夏热冬暖地区甲类公共建筑节能设计、审查表（按性能化指标）

工程名称：            花都区炭步镇炭步初级中学改扩建项                                         层数(地上)：   6       (地下)：   －               总建筑面积： —

| 序号 | 围护结构内容 |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  | 序号 |  | 围护结构内容 |  |  |  |  |  | 参照建筑指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗 （包括透明幕墙） | 传热系数 K 综合太阳得热系数SHGC |  | 单一立面 窗墙比Cm |  |  | 传热系数K |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  |
| 1 | 屋顶 |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K=0.40 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东、南、西向 |  | 北向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm≤0.20 |  |  | 4.00 |  |  | 0.40 |  | 0.40 |
|  |  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  | ρ=0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.20＜Cm≤0.30 |  |  | 3.00 |  |  | 0.35 |  | 0.40 |
| 2 | 外墙 |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K=1.5，D=2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.30＜Cm≤0.40 |  |  | 2.50 |  |  | 0.30 |  | 0.35 |
|  |  |  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.40＜Cm≤0.50 |  |  | 2.50 |  |  | 0.25 |  | 0.30 |
|  |  |  |  | 太阳辐射吸收系数ρ |  |  | ρ=0.8 |  |  |  |  |  |  |  | 0.50＜Cm≤0.60 |  |  | 2.40 |  |  | 0.20 |  | 0.25 |
| 3 | 屋顶透明部分（水平天窗、采光顶） |  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | K =2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.60＜Cm≤0.70 |  |  | 2.40 |  |  | 0.20 |  | 0.25 |
|  |  |  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  | SHGC=0.25 |  |  |  |  |  |  |  | 0.70＜Cm≤0.80 |  |  | 2.40 |  |  | 0.18 |  | 0.24 |
|  |  |  |  | 天窗面积 |  |  | 所设计建筑天窗面积，但不超过10% |  |  |  |  |  |  |  | Cm＞0.80 |  |  | 2.0 |  |  | 0.18 |  | 0.18 |
| 4 | 室外架空板 |  |  | 传热系数 [W/(m2·K)] |  |  | K=1.5 |  |  |  |  |  | 各立面窗墙面积比 |  |  |  | 所设计建筑该立面窗墙面积比 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 权衡计算 规定 |  |  | 按照GB55015-2021附录C确定设备类型、设备运行时间表、室内空调温度、照明功率密度、照明开关时间表、人员密度、人员在室率、人均新风量、 新风运行情况、电器功率密度、电器逐时使用率；根据设备类型确定空调能效比；室外计算气象参数采用当地典型气象年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设计审查内容 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  | 设计值 |  |  |  | 节能措施 |  |  |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |  |
| 1 | 屋顶 |  | 传热系数[W/(m2·K)] |  |  | K≤0.40 |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS，B1级） 80mm，λ=0.030 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D/外墙平均太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.70/0.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 （包括非透明幕墙） |  | 传热系数 [W/(m2·K)] |  |  | K≤1.5 |  |  |  |  |  | 1.01 |  |  |  | 加气混凝土砌体 200mm，λ=0.220 TF无机保温砂浆35mm，λ=0.052 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平均热惰性指标D/外墙平均太阳辐射吸收系数ρ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.88/0.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外架空板 |  | 平均传热系数 [W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  | mm，λ= |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外窗 （包括透明幕墙） |  | 最不利单一立面窗墙面积比Cm |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  | 普通铝合金窗+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K |  | 单一立面窗墙面积比≤0.40，K≤4.0； 0.4＜单一立面窗墙面积比≤0.70，K≤2.5； 单一立面窗墙面积比＞0.70，K≤2.3。 |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最不利单一立面 综合太阳得热系数 |  | 单一立面窗墙面积比≥0.40，SHGC≤0.35 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非中空玻璃面积比 |  | 入口大堂全玻幕墙中非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积（门窗和玻璃幕墙）的15% |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可开启部分 最小面积 |  | ≥房间外墙面积（包括窗）的10%；透明幕墙应具有可开启部分或设有独立的通风换气装置。 |  |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气密性能 |  | 幕墙 |  |  | 不低于GB/T21086-2007规定的3级 |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外窗 |  |  | 10层及以上建筑：不低于GB/T7106-2019规定的7级；10层以下建筑：不低于GB/T7106-2019规定的6级。 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 遮阳措施 |  | 幕墙 |  |  | 东、南、西向 |  |  |  | 综合、－、综合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 外窗 |  |  | 东、南、西向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋顶透明部分（水平天窗、采光顶） |  | 面积占屋顶面积的比例 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传热系数K /太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  |  |  | －/－ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权衡计算 |  | 空调年能耗 |  | 参照建筑= 28.28 kWh/㎡ |  |  |  |  |  |  | 25.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 暖通空调 |  | 负荷计算 |  | 施工图设计阶段必须进行逐项逐时的冷负荷计算 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备 |  | 暖通空调系统性能参数符合GB55015-2021 3.2节要求 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉 |  | 锅炉的额定热效率应符合GB55015-2021第3.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气 |  | 电能监测与计量 |  | 公共建筑用电分项计量应符合GB55015-2021第3.3.5条及GB50189－2015第6.4.3条 |  |  |  |  |  |  | 采用分项、分区、分户的计量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明功率密度值 |  | 应符合《建筑照明设计标准》GB50034及GB55015-2021第3.3.7条的有关规定 |  |  |  |  |  |  | 办公室、教室≤8W/㎡；走道≤2.0 W/㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 节能措施 |  | 规划、朝向 |  |  |  |  |  | 建筑总平面的布置和设计有利于冬季主导风向和夏季的自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  | 自然通风良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空调系统 （包括室外空调机布置） |  |  |  |  |  | 满足广东省实施细则6.0.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电梯 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 智能监控 |  |  |  |  |  | BAS系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 可再生能源利用 |  | 太阳能利用措施 |  |  |  |  |  | 太阳能光伏发电系统设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他可再生能源利用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 碳排放强度降低量 |  |  |  |  |  |  |  | 11.20kgCO2/（㎡·a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  |  | 建筑 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。