技术需求书
垂直电梯
	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	DT1、DT2、DT3病床梯

	2
	★电梯类型
	有机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	三台　
	DT1、DT2、DT3

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	2.0m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1800kg

	8
	★停站数
	20层19站19门（B3-5、7-17F）（6F设置安全门）

	9
	提升高度（mm）
	86.55

	10
	顶层净高（mm）
	4950

	11
	底坑深度（mm）
	2200

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2400×3000

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1400×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1500×2500 

	15
	机房位置
	井道上方

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	三台群控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1200mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护＋安全触板保护功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	带盲文轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2350mm

	
	
	轿厢地板
	地板胶

	
	
	扶手
	三面扁平式（二头湾角）扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	带盲文轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	
	
	残疾人操纵装置
	不锈钢面板_带盲文轻触式微动按钮

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护＋安全触板保护功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	无呼自返基站功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能 

	
	
	提前开门功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	高效运行控制功能（无段速、直接停靠功能）

	
	
	能量反馈功能

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	超载外召自恢复功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	33
	其它功能要求
	群管理控制功能

	
	
	DT1专用运行功能

	
	
	DT1 VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	残疾人操纵箱功能

	
	
	盲文按钮功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能

	34
	电梯安全门
	电梯公司提供

	35
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	DT4污梯、病床梯、DT5手术梯、病床梯

	2
	★电梯类型
	有机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	二台　
	DT4、DT5

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	2.0m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1800kg

	8
	★停站数
	DT4：20层20站20门（B3-17F）；

DT5：21层21站21门（B3-6，6A，7-17F）

	9
	提升高度（mm）
	86.55

	10
	顶层净高（mm）
	5000

	11
	底坑深度（mm）
	2200

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	DT4:2400×3000；

DT5:2700×3000

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1400×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1500×2500 

	15
	机房位置
	井道上方

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1200mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护＋安全触板保护功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	地板胶

	
	
	扶手
	三面扁平式（二头湾角）扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护＋安全触板保护功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能 

	
	
	提前开门功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	高效运行控制功能（无段速、直接停靠功能）

	
	
	能量反馈功能

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	超载外召自恢复功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	33
	其它功能要求
功能说明
	消防员专用功能

	
	
	专用运行功能

	
	
	VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能  

	34
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；

对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机; 


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	病务梯、洁梯

	2
	★电梯类型
	有机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	一台　
	DT6

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	2.0m/s

	7
	★载重量（kg）
	1050kg

	8
	★停站数
	22层22站22门（B3-6，6A，7-18F）

	9
	提升高度（m）
	91.05

	10
	顶层净高（mm）
	5000

	11
	底坑深度（mm）
	2200

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2300×2200

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1100×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1600×1500 

	15
	机房位置
	井道上方

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇中分自动门，   尺寸：900mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护+安全触板功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	大理石地板 

	
	
	扶手
	后壁圆型扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护功能+安全触板功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能 

	
	
	提前开门功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	高效运行控制功能（无段速、直接停靠功能）

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	超载外召自恢复功能

	33
	其它功能要求
	消防员专用功能

	
	
	专用运行功能

	
	
	VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能 

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	34
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；

对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	病床梯

	2
	★电梯类型
	无机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	二台　
	DT7、DT8

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	1.75m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1600kg

	8
	★停站数
	9层9站9门（B3-6F）

	9
	提升高度（m）
	39.1

	10
	顶层净高（mm）
	6450

	11
	底坑深度（mm）
	2200

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2400×3100

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1400×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1400×2400

	15
	机房位置
	无机房

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	并联控制

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1200mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护＋安全触板保护功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	带盲文轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	地板胶

	
	
	扶手
	三面扁平式（二头湾角）扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	带盲文轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	
	
	残疾人操纵装置
	不锈钢面板_带盲文轻触式微动按钮

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护＋安全触板保护功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	UCMP轿厢意外移动保护功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	厅外紧急电动运行功能

	
	
	底坑检修操作功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	无呼自返基站功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	33
	其它功能要求
	并联控制功能

	
	
	DT7专用运行功能

	
	
	DT7 VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	残疾人操纵箱功能

	
	
	盲文按钮功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能 

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能

	34
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；

对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	病务梯、洁梯

	2
	★电梯类型
	有机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	一台　
	DT9

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	2.0m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1600kg

	8
	★停站数
	12层12站12门（B3-9F）

	9
	提升高度（m）
	55.65

	10
	顶层净高（mm）
	5200

	11
	底坑深度（mm）
	2200

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2400×3000

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1400×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1400×2400

	15
	机房位置
	井道上方

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1200mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护＋安全触板保护功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	带盲文轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	地板胶

	
	
	扶手
	三面扁平式（二头湾角）扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	带盲文轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	
	
	残疾人操纵装置
	不锈钢面板_带盲文轻触式微动按钮

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护＋安全触板保护功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能

	
	
	提前开门功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	高效运行控制功能（无段速、直接停靠功能）

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	超载外召自恢复功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	33
	其它功能要求
	消防员专用功能

	
	
	专用运行功能

	
	
	VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	残疾人操纵箱功能

	
	
	盲文按钮功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能 

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能  

	34
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；

对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	污梯、病床梯

	2
	★电梯类型
	无机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	一台　
	DT10

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	1.75m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1600kg

	8
	★停站数
	8层8站8门（B2-6F）

	9
	提升高度（m）
	34.3

	10
	顶层净高（mm）
	6450

	11
	底坑深度（mm）
	2200

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2400×2900

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1400×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1400×2400

	15
	机房位置
	无机房

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1200mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护＋安全触板保护功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	轻触式微动按钮

	30
	门踏板
	硬质铝型材

	31
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	32
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	地板胶

	
	
	扶手
	三面扁平式（二头湾角）扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	33
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护＋安全触板保护功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	UCMP轿厢意外移动保护功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	厅外紧急电动运行功能

	
	
	底坑检修操作功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	34
	其它功能要求
	消防员专用功能

	
	
	专用运行功能

	
	
	VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口   

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能 

	
	
	对重安全钳（底坑悬空）

	35
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；

对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	病床梯

	2
	★电梯类型
	无机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	一台　
	DT11

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	1.5m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1600kg（双开门）

	8
	★停站数
	3层3站3门（B1副门，1、2F正门）

	9
	提升高度（m）
	11.5

	10
	顶层净高（mm）
	4350

	11
	底坑深度（mm）
	1650

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2100×3000

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1400×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1400×2350

	15
	机房位置
	无机房

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1100mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护＋安全触板保护功能

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	带盲文轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	地板胶

	
	
	扶手
	三面扁平式（二头湾角）扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	带盲文轻触式微动按钮

	
	
	
	动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	
	
	
	10.4寸液联网实时播放晶显示屏_可插U盘式

	
	
	残疾人操纵装置
	不锈钢面板_带盲文轻触式微动按钮

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	 机房调试操作功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护＋安全触板保护功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	当前层轿内按钮重开门功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	UCMP轿厢意外移动保护功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	厅外紧急电动运行功能

	
	
	底坑检修操作功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	微动平层功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	目的层按钮闪亮功能

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	33
	其它功能要求
	消防员专用功能

	
	
	专用运行功能 

	
	
	VIP运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	轿内语音报站功能

	
	
	残疾人操纵箱功能

	
	
	盲文按钮功能

	
	
	轿内IC卡设置保密层功能

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口         

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能

	
	
	对重安全钳（底坑悬空）

	34
	功能说明
	IC卡保密层功能发卡中心(不含电脑):DT1~DT11,共11台梯用二套主机；

对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	货梯

	2
	★电梯类型
	无机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	一台　
	DT12

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	1.0m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1800kg

	8
	★停站数
	2层2站2门（B1-1F）

	9
	提升高度（m）
	6.0

	10
	顶层净高（mm）
	5300

	11
	底坑深度（mm）
	1650

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2700×2850

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1700×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1650×2350

	15
	机房位置
	无机房

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇旁开自动门，   尺寸：1500mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.5mm厚整块发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.5mm厚整块发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	花纹钢地板

	
	
	防 撞 条
	发纹不锈钢，三面防撞条

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	风扇

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	轻触式微动按钮

	
	
	
	单色液日显示_动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	专用运行功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内延长开门时间功能

	
	
	厅外延长开门时间功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	纯光幕保护功能

	
	
	高效运行控制功能 （无段速、直接停靠功能）

	
	
	轿内超载指示功能

	33
	其它功能要求
	司机功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能 

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	
	
	对重安全钳（底坑悬空）

	34
	功能说明
	对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


	序号
	供货日期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	人货梯

	2
	★电梯类型
	无机房电梯         
	永磁同步无齿轮曳引机

	3
	★数量
	一台　
	DT13

	4
	工程类别
	新梯建造
	土建已开始未完工　

	5
	井道结构
	框架结构

	6
	★速 度（m/s）
	1.0m/s

	7
	★载重量（kg）
	 1000kg 

	8
	★停站数
	2层2站2门（B2-BF）

	9
	提升高度（m）
	4.8

	10
	顶层净高（mm）
	4350

	11
	底坑深度（mm）
	1650

	12
	井道尺寸 （宽×深，mm×mm）
	2450×2400

	13
	门洞尺寸（宽×高，mm×mm）
	1100×2400

	14
	★轿厢尺寸（宽×深，mm×mm）
	1600×1500

	15
	机房位置
	无机房

	16
	★驱动方式
	无齿轮传动

	17
	基站
	1F

	18
	★控制方式
	集选单控

	19
	开门方式及尺寸
	双扇中分自动门，   尺寸：900mm×2300 mm

	20
	★控制系统
	32位微机全电脑控制系统

	21
	★电梯拖动系统
	交流变频调压调速（VVVF）

	22
	电梯通讯方式
	串行通讯

	23
	★门机
	变频门机

	24
	★门保护装置
	光幕保护+安全触板功能 

	25
	制作标准
	国家GB7588-2003《电梯制造与安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》

	26
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ

	27
	★厅门
	各层为1.2mm厚整块304发纹不锈钢厅门

	28
	门套
	各层为1.2mm厚整块304发纹不锈钢标准小门套

	29
	厅门按钮
	轻触式微动按钮

	30
	厅门外显示
	单色液晶、带方向显示

	31
	★轿厢要求
	轿厢侧壁
	前后1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢后壁
	左右1.5mm厚整块304发纹不锈钢+中间镜面不锈钢

	
	
	轿厢前壁
	1.5mm厚整块304发纹不锈钢

	
	
	轿 厢 门
	1.5mm厚整块304镜面不锈钢

	
	
	轿厢天花
	发纹不锈钢面板LED照明天花

	
	
	轿内净高
	2400 mm

	
	
	轿厢地板
	大理石地板 

	
	
	扶手
	后壁圆型扶手

	
	
	轿厢内铭牌
	标明电梯品牌、额定载重量/人数、不准吸烟等 告示

	
	
	轿厢通风
	电梯专用空调

	
	
	轿厢内操作装置
	发纹不锈钢面板标准操作箱

	
	
	
	轻触式微动按钮

	
	
	
	单色液晶显示_动态带轿厢位置、日期、时间和运行方向显示

	32
	 电梯基本功能设置              
	全集选控制运行功能

	
	
	层高自测定功能

	
	
	轿顶检修操作功能

	
	
	轿内慢速运行功能

	
	
	超速电气保护功能

	
	
	超速机械保护功能

	
	
	电动机空转保护功能

	
	
	电动机过载（热）保护功能

	
	
	故障自动检测功能

	
	
	故障自动存储功能

	
	
	待机定期自检功能

	
	
	抱闸动作双安全检测功能

	
	
	同步电机磁极码静态测试功能

	
	
	位置异常自动校正功能

	
	
	故障低速自救运行功能

	
	
	抗电磁干扰功能

	
	
	对讲机通讯功能

	
	
	底坑对讲机通讯功能

	
	
	电梯服务支援系统

	
	
	停车在非门区报警功能

	
	
	警铃报警功能

	
	
	门过载保护功能

	
	
	满载直驶运行功能

	
	
	超载保护功能

	
	
	超载报警功能

	
	
	开门异常自动选层功能

	
	
	开关门时间超常保护功能

	
	
	开门时间自动控制功能

	
	
	开门时间自动调整功能

	
	
	运行次数显示功能

	
	
	光幕保护+安全触板功能

	
	
	厅外检修显示功能

	
	
	轿内超载指示功能

	
	
	UCMP轿厢意外移动保护功能

	
	
	停电应急照明功能

	
	
	消防迫降功能

	
	
	厅外紧急电动运行功能

	
	
	泊梯功能

	
	
	起动补偿功能

	
	
	门停止运行功能

	
	
	轿内误指令取消功能

	
	
	无效内指令自动消除功能

	
	
	反向内指令自动消除功能

	
	
	轿内照明自动控制功能

	
	
	轿内通风自动控制功能

	
	
	召唤按钮粘死检出处理功能

	
	
	厅轿门旁路检测功能

	33
	其它功能要求
	专用运行功能

	
	
	五方通话功能

	
	
	预留网络视频电缆功能

	
	
	预留音频电缆功能

	
	
	自发电状态下自动管制运行功能

	
	
	空气净化功能

	
	
	液晶显示屏联网实时播放

	
	
	故障智能安抚功能

	
	
	机器人接口

	
	
	可控制电脑式电梯运行监视屏功能 

	
	
	紫外线杀菌灯功能

	
	
	对重安全钳（底坑悬空）

	34
	功能说明
	对讲系统:DT1~DT13,共13台梯用二套主机;


自动扶梯

	序号
	交付使用期
	合同生效后90天内

	
	项目内容
	招 标 要 求

	1
	电梯用途
	扶手电梯

	2
	工程类别
	新梯建造

	3
	扶梯编号
	1F-FT1、1F-FT2
	2F-FT1、2F-FT2
	3F-FT1、3F-FT2
	4F-FT1、4F-FT2

	4
	楼层位置
	首层
	二层
	三层
	四层

	5
	扶梯型号
	室内型
	室内型
	室内型
	室内型

	6
	台数
	2台
	2台
	2台
	2台

	7
	公称宽度(mm)
	1004
	1004
	1004
	1004

	8
	额定速度(m/min)
	30
	30
	30
	30

	9
	倾斜角度(°)
	30
	30
	30
	30

	10
	提升高度(mm)
	5500
	4500
	4500
	4500

	11
	投影长度(mm)
	14600
	12700
	12700
	12700

	12
	中间支承数
	无

	13
	水平级数
	二级

	14
	电源
	供电电源：380V/50Hz照明电源：220V/50Hz

	15
	制作标准
	GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

	16
	控制方式
	微机变频

	17
	使用环境
	室内

	18
	扶手带颜色
	黑色

	19
	梯级踏板/踢板
	不锈钢_黑色喷涂_四边荧光黄安全边界

	20
	梳齿
	强化合成树脂

	21
	梳齿板
	底板：碳钢板 面板：铝合金

	22
	围裙板
	光面不锈钢

	23
	内盖板
	发纹不锈钢

	24
	外盖板
	发纹不锈钢

	25
	发货方式
	整体发货

	26
	标准功能
	梯级链安全保护
	驱动链安全保护
	梳齿板安全保护

	
	
	扶手带入口保护
	梯级下陷安全保护
	扶手带速度监控

	
	
	梯级缺失保护
	楼层板安全保护
	制动器释放监测装置

	
	
	裙板防护
	超速、欠速安全保护、非操作逆转保护
	急停装置

	
	
	欠相、反相电机过流保护
	控制柜重要器件监控
	制动距离过长检测

	
	
	静电防护
	故障报警
	故障记录

	
	
	无线遥监（电梯服务支援系统）
	超速检测
	逆转检测

	
	
	梯级缺失检测
	制动系统工作检测
	8mm安全边界保护

	
	
	扶手带速度检测
	楼层板检测
	附加制动器工作检测

	
	
	驱动链断链检测
	
	

	27
	选配功能
	裙板安全保护
	扶手带断带安全保护
	裙板安全保护

	
	
	控制柜故障显示
	运行状态记录
	无人时自动低速

	
	
	电脑式扶梯运行监视屏
	裙板故障显示
	运行方向指示器

	
	
	
	
	

	28
	外包板
	左右及底面包304不锈钢板

	29
	其它
	防爬装置；三角警示牌


