江高净水厂物联感知设备升级改造项目
技 术 需 求 书
广州市净水有限公司

2023年6月

目录
1总则


3一 项目建设概况


31.1 总体项目背景


31.2 项目现状及需求


41.2.1 自控仪表现状及需求


91.2.2 视频安防现状及需求分析


101.2.3 人员定位现状及需求分析


101.2.4 网络系统现状及需求分析


111.3 项目建设清单


17二 具体技术要求


172.1 建设规范与标准


192.2 建设要求概述


192.2.1 建设内容和建设目标


212.2.2 系统非功能性要求


222.2.3 技术架构要求


222.3 建设技术要求


222.3.1 工艺仪表设备新增改造的技术要求


452.3.2 生产区域安防监控新增改造的技术要求


632.4 基础支撑建设要求


632.4.1 数据对接要求


632.4.2 网络安全要求


642.4.3 配套基础平台


662.4.4 数据存储要求


66三 项目实施组织要求


663.1 项目实施方式


673.2 ★项目工期要求


673.3 项目实施管理


673.4 项目组织机构设置


673.5 ★项目团队配置


683.6 ★项目成果要求


683.7 实施步骤与计划


683.8 项目测试方案


683.9 ★项目验收要求


68（1）验收要求


69（2）验收标准


693.10 项目保密管理


703.11 项目交付物


70四 培训与技术服务要求


704.1 培训服务要求


714.2 技术服务要求


71五 售后服务要求


715.1 质量保证期内的技术支持与服务


725.2 质量保证期外的技术支持与服务


72六 商务条款要求


726.1 投标报价要求


736.2 投标技术要求


736.3 报装、运输和质量担保


73七 其他事项要求


74八 工作量清单


92九 关键设备仪表分布示意图




总则

本技术文件适用于广州市净水有限公司江高净水厂物联感知设备升级改造项目，包括工艺仪表设备新增改造、生产区域安防定位新增改造及相关配套项目实施。
本技术文件描述的是本项目的建设概况、合同的范围和性质、承包人所提供的服务及设施、以及本工程所要求的技术规定。

本技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，承包人应提供所有业主未提及的必要的元器件、附件、配套设备和相应材料等，充分考虑项目实施工作量，以达到项目建设目标。

技术要求仅对本合同的一些特定特征做了说明，并非意欲涵盖所有细节。承包人应提供各项系统正常运行所必需的全部设备及附件，并完成所有的安装、调试、试运行等工作。

★中标人所提供的硬件必须是是制造厂商完整的、技术先进且全新的(包括所有零配件、专用工具等)原包装专业产品，随机技术资料齐全，其技术性能符合国家质量检测标准和安全稳定运行的要求。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

投标人须在投标文件中报出投标设备(配置)的品牌、型号、规格和详细的技术指标。

投标人须在项目实施时提供产品说明原件(包括产品彩页、彩色图片、技术性能说明及参数）。
投标人所提供的软硬件必须是成熟产品，应有成功的实施案例；项目实施过程中所提供软件必须是正版软件，并且必须提供软件的正版证明资料，要求软件最终授权用户为广州市净水有限公司。

投标人应考虑本项目所有操作系统及数据库的采购及授权费用。
投标人应根据水厂的实际情况出具投标方案。
投标人应根据实际情况进行改造，并培训现场工作人员，使系统能稳定正常运行。

本项目包含净水厂软硬件的安装调试，请投标人充分考虑工作量，不能因本项目软件或设备的原因造成净水厂SCADA系统、视频监控系统等相关系统无法运行等问题。
投标人应考虑现场桥架、管线及相关电缆线信号线敷设以及可能产生的土建等费用，包括开挖，修复，周边设备保护等，各类设备的安装配件辅料以及土建费用。

完成本项目后投标人应汇总并提交整体系统的资料，以便开展后续的维护和保养工作。

投标文件必须不低于招标文件的要求，若出现投标文件不符合招标文件的情况，投标人必须按照招标文件的要求提供本项目所需产品。

★投标人须针对本项目所列举的所有设备参数要求出具完全满足承诺函并加盖公章/投标章，投标文件存在任一设备参数要求未响应则直接导致废标，同时若中标人在合同签订后货物交付存在参数误差，须无条件响应招标人更换要求。
★投标人在中标后三天内，须针对本项目中8类关键设备（氨氮分析仪、在线硝态氮分析仪、正磷酸盐分析仪、DN450/DN350电动调流阀、工业防火墙、区域覆盖摄像机、格栅机覆盖摄像机、球型摄像机），提供原厂盖章售后服务承诺函，保障项目提供品牌后期使用发生故障时能够快速有效得到处理。
投标人应注意本招标文件在《技术需求书》中对产品功能要求、指标要求、配置要求所描述的全部内容。但凡标有“★”的地方被视为实质性条款，投标人要特别加以注意，必须对此回答。若有一项带“★”的未响应或不满足，将按无效投标文件处理。 

招标人（或其委托的招标代理机构）、评标委员会有权对拟推荐的中标人的资格证明文件、业绩证明文件、招标文件中带“★”实质性条款响应证明文件、履约能力证明文件的真实性进行核查。招标人或招标代理有权在评标结束后至中标通知书发放前要求投标人提供上述原文件备查。包括但不限于业绩合同对应的发票、验收证明材料、招标文件带“★”实质性条款响应证明文件。无法提供，按虚假投标处理，取消其中标候选人资格。 

项目建设概况
总体项目背景
国务院《关于引发“十四五”数字经济发展规划的通知》文件中提出加快企业数字化转型升级，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。

《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》文件中提出把解决能源资源放在首位，实行全面节约战略，持续降低单位产出能源资源的消耗和碳排放，提高投入产出效率。

《广东省数字经济“十四五”规划》文件中提出全面推进经济社会各领域数字化转型发展，着力提升数字化生产力，充分发挥数据作为关键生产要素的重要价值。

智慧水务是“新城建”、“智慧城市”的核心之一，是建设生态社会、实现环境可持续发展的重要组成部分。
为打造安全高效、绿色低碳、智慧运营的污水处理厂（智慧净水厂建设目标），净水公司以江高净水厂作为试点，开展智慧化改造项目，本项目作为打造江高智慧净水厂的配套基础改造项目，建设实施需充分考虑承接后期智慧净水厂相关业务系统建设，能够为后期智能化、信息化系统夯实数据基础和基本监测和控制能力；
本项目为江高净水厂物联感知设备升级改造项目，包括完成工艺仪表设备新增改造（含工艺仪表新增、阀门改造、数据采集和控制优化）、生产区域安防定位新增改造（含视频监控新增、人员定位系统、无线WIFI系统）及配套设备安装布线、调试等建设任务。
投标人在方案中需完整准确理解并阐述总体要求、项目的本质和意义。

项目现状及需求
本节现场情况的介绍为项目范围内江高厂的基本情况和存在的主要问题，并不是详尽无遗，投标单位应以现场实地勘察为准，除现已发现的问题外，其它影响整体项目实施及应用功能的问题也在改造的范围内。请针对所投标段进行详细设计和施工，以达到升级改造的目标。

自控仪表现状及需求
自控系统现状
（1）粗格栅及进水泵房设备现状
进水井
进水井内装有超声波液位计，操作人员可通过液位计观察污水管网水量情况和污水厂进水量情况，并通过人工手动的方式调节进水刀闸门的开度来调整进水水量。

粗格栅
现场有3台钢丝绳牵引式格栅除污机，粗格栅前、栅后各带有3个液位计，并已接入自控系统。粗格栅系统PLC型号为Siemens-200，可实现中控室远程启停控制及监测运行、停止和故障信号。目前中控室通过观察液位差，远程控制3台粗格栅的启停，液位差与控制系统未进行联动。

提升泵房
提升泵房现有6台变频潜水泵，4用2备，远期增加2台变频潜水泵。泵房内带有4个液位计。泵已接入启停、故障和电流电压信号，未接入温湿度信号，目前通过人工在中控室远程控制开关，未实现联动控制。

（2）细格栅除污机自动控制现状
细格栅
现场有4台板式细格栅，细格栅前、栅后各带有2个液位计并已接入自控系统，没有自控页面。细格栅系统PLC型号为Siemens-200，可实现中控室远程启停控制及监测运行、停止和故障信号。目前中控室通过观察液位差，远程控制4台细格栅的启停，液位差与控制系统未进行联动。
旋流沉砂池
现场有2组旋流沉砂池，中控室无法监测吸沙泵前后的堵塞情况，中控室可以远程控制吸沙泵的启停。

膜格栅
现场有6台板式膜格栅，膜格栅前后各带有2个液位差计。液位差计已接入自控系统，没有自控页面。膜格栅系统PLC型号为Siemens-200，可实现中控室远程启停控制及监测运行、停止和故障信号。目前中控室通过观察液位差，远程控制6台膜格栅的启停，液位差与控制系统未进行联动。

（3）生化池控制系统现状
生化池曝气阀门仪表情况
在生化池好氧区有10个支管，其中有2个支管口径DN450，另外8个支管口径DN350，每个支管上安装有1个空气调节阀用于调节空气量，目前现有10台空气调节阀不能与鼓风机组联动控制。同时江高厂南北生化池缺氧、好氧和后缺氧共装有8个溶解氧分析仪，均为哈希品牌。
总磷的去除

生物反应池内没有总磷/磷酸盐仪表，无法在线监测生物除磷效果。目前除磷剂加药泵已接入自控系统，人工根据经验手动调整加药泵的流量。后缺氧回流泵已接入自控系统，没有自控页面，当前由人工根据经验控制。
氨氮的去除

膜回流与好氧区混合段没有设置溶解氧仪表，无法监测该段的溶解氧情况。5个鼓风机未接入自控系统，现场通过手动人工方式调整鼓风机风量控制溶解氧。生物反应池内没有氨氮仪表，无法在线监测氨氮情况。膜回流泵已接入自控系统，没有自控页面，目前由人工根据经验控制。

硝酸盐氮的去除

生物反应池内没有硝酸盐氮仪表，无法在线监测硝酸盐氮情况。碳源加药泵已接入自控系统，没有自控页面，人工根据经验手动调整加药泵的流量。好氧区回流泵已接入自控系统，没有自控页面，人工根据经验远程手动调整回流泵。
（4）综合泵房系统现状
综合泵房有4台变频潜水泵用于出水提升，2用2备，带有2个液位计并接入自控系统。水泵的启停、频率及出水提升水泵组未接入自控系统，未与泵房液位和进水水量进行联动。

（5）鼓风机房现状
生物反应池鼓风机组有6台鼓风机，MBR膜池鼓风机组有6台鼓风机，鼓风机自带报警检测，故障信息显示只能通过面板查看确认，中控系统只能观测两台鼓风机组的运行状态，鼓风机房空气流量计数值显示不正确，无法监测母管压力，动力班组人员到现场手动操作调整；

（6）污泥浓缩池现状
泥班控制室无法查看污泥浓缩池页面，无法识别污泥浓缩池污泥高度，泥区班组人员到现场手动操作调整。
（7）污泥干化间及污泥脱水系统现状
污泥干化间及污泥脱水系统的画面未上传到中控室，自配的除臭系统和风机只能现场操作。
（8）加药间现状
PAC加药系统和乙酸钠加药系统的阀门是手动阀，进药管道阀门容易结晶或腐蚀，加药间人工手动投加加药，无法在中控室控制；PAC加药系统何和乙酸钠加药系统自带故障报警检测，故障信息显示只能通过现场面板查看确认具体故障。

（9）排空泵房现状
排空泵房有3台排空泵、3台废水泵、2个液位计，液位计与排空泵有做联动，根据液位自动启停，集水坑液位计已接入自控系统，废水泵未能与液位计联动调频，无法自动调频，需要人工手动设定。

进出水站房

进出水站房均有哈希品牌COD在线监测仪、总磷在线监测仪、总氮在线监测仪、SS在线监测仪、氨氮在线监测仪，数据均全部上传至中控室SCADA系统。
关键设备仪表现状
关键设备和仪表是各工艺处理过程中，影响水质处理的关键参考指标，而需要采集这类信息的仪表是属于关键仪表，主要以水质仪表为主。除了仪表外，还有一些高能耗的设备，比如泵，阀，鼓风机等
生化曝气

生化曝气处理工艺段主要有空气调节阀，鼓风机，相关的水质仪表等，目前已经有部分数据已经接入到中控室。现有设备仪表情况：

	序号
	设备/仪表
	数量
	单位
	位置

	1
	总进水氨氮分析仪
	1
	个
	进水仪表间

	2
	温度&PH计
	1
	个
	进水仪表间

	3
	总出水氨氮分析仪
	1
	个
	出水仪表间

	4
	生化池进水流量计
	2
	个
	生化池进水

	5
	MLSS分析仪
	2
	个
	生化池好氧区

	6
	溶解氧分析仪
	4
	个
	生化池好氧区

	7
	支管空气调节阀
	10
	个
	生化池好氧区

	8
	生化池鼓风机
	6
	个
	鼓风机房


好氧回流

好氧回流工艺的关键仪表主要是包含一些回流泵，流量计以及水质仪表。现这些仪表已经接入部分数据，用于工艺处理调度使用。现有设备仪表情况：

	序号
	设备/仪表
	数量
	单位
	位置

	1
	好氧区回流泵
	6
	个
	生化池好氧区

	2
	总进水总氮分析仪
	1
	个
	进水仪表间

	3
	总出水总氮分析仪
	1
	个
	出水仪表间

	4
	生化池进水流量计
	2
	个
	生化池进水

	5
	后缺氧回流泵
	6
	个
	生化池后缺氧区

	6
	MLSS分析仪
	6
	个
	生化池厌氧区、缺氧区、好氧区

	7
	剩余污泥流量计
	2
	个
	MBR膜池

	8
	MLSS分析仪
	4
	个
	MBR膜池

	9
	膜回流泵
	6
	个
	生化池好氧区


碳源投加

碳源投加主要有一些加药泵以及COD分析仪等。这些设备安装在进水仪表间，相关的数据也进行了采集。现有设备仪表情况：

	序号
	设备/仪表
	数量
	单位
	位置

	1
	乙酸钠加药泵
	6
	个
	加药间

	2
	乙酸钠手动开关阀
	6
	个
	加药间

	3
	总进水总氮分析仪
	1
	个
	进水仪表间

	4
	总进水COD分析仪
	1
	个
	进水仪表间

	5
	总出水总氮分析仪
	1
	个
	出水仪表间

	6
	生化池进水流量计
	2
	个
	生化池进水

	7
	乙酸钠加药流量计
	2
	个
	加药间


化学除磷

化学除磷工艺主要有一些加药泵，流量计以及MLSS分析仪等。这些设备安装在进水仪表间和现场，相关的数据也进行了采集。现有设备仪表情况：

	序号
	设备/仪表
	数量
	单位
	位置

	1
	硫酸铝加药泵
	6
	个
	加药间

	2
	硫酸铝手动开关阀
	6
	个
	加药间

	3
	总进水总磷分析仪
	1
	个
	进水仪表间

	4
	总出水总磷分析仪
	1
	个
	出水仪表间

	5
	生化池进水流量计
	2
	个
	生化池进水

	6
	MLSS分析仪
	2
	个
	生化池好氧区

	7
	硫酸铝加药流量计
	2
	个
	加药间


（5）排泥
排泥主要有一些污泥泵、流量计和MLSS分析仪等。相关设备的部分数据也进行了采集。可以通过成套系统进行监测。现有设备仪表情况：
	序号
	设备/仪表
	数量
	单位
	位置

	1
	剩余污泥泵
	6
	个
	MBR膜池

	2
	MLSS分析仪
	6
	个
	生化池厌氧区、缺氧区、好氧区

	3
	生化池进水流量计
	2
	个
	生化池进水

	4
	剩余污泥流量计
	2
	个
	MBR膜池

	5
	MLSS分析仪
	4
	个
	MBR膜池


需求分析
江高厂的智能化运行、节能降耗尚未进行系统性研究，目前工艺运行模式比较粗放、过程管理不够精细、智能化控制水平不高，造成处理工艺参数不稳定、处理过程电耗药耗高等问题。

本次需求将新增高精度、高稳定性、高可靠性的水质仪表、计量仪表、阀门设备等物联网感知设备，并在原有自控系统基础上完善系统数据采集、显示等功能；针对改造后的净水厂，将所有重点监控设备信号接入 SCADA 系统，并具备手自动切换，远程操作的功能；重新修改数据库及画面显示，将以上内容与现状组态画面重新整合并通过优化相关控制程序，满足江高厂实现全流程自动化运营的要求。

视频安防现状及需求分析
系统现状
（1）厂区现有摄像头覆盖区域分别为：地面、负一层、负二层，所有监控摄像机类型为“球型摄像机”，共181个。
（2）现有摄像机部署位置：
地面（共计：28支）主要覆盖厂区各个出入口、厂区西侧的主干道和综合楼内部区域。
负一层（共计：134支）主要覆盖了各区域的走廊、进入口、各种房间、区域内的汇集点的位置。
负二层（共计：19支）主要覆盖了各区域的走廊、进入口、各种房间、区域内的汇集点的位置。
厂区现有监控系统为“手动操控监控系统”。监控系统平台为普通的PC电脑加监控管理软件实现，球型摄像机的操控通过电脑鼠标在软件上的方向盘进行操作，当前摄像机数量无法覆盖江高厂监控摄像重点区域、重点设备。
并未建设智能化监控平台，没能很好体显出球型摄像机有效的、快速的视频操控，球型摄像机在操控的时候并不能有效的对区域的24小时无缝监控，对于事后的取证带来间断性的影响，缺乏视频算法进行智能分析。
需求分析
目前江高厂的视频监控系统为传统视频监控，普通监控摄像机不支持智能算法功能，主要用于对所发生事件的实时机械记录，不能对移动目标进行实时监控与行为的区分，是一种“被动监控”，出现故障或发生事故时无法及时发现。需通过建设数字视频监控系统，在补充安防重点监控部位和关键设备位置的摄像头后，增加智能算法能力，可以对移动目标进行着装识别、入侵监测分析及渣桶、砂石分离器进行垃圾监测等，可及时发现异常并报警，有效提高突发事件的预警和处理速度，减少公司和人员财产损失风险。

人员定位现状及需求分析
系统现状
目前江高厂未建设人员定位系统，只能通过人工对讲的方式来确认人员的位置，无法精确的获取地下工作人员位置、轨迹。

需求分析
江高厂为全地埋式净水厂，生产区域大，环境复杂，部分位置具有有毒有害气体。目前只能通过人工对讲的方式来确认人员的位置，无法精确的获取地下工作人员位置、轨迹，如发生突发异常情况无法及时发现人员开展搜救工作。需建设人员定位系统，实现作业人员在厂区的精准定位，为厂区作业提供安全保障，进一步保证工作人员生命安全。

网络系统现状及需求分析
系统现状

江高厂整体网络使用路由器转发通过电信、移动专线上联广州净水公司网络平台及互联网，网络宽带120兆。接入边界部署台防火墙，保障了传输安全。

江高厂整体网络由办公网、安防网和自控网以及部署在边界的防火墙、路由器网络设备。三网为独立网络架构不属于同一网段，实现逻辑隔离三网分离。所有网络设备均部署在江高厂中心机房。

需求分析

目前江高厂地下生产区未建设网络系统，无WIFI网络覆盖。为快速、有效保障生产运营数据信息的流转，需在负一负二层建设生产区无线网络系统，使地下生产区域传的感器设备、办公设备可以通过WIFI方式实时连接厂区或公司网络，高效进行生产运行和运营管理工作。

项目建设清单
本次项目中所涉及的产品须采用较为先进、可靠、稳定的硬件设备，能够保障生产使用安全；系统中所采用的设备应代表现阶段的主流产品，确保方案所涉及的内容具有长期的时效性。
	序号
	设备及软件名称
	技术及规格
	总数
	单位
	备注

	工艺仪表设备新增改造建设清单

	一、仪表设备新增和阀门改造

	1.1生化曝气感知及控制硬件

	
	热式气体流量计（DN450）
	详见（24）具体技术要求
	8
	套
	

	
	热式气体流量计（DN350）
	详见（25）具体技术要求
	2
	套
	

	
	氨氮分析仪
	详见（25）具体技术要求
	2
	套
	

	
	压力计
	详见（27）具体技术要求
	1
	套
	

	
	电动调流阀（DN450）
	详见（27）具体技术要求
	8
	套
	

	
	电动调流阀（DN350）
	详见（29）具体技术要求
	2
	套
	

	
	溶解氧仪表
	详见（31）具体技术要求
	2
	套
	

	
	配套服务内容
	1.1部分的设备的安装、调试、拆旧、搬运等工作内容
	1
	批
	

	1.2好氧区回流感知及控制硬件

	
	在线硝态氮分析仪
	详见（31）具体技术要求
	2
	套
	

	
	配套服务内容
	1.2部分相关设备的安装、调试、拆旧、搬运等工作内容
	1
	批
	

	1.3碳源投加感知及控制硬件

	
	电动阀
	详见（32）具体技术要求
	3
	套
	

	
	配套服务内容
	1.3部分相关设备的安装、调试、拆旧、搬运等工作内容
	1
	批
	

	1.4化学除磷感知及控制硬件

	
	正磷酸盐分析仪
	详见（33）具体技术要求
	2
	套
	

	
	PH计
	详见（34）具体技术要求
	2
	套
	

	
	电动阀
	详见（34）具体技术要求
	3
	套
	

	
	配套服务内容
	1.4部分相关设备的安装、调试、拆旧、搬运等工作内容
	1
	批
	

	1.5排泥感知及控制硬件

	
	泥位计
	详见（35）具体技术要求
	4
	套
	

	
	电磁流量计
	详见（36）具体技术要求
	4
	套
	

	
	PLC控制柜
	详见（36）具体技术要求
	2
	套
	

	二、数据采集和控制优化

	
	工艺数据交互
	详见（43）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	预处理区域信号接入
	详见（43）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	膜池区域信号接入
	详见（44）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	鼓风机系统（生化段）信号接入
	详见（44）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	加药系统信号接入
	详见（44）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	上位机升级优化
	详见（44）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	粗格栅系统改造
	详见（44）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	细格栅系统改造
	详见（45）页具体技术要求
	4
	项
	

	
	膜格栅系统改造
	详见（45）页具体技术要求
	6
	项
	

	
	格栅联动控制改造
	详见（45）页具体技术要求
	3
	项
	

	
	鼓风机（生化池）控制系统改造
	详见（45）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	污泥干化改造
	实现污泥干化系统可以远程操作排泥转子泵运行
	详见（45）页具体技术要求
	4
	项
	

	
	
	实现污泥干化系统终端网络联通工控网
	详见（45）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	除臭系统改造
	详见（45）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	排空控制改造
	详见（45）页具体技术要求
	1
	项
	

	
	配套服务内容
	自控改造部分相关设备施工配套服务（电缆、安装布线、搬运、施工等)。
	1
	项
	

	
	工业防火墙
	详见（40）页具体技术要求
	2
	台
	

	
	工业交换机
	详见（41）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	PLC控制柜运输包装服务
	相关内容的运输、包装、搬运等
	2
	套
	

	
	PLC控制柜自控调试服务
	含图纸设计、现场安装接线、现场调试等
	2
	套
	

	
	配套服务内容
	控制电缆、光钎等线材的布线施工（人工，车等）
	1
	项
	

	
	
	
	
	
	

	生产区域安防监控新增改造建设清单

	一、视频监控完善

	
	区域覆盖摄像机
	详见（46）页具体技术要求
	44
	个
	

	
	格栅机覆盖摄像机
	详见（47）页具体技术要求
	6
	个
	

	
	球型摄像机
	详见（48）页具体技术要求
	15
	台
	

	
	安全帽分析服务器
	详见（48）页具体技术要求
	2
	台
	

	
	区域入侵监测服务器
	详见（50）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	垃圾溢出监测服务器
	详见（51）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	格栅耙斗监测服务器
	详见（52）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	服务器硬盘
	详见（53）页具体技术要求
	10
	个
	

	
	监控解码器
	详见（54）页具体技术要求
	1
	套
	

	
	监控键盘
	详见（54）页具体技术要求
	1
	块
	

	
	节点存储服务器
	详见（55）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	监控硬盘
	详见（56）页具体技术要求
	39
	块
	

	
	监控管理工作站
	详见（56）页具体技术要求
	1
	个
	

	
	安装服务
	视频监控相关耗材及相关设备的安装
	1
	项
	

	
	调试服务
	摄像头、算法服务器安装后，测试与联合调式
	1
	项
	

	
	48口全光口万兆交换机
	详见（60）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	48口千兆网口+4光口交换机
	详见（60）页具体技术要求
	2
	台
	

	
	24口POE千兆网口+4光口交换机
	详见（60）页具体技术要求
	30
	台
	

	
	8口POE千兆网口+2光口交换机
	详见（61）页具体技术要求
	20
	台
	

	
	安装服务
	综合布线相关的耗材及安装等工作内容
	1
	套
	

	
	调试服务
	综合布线相关的调试、测试等工作内容
	25
	个
	

	
	不间断电源
	详见（61）页具体技术要求
	1
	台
	

	
	免维护蓄电池
	详见（61）页具体技术要求
	32
	节
	

	
	电池柜
	C16
	2
	个
	

	
	连接电缆
	定制
	1
	套
	

	
	承重架
	C16电池柜定制承重架
	2
	套
	

	
	安装服务
	电源，电池，电池柜安装
	1
	项
	

	
	调试服务
	UPS相关设备调试
	1
	项
	

	二、人员定位系统

	
	定位安全帽
	详见（56）页具体技术要求
	10
	个
	

	
	蓝牙信标
	详见（57）页具体技术要求
	2000
	个
	

	
	定位通信网关
	详见（57）页具体技术要求
	8
	个
	

	
	定位引擎
	详见（58）页具体技术要求
	1
	套
	

	
	对接服务
	对接服务
	1
	项
	

	
	安装服务
	人员定位相关耗材
	1
	项
	

	
	调试服务
	安全帽，信标，网关等设备联合调试，测试
	1
	项
	

	三、生产区无线网络系统建设

	
	无线AP
	详见（58）页具体技术要求
	136
	台
	

	
	无线AC控制器
	详见（59）页具体技术要求
	1
	个
	

	
	安装服务
	无线WIFI相关设备的耗材、安装实施
	1
	台
	

	
	调试服务
	无线网络联合调试
	1
	项
	


具体技术要求
建设规范与标准
本工程使用的有关标准要求包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合GB标准。

《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

《信息技术软件生存期过程》GB/T 8566-2007

《计算机软件开发规范》GB8566-88

《信息技术软件包质量要求和测试》GB/T25000.1-2010

《计算机软件质量保证计划规范》GB/T12504

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB 50168-2018

《自动化仪表工程施工质量验收规范》GB 50093-2013

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

《现场总线标准》IEC-1158

《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312—3

《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJT 120-2018

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2011

《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-4008）

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-4001）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94)

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-4000）

《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-4000）

《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB7401-1987）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963）

《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《安全防范工程技术规范》(GB 50348-4004)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-4004)

《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》(GA/T670-4006)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《安全防范系统验收规则》（GA308/4001）

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-90.92）

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T50312-4000)

《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-4006）

《电信工程制图与图形符号规定》（YD/T5015-4007）

《架空光（电）缆通信杆路工程设计规范》（YD 5148-4007）

《本地通信线路工程设计规范》（YD 5137-4005）

《本地通信线路工程及施工验收规范》（YD/T 5138-4005）；

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006-2010）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-4008）

《面向制造业信息化的企业集成平台测评规范》（GB/T 25483-2010）

《企业信息化系统集成实施指南》（GB/T 26327-2010）

《工业企业信息化集成系统规范》（GB/T 26335-2010）

《企业现场管理准则》（GB/T 29590-2013）

《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）

《企业标准化工作导则总则》（JB/T 8514.1-1997）

《智能建筑设计标准》GB/T50314-4006

《识别卡物理特性》GB/T 14916

《识别卡记录技术》GB/T 15120

《识别卡无触点集成电路卡》GB/T 17553
建设要求概述
本要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，承包人应提供所有业主未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备和相应安装调试所需线材，辅料等全部材料。

业主在自控软件调试过程中发现因不满足双方签订的需求说明书要求而需要修改或者完善或者增加的功能，投标人要充分考虑相关资金。对于自控软件功能修改完善增加过程中可能增多的费用业主不予补偿。
若投标人未能完成或者达到本技术要求中软件的功能，业主可根据本技术要求及合同的相应条款进行处理，投标人应无条件接受相应处理，详见合同书。

建设内容和建设目标
本次项目建设内容为江高净水厂物联感知设备升级改造项目。建设内容如下：

建设内容
为进一步促进江高智慧净水厂试点建设，夯实江高厂智能化、智慧化应用硬件基础和数据基础。本次项目以建设目标为导向，对相关的仪表、阀门、视频监控等硬件部分的物联网感知设备进行升级改造，并完善设备相关的控制功能，拟通过以下两方面开展项目建设：
工艺仪表设备新增改造
仪表设备新增。对生化池补充磷酸盐、硝氮、氨氮等水质监测仪表，流量计、液位计等计量仪表。

阀门改造。改造替换生化池普通曝气阀门为精准调流阀，改造替换硫酸铝和乙酸钠手动加药阀为耐腐蚀电动阀等。

数据采集和控制优化。将江高厂现有及新增仪表设备的组件状态、详细报警信息等采集上传至上位机组态软件进行统一集中监控，并接入厂区现有OPC服务器 ；优化预处理、排空、除臭、干化等工艺单元的控制。
生产区域安防监控新增改造
视频监控完善。利旧原有监控摄像机和新增加视频监控摄像机，对地下生产区域、重点危险区域进行全面监控覆盖，并增加安全帽佩戴识别、垃圾溢出监测等算法，对生产现场进行实时监控和识别分析，为中控室、运行管理人员提供及时现场实景状态和报警信息，强化安全管控能力。
人员定位系统。采用智能蓝牙定位技术（定位精度3-5米），辅以智能安全帽等智能安全终端，在江高厂负一、负二楼区域面积广、环境复杂、人员工作量大的生产环境中，实时、精确的感知作业区的人员数量、位置、轨迹等人员安全监测信息，并结合电子围栏、视频联动等技术实时校核在岗信息、规范巡检工作，保障作业安全，提升江高厂人员安全监护水平，更好的保障人员作业安全。
生产区无线网络系统。建设生产区无线网络系统，采用AP+AC的经济部署模式，无线AP负责无线信号和无线终端的接入，AC管理服务器集中管理无缝漫游、负载均衡、WiFi密码设置、无线信道设置等高级网络管理功能，使得负一和负二生产区域办公设备便捷接入厂区办公网络，实现生产信息高效。
建设目标
依托江高厂实际生产工艺设备情况，新增工艺仪表设备等物联感知设备，完善传统自控系统，实现高可靠、自动化、智能化控制系统运行。采用当今先进而成熟的自动化检测与控制技术，通过对现有控制系统优化设计或改造，仪表设备的高可靠选型、冗余设计，各工艺环节进行优化控制，实现江高净水厂工艺环节的闭环联动控制，从而达到全流程生产工艺状态实时感知、设备运行控制便捷。

利旧江高厂现有视频监控系统，升级建设数字化安防系统，监控范围基本覆盖江高厂地面、地下生产作业区域和主要工艺设备，运用AI视频分析算法主动发现厂区内异常情况并实时报警到运营管理人员，同时这些视频信息可支持中控室人员在平台进行线上巡检工作，使中控室人员“足不出户”实时监控厂区设备及感知环境安防信息。
建设对生产区人员定位系统，精准感知生产区域作业人员实时位置、轨迹等，为厂区作业人员提供更精准的安全保障，减轻江高厂安全生产管理压力。

建设生产区的无线办公网络系统，实现生产区固定及移动办公设备接入，保障生产运营信息快速同步。
项目通过增加生化池过程仪表、改造替换曝气支管阀门、完善视频监控系统、采集详细告警数据至中控室、建设无线WIFI系统和人员定位系统等，助力江高厂实现高质量发展。
强化现场感知能力：在生化池增加磷酸盐、硝氮、氨氮、PH计等水质监测仪表，实时反映生化池脱氮除磷效果，提前预警水质异常，及时干预调控；增加曝气流量计、出泥流量计、浓缩池泥位计等，精细监控曝气、排泥情况，为调度稳定溶解氧和泥龄提供调控依据。
提高生产自动化、精细化水平：改造普通曝气阀为精准调流阀、手动加药阀为电动阀，同时优化预处理、排风机等控制程序，实现生化曝气精细调节、加药远程调控、预处理自动调控，减少人工现场调控工作量，提高调度远程控制能力。
提升安全管控能力：增加生产区域、危险场所视频监控及AI算法，部署人员定位系统，提升厂区24小时安全不间断监测能力和应急搜救能力，同时替代部分人员现场巡检工作。

夯实数据基础：采集设备仪表详细组件状态、报警信息至中控室和OPC服务器，提高中控室调度人员对现场生产实况、设备运行情况、生化处理效果的感知能力，为数据分析、数据应用夯实基础。
系统非功能性要求
可扩展性需求
系统功能、设备必须具有扩展能力，并且系统具有开放的业务开发接口。

可靠性需求
关键服务器和网络设备需采用双电源供电、双网卡、双控制器、双磁盘硬件镜像等保护措施。

主要硬件设备必须支持连续7×24小时不间断地工作，支持主要配件热拔插。

硬件设备的CPU忙时峰值利用率平均不超过70%，内存忙时利用率平均不超过70%。

操作系统必须是常用操作系统，最大程度保证系统架构的稳定性和可靠性。

应用系统必须确保连续7×24小时不间断地正常工作，应用软件中的任一模块更新、加载时不影响业务运转和服务。

关键设备具备故障守护恢复机制，即当发生一般性软件和硬件障碍时，系统具有自纠恢复能力。

可维护需求
系统在运行过程中所发生的任何错误都应该有明确的错误编号，并能在系统的相应维护手册中查到错误处理方法与步骤。

系统必须支持通过统一的图形界面，能够监控到应用系统所有的报警、异常信息。

系统采用构件化设计思想，系统框架与业务逻辑分离；要求具备开放的体系结构。

系统支持通过统一的图形界面能够访问到系统各构件及相应功能说明。

系统必须支持各构件的单独升级，并能实现在线升级。

技术架构要求
要求投标人在充分理解本次建设需求，结合江高净水厂实际情况，针对江高厂物联网感知设备升级改造完善建设进行详细设计。
建设技术要求
工艺仪表设备新增改造的技术要求
性能保证要求
基本要求
原则上采用技术先进的数显式仪表，必须是成熟可靠的品牌。(具体要求详见下文相关章节)

投标人所选用的仪表等物联网感知设备必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及分体式仪表传感器与变送器之间的电缆。仪表系统是用来连续测量污水处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入计算机数据采集及监控系统。
环境

相对湿度：0～95% （无冷凝）；

海拔高度：<2000m；

所有检测元件，变送器，安装支架及保护罩等材料应满足污水环境防腐蚀要求。

在该环境下，所有设备必须能够正常工作，并达到文件所规定的可靠性和精度。

工作电源

所有设备应由以下一种电源供给，详见下述要求：

220VAC±10%，50HZ±1HZ；24VDC±10%；380AC±10%。

防护等级

机箱设备外壳等级严格按照IEC529标准执行。

室内地面上设备等级≥IP54。

室外地面上设备等级≥IP65。

材质

除技术文件中明文规定外，投标人应根据设备的使用环境，合理确定设备各部分的材质，以保证系统正常使用，并在投标书中标明各部件材质。

本包所有招标设备的全部材料应适用于污水腐蚀环境。设备中的各部件应进行合理的防腐处理。具体做法由投标人确定，投标书中应予说明。

物联网感知设备的其他要求
（1）应提供所需的辅助和附加装置。例：检测元件至变送器电，变送器安装支架，保护罩等。

（2）应提供厂家可靠的设计产品。

（3）产品应易于维护和检查，易损害的备用部件应为市场通用件。

（4）应符合国际通用标准和规范。

（5）应有零度和满度调整电路，并能方便地进行调整。

（6）应设计有温度补偿电路和抗干扰电路。

（7）检测精确度和响应时间应满足污水厂工艺和自控要求。

（8）中标后应提供仪表专用的试剂及电解液（保质期内使用）。

（9）投标人所供设备的测量范围必须与标书要求一致或函盖标书要求的范围。

（10）必须提供专用试剂及电解液的配方（中标后提供配方）。
新增工艺仪表设备性能要求
本次建设选用高精度、高稳定性、低维护量的的数字式、智能化自动化仪表，采用先进、可靠、高效、运行管理方便、维修维护简便的控制设备。

生化曝气感知及控制硬件
热式气体流量计（DN450）
用途：

为实现生化曝气的精确稳定调控，需在生化池好氧区的生化曝气支管增加8套DN450热式气体流量计，实时监测各曝气支管空气流量情况。

为实现对各曝气区的曝气气体进行控制及合理分配，以满足工艺运行稳定对曝气量的要求，建议电动调流阀（DN450）和热式气体流量计（DN450）根据现场工况进行整体设计，优选由同一制造商制造、供货。

需满足以下技术参数要求：

（1）－测量原理：热扩散技术（热导式）；
（2）结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；
（3）传感器为全316不锈钢，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；
（4）测量精度：≤2%；
（5）重复精度：≤0.5%；
（6）环境温度：-10℃～60℃；
（7）介质温度：60℃～130℃；
（8）防护等级：IP68；
（9）供电电源：24VDC；

（10）信号输出：4-20mA输出，脉冲输出；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC
（11）安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。

热式气体流量计（DN350）
用途：

为实现生化曝气的精确稳定调控，需在生化池好氧区的生化曝气支管增加2套DN350热式气体流量计，实时监测各曝气支管空气流量情况。

为实现对各曝气区的曝气气体进行控制及合理分配，以满足工艺运行稳定对曝气量的要求，建议电动调流阀（DN350）和热式气体流量计（DN350）根据现场工况进行整体设计，优选由同一制造商制造、供货。
需满足以下技术参数要求：

（1）－测量原理：热扩散技术（热导式）；
（2）结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；
（3）传感器为全316不锈钢，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；
（4）测量精度：≤2%；
（5）重复精度：≤0.5%；
（6）环境温度：-10℃～60℃；
（7）介质温度：60℃～130℃；
（8）防护等级：IP68；
（9）供电电源：24VDC；

（10）信号输出：4-20mA输出，脉冲输出；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC
（11）安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。

氨氮分析仪

用途：

为提高生化池出水氨氮的稳定性，在两条生产线后缺氧区前端各增加1套氨氮仪表，用于在线监测氨氮情况。
 氨氮分析仪应采用国际知名品牌的原装产品。提供设备性能不能低于（哈希、WTW、岛津）三个品牌的标准。
需满足以下技术参数要求：

(1)
测量范围：0~1000mg/L [NH4-N]；0~1000mg/L [K+]；

(2)
准确度：测量值的5%+0.2mg/L；

(3)
再现性：测量值的5%+0.2mg/L；

(4)
响应时间（90%）：<3分钟（5~50 mg/L）；

(5)
测量间隔：连续测量；

(6)
pH值范围：pH5~pH9；

(7)
校准方法：传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准；

(8)操作温度：气温：-20~45℃；

(9)水样温度：+2~40℃；

(10)最大流速：<4m/s；

(11)传感器的最大浸没深度/压力：最大浸没深度：0.3~3.0m；最大压力：0.3bar；

控制器技术参数：

(1)
显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

(2)
显示屏分辨率：160×240像素；

(3)
显示屏尺寸：48×68 mm；

(4)
安全等级：两个密码保护；

(5)
探头输入：单通道；

(6)输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

(7)
工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)
存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(9)
继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)电气接口：1/2”；

(11)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(12)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(13)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(14)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）。

其他要求：为保障氨氮分析仪的准确性、可靠性，需增加预处理前置装置，装置需包含现场取样泵及其他相关配套设备，需能够处理前置采样水质，且配套取样泵须选用无堵塞型号，流量不小于8m³/h,扬程不小于10m,并配备备用泵。

★注：以上功能须在中标后3天内提供证明材料（产品彩页/第三方认证/原厂承诺函等），并加盖原厂公章。
压力计

用途：

为提高鼓风机的稳定操作性，避免鼓风机运行异常，在鼓风机房空气母管上新增1套压力计。
需满足以下技术参数要求：
量程：0-1bar,供电电压24VDC，信号输出4-20mA,通讯方式：RS485通讯；膜片316L，过程连接材料304；管道连接 M20x1.5外螺纹。
电动调流阀（DN450）

用途：
为稳定操作并实现鼓风机和风量调节阀的自动最优运行，将生化池好氧区的8套阀门改造为电动调流阀。

为实现对各曝气区的曝气气体进行控制及合理分配，以满足工艺运行稳定对曝气量的要求，建议电动调流阀（DN450）和热式气体流量计（DN450）根据现场工况进行整体设计，优选由同一制造商制造、供货。
需满足以下技术参数要求：
电动调流阀（DN450）提供设备性能不能低于冰得（binder）、AVK-埃维柯、梅索尼兰（Masonnilan）三个品牌的标准。
阀门技术参数要求：
（1）电动线性空气调节阀需采用活塞阀或JET导弹阀，要求在0～100%调节范围内均为线性调节，中标后需提供调节阀的调节特性曲线表； 
（2）调节阀要求应用空气动力学优化设计，气体流态稳定；
（3）为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；

（4）阀门的重复精度和步进精度须≤0.3%；
（5）为了保证阀门的调节精度，要求阀门调节的步进方式为螺纹丝杠带动调节部件行进完成调节；
（6）阀体材质要求为不低于合金钢，耐腐蚀且阀体免维护；
（7）调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的PTFE或FKM（氟橡胶），零泄漏；
（8）调节阀采用法兰式安装，压力等级PN 10。
阀门配套的电动执行机构技术要求：
电动执行机构应采用国外进口或合资品牌的原装产品，为智能调节型电动执行机构，其性能不低于德国欧玛（AUMA）、德国西博斯（SIPOS）、英国罗托克（ROTORK）同类产品性能。
（1）电动执行机构采用铸铝合金或铸铁金属壳体，具备良好的防尘、防水性能，防护等级IP68；
（2）电源：380V、AC、50Hz；
（3）功率：≤0.25kW；
（4）开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；
（5）带有现场阀位开度指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号；
（6）配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作；
（7）配置就地操作按钮，配备远控/就地操作切换开关。能通过现场按钮对执行器进行现场对阀门的操作；
（8）电动执行机构需可提供如下信号：
（9）每台电机的开足信号（无源触点信号）；
（10）每台电机的关足信号（无源触点信号）；
（11）每台电机的总故障信号（无源触点信号）；
（12）每台电机的手动/远动状态信号（无源触点信号）；
（13）每台电机的阀位状态信号（4～20mA）；
（14）电动执行机构需能接受PLC系统或精确曝气系统提供的控制信号以调节阀门的开启和关闭；
（15）阀门厂必须在工厂将阀门驱动装置（包括电动或手动装置）完整和坚固地安装在阀门上，阀门及其驱动装置应按一个整体运输。需包含旧阀门拆卸和新阀门安装工作。

★注：以上功能须在中标后3天内提供证明材料（产品彩页/第三方认证/原厂承诺函等），并加盖原厂公章。
电动调流阀（DN350）

用途：
为稳定操作并实现鼓风机和风量调节阀的自动最优运行，将生化池好氧区的2套阀门改造为电动调流阀。

为实现对各曝气区的曝气气体进行控制及合理分配，以满足工艺运行稳定对曝气量的要求，建议电动调流阀（DN350）和热式气体流量计（DN350）应根据现场工况进行整体设计，优选由同一制造商制造、供货。
需满足以下技术参数要求：
电动调流阀（DN350）提供设备性能不能低于冰得（binder），AVK-埃维柯、梅索尼兰（Masonnilan），三类品牌的标准。
阀门技术参数要求：

（1）电动线性空气调节阀需采用活塞阀或JET导弹阀，要求在0～100%调节范围内均为线性调节，投标时需提供调节阀的调节特性曲线表； 
（2）调节阀要求应用空气动力学优化设计，气体流态稳定；
（3）为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；

（4）阀门的重复精度和步进精度须≤0.3%；
（5）为了保证阀门的调节精度，要求阀门调节的步进方式为螺纹丝杠带动调节部件行进完成调节；
（6）阀体材质要求为不低于合金钢，耐腐蚀且阀体免维护；
（7）调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的PTFE或FKM（氟橡胶），零泄漏；
（8）调节阀采用法兰式安装，压力等级PN 10。
阀门配套的电动执行机构技术要求：
电动执行机构应为智能调节型电动执行机构，其性能不低于德国欧玛（AUMA）、德国西博斯（SIPOS）、英国罗托克（ROTORK）同类产品性能。

（1）电动执行机构采用铸铝合金或铸铁金属壳体，具备良好的防尘、防水性能，防护等级IP68；
（2）电源：380V、AC、50Hz；
（3）功率：≤0.25kW；
（4）开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；
（5）带有现场阀位开度指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号；
（6）配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作；
（7）配置就地操作按钮，配备远控/就地操作切换开关。能通过现场按钮对执行器进行现场对阀门的操作；
（8）电动执行机构需可提供如下信号：
（9）每台电机的开足信号（无源触点信号）；
（10）每台电机的关足信号（无源触点信号）；
（11）每台电机的总故障信号（无源触点信号）；
（12）每台电机的手动/远动状态信号（无源触点信号）；
（13）每台电机的阀位状态信号（4～20mA）；
（14）电动执行机构需能接受PLC系统或精确曝气系统提供的控制信号以调节阀门的开启和关闭；
（15）阀门厂必须在工厂将阀门驱动装置（包括电动或手动装置）完整和坚固地安装在阀门上，阀门及其驱动装置应按一个整体运输。需包含旧阀门拆卸和新阀门安装工作。

★注：以上功能须在中标后3天内提供证明材料（产品彩页/第三方认证/原厂承诺函等），并加盖原厂公章。
溶解氧仪表

用途：为提高好氧区溶解氧的稳定性，实时监测好氧区溶解氧情况，在膜回流与好氧区混合段新增2套溶解氧仪表。
需满足以下技术参数要求：
测量范围：0 ~ 20.00 ppm；0 ~ 20.0 mg/L；0 ~200% 饱和度；

测量精度 ：低于 5 ppm 时为 ±0.1 ppm ；高于 5 ppm 时为 ±0.2 ppm；温度 ±0.2℃；
响应时间：20℃时：60 秒以内达到95%；40 秒以内达到90%； 
分辨率：0.01 ppm (mg/L) / 0.1% 饱和度；
重现性： ±0.1 ppm (mg/L) ；
工作温度：0 到 50℃ (32 到 122°F) ；
通讯方式：RS-485，标准Modbus协议；
好氧回流感知及控制硬件

在线硝态氮分析仪

用途：为提高出水总氮的稳定性，在两条生产线后缺氧区前端各增加1套硝态氮仪表，用于在线监测硝酸盐氮情况。
 在线硝态氮分析仪应采用国际知名品牌的原装产品。提供设备性能不能低于（哈希、WTW、岛津）三个品牌的标准。
需满足以下技术参数要求：

传感器技术参数：

(1)
测量原理：210nm紫外光吸收技术测量水中亚硝酸盐和硝酸盐含量，无需化学试剂；

(2)
补偿：自动补偿浊度和有机物干扰；

(3)
工作温度：2~40℃；

(4)
测量范围：0.1~50mg/L硝氮（NO2-N+NO3-N）

(5)
精度：读数的±3%或±0.5mg/L；取大者；

(6)
响应时间：1分钟；

(7)
测量间隔：1分钟（T100）；

(8)
分辨率：0.1mg/L

(9)
自清洗：机械式刮片自清洗装置；

(10)材质：316不锈钢；

(11)防护等级：IP68；

控制器技术参数：

(1)
显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

(2)
显示屏分辨率：160×240像素；

(3)
显示屏尺寸：48×68mm；

(4)
安全等级：两个密码保护；

(5)
探头输入：单通道； 

(6)
输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

(7)
工作环境：-20~60℃，0~95%相对湿度、无冷凝；

(8)
存储环境：-20~70℃，0~95%相对湿度、无冷凝；检测介质：水、污水
(9)
继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)电气接口：1/2”；

(11)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(12)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(13)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(14)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）。

3.其他要求：为保障硝态氮分析仪的准确性、可靠性，需增加预处理前置装置,装置需包含现场取样泵及其他相关配套设备，需能够处理前置采样水质，且配套取样泵须选用无堵塞型号，流量不小于8m³/h,扬程不小于10m,并配备备用泵。

★注：以上功能须在中标后3天内提供证明材料（产品彩页/第三方认证/原厂承诺函等），并加盖原厂公章。
碳源投加感知及控制硬件

电动阀

用途：为实现乙酸钠投加自动控制、稳定操作，减少人工工作量，以及实现乙酸钠加药泵的自动最优运行对手动开关阀改造为电动阀，改造DN50电动阀3套。

需满足以下技术参数要求：

压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC；手自一体。
化学除磷感知及控制硬件

正磷酸盐分析仪

用途：为提高出水总磷的稳定性，在两条生产线生化池后缺氧前端各新增1套正磷酸盐分析仪。

正磷酸盐分析仪应采用国际知名品牌的原装产品。提供设备性能不能低于（哈希、WTW、岛津）三个品牌的标准。
需满足以下技术参数要求：

(1)
测量方法：比色法（钒钼黄法）；

量程：量程1：0.05~15 mg/L PO4-P；

(2)
最低检测限：量程1：0.05 mg/L PO4-P；

(3)
准确度：量程1：2%或±0.05 mg/L；

(4)
重复性：量程1：2%或±0.05mg/L；

(5)
响应时间（T90）：5min，包括样品预制备；

(6)
测量间隔：5~120min，可调；

(7)
水样条件：温度+4~40℃；pH：5~9；

(8)
操作条件：温度：-20~+45℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝；

(9)
防护等级：IP55；

控制器技术参数：

(1)
显示：图形数据点阵LCD，带LED背景灯照明，半透明反射式；在任意光线下可读；

(2)
显示屏分辨率：160×240像素；

(3)
显示屏尺寸：48×68mm；

(4)
安全等级：两个密码保护；

(5)
探头输入：单通道；

(6)
输出：两路模拟的0/4-20mA输出信号，带独立的PID控制功能；

(7)
工作环境：-20~60℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

(8)
存储环境：-20~70℃，0~95％相对湿度、无冷凝；

(9)
继电器：四个SPDT（C型）触头，1200W，5A，250Vac；

(10)电气接口：1/2”；

(11)外壳防护等级：NEMA4X/IP66；

(12)电源：100~240VAC±10%，50/60Hz；

(13)安装方式：壁挂/面板/夹管式安装；

(14)外壳材质：聚碳酸酯，铝质（镀粉末）。

3.其他要求：为保障正磷酸盐分析仪的准确性、可靠性，需增加预处理前置装置，装置需包含现场取样泵及其他相关配套设备，需能够处理前置采样水质，且配套取样泵须选用无堵塞型号，流量不小于8m³/h,扬程不小于10m,并配备备用泵。

★注：以上功能须在中标后3天内提供证明材料（产品彩页/第三方认证/原厂承诺函等），并加盖原厂公章。
PH计

用途：为提高生化池PH值的稳定性，在两条生产线生化池厌氧区各新增1套PH计。

需满足以下技术参数要求：
测量范围：0-14；

示值误差：±0.1；

漂移：±0.1；

分辨率：0.01；

通讯方式：RS485通讯；
电动阀

用途：为实现除磷剂投加自动控制、稳定操作，减少人工工作量，以及实现硫酸铝加药泵的自动最优运行，对手动开关阀改造为电动阀，改造DN50电动阀3套。

需满足以下技术参数要求：

压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC。通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC；手自一体。
排泥感知及控制硬件

泥位计

用途：为有效监测污泥浓缩池泥位情况，在污泥浓缩池增加4套泥位计。
需满足以下技术参数要求：
产品特点：
（1）可显示泥位、距离、回波波形、历史曲线。
（2）自动检测现场电气千扰,并进行千扰抑制。

（3）内部集成温度传感器,实时对声速进行温度补偿。

（4）提供报警电流输出,可防止泥位进入盲区或超出量程。

（5）自带4~20mA电流模拟、泥位模拟、kS485 通信测试等功能。

（6）自带按键可现场进行参数设置;也可通过RS485进行远程参数设置。

（7）可选择中、英文显示。也可选择米、英尺。

（8）所有输入、输出线都有过压、过流保护。

（9）非接触测量,寿命长。

    详细参数：
测量范围：0～5m、0～10m

测量精度：±1%FS*（标准条件*）

分 辨 率：1mm

仪表显示：中英文显示泥位、距离、电流、回波波形、历史曲线

供电电压：DC12V～36V/30mA 或 AC85V～265V/5W

模拟输出：4～20mA/bit12电流输出，负载小于500欧姆；

通讯方式：RS485通讯
数字输出：RS485接口/ Modbus-RTU协议（可选配HART 5.0）

开关量输出：2～4路，触点功率3A 250VAC/5A 30VDC

变送器材质：ABS

探头材质：304不锈钢

防水等级：变送器 IP65 /探头 IP68

电磁流量计

用途：为提高排泥控制的稳定性，计量排泥泵排泥量，在污泥浓缩池增加4套DN150出泥电磁流量计。
需满足以下技术参数要求：
Q=0~300m3/h，

PN1.0MPa 常温，

输出：4－20mA，

供电 24VDC，一体式，

介质：液体，

精度 0.5%，

通讯方式：RS485通讯。

产品特点：
电磁流量计内部无阻流件，几乎没有压力损失和流体阻塞情况。 
无机械惯性，响应快速，流量测量范围宽（流速 0.3~12m/s）稳定性好，可以用于自动检测、调节和程 控系统。 
测量电导率大于 5uS/cm 液体，测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响，传感器感应 电压信号与平均流速呈线性关系，测量精度高。
 传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触，只要选择合适电极与内衬材料，即可耐腐蚀和耐磨损。
防护等级：IP65（一体化结构）、IP68（分体结构）。 
防爆等级：ExdII CT6。
PLC控制柜要求

用途：为实现底层硬件、仪表仪器基础的完善，综合提升数据感知能力，本次改造计划对新增仪器仪表进行接入到PLC控制柜并上传中控，本次工程PLC控制系统将新增2套现场控制站，负责对新增感知设备的自动控制和数据采集、仪表信号的采集和控制。

为保障各PLC系统的正常运行，所有的 I/O模块须采用和CPU对应同一系列的模块，承包商应提供保证系统正常所需的全部模块（包括CPU模块、输入/输出模块、通讯模块、电源模块等，数量根据标书要求自行确定，PLC的I/O数量如下：
PLC1控制柜I/O容量： DI=80  DO=32  AI=40  AO=1
PLC2控制柜I/O容量： DI=80  DO=32  AI=40  AO=1
I/O容量须在现场实际需求基础上另增加25%的余量，如所增加余量不足单个模块点数，需提供整个模块点数。（例：现场需求点数DI=128，增加余量点数=128*25%=32，则投标人须提供32点DI模块1个或16点DI模块2个）

PLC控制器
采用先进的双核精简指令集的ARM微处理器芯片，主频不低于500MHz且直接支持以太网报文处理。

CPU集成工作存储应不小于8M，同时应可扩展装载存储器, 同时支持扩展装载内存可达4GB，满足未来的需求。

CPU集成USB编程接口、以太网接口和热备接口，USB可用于系统编程，状态监控并可连接触摸屏和现场工控机。

CPU内置以太网同时支持EtherNet/IP和Modbus /TCP协议，其中2个以太网接口支持菊花链环连接。CPU与远程IO站之间采用Ethernet/IP以太网环形架构。

控制系统，包括机架，各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。

冗余功能，CPU 模块要求具有冗余功能，如果一个 CPU 失效 ，备用 CPU 将自动接管 程序控制工作，可以防止数据丢失，并且程序可以快速恢复运行。
电源模块
额定输入电压 ： 230VAC
输入电压范围 ： 85~264AC 
额定电源频率 ： 50Hz 
电源频率范围 ： 47~63Hz
最大启动电流 ： 15×额定输入电流 
短路保护功能 ：有

以太网通讯模块
以太网通讯采用实时工业以太网，以保证通讯的实时性和确定性；通讯协议应采用Ethernet IP、Modbus TCP/IP 等标准的 、开放的通讯协议 ；通讯速率可100Mbps ;

可应用通用的以太网络设备和电缆； 
支持用编程软件在以太网上进行在线编程； 
支持SNMP（简单网络管理协议）作为网络管理； 
实现可编程控制器之间高速点对点通讯

输入/输出模块
所有的 I/O模块须采用和CPU对应同一系列的模块

数字量输入模块（DI)

输入点数：16点

额定输入电压：24 VDC

输入电压范围：20.4~28.8VDC

光耦合器隔离：有

保护等级：IP20

数字量输出模块（DO)

输出点数：16点

额定负载电压：24 VDC

负载电压范围：20.4~28.8VDC

光耦合器隔离：有

保护等级：IP20

模拟量输入模块（AI)

输出点数：8点

输出信号：电压／电流任选

分辨率：32位

故障诊断功能：有

光耦合器隔离：有

故障预置功能：有

保护等级：IP20

模拟量输出模块（A0)

输出点数：8点

输出信号：电压／电流任选

分辨率：12位

故障诊断功能：有

光耦合器隔离：有

故障预置功能：有

保护等级：IP20

触摸屏技术指标
为了便于现场操作，在现场PLC上配置人机界面，人机界面与PLC为同一品牌产品。

要求如下：

显示器件：有源阵列TFT真彩液晶屏

有效显示区域：14英寸以上

内置以太网，可以进行程序下载和设备通信，支持数据共享和远程监控，并且实现这些网络功能无需购买额外软件和编程。

画面数量：≥50

显示文字：数字、中文

支持矢量图、棒图、趋势曲线、屏蔽单元、存档和VB脚本

平均无故障时间：≥50000小时

操作员终端画面需与操作员站保持一致并用相同软件开发。

用户访问保护（密码保护）：5种类型，

符合标准：cULus,CE

可接入视频输入单元

能取代手持式编程器对PLC进行编程


PLC 现场控制站改造后应具有下列功能：

1）具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数、水质参数，并对采集的参数进行处理，同时供上位机储存、显示。
2）具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理，同时供上位机储存、显示。
3）具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。 
4）系统具有较强的自检功能。能够承受运行中的各种干扰。 

其它要求：

自控改造要求符合相应的国际、国内标准及行业规范，并在设计时充分考虑到方案的合理性、经济性、先进性、整体性及可行性。
自控系统需上传各设备运行参数、工艺流程参数、优化SCADA页面改造以及与原成套设备厂商进行数据对接等，具体的数据采集、信号接入及控制程序优化要求详见2.3.1.3（数据采集和控制优化要求）；

安装调试要求；
室外安装设备必须加装防护相当的防护罩/箱；

所有自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防浪涌电流冲击设施；
设备的连接电缆均应穿管或沿电缆桥架敷设，并与配电电缆分开敷设，出桥架端必须穿管，不得有露头在外；

所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求；

自控安装时需要的安装附件、连接件及电源等应包括在内；
工业防火墙

★现有工控防火墙是威努特品牌，且接入公司威努特态势感知平台和统一安全管理平台，本次项目要求新增工业防火墙能够接入现有态势感知平台和统一安全管理平台，实现工控安全设备统一管理、态势感知。。
硬件技术参数要求：

1U机架式，无风扇，IP40防护等级，通过CE、FCC等认证。ARM架构多核处理器，Emmc闪存，220VAC/DC冗余电源，至少配备8千兆电口+4千兆Combo，至少6对电口BYPASS，1个HA接口，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB3.0接口、至少2个232/422/485三合一业务串口，支持硬件级控制，并配备开关钥匙。

功能要求：
1、工业协议白名单与规约检查: 支持不少于23种工业协议的深度解析，支持OPC UA/DA、Modbus、S7、Profinet、Ethernet/IP(CIP)、ABB、BACNET、EGD、OMRON Fins、BB协议、YASKAWA_CP717、MELSEC 3E/4E系列协议、MACS协议族等主流或常见工控厂商的工业控制协议；

2、支持基于指令周期/时序逻辑的工业行为基线建模，具备数据关联性规则、控制指令数据量/模拟量规则等；

3、支持串口白名单防护：支持串口白名单的自学习，支持对串口参数进行配置，包括“波特率”、“流控制”、“数据位”、“停止位”、“校验位”、“方向”、“从设备地址”，支持默认配置等；

4、应支持启发式白名单自学习功能：支持对最近1个月、1天、1小时的学习数据个数进行统计；

5、安全域管理功能：支持基于安全域的安全策略，可以将安全需求相同的接口进行分类，划分到不同的域，实现策略的分层管理；

6、设备高可用性要求：路由模式下，支持双机热备，且具备独立的HA接口，且透明模式下，支持Bypass，切换时间不超过3秒；

7、异常报文检测功能支持：支持基于特征的恶意报文检测，支持不少于3000条特征库，且支持工业安全事件特征库，用户可自行开启Land攻击检测、Teardrop检测以及Ping of Death检测；

8、防火墙管理平台的硬盘容量监控，实时检测防火墙管理平台的硬盘使用情况，空间剩余达到限定值时进行实时告警；
9、应从硬件层面确保安全策略不被非授权篡改，非系统或应用层面控制；
10、支持1个镜像流量转出接口，在不影响工业防火墙对原始报文正常处理的情况下，将采集到的流量复制一份，通过镜像转出接口发送给监控设备；
11、支持一对一、多对一灵活的镜像配置，提供证明材料，并加盖原厂公章；
12、支持对镜像流量的流入、流出和全部方向可进行自定义镜像。

★注：以上功能须在中标后3天内提供证明材料（产品彩页/第三方认证/原厂承诺函等），并加盖原厂公章。
工控交换机
至少支持8个千兆电口+4个1.0G/100M自适应SFP插槽；

背板带宽不小于40Gbps，端口吞吐量可达线速转发，包转发率≥107Mpps,交换延迟＜5µS；

交换机MAC地址表不小于8K；

支持巨型帧（Jumbo Frame）传输，最大数据包大小9K；

支持SNMPv1/v2c/v3,可通过网管软件集中管理；

支持标准的STP，MSTP，RSTP冗余协议；

支持符合国际标准的IEC62439-2环网冗余协议，自愈时间不超过50ms；

支持基于硬件的IEEE1588 PTPv2，对时精度±100ns；

支持广播风暴抑制功能，可对未知单播、组播、数据源报文进行针对性限速及过滤；

支持IEEE 802.1Q(VLAN)标准协议, 可创建VLAN数≥4K个，VLAN ID 1~4093；

支持QinQ功能；

支持端口聚合、端口流控、端口限速；

支持IPv4/IPv6组播

安全技术支持IEEE 802.1x、HTTPS/SSL、SSH、RADIUS、TACACS+、用户分级、MAC地址绑定；

支持管理方式：浏览器，串口，STD-17 MIB-II，STD-58 SMIv2，STD-59 RMON，STD-62 SNMPv3，SNMPv2c，SNMPv1，RFC2668 MAU，RFC2925 Ping MIB；

支持诊断方式：指示灯，日志文件，RMON，端口镜像，TRAP；

需适用于项目安装条件，标准DIN式卡轨安装，高度不超过150毫米，深度不超过120毫米；

采用铝型材及铝合金组合外壳，耐腐蚀耐氧化永不生锈，防护等级不低于IP40；

整机无风扇，自然散热；

工作温度：-40℃~+75℃，储存温度：-40℃～+85℃，相对湿度：5~95%无凝露；

EMC防护等级4A

MTBF≥400，000小时。
数据采集和控制优化要求
工艺数据交互要求

投标人须通过新增或改造的仪表和设备部分，在PLC采集到相关数据（包括不限于流量计信号、氨氮水质指标信号、压力信号、调流阀开到位/关到位信号、调流阀位置反馈信号、调流阀力矩反馈信号、溶氧值信号、硝氮值信号、电动阀开到位/关到位信号、正磷酸盐值信号、PH值信号、泥位值信号、出泥量信号）后同步更新到对应的上位机画面显示，应实现上位机的监测和远程操作，对相关设备及系统实现数据交互，具体应实现功能如下：
应实现上位机与各PLC设备数据（包括不限于预处理配电间PLC、进水仪表间PLC、1#2#生化池配电间PLC、1#2#生化池池面PLC、综合泵房及加药配电间PLC、出水仪表间PLC、事故池配电间PLC所采集的全部设备反馈信号）之间的交互共享；

应实现项目中相关各厂商PLC设备数据（包括不限于污泥干化配电间PLC、鼓风机配电间PLC、膜池配电间PLC所采集的全部设备反馈信号）的交互共享；

应实现上位机与各仪器仪表之间数据的交互和共享。
实现项目中所有新增数据、信号等接厂区现有OPC服务器。
★本次数据交互的相关接入点位数量约1200个，具体数据点位需中标人结合现场实际进行调研并进行二次深化设计，投标人须充分考虑实际工作量。
预处理区域信号接入要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，对需改造的控制程序进行优化，具体应实现功能如下：
应实现粗格栅限位报警状态通讯至上位机组态软件；

应实现粗格栅、细格栅、膜格栅液位差计改造成硬接线方式通讯（4-20mA）；
应实现细格栅4台中压泵进水阀阀门的信号（包括不限于就地/远程、运行、开到位、关到位、故障、开启、关闭等反馈信号信息）和报警信息（超时报警等）上传至中控监测，中控室能根据反馈的信息，进行监测，分析，报警；
应实现膜格栅6台中压泵进水阀阀门的信号（包括不限于就地/远程、运行、开到位、关到位、故障、开启、关闭等反馈信号信息）和报警信息（超时报警等）上传至中控监测，中控室能根据反馈的信息，进行监测，分析，报警。
膜池区域信号接入要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序应实现膜系统报警信息通讯至上位机组态软件。
鼓风机系统（生化段）信号接入要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，对需改造的控制程序进行优化，应实现功能如下：
应实现上位机组态软件增加鼓风机系统组件状态（运行反馈、故障反馈、出风量反馈、风机功率、启动命令、风量设定、通讯故障）等信号及报警信息（电机温度报警、停机性报警等）。

应实现4支母管流量计通讯接入PLC更改为硬接线方式接入PLC（4-20mA）。
加药系统信号接入要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，对需改造的控制程序进行优化，具体应实现功能如下：
应实现乙酸钠加药系统信号（运行、远程、频率反馈、频率设定）等信号及报警信息（高低位报警等）通讯至上位机组态软件。
应实现硫酸铝加药系统信号（运行、远程、频率反馈、频率设定）等信号及报警信息（高低位报警等）通讯至上位机组态软件。
上位机画面优化要求
投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序把新增或改造的仪表和设备部分，同步更新到对应的上位机画面显示，应实现上位机的监测和远程操作。

粗格栅系统改造要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，应实现粗格栅手动时序调整改造可远程设定。
细格栅中水冲洗系统改造要求

投标人须将中压泵进水阀改造成电动阀实现中压泵阀门的信号（包括不限于就地/远程、运行、开到位、关到位、故障、开启、关闭等反馈信号）和报警上传至中控监测使中控室能根据反馈的信息，进行监测，分析，报警。

改造数量及参数：改造数量为细格栅 4 套电动阀 DN50；

压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC，通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC。
膜格栅中水冲洗系统改造要求

投标人须将中压泵进水阀改造成电动阀实现中压泵阀门的信号（包括不限于就地/远程、运行、开到位、关到位、故障、开启、关闭等反馈信号）和报警上传至中控监测使中控室能根据反馈的信息，进行监测，分析，报警。

改造数量及参数：改造数量为膜格栅 6 套电动阀 DN50；

压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC，通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC。
格栅联动控制改造要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，应实现粗格栅系统、细格栅系统和膜格栅系统能根据液位差的设定数值进行联动控制。
鼓风机（生化池）控制系统改造要求

投标人须调试并投用现有鼓风机控制系统的“无主控制”功能，应实现鼓风机组的状态监控（运行反馈、故障反馈、出风量反馈、风机功率、启动命令、风量设定、通讯故障）等信号、基于运行时间的轮巡、基于总体风量需求的自动控制功能。

.污泥干化系统改造要求
投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，应实现以下功能的联动：
应实现污泥干化系统可以远程操作排泥转子泵运行。

应实现污泥干化系统终端网络联通工控网。
除臭系统改造要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，除臭系统应实现23号排风机房1号风机实现远程运行操作。

排空控制改造要求

投标人须在PLC系统调整相关逻辑程序，应实现排空泵房3台废水泵根据恒液位自动设置调频，减少人工调节。

生产区域安防监控新增改造的技术要求
视频监控新增
区域覆盖摄像机
本项目中所采购区域覆盖摄像机均不低于星光/黑光级别，技术参数要求见下表。
	序号
	指标项
	指标要求

	
	摄像机参数
	支持1/1.8英寸CMOS

	
	
	支持400万像素

	
	
	支持2688×1520最大分辨率

	
	
	信噪比＞56dB

	
	
	电子快门1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）

	
	镜头参数
	支持电动变焦

	
	专业智能
	支持深度智能

	
	
	支持智能检索，事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

	
	视频
	视频压缩标准支持H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG

	
	
	智能编码支持H.264；H.265；

	
	
	支持电子防抖

	
	
	支持透雾功能

	
	
	支持图像翻转

	
	报警
	支持报警功能

	
	
	支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问、动态检测、视频遮挡、区域入侵、音频异常侦测、电压检测、虚焦侦测、外部报警报警事件

	
	网络
	1个RJ-45网口，支持10M/100M 网络数据

	
	
	支持IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；SAMBA；PPPoE；SNMP网络协议

	
	功能
	支持图像设置亮度；对比度；锐度；饱和度；伽马w

	
	
	支持手动录像、视频检测录像、定时录像、报警录像

	
	
	支持最大Micro SD卡256GB

	
	
	支持一键恢复默认配置

	
	
	安全模式支持授权的用户名和密码、MAC地址绑定、HTTPS加密、IEEE 802.1x；网络访问控制

	
	电源
	支持DC12V/POE供电方式

	
	环境
	工作温度-30℃~+60℃

	
	
	工作湿度≤95%

	
	
	防护等级IP67

	
	核心功能
	支持智能分时复用功能,支持设置10套智能方案,支持按时间设置自动切换。

	
	
	支持通过WEB浏览器开启超级微距功能。支持实现距离样机10cm处的物体的清晰聚焦。


格栅机覆盖摄像机
本项目中所采购格栅机覆盖摄像机均不低于星光/黑光级别，技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	传感器类型
	1/1.8英寸CMOS

	
	像素
	800万

	
	最大分辨率
	3840X2160

	
	电子快门
	1/3s~1/100000s（可手动或自动调节）

	
	最低照度
	0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)

	
	信噪比
	＞56dB

	
	最大补光距离
	50m（红外）30m（暖光）

	
	补光灯
	2颗（红外灯）；2颗（暖光灯）

	
	智能编码
	H.264:支持;H.265:支持

	
	AI编码
	H.264:支持（压缩率≥25%）;H.265:支持（压缩率≥25%）

	
	视频帧率
	50Hz: 主码流（3840×2160@25fps）,辅码流（704×576@25fps）,第三码流（1920×1080@25fps）;60Hz:主码流（3840×2160@25fps）,辅码流（ 704×480@25fps）,第三码流（1920×1080@25fps）;

	
	透雾功能
	支持

	
	OSD信息叠加
	时间;通道;地理位置;图片

	
	录像模式
	手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动录像   外部报警   视频检测录像   定时录像

	
	最大Micro SD卡
	256GB

	
	恢复默认
	支持一键恢复默认配置

	
	用户管理
	支持20个用户

	
	安全模式
	授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制

	
	OSD信息叠加
	时间;通道;地理位置;图片

	
	录像模式
	手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动录像   外部报警   视频检测录像   定时录像

	
	工作电压
	DC12V（±30%）；POE （802.3af）

	
	供电方式
	DC12V/POE

	
	功耗
	基本功耗:3.4W（DC12V）;4.4W（POE）最大功耗（宽动态开启，红外灯最亮，智能开启，最大码流，电源返送）:7.8W（DC12V）;9.3W（POE）

	
	工作电压
	DC12V（±30%）；POE （802.3af）

	
	供电方式
	DC12V/POE

	
	核心功能
	支持电源返送功能，有1路电源返送接口。

	
	
	最低照度试验：0.0003 1x(AGC ON,RJ45输出，彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩; 0.00011x(AGC ONR45输出，黑白模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征。


球型摄像机
本项目中所采购球型摄像机均不低于星光/黑光级别，技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	图像传感器
	支持1/2.8英寸CMOS

	
	传感器总像素
	支持≥200万像素

	
	最大图像尺寸
	支持1920x1080

	
	最低照度
	支持彩色：0.006Lux@F1.6 黑白：0.002Lux@F1.6

	
	信噪比
	≥55dB

	
	电子快门
	1/1～1/30000s

	
	电子防抖
	支持电子防抖功能

	
	聚焦模式
	支持自动/半自动/手动

	
	焦距
	4.5mm～135mm

	
	断电记忆
	支持断电记忆

	
	定时任务
	支持预置点、自动巡迹、自动巡航、水平线扫定时任务

	
	主码流分辨率及帧率
	支持50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)

	
	网络协议
	支持IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE网络协议

	
	安全模式
	支持授权的用户名和密码、MAC地址绑定、HTTPS加密、IEEE 802.1x 网络访问控制（白名单）

	
	智能检测
	支持视频动态/遮挡检测、网络断开检测、IP冲突检测、编码器状态检测、存储卡状态检测,存储空间检测

	
	网络接口
	内置RJ45网口，支持10M/100M 网络数据

	
	报警联动
	支持抓图/预置点/巡航/巡迹/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/发送邮件报警联动

	
	工作环境
	温度-40～60℃； 湿度＜95%

	
	防护等级
	IP68(2m/2h)，TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃标准；要求在项目实施时提供防爆合格证及产品说明书 


安全帽分析服务器

本项目中所采购安全帽分析服务器技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	穿戴检测
	后智能：支持96路1080P或96路400万分辨率视频流分析；2. 规则：安全帽检测

	
	音视频参数
	接入路数支持256路

	
	
	网络带宽支持512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发

	
	
	分辨率支持16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P

	
	
	解码能力支持3路16MP/6路12MP (20fps)/7路12MP (15fps)/6路8MP (30fps)/12路8MP (15fps)/7路6MP(30fps)/9路5MP(30fps)/11路5MP (25fps)/12路4MP (30fps)/18路4MP (20fps)/19路3MP (25fps)/12路1080P (60fps)/24路1080P (30fps)/36路720P (30fps)

	
	
	视频输出支持1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示

	
	
	任意分割，本地最大36路预览，PCAPP最大16路预览

	
	录像回放
	多路回放支持16路回放

	
	
	录像方式支持视频检测/手动录像/IO报警/智能事件/全部录像查询

	
	
	回放功能支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放；支持全屏、备份（剪切/文件）、抓图、局部放大、开关音频功能

	
	存储
	≥24个盘组

	
	
	RAID支持RAID0/1/5/6/10/50/60；

	
	
	录像管理功能支持录像控制（连续、事件、定时、定时事件）

	
	报警
	普通报警支持动检、视频遮挡、本地报警、IPC外部报警

	
	
	异常报警支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常

	
	
	智能报警支持安全帽检测

	
	
	报警联动支持录像，图片存储（全景图），蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报

	
	外部接口
	音频输入≥1路，RCA头（预留）

	
	
	音频输出≥1路，RCA头，支持伴音输出、语音联动输出

	
	
	报警输入≥16路

	
	
	报警输出≥8路

	
	
	硬盘接口≥24个，SATA3.0，单盘最大16T

	
	
	RS-232接口≥1个，用于调试及透传串口数据

	
	
	RS-485接口≥1个，用于控制外部云台等，支持多种协议

	
	
	USB接口≥4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口

	
	
	HDMI接口≥3个，4K

	
	
	VGA接口≥1个

	
	
	网络接口≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）

	
	电源接口
	双电源

	
	核心功能

★注：核心功能须在中标后3天内提供公安部检测报告复印件佐证并加盖原厂公章。
	支持接入不少于96路普通IPC进行安全帽检测,可对设定检测区域内人员是否佩戴安全帽、安全帽颜色等进行自动侦测，并在超过设定的时间后，抓拍人体图和关联人脸图，触发报警联动。报警联动包括录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、语音提示；可设置多边形检测区域、持续时间、重复报警时间、灵敏度色；

	
	
	支持检测安全帽颜色:红色、黄色、蓝色、白色、深橙色；支持合规（佩戴安全帽）、不合规（未佩戴安全帽）2种报警模式；


区域入侵检测服务器
本项目中所采购区域入侵检测服务器技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	区域入侵
	支持支持72路200万或48路400万分辨率视频流分析； 2.规则：绊线入侵；区域入侵

	
	音视频参数
	接入路数支持128路

	
	
	网络带宽支持512Mbps接入、512Mbps存储、512Mbps转发

	
	
	分辨率支持24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P

	
	
	解码能力支持1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)

	
	
	视频输出支持1路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI1 同源输出支持4K显示

	
	
	任意分割，本地最大36路预览，PCAPP最大16路预览

	
	录像回放
	多路回放支持16路回放

	
	
	录像方式支持视频检测/手动录像/IO报警/智能事件/全部录像查询

	
	
	回放功能支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放；支持全屏、备份（剪切/文件）、抓图、局部放大、开关音频功能

	
	存储
	≥16个盘组

	
	
	RAID支持RAID0/1/5/6/10/50/60；

	
	
	录像管理功能支持录像控制（普通、事件、关闭）

	
	报警
	普通报警支持动检、视频遮挡、本地报警、IPC外部报警、火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警

	
	
	异常报警支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常

	
	
	智能报警支持区域入侵检测

	
	
	报警联动录像、图片存储（全景图）、本地外报警输出、报警上传、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件、智能跟踪。支持对本机联动项一键撤撤防管理。

	
	外部接口
	音频输入≥1路（预留）

	
	
	音频输出≥1路，支持伴音输出、语音联动输出

	
	
	报警输入≥16路

	
	
	报警输出≥8路

	
	
	硬盘接口≥16个，SATA3.0，单盘最大16T

	
	
	RS-232接口≥1个，用于调试及透传串口数据

	
	
	RS-485接口≥1个，用于控制外部云台等，支持多种协议

	
	
	USB接口≥4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口

	
	
	HDMI接口≥3个， 支持4K

	
	
	VGA接口≥1个

	
	
	网络接口≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）

	
	电源接口
	单电源

	
	供电方式
	AC100V～AC240V  50±2%Hz

	
	核心功能

★注：核心功能须在中标后3天内提供公安部检测报告复印件佐证并加盖原厂公章。
	支持目标检测+分类检测，可导入100个模型，并显示模型名称、目标类型、属性类型、关联模型、算力使用情况、模型使用占比、模型模块使用占比、推理平台、推理型号等；

	
	
	支持动态分配模型算力；

	
	
	支持模型、规则自由组合，具有绊线入侵、区域入侵、区域计数、停留检测4种规则；


垃圾溢出监测服务器

本项目中所采购垃圾溢出监测服务器技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	垃圾检测
	垃圾检测支持8路1080P或8路400万分辨率； 2.规则：暴露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物料

	
	音视频参数
	接入路数支持128路

	
	
	网络带宽支持400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发

	
	
	分辨率支持24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P

	
	
	解码能力支持1路24MP/2路16MP/5路12MP (20fps)/6路12MP (15fps)/5路8MP (30fps)/10路8MP (15fps)/6路6MP(30fps)/8路5MP(30fps)/9路5MP (25fps)/10路4MP (30fps)/15路4MP (20fps)/16路3MP (25fps)/10路1080P (60fps)/20路1080P (30fps)/30路720P (30fps)

	
	
	视频输出支持2路VGA输出，3路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，VGA2和HDMI2同源输出支持4K显示

	
	
	画面分割支持任意分割，本地最大36路预览，PCAPP最大16路预览

	
	录像回放
	多路回放支持16路回放

	
	
	录像方式支持视频检测/手动录像/IO报警/智能事件/全部录像查询

	
	
	回放功能支持播放/暂停/停止/快进/快退/倒放/逐帧播放；支持全屏、备份（剪切/文件）、抓图、局部放大、开关音频功能

	
	存储
	≥8个盘组

	
	
	RAID支持RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60

	
	
	录像管理功能支持录像控制（普通、事件、关闭）

	
	报警
	普通报警支持动检、视频遮挡、本地报警、IPC外部报警、火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警

	
	
	异常报警支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常

	
	
	智能报警支持垃圾检测（露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物堆料）

	
	
	报警联动支持录像、图片存储（全景图）、本地外报警输出、报警上传、IPC外部报警输出、门禁、语音、蜂鸣、日志记录、预置点、邮件、智能跟踪。支持对本机联动项按日程或一键对联动项进行撤防，支持对前端进行一键布撤防管理。

	
	外部接口
	音频输入≥1路

	
	
	音频输出≥2路

	
	
	报警输入≥16路

	
	
	报警输出≥8路

	
	
	硬盘接口≥8个，SATA3.0，单盘最大16T

	
	
	RS-232接口≥1个，用于调试及透传串口数据

	
	
	RS-485接口≥1个，用于控制外部云台等，支持多种协议

	
	
	USB接口≥4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口

	
	
	HDMI接口≥3个，支持4K

	
	
	VGA接口≥2个

	
	
	网络接口≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）

	
	电源接口
	单电源

	
	供电方式
	AC100V～AC240V  50±2%Hz

	
	核心功能

★注：核心功能须在中标后3天内提供公安部检测报告复印件佐证并加盖原厂公章。
	支持不少于8路智能分析，智能分析包括暴露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物堆料；可将事件发展的前后变化图合并，进行存储；

	
	
	设备支持在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析；

	
	
	设备支持在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置32个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态。


格栅耙斗监测服务器

本项目中所采购格栅耙斗监测服务器技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	后智能分析
	支持最大选配8类算法；内置2颗高性能GPU，每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持单独运行一类算法为准）2.后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；3.支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；

	
	视频质量诊断
	后智能：支持单路轮巡检测；2. 支持13种检测项：视频遮挡、场景变化、视频抖动、视频噪声、条纹检测、视频丢失、画面冻结、高亮度、视频模糊、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点

	
	热成像
	配套前端摄像机，支持火情报警；温度报警；温差报警；热点报警；冷点报警；吸烟；打电话

	
	操作界面
	WEB方式（PCAPP），本地GUI操作

	
	普通报警
	支持动检、视频遮挡、本地报警、IPC外部报警、火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警

	
	异常报警
	支持前端设备掉线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、智能模块温度报警、智能模块掉线、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常

	
	智能报警
	根据实际加载的算法包进行智能报警上报

	
	RS-232接口
	1个，用于调试及透传串口数据

	
	RS-485接口
	1个，用于控制外部云台等，支持多种协议

	
	USB接口
	4个，2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口

	
	HDMI接口
	3个，支持4K

	
	VGA接口
	2个

	
	网络接口
	4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）

	
	核心功能

★注：核心功能须在中标后3天内提供公安部检测报告复印件佐证并加盖原厂公章。
	支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数；

	
	
	设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析


服务器硬盘
本项目中所采购服务器硬盘技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	硬盘容量
	10TB

	
	硬盘缓存
	256MB

	
	硬盘转速
	7200RPM

	
	硬盘接口
	SAS


监控解码器

本项目中所采购监控解码器技术参数要求见下表。
	序号
	指标项
	指标要求

	
	技术参数
	支持4路本地信号采集

	
	
	支持18路HDMI信号输出接口

	
	
	支持18路HDMI音频输出

	
	
	支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码

	
	
	支持通过串口控制屏幕开关

	
	
	HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率

	
	
	HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率

	
	
	支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入

	
	
	支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口

	
	画面分割
	支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割

	
	开窗漫游
	支持任意开窗、漫游，每个屏最大支持36路开窗

	
	预案轮巡
	支持预案保存，预案轮巡，定时预案，支持设置轮巡间隔时间

	
	小间距LED对接
	支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接

	
	多屏拼接同步
	支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步

	
	底图底色
	支持电视墙默认底色设置，支持高清底图显示

	
	电源
	支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源


监控键盘
本项目中所采购监控键盘技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	功能参数
	添加管理的设备数量最大30000个通道

	
	
	接入标准私有；Onvif

	
	
	独立按键模块与主机通信方式支持蓝牙或者USB有线方式

	
	
	解码能力最大解码支持16个1080p图像解码输出，最多支持16分割，最高支持4K分辨率解码

	
	
	控制方式三种：网络、RS-232、RS-485

	
	
	视频输出1个液晶屏，4个HDMI，总计5路输出

	
	接口
	网络接口2个， 100M/1000M自适应以太网

	
	
	RS-232接口2个，用于普通串口（调试）

	
	
	USB接口4个，2个USB2.0，2个USB3.0

	
	
	RS-422接口1个，接口预留软件需要定制支持

	
	
	RS-485接口1个，作为云台控制接口

	
	常规参数
	供电方式DC12V_4A

	
	
	工作温度-10℃~55℃

	
	
	工作湿度10%~95%（非凝结）

	
	物理参数
	液晶触控屏10.1英寸TFT LCD液晶电容屏，分辨率1280*800

	
	
	【码流类型】支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；

【解码性能】支持硬解4路4K或者16路1080P同时远程图像的本地预览，最大软解1路4K；

【分割性能】目前单屏最大支持16分割，5个屏总计支持80分割

	
	操纵杆
	4维操纵杆

	
	HDMI输出
	具有4路HDMI输出


节点存储服务器

本项目中所采购节点存储服务器技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	外部接口
	硬盘接口48个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘，

	
	
	eSATA接口1个

	
	
	RS-232接口1个，用于调试及透传串口数据

	
	
	USB接口4个，2个前置USB2.0接口；2个后置USB3.0接口

	
	
	HDMI接口1个

	
	
	网络接口4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口（百兆电口）

	
	
	电源接口1+1冗余电源

	
	网络
	网络协议支持HTTP；HTTPS；TCP/IP；IPv4；RTSP；UDP；SMTP；NTP；DHCP；DNS；DDNS；P2P；GAT1400；iSCSI ; FTP ;  SMB ; NFS

	
	
	接入标准支持ONVIF(profile S)、GB/T28181、CGI、SDK

	
	录像回放
	多路回放支持16路回放

	
	
	录像方式支持自动录像、手动录像、视频检测IO、报警、智能事件、热成像、全部录像查询

	
	
	存储方式支持本机硬盘

	
	
	备份方式支持硬盘、外接USB存储设备

	
	
	回放功能支持播放、暂停、停止、快进、快退、倒放、逐帧播放；支持全屏、备份（剪切、文件）、图片存储、局部放大、开关音频功能

	
	存储
	视频直存（私有协议）支持320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放

	
	
	视频直存（onvif协议）支持320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放

	
	
	视频直存（主动注册）支持320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放

	
	
	视频直存（国标协议）支持320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放

	
	
	图片直存支持120路（图片大小550KB ）接入，120路（图片大小550KB ） 存储，120路（图片大小550KB ） 转发，32路（图片大小550KB ） 网络回放

	
	
	盘组支持，48个

	
	
	录像管理功能支持录像控制（连续、事件、定时、定时事件）

	
	报警
	支持动检、视频遮挡、IPC外部报警、火情报警、温度报警、温差报警、热点报警、冷点报警普通报警

	
	
	支持设备断线、存储错误、存储满、录像丢帧、SSD异常、IP冲突、MAC冲突、登陆锁定、风扇转速异常、无硬盘、网络安全异常、电源异常、硬盘健康异常、RAID异常、存储池异常、温度报警、共享服务异常报警

	
	
	支持录像、图片存储（全景图）、报警上传、远程报警输出、远程语音、蜂鸣、日志、预置点、邮件、智能跟踪、远程语音、远程警戒灯；支持对本机联动项按日程或一键对联动项进行撤防；支持对前端相机进行一键布撤防管理报警联动

	
	核心功能
	支持掉电时可保护缓存中数据，恢复供电后数据不丢失，可查看断电前10s、断电后17s的视频录像

	
	
	支持纠删码技术。最多可以支持16个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态


监控硬盘
本项目中所采购监控硬盘技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	硬盘容量
	8TB

	
	硬盘缓存
	256MB

	
	硬盘转速
	7200RPM

	
	硬盘接口
	SATA


监控管理工作站
本项目中所采购节点存储服务器技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	CPU
	I7

	
	硬盘
	512G

	
	内存
	16G


人员定位系统
定位安全帽
本项目中所采购定位安全帽技术参数要求见下表。
	序号
	指标项
	指标要求

	
	传输距离
	100米以上(室外复杂环境)

	
	蓝牙接收灵敏度
	>-95dBm

	
	LoRa发射功率
	20dbm

	
	LoRa无线速率
	1.7kbps

	
	续航时间
	2周(蓝牙扫描1.1秒，休眠1.9秒，LoRa3秒上报一次，带静止休眠)

	
	交互功能
	3个指示灯和一个按键

	
	充电方式
	USB Type-C充电

	
	电源
	3.7V/1000mah 锂电池

	
	LED指示
	充电指示、运行状态指示、电量不足指示、按键报警提示

	
	报警功能
	按键报警，静止报警，低电量报警

	
	工作温度
	-20 ~ 70摄氏度

	
	存储温度
	-40 ~ 85摄氏度

	
	工作湿度
	0-95% (无冷凝)

	
	防水等级
	支持IP66

	
	防爆等级
	Ex ib IIC T4 Gb


蓝牙信标
本项目中所采购蓝牙信标技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	覆盖范围
	5-15m

	
	定位精度
	≤5m

	
	蓝牙发射功率
	0dbm

	
	蓝牙发射周期
	500ms

	
	续航时间
	8-10年

	
	工作温度
	-40 ~85摄氏度

	
	存储温度
	-40 ~ 85摄氏度

	
	工作湿度
	0-95% (无冷凝)

	
	防水等级
	IP68

	
	防爆等级
	Ex ia IIC T4 Ga

	
	电池
	2节ER14505,5400mAh


定位通信网关
本项目中所采购定位通信网关技术参数要求见下表。

	序号
	指标项
	指标要求

	
	覆盖范围
	半径100米以上(室外复杂环境)

	
	无线通讯频率
	470-510MHZ

	
	LoRa接收灵敏度
	-132dBm@1.7kbps

	
	LoRa无线速率
	1.7kbps

	
	LoRa通道数
	8

	
	并发量
	50个定位卡@3秒上报一次@1.7kbps

	
	供电
	DC5V/或外部220V供电

	
	尺寸
	230mm*230mm*130mm

	
	工作温度
	-40 - 85摄氏度

	
	存储温度
	-40 - 85摄氏度

	
	工作湿度
	10% - 95% (常压)

	
	防水等级
	IP66

	
	防爆等级
	Exd IIC T6 Gb


定位引擎
含安全帽，蓝牙信标定位算法，提供综合算法位置解算，对定位数据进行分析解密，形成通用数据格式，便于其他平台使用。

无线WIFI网络建设
无线AP
本项目中所采购无线AP技术参数要求见下表：

	序号
	指标项
	指标要求

	
	传输协议
	支持802.11ax、802.11ac wave2、802.11ac wave1、802.11a/b/g/n同时工作，提供官网链接及截图证明，并加盖招投标专用章；

	
	空间流数
	2.4G 2x2MIMO  5G 2x2MIMO

	
	最大发射功率
	≤100mw（20dBm）

	
	业务端口
	2个10/100/1000Base-T以太网口， LAN1/POE口支持PoE供电

	
	供电方式
	支持本地供电，DC 12V/1.5A；

支持802.3at(POE+) 以太网供电

	
	环境
	工作温度：0°C～40°C

存储温度：-40°C～70°C

工作湿度：5％～95％（无凝结）

存储湿度：5％～95％（无凝结）

	
	WLAN功能
	最大接入用户数 512

	
	
	最佳接入用户数 100

	
	
	最大可划分8个SSID

	
	
	支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性

	
	
	支持基于SSID的用户数限制，支持基于射频卡的用户数限制

	
	
	支持用户二层隔离

	
	漫游功能
	支持二、三层漫游

	
	路由地址获取
	支持静态IP地址、DHCP动态获取、PPPoE拨号

	
	管理维护
	支持整网设备一体化统一组网；

	
	
	支持通过APP本地或远程管理；

	
	
	支持Web本地管理；

	
	核心功能
	要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台；

	
	
	要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送；

	
	
	要求设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件；★注：须在中标后3天内提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明。


无线AC控制器
本项目中所采购无线AC控制器技术参数要求见下表

	序号
	指标项
	指标要求

	
	管理端口
	1 Console 接口

	
	业务端口
	1000BASE-T 接口≥5

2 1000BASE-T/1000BASE-X Combo 接口

	
	环境
	工作温度：-10°C～45°C 存储温度：-40°C～70°C

工作湿度：5％～95％（无凝结） 存储湿度：5％～95％（无凝结）

	
	性能指标
	支持可管理AP数256个，免License授权，提供官网查询链接及截图作为证明

	
	
	最大本地转发可管理AP数目：512个

	
	
	802.11性能：8Gbps

	
	
	VLAN：4K

	
	
	ACL：64K

	
	
	MAC地址表：16K

	
	
	ARP地址表：12K

	
	
	本地认证:支持300个无线用户

	
	
	AC内漫游切换时间:小于50ms

	
	局域网协议
	802.11，802.11b，802.11a，802.11g，802.11d， 802.11h，802.11w，802.11k，802.11r，802.11i， 802.11e，802.11n

	
	漫游
	支持AC内二层/三层漫游

	
	
	支持跨AC间二层/三层漫游

	
	
	支持本地转发下AC内二层/三层漫游

	
	
	支持本地转发下AC间二层/三层漫游

	
	转发
	集中转发

	
	
	本地转发

	
	
	基于业务的灵活转发

	
	用户隔离
	基于全局AC的用户隔离

	
	
	基于AP的用户隔离

	
	
	基于WLAN的用户隔离

	
	无线QoS
	基于AP的带宽限速

	
	
	基于WLAN的带宽限速

	
	
	基于用户的静态限速和智能限速

	
	
	支持公平调度

	
	用户管理
	基于AP用户数的接入控制

	
	
	基于SSID用户数的接入控制

	
	
	基于AP用户数的负载均衡接入控制

	
	
	基于AP流量的负载均衡接入控制

	
	
	支持5G用户优先接入

	
	核心功能
	设备不连外网环境支持设备自动发现，设备统一集中配置和管理，包括设备集中配置，设备升级，设备密码管理；★注：须在中标后3天内提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明。

	
	
	支持设备进行可视化配置，可视化监控，可视化管理；可实时监测网络环境，故障告警定位，支持内网穿透远程管理；★注：须在中标后3天内提供官网截图及链接、设备配置截图作为证明。


综合布线
网络设备
48口全光口万兆交换机

本项目中所采购48口全光口万兆交换机技术参数要求见下表：

	序号
	指标项
	指标要求

	
	固定端口
	千兆光口≥48个，万兆光口≥2个，实际可用端口总数≥50

	
	交换容量
	≥15Tbps

	
	包转发速率
	≥2880Mpps

	
	MAC地址
	支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤

	
	MAC表项
	32K

	
	VLAN数量
	4096个

	
	链路聚合
	支持链路聚合

	
	端口镜像
	支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口

	
	路由
	支持静态路由、OSPF


48口千兆网口+4光口交换机

本项目中所采购48口千兆网口+4光口交换机技术参数要求见下表：
	序号
	指标项
	指标要求

	
	固定端口
	≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口

	
	交换容量
	交换容量≥336Gbps

	
	包转发速率
	包转发率≥144Mpps

	
	MAC地址
	支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤

	
	MAC表项
	16K

	
	VLAN数量
	4094

	
	链路聚合
	支持链路聚合

	
	端口镜像
	支持多对一镜像

	
	路由
	支持静态路由、OSPF


24口POE千兆网口+4光口交换机

本项目中所采购24口POE千兆网口+4光口交换机技术参数要求见下表：
	序号
	指标项
	指标要求

	
	固定端口
	24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+，4个SFP千兆光 口，PoE总功率370W

	
	交换容量
	交换容量≥336Gbps

	
	包转发速率
	包转发率≥42Mpps

	
	MAC地址
	支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤

	
	MAC表项
	8K

	
	VLAN数量
	4094

	
	链路聚合
	支持链路聚合

	
	端口镜像
	支持多对一镜像

	
	ACL
	IP标准ACL

MAC扩展ACL

IP扩展ACL

基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL


8口POE千兆网口+2光口交换机

本项目中所采购8口POE千兆网口+2光口交换机技术参数要求见下表：
	序号
	指标项
	指标要求

	
	固定端口
	8个10/100/1000M自适应电口,支 持PoE/PoE+，2个SFP千兆光口，PoE总功率125W

	
	交换容量
	交换容量≥192Gbps

	
	包转发速率
	包转发率≥15Mpps

	
	MAC地址
	支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤

	
	MAC表项
	8K

	
	VLAN数量
	4094

	
	链路聚合
	支持链路聚合

	
	端口镜像
	支持多对一镜像

	
	ACL
	IP标准ACL

MAC扩展ACL

IP扩展ACL

基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL


UPS系统
本项目中所采购UPS系统技术参数要求见下表：
	序号
	指标项
	指标要求

	
	核心功能
	UPS主机容量需为15kVA，三进单出在线式产品，380/400/415VAC，50/ 60Hz电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。

	
	
	输入电压范围:190～499Vac(线电压)。

	
	
	UPS电源制式支持：三进单出、单进单出设置模式。

	
	
	输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。

	
	
	超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。

	
	
	超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。

	
	
	提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。

	
	
	UPS输出功率因数必须为1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。

	
	
	所投UPS最高效率应不低于96%（50%负载）。

	
	
	为保障UPS的可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。

	
	
	所有电路板均需要采用三防工艺。

	
	
	LED+LCD蓝底大液晶显示屏。

	
	
	电池组节数可进行16～24节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。

	
	
	标配输入空开、旁路空开，机器内部标配电池保险丝

	
	
	误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。

	
	UPS技术参数
	输入电压范围：304-485V (三相)

输入频率范围：40-70Hz

输入功率因数：≥0.99

输入电流谐波：≤4%

输出稳压精度：±1%

输出频率跟踪范围：

±5Hz 默认, ±1Hz,±2Hz,±3Hz,±4Hz,±5Hz 可设置

输出电压波形失真度：

≤1%（额定阻性负载），≤3%（额定非线性负载）

主路到电池：0ms

逆变到旁路：0ms

输出电流峰值系数：3.0

过载能力（逆变）：

105%至110% : 10分钟后切换到旁路；

111% 至125% : 1分钟到切换到旁路；

126% 至150%: 30秒后切换到旁路

过载能力（旁路）：

小于125%长时间运行；

126%至130%:5分钟后关机；

131%至150%:1分钟后关机；

大于150%:200毫秒后关机

	
	蓄电池技术要求
	蓄电池采用2组12V65AH、每组≥16节

	
	
	每组蓄电池必须配备1个直流开关、规格不低于80A/3P，并配置总直流开关、规格不低于80A/3P。

	
	
	蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。

	
	
	采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。

	
	
	蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。

	
	
	免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。

	
	
	极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。

	
	
	安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。

	
	
	极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。

	
	
	良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。

	
	
	蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。


基础支撑建设要求

数据对接要求

本次新增或改造的仪表和设备需提供数据接口，供采集和控制使用；

定位系统需要预留人员信息、人员定位信息等数据的对接接口；

安防需要预留视频数据，报警数据的对接接口；
网络安全要求

安全通信网络重点关注的安全问题主要涉及网络架构安全、通信传输安全和通信设备安全等方面，具体包括对网络区域的合理划分、对重要网络区域的可靠隔离、对网络设备性能和网络带宽的有效保障、对通信链路和节点设备的硬件冗余、对数据传输的完整性和保密性保护、对通信设备及通信应用程序的可信验证等。本次项目采购安装设备相关网络安全要求主要包括以下方面：

网络结构

项目内采购阀门仪表设备需参与污水处理的实际生产运行，为保证设备通讯的连续性、便捷性和安全性，应部署在工控网络中；安防定位相关设备作为辅助生产设备设施，应部署在视频网内，厂内工控网、视频网、办公网不可直接产生数据交互。
通讯协议

项目内采购设备通讯方式应采用标准、通用的协议，如以太网、RS232、RS485、CAN总线等，根据通讯方式的特性，推荐使用以太网接口方式用于数据连接，直插端子方式用于RS232、RS485以及CAN总线连接。

结构安全

根据的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，充分考虑线路冗余和设备性能，划分不同的网段或安全域，建立安全路径；存放重要业务系统及数据的网段不能直接与外部系统连接，需要和其他网段隔离，单独划分安全域。

配套基础平台

本项目需要提供配套基础平台，包含安防系统和人员定位系统；系统功能要求如下。
安防系统

本次项目安防系统需实现视频监控、云台控制、录像存储、录像回放、视频上墙、图片监控等功能。

视频监控
支持对前端设备进行视频预览，能够对所有设备和选看设备进行顺序轮训和分组轮训；支持对前端设备的多种码流切换预览；能够对前端设备的高清视频画面进行再分割查看；能够对前端设备的视频画面进行调节。
支持web端视频预览，可选择插件模式或无插件模式播放。插件模式，需要安装本地客户端，支持路数多，功能全，性能接近本地客户端；无插件模式支持路数少，性能优化中。
云台控制
支持对前端球机设备进行八方向控制；支持对前端球机设备进行变倍、聚焦、光圈调整的控制；支持对前端球机设备进行预置点位调用、巡航、循迹、线扫、环扫等前端设备画面查看操作；支持对前端球机设备进行雨刷，灯光，红外灯辅助控制等功能。

录像存储
音视频数据作为视频监控平台重要的资源，平台需要提供存储和管理能力，平台的存储服务提供了录像存储和检索的功能。提供了录像计划、补录计划、报警录像、存储配额功能,支持配置存储位置本地磁盘/网络磁盘/云存储。
录像回放
能够在平台客户端上回放录像设备存储的录像和平台自身存储的录像，并能够用不同的速度对录像进行播放。
视频上墙
能够接入显控设备，并通过预案，任务，报警联动，即时任务等方式，将前端点位的视频画面通过解码器设备在电视墙或者大屏上播放。
图片监控
支持对当前设备进行自动抓图监控，支持切换至预览模式。支持窗口分割。
人员定位系统
本次项目定位系统需实现人员基本信息管理、人员实时位置显示、人员历史轨迹查看、异常报警查询功能、查询功能、统计分析。

人员基本信息管理

系统应具备人员基本信息与人员头像进行绑定，支持对企业员工与承包商员工信息的分类管理，支持对人员的基本信息（单位名称、姓名、年龄、工种、培训情况等）。

人员实时位置显示

实时定位精度：定位位置精度2-5米，并实时显示在监控地图（2D，地图由招标单位提供）上，且地图上的人员位置随着人员的变化而实时变化，人员异常消失，有自动记忆功能，记录人员在异常消失前一秒的具体位置信息，并持续提示消失位置，直到信号再次出现或系统进行相应处理才能解除报警提示；

快速查询功能：多种查询方案，可实时查询、快速定位指定人员的当前实时位置；

区域统计：可实现对各区域人员进行实时统计，对区域人员进行超员管理；

报警管理：可对人员异常报警信息进行实时提醒；

人员基本信息显示
可对人员基本信息进行实时展示，人员基本信息与人员头像进行绑定；系统可显示人员照片、人员基本信息、历史轨迹、详情信息等。
人员历史轨迹查看
系统应存储不低于90天的人员位置信息与时间点信息，能够形成运动轨迹，支持单人/多人的全部/部分时间段的轨迹查询，支持多倍数的历史轨迹播放。

系统对人员进行实时位置定位管理，并对人员移动轨迹进行实时记录存储，对需要查询相应人员的活动轨迹，可对全部移动轨迹或部分时间段轨迹进行查询，轨迹数据保存时间可设置。

异常报警查询功能
系统应具备异常情况报警功能，能对特定报警进行时间段的配置。报警信息可进行推送、处置、确认。报警时可在地图上查看报警位置。

报警信息应包括报警时间、报警位置、报警类型以及涉及人员等信息。
查询功能

系统应支持多中查询功能，包括但不限于按类别查询、关键字搜索、地图可视化查询。

统计分析

系统应能对厂区人员的分类管理、分类数据统计。可记录包括特定区域分时段人数统计。支持报警信息（包括，报警时间、报警信息、报警类型、报警位置、处理状态）的统计分析。报警分析可统计分析指定日期的人员报警数据，支持导出为Excel报表，按报警类型统计实时报警数据，按人员类型统计实时在线数据，按围栏区域统计实时在线以及超员数据，统计实时集合点人数。
数据存储要求

部署在本地的视频监控服务器和智能分析服务器需考虑一定时长的历史数据存储，以支持模型算法优化。视频监控服务器需存储90天以上的视频缓存，视频算法服务器需存储1年的历史数据。

项目实施组织要求
项目实施方式

投标方需根据本招标方案要求制定详细施工进度表，并对项目实施过程中可能存在的问题制定可行的解决方案。

若中标方的投标文件少于或未能达到投标方的招标技术要求，招标方有权要求其补充在合同工作量内。

★项目工期要求
整体工期要求：合同现场施工工期 8 个月(不包含系统测试期)，6 个月内完成所有硬件的安装，剩余 2 个月内完成系统部署，在系统测试连续稳定运行不少于 1 个月，达到验收标准后，组织竣工验收。

项目实施管理
中标单位需承担组织、指导、协调各参建厂商的责任，负责对各厂商建设的进度、质量、配置、沟通等的管理与控制。

本项目中所涉及的软硬件设备到货后统一在广州市净水有限公司指定位置完成软件新系统的安装、调试等工作。中标单位需组织协调软硬件设备的到货及部署工作。

本次建设项目系统数量多、覆盖范围广、项目工期紧的特点，从工程实施方案设计伊始，到工程实施部署、项目验收测试、售后运维保障等阶段，项目的全周期管理是否可控无偏离直接影响着项目的投资成效。

投标人应针对本项目的提出完整的项目实施管理方案，其中包括人员组织管理、进度控制管理、质量控制管理、成本控制管理、风险控制管理、文档管理以及与本项目相关的协调工作等。
项目组织机构设置
投标人应根据项目内容、规模、难点等，设计科学完备的组织结构，建立领导协调机制，与其他单位和部门明确工作职责边界，遵守各相关管理制度，健全和落实质量保证体系，保证项目人员及相关资源投入的质量和数量。投标人对项目组织机构设置需包括承建单位组织机构设置，绘制对应组织架构图并说明各组成部分职责。
★项目团队配置
投标人须结合项目特点和实际情况，提出项目团队配置方案，包括团队成员、组织架构和分组分工等，满足项目实施建设的需要。

根据本项目的情况，投标人须为本项目指派专职的项目负责人和项目技术负责人，提供不少于5人的服务团队。（并承诺项目实施过程中不得更换项目负责人和项目技术负责人），人员分工至少需包含以下：

项目负责人：1名
技术负责人：1名（建筑电气中级工程师或以上）
实施工程师：2名

安全员：1名

投标人需提供所有项目组成员最近三个月社保缴纳证明，所有项目组成员需要经过业主确认方可入场，并按照业主方的要求认真完成相应技术工作。项目实施阶段，所有技术人员必须按业主或监理要求参加的工作例会，每次例会后需提供例会报告给业主。

★项目成果要求
中标人交货时要同时提供货物清单和系统设备的安装调试、使用和维护的资料文件、操作手册、各种图纸、PLC控制源程序、登录授权账号、软件源代码、工作软件说明书、技术文档、完整的软硬件技术资料、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。
实施步骤与计划
投标人须结合本项目建设内容和实施周期，提出详细的实施步骤和进度计划。包括绘制详细的进度计划表以及各阶段进度计划详细说明。
项目测试方案
投标人须结合本项目建设内容提出测试方案。
★项目验收要求
（1）验收要求

1）乙方按约完成全部项目任务，达到验收条件后，可向甲方提交竣工验收申请，同时乙方还应提交所有符合合同约定和甲方要求的竣工验收资料包括但不限于项目相关文档、文件等资料；乙方应按甲方要求交付相应份数的印刷版纸质文档和电子版文档。

2）乙方提出竣工验收书面申请时，应同时提出书面验收方案，验收方案经甲方审核同意后，方可进行验收。

3）甲方应在收到乙方提交的竣工验收申请后，根据系统测试结果和整体试运行情况对项目进行检验和后评估，以确认其是否符合招标文件、本合同以及相关标准规范规定的功能和技术要求等。

4）若项目竣工验收通过，则自通过之日起10日内，甲方与乙方应共同签署验收合格证书。

5）若项目未通过竣工验收，则乙方应按甲方要求在限期内排除故障，完成整改，并承担相关费用，同时自排除故障之日起延长试运行期限30日，直至软件系统完全符合验收标准或由甲方依法或依约终止本合同为止。

6）任何情况下甲方对项目系统的签收、验收及上述验收的实施和通过并不代表甲方放弃对于潜在缺陷、质量问题所引起的相关损失的索赔权利，也并不减轻和/或免除乙方应履行的合同义务和应承担的责任。

（2）验收标准

本项目将严格依据招标文件中的技术要求以及行业相关规范标准进行验收。具体应符合以下内容：
1）采购设备或软件需符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

2）采购设备或软件需符合招标文件和响应承诺中各方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

3）采购设备或软件需符合货物来源国官方颁布标准；

4）项目内仪表设备需连续无故障运行30天方可验收；
5）项目内涉及自控程序改造、数据点位接入及配套系统功能建设等需符合招标文件和响应承诺中功能描述，投标人需提供功能测试报告，并经过双方确认后方可验收。

项目保密管理
投标人应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密保密信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。

投标人不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和。投标人在从事项目实施时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的项目信息，严禁将涉及项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或投标人内部与该项目无关的任何人员。

投标人对于工作期间知悉采购人的商业秘密或工作过程中接触到的商业的内容，同样承担保密责任，严禁将内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

严禁泄露在工作中接触到的科技研究、发明、装备器材及其技术资料和工作信息。
项目交付物
投标人须准确阐述本项目的最终交付物内容，包括但不限于合同体系约定的基础软硬件；合同体系约定的系统软件；项目执行过程产生的各类资料和记录单据。

培训与技术服务要求
培训服务要求
投标人应针对项目目标，结合业主单位实际情况制定培训方案，包括培训目标、培训计划、培训组织、培训方式、培训课程、培训效果跟踪和回访等。

投标人须提供培训人员配置方案，选派具有资质和实践经验，且受过专门训练的高级专业技术人员赴指定地点开展培训。

培训课程取得招标人同意后方可进行培训安排，涉及产品的培训，投标人应协调原厂商安排或组织原厂商专业人员授课。

培训内容至少包括设备、系统的基本原理、结构、功能模块、基本操作、维护知识及应用等内容。

1.投标人必须提供针对不同阶段、不同用户的培训方案；

2.培训人数：所有相关使用人员和相关技术人员；

3.培训内容：设备安装调试及系统上线前后必须为管理人员、操作使用人员、维护人员提供包括使用、配置、维护保养等相关内容培训，确保用户能够对设备、系统足够的了解和熟悉，能够独立进行设备和系统的日常维护、使用和管理。

培训涵盖的主要内容应包括：设备和系统的使用、维护保养、故障的查找判断、简单故障处理、精度调校等。

技术服务要求
技术服务时间

投标人必须承诺向项目单位提供一年总体售后技术支持服务，提供产品和系统的原厂技术支持与售后服务，所有硬件产品从设备到货验收合格之日起，进入产品质保期，质保期不少于一年，质保期内须提供原厂免费质保服务；所有软件产品和应用系统从项目终验完毕之日起提供不少于一年的原开发商免费质保服务和升级服务。
技术运维服务质量

投标人应向招标人提供7×24小时电话响应服务。接到招标人技术支持请求后，必须立即做出实质性响应，提出故障解决方案；按招标人要求，安排专业技术人员、组织原厂商、指导合作企业或有关人员进行故障处置，恢复相关系统正常运行。

投标人需列明承诺的运维服务响应时间、到达现场时间、解决故障时间等。

售后服务要求
质量保证期内的技术支持与服务
免费质量保证期：从合同完工验收合格之日起计算，投标单位必须免费为采购人提供为期1年的硬件设备保修服务和1年的软件(包括系统软件及应用软件升级、系统维护、功能修订、性能优化、故障检测等)技术支持服务。

质保期内，投标单位所有服务不得收取任何费用。质保期内，原厂商或中标商负责解决所提供的所有硬件产品及其附件的任何故障。

投标单位应保证对业主提供7×24小时的响应服务，必须即时对业主所提出的维修要求作出实质性反应，并提供应急响应策略。

系统运行过程中如果出现技术故障（如硬件故障、软件故障、配置丢失等），对故障设备的恢复时间不能超过24小时。故障恢复期间应确保网络不中断。

投标单位必须对所有投标的软件和硬件产品提供详细的安装文档、使用手册，并提供相关的技术培训。

质保期内，投标单位必须在最终用户提出上门维修要求后，8小时内到达现场进行维修。

在质保期结束后，投标单位必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务。

质量保证期外的技术支持与服务
投标单位要为用户提供质量保证期外的服务维修计划，包括服务内容、响应时间、服务方式、费用核算、质量保障等，相关费用不计入本次招标报价。

投标单位必须对产品提供质量保证期外的技术支持和服务。投标单位在应答时应详细阐述质量保证期外的技术支持及服务的内容与范围，并将技术支持与服务费用分年度独立列出。
商务条款要求

投标报价要求
总报价包括实现本项目要求的一切费用。

（1）本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的投标响应文件将不被接受。

（2）本项目的投标总报价应包括完成本项目所需的人工、材料、差旅费及其他等一切费用开支及税金，即为履行合同的最终价格。

（3）价格标的服务分项价表上应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的投标总报价保持一致。

（4）投标人的报价超出限价将做废标处理。

（5）本技术要求中未考虑到的，但在实际实施过程中需要材料或安装附属材料，投标人应在报价中予以考虑，招标人事后不再做补偿。

投标技术要求
本技术要求提出了项目总体目标、各部分功能和主要设备的技术指标，对系统框架组成作出了原则性的要求。对于项目中硬件的具体配置、与电缆敷设，安装支架辅材等构成项目实施完整的工作，均应由承包商完成，承包商应对整个合同完全负责。此部分的内容应在报价部分予以体现，若无体现，则默认包含在总报价内。

★投标方必须随投标书同时附上实施方案、详细的设备供货清单以及能够提供的所有必需的服务内容。必须以文字或工程设计图的方式提供各部分的技术说明。若出现投标文件少于或者未达到业主招标技术要求，业主有权要求其补充在合同工作量内。

报装、运输和质量担保
（1）所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

（2）所有设备需由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运输到最终目的地。

（3）中标人提供的货物必须是通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备。中标人所提供的设备、材料应符合相应的中华人民共和国国家标准、行业标准、及设备出厂标准和招标文件的规定。

（4）设备的质量担保期为项目验收合格之日起12个月，担保期期间由质量原因造成的维修直到更换均由中标人负责解决，并承担所需的一切费用。

其他事项要求
（1）投标人收到中标通知书30日内签订合同。

（2）项目实施过程中需保证原有设施的安全，如造成设施的损坏，由中标方负责恢复原状，一切责任由中标方承担。

（3）项目实施或运维过程中，招标人需进行现场设备升级改造时，需中标方负责保障厂区生产工艺的稳定安全运行，并听从招标人的现场管理，有序开展设备和系统的安装部署和调试运行工作。

（4）投标人提交的货物是原装的、全新的、未拆封的。

（5）合同现场施工工期 8 个月(不包含系统测试期)，6 个月内完成所有硬

件的安装,剩余 2 个月内完成系统部署,在系统测试连续稳定运行不少于 1个月，达到验收标准后，组织竣工验收。
（6）交货地点：广州市白云区江高镇南贤路1号（广州市净水有限公司江高分公司）。

（7）供货商交货时要同时提供货物清单。

工作量清单
项目在广州市净水有限公司江高分公司实施工艺仪表设备新增改造（含工艺仪表新增、阀门改造、数据采集和控制优化）、生产区域安防定位新增改造（含视频监控新增、人员定位系统、无线WIFI系统）及配套综合布线，安装调试等建设任务。项目由软硬件购置、安装、调试、集成、辅助材料等附属的外围组成等。

以下软硬件工作量清单不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，承包人应提供所有业主未提及的必要的元器件、附件、配套设备和相应材料等，以达到项目的建设目标。

	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	参考品牌

	一、工艺仪表设备新增改造

	1.1 生化曝气感知及控制硬件

	1 
	热式气体流量计（DN450）
	空气支管DN450
（1）－测量原理：热扩散技术（热导式）；

（2）结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；

（3）传感器为全316不锈钢，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；

（4）测量精度：≤2%；

（5）重复精度：≤0.5%；

（6）环境温度：-10℃～60℃；

（7）介质温度：60℃～130℃；

（8）防护等级：IP68；

（9）供电电源：24VDC；

（10）信号输出：4-20mA输出，脉冲输出；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC

（11）安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。 
	套
	8
	ABB、冰得（binder）、霍尔韦尼

	2 
	热式气体流量计（DN350）
	空气支管DN350
（1）－测量原理：热扩散技术（热导式）；

（2）结构形式：传感器变送器一体式，插入式安装；

（3）传感器为全316不锈钢，传感器中探针与探杆须由一根棒材一体加工制成、无焊接，耐腐蚀；

（4）测量精度：≤2%；

（5）重复精度：≤0.5%；

（6）环境温度：-10℃～60℃；

（7）介质温度：60℃～130℃；

（8）防护等级：IP68；

（9）供电电源：24VDC；

（10）信号输出：4-20mA输出，脉冲输出；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC

（11）安装附件：配套不锈钢焊接短管和手动球阀。
	套
	2
	ABB、冰得（binder）、霍尔韦尼

	3
	氨氮分析仪
	(1)
测量范围：0~1000mg/L [NH4-N]；0~1000mg/L [K+]；

(2)
准确度：测量值的5%+0.2mg/L；

(3)
再现性：测量值的5%+0.2mg/L；

(4)
响应时间（90%）：<3分钟（5~50 mg/L）；

(5)
测量间隔：连续测量；

(6)
pH值范围：pH5~pH9；

(7)
校准方法：传感器膜头代码（含代码形式的出厂校准信息）；单点和两点矩阵校准；

(8)操作温度：气温：-20~45℃；

(9)水样温度：+2~40℃；

(10)最大流速：<4m/s；

(11)传感器的最大浸没深度/压力：最大浸没深度：0.3~3.0m；最大压力：0.3bar；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津

	4 
	压力计
	压力变送器，安装在生化池空气母管，管径DN700；
1、测量对象 液体、气体和蒸汽。形成压力、差压、绝压、高静差压、负压、微差压及法兰液位全系列。
测量范围 0～0.1KPa 至0～40MPa，精度高，稳定性好；                                                                                               3、输出信号 二线制4～20mA（特殊可为四线制220VAC供电，0～10mADC输出）。                                                                                     4、适用温度范围 放大器工作温度范围：-29～93℃（LT型为-25～70℃），充硅油的测量元件：-40～104℃，法兰远程式高温硅油：-20～315℃，普通硅油：-40～149℃；                                                                    5、法兰变送器 既可测量介质液位，也可测量介质压力；                                                                6、 防爆等级 Exd Ⅱ CT6
	套
	1
	华尔威、中创、西森

	5 
	电动调流阀
	DN45O；
阀门技术参数要求：

（1）电动线性空气调节阀需采用活塞阀或JET导弹阀，要求在0～100%调节范围内均为线性调节，投标时需提供调节阀的调节特性曲线表； 

（2）调节阀要求应用空气动力学优化设计，气体流态稳定；

（3）为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；

（4）阀门的重复精度和步进精度须≤0.3%；

（5）为了保证阀门的调节精度，要求阀门调节的步进方式为螺纹丝杠带动调节部件行进完成调节；

（6）阀体材质要求为不低于合金钢，耐腐蚀且阀体免维护；

（7）调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的PTFE或FKM（氟橡胶），零泄漏；

（8）调节阀采用法兰式安装，压力等级PN 10。

阀门配套的电动执行机构技术要求：

（1）电动执行机构采用铸铝合金或铸铁金属壳体，具备良好的防尘、防水性能，防护等级IP68；

（2）电源：380V、AC、50Hz；

（3）功率：≤0.25kW；

（4）开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；

（5）带有现场阀位开度指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号；

（6）配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作；

（7）配置就地操作按钮，配备远控/就地操作切换开关。能通过现场按钮对执行器进行现场对阀门的操作；

（8）电动执行机构需可提供如下信号：

（9）每台电机的开足信号（无源触点信号）；

（10）每台电机的关足信号（无源触点信号）；

（11）每台电机的总故障信号（无源触点信号）；

（12）每台电机的手动/远动状态信号（无源触点信号）；

（13）每台电机的阀位状态信号（4～20mA）；

（14）电动执行机构需能接受PLC系统或精确曝气系统提供的控制信号以调节阀门的开启和关闭；

（15）阀门厂必须在工厂将阀门驱动装置（包括电动或手动装置）完整和坚固地安装在阀门上，阀门及其驱动装置应按一个整体运输。需包含旧阀门拆卸和新阀门安装工作。
	套
	8
	冰得（binder）、AVK—埃维柯、梅索尼兰（Masonnilan）

	6 
	电动调流阀
	DN350
阀门技术参数要求：

（1）电动线性空气调节阀需采用活塞阀或JET导弹阀，要求在0～100%调节范围内均为线性调节，投标时需提供调节阀的调节特性曲线表； 

（2）调节阀要求应用空气动力学优化设计，气体流态稳定；

（3）为保障鼓风机的运行安全，阀门应根据阀门特性和风量范围进行选型，选型应满足设计工况的高流通能力，阀门制造商需要对所供阀门的压力损失进行模拟测试，并提供不同开度-流量下的阀门压损曲线图，通过设计流量时的阀门压力损失应≤10mbar；

（4）阀门的重复精度和步进精度须≤0.3%；

（5）为了保证阀门的调节精度，要求阀门调节的步进方式为螺纹丝杠带动调节部件行进完成调节；

（6）阀体材质要求为不低于合金钢，耐腐蚀且阀体免维护；

（7）调节阀密封件采用耐高温和耐腐蚀性的PTFE或FKM（氟橡胶），零泄漏；

（8）调节阀采用法兰式安装，压力等级PN 10。

阀门配套的电动执行机构技术要求：

（1）电动执行机构采用铸铝合金或铸铁金属壳体，具备良好的防尘、防水性能，防护等级IP68；

（2）电源：380V、AC、50Hz；

（3）功率：≤0.25kW；

（4）开/关极限位置均配限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；

（5）带有现场阀位开度指示，阀门在开/关运行过程中有闪光指示信号；

（6）配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作；

（7）配置就地操作按钮，配备远控/就地操作切换开关。能通过现场按钮对执行器进行现场对阀门的操作；

（8）电动执行机构需可提供如下信号：

（9）每台电机的开足信号（无源触点信号）；

（10）每台电机的关足信号（无源触点信号）；

（11）每台电机的总故障信号（无源触点信号）；

（12）每台电机的手动/远动状态信号（无源触点信号）；

（13）每台电机的阀位状态信号（4～20mA）；

（14）电动执行机构需能接受PLC系统或精确曝气系统提供的控制信号以调节阀门的开启和关闭；

（15）阀门厂必须在工厂将阀门驱动装置（包括电动或手动装置）完整和坚固地安装在阀门上，阀门及其驱动装置应按一个整体运输。需包含旧阀门拆卸和新阀门安装工作。
	套
	2
	冰得（binder）、AVK—埃维柯、梅索尼兰（Masonnilan）

	7 
	溶解氧仪表
	测量范围：0 ~ 20.00 ppm；0 ~ 20.0 mg/L；0 ~200% 饱和度；

测量精度 ：低于 5 ppm 时为 ±0.1 ppm ；高于 5 ppm 时为 ±0.2 ppm；温度 ±0.2℃；
响应时间：20℃时：60 秒以内达到95%；40 秒以内达到90%； 
分辨率：0.01 ppm (mg/L) / 0.1% 饱和度；
重现性： ±0.1 ppm (mg/L) ；

工作温度：0 到 50℃ (32 到 122°F) ；
通讯方式：RS-485，标准Modbus协议；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津

	8 
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需“生化曝气感知及控制硬件”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	9 
	调试工作
	25台仪器设备的电路调试、信号调试
	项
	1
	

	1.2 好氧回流感知及控制硬件

	10 
	在线硝态氮分析仪
	(1)
测量原理：210nm紫外光吸收技术测量水中亚硝酸盐和硝酸盐含量，无需化学试剂；

(2)
补偿：自动补偿浊度和有机物干扰；

(3)
工作温度：2~40℃；

(4)
测量范围：0.1~50mg/L硝氮（NO2-N+NO3-N）

(5)
精度：读数的±3%或±0.5mg/L；取大者；

(6)
响应时间：1分钟；

(7)
测量间隔：1分钟（T100）；

(8)
分辨率：0.1mg/L

(9)
自清洗：机械式刮片自清洗装置；

(10)材质：316不锈钢；

(11)防护等级：IP68；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津

	11 
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需“好氧回流感知及控制硬件”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	12 
	调试工作
	2台仪器设备的电路调试、信号调试
	项
	1
	

	1.3碳源投加感知及控制硬件

	13
	电动阀
	DN50，压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC；通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC；手自一体。
	套
	3
	

	14
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需“碳源投加感知及控制硬件”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	15 
	调试工作
	3台仪器设备的电路调试、信号调试
	项
	1
	

	1.4化学除磷感知及控制硬件

	16
	正磷酸盐分析仪
	(1)
测量方法：比色法（钒钼黄法）；

量程：量程1：0.05~15 mg/L PO4-P；

(2)
最低检测限：量程1：0.05 mg/L PO4-P；

(3)
准确度：量程1：2%或±0.05 mg/L；

(4)
重复性：量程1：2%或±0.05mg/L；

(5)
响应时间（T90）：5min，包括样品预制备；

(6)
测量间隔：5~120min，可调；

(7)
水样条件：温度+4~40℃；pH：5~9；

(8)
操作条件：温度：-20~+45℃；湿度：95%相对湿度，无冷凝；

(9)
防护等级：IP55；
	套
	2
	哈希、WTW、岛津

	17
	PH计
	测量范围：pH0~14.00；

示值误差：±0.1；

漂移：±0.1；
分辨率：0.01；

通讯方式：RS485通讯；
	套
	2
	杭州聚光、碧兴物联、湖南力合

	18
	电动阀
	DN50，压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC
	套
	3
	

	19
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需“化学除磷感知及控制硬件”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	20 
	调试工作
	7台仪器设备的电路调试、信号调试
	项
	1
	

	1.5排泥感知及控制硬件

	21
	泥位计
	新增设备：泥位计；
具体工作：污泥浓缩池增加泥位计并通过通讯/硬接线接入自控系统
技术规格：

测量范围：0～5m、0～10m

测量精度：±1%FS*（标准条件*）

分 辨 率：1mm

仪表显示：中英文显示泥位、距离、电流、回波波形、历史曲线

供电电压：DC12V～36V/30mA 或 AC85V～265V/5W

模拟输出：4～20mA/bit12电流输出，负载小于500欧姆；

通讯方式：RS485通讯
数字输出：RS485接口/ Modbus-RTU协议（可选配HART 5.0）

开关量输出：2～4路，触点功率3A 250VAC/5A 30VDC

变送器材质：ABS

探头材质：304不锈钢

防水等级：变送器 IP65 /探头 IP68
	套
	4
	特力声、中创、怡文

	22
	电磁流量计
	新增设备：出泥电磁流量计；
具体工作：污泥浓缩池增加出泥电磁流量计并通过通讯/硬接线接入自控系统
技术规格：电磁流量计参数：DN150,Q=0~300m3/h, PN1.0MPa常温，输出：4－20mA，供电24VDC，一体式，介质：污水。精度0.5%。通讯方式：RS485通讯。
	套
	4
	华尔威、中创、西森

	23
	PLC控制柜
	1、H×W×D=2200×800×600mm:冷轧板材质,厚度≥1.5mm,前后开门,下进下出线,落地安装；
2、含高端冗余CPU、I/0、通讯、电源等模块及AC220/DC24V开关电源、防雷器、隔离器、光纤交换机、UPS电源及辅料等；
3、DI:80,DO:32,AI:40,AO:1
	套
	2
	施耐德、西门子、罗克韦尔

	24
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需“排泥感知及控制硬件”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	25 
	调试工作
	10台仪器设备的电路调试、信号调试
	项
	1
	

	1.6新增及原有设备数据接入

	20
	工艺数据交互
	1.实现上位机与各PLC设备数据之间的交互共享；
2.实现项目中相关各厂商PLC设备数据的交互共享；
3.实现上位机与各仪器仪表之间数据的交互和共享；

4.实现项目中所有新增数据、信号等接厂区现有OPC服务器。
	项
	1
	

	21
	预处理区域信号接入
	1.实现粗格栅限位报警状态通讯至上位机组态软件；
2.实现粗格栅、细格栅、膜格栅液位差计改造成硬接线方式通讯（4-20mA）；
3.实现细格栅4台中压泵进水阀阀门的信号和报警上传至中控监测，中控室能根据反馈的信息，进行监测，分析，报警；
4.实现膜格栅6台中压泵进水阀阀门的信号和报警上传至中控监测，中控室能根据反馈的信息，进行监测，分析，报警；
	项
	1
	

	22
	膜池区域信号接入
	实现膜系统报警信息通讯至上位机组态软件
	项
	1
	

	23
	鼓风机系统（生化段）信号接入
	1.上位机组态软件实现增加鼓风机系统组件状态和报警信息；
2.实现4支母管流量计通讯接入PLC更改为硬接线方式接入PLC（4-20mA）；
	项
	1
	

	24
	加药系统信号接入
	1.实现乙酸钠加药系统报警信息通讯至上位机组态软件；
2.实现硫酸铝加药系统报警信息通讯至上位机组态软件；
	项
	1
	

	25
	上位机升级优化
	把新增或改造的仪表和设备部分，同步更新到对应的上位机画面显示，实现上位机的监测和远程操作。
	项
	1
	

	26
	粗格栅系统改造
	实现粗格栅手动时序调整改造可远程或面板设定。
	项
	1
	

	27
	细格栅系统改造
	将中压泵进水阀改造成电动阀。
压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC，通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC。
	项
	4
	

	28
	膜格栅系统改造
	将中压泵进水阀改造成电动阀。
压力：1.6MPa，适用温度-20℃~120℃，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，供电电压220VAC，通讯方式：4-20mA输出信号硬接线方式接入到PLC。
	项
	6
	

	29
	格栅联动控制改造
	实现粗格栅系统、细格栅系统和膜格栅系统能根据液位差，进水水量的设定数值进行联动控制。
	项
	3
	

	30
	鼓风机（生化池）控制系统改造
	调试并投用现有鼓风机控制系统的“无主控制”功能，实现鼓风机组的状态监控、基于运行时间的轮巡、基于总体风量需求的自动控制功能。
	项
	1
	

	31
	污泥干化改造
	实现污泥干化系统可以远程操作排泥转子泵运行。
	项
	4
	

	32
	
	实现污泥干化系统终端网络联通工控网。
	项
	1
	

	33
	除臭系统改造
	除臭系统实现23号排风机房1号风机实现远程运行操作。
	项
	1
	

	34
	排空控制改造
	实现排空泵房3台废水泵根据恒液位自动设置调频。
	项
	1
	

	35
	工业防火墙
	1U机架式，无风扇，IP40防护等级，通过CE、FCC等认证。ARM架构多核处理器，Emmc闪存，220VAC/DC冗余电源，8千兆电口+4千兆Combo，6对电口BYPASS，1个HA接口，1个MGMT远程管理接口，1个Console，1个USB3.0接口、2个232/422/485三合一业务串口，支持硬件级安全策略写保护功能，并配备开关钥匙。
实现白名单管理、安全策略规则、工控协议深度解析、正常通信行为建模、攻击防护、安全域管理、日志管理。
	台
	2
	威努特

	36
	工业交换机
	10口卡轨二层工业交换机，8个千兆自适应电口+2个千兆百兆自适应SFP插槽，冗余双直流输入隔离型电源供电（18～60VDC），工作温度-40～75度，IP40防护等级，标配卡轨座，2根电源线
	台
	1
	威努特

	37
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需“基础自控完善”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	38 
	调试工作
	1.自控改造涉及设备（格栅，电动阀，鼓风机等等）的电路调试，信号调试；
2.自控改造相关设备的联动调试；
3.智能工艺系统的联合调试；
	项
	1
	

	二、生产区域安防监控新增改造

	2.1视频监控补充

	1 
	区域覆盖摄像机
	传感器类型：1/1.8英寸CMOS；
像素：400万；
最大分辨率：2688×1520；
最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
最大补光距离：30m；
镜头类型：电动变焦；
镜头焦距：2.7-12mm；
热度图：支持；
周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；
人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；
视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；
智能编码：H.264:支持；H.265:支持；
宽动态：120dB；
透雾功能：支持；
内置MIC：支持；
报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；卡口；安全异常；
接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;乐橙；
最大Micro SD卡：256GB；
供电方式：DC12V；
防护等级：IP67
	个
	44
	大华、华为、海康威视

	2 
	格栅机覆盖摄像机
	内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
支持三种智能资源切换：道路监控、通用行为分析、人脸检测
支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
支持道路监控：支持机动车抓拍，支持车牌、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车标、车系属性提取
支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
采用超星光超低照度800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出800万( 3840 × 2160 )@30fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置高效暖光灯和红外补光灯，最大暖光监控距离80米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器
支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装
支持IP67防护等级
支持SMD 3.0
	个
	6
	大华、华为、海康威视

	3 
	球型摄像机
	防爆标志:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃  
采用高性能 CMOS图像传感器，30倍光学变倍，最高分辨率可达1920*1080@60fps  
优异的数字降噪功能，提升用户的夜间监视效果  
超宽环境温度-40～60℃  
ICR日/夜自动转换功能  
中英文OSD菜单及操作提示功能，用户界面更友好，功能更强大  
独特的FD三维定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷  
支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持第三方管理平台接入  
灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统  
支持三码流技术  
	台
	15
	大华、华为、海康威视

	4 
	安全帽分析服务器
	4U机箱，双电源，24盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘
3个HDMI，1个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，支持1个4K显示输出
4个10/100/1000Mbps自适应以太网口，可扩展4个千兆光口
支持256路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、384Mbps存储、128Mbps转发
支持96路安全帽识别
后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持256路
支持智能检索、人脸以图搜图、AI报表等功能应用
支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报
	台
	2
	大华、华为、海康威视

	5 
	区域入侵监测服务器
	3U机箱，单电源，16盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘
3个HDMI，1个VGA，HDMI1+VGA1组内同源，支持1个4K显示输出
4个10/100/1000Mbps自适应以太网口，可扩展4个千兆光口
支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽512Mbps接入、512Mbps存储、512Mbps转发
支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码（对应项目删除）
支持72路200万或48路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则
支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动
	台
	1
	大华、华为、海康威视

	6 
	垃圾溢出监测服务器
	2U标准机架式，单电源，8盘位，最大可配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘
3路HDMI输出，2路VGA输出，其中HDMI1和VGA1同源输出，HDMI2和VGA2同源输出，可支持4K显示输出
支持4个10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）
支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发
支持20路1080P解码显示输出，支持H.264、H.265混合解
支持8路垃圾检测，包含暴露垃圾、垃圾桶满溢、乱堆物堆料
后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，单个轮巡任务最大支持32路
支持联动录像，抓图，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，语音播报
	台
	1
	大华、华为、海康威视

	7 
	格栅耙斗监测服务器
	1、2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持硬盘热插拔，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；
2、4路HDMI，1路VGA，HDMI1+VGA1同源输出，支持1个4K显示输出；
3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入、320Mbps存储、96Mbps转发；
5、支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码；
6、支持最大选配8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；
7、设备内置2颗高性能GPU，每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持单独运行一类算法；
8、在算法能力范围内，支持单通道多智能；
9、后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务最大支持32路，轮巡间隔可配置30-3600秒；
10、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。
	台
	1
	大华、华为、海康威视

	8 
	服务器硬盘
	10TB行为分析服务器硬盘使用
	个
	10
	大华、华为、海康威视

	9 
	监控解码器
	支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K）
支持18路HDMI信号输出接口
支持18路HDMI音频输出
支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码
支持通过串口控制屏幕开关
每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps
支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割
HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率
HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率
支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入
支持预案轮巡
支持底色选择
支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接
支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步
支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口
加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理
采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
标准2.5U机箱，美观大方
	套
	1
	大华、华为、海康威视

	10 
	监控键盘
	10.1英寸电容触摸屏，支持本地屏幕预览，同时支持4路HDMI外接显示器输出，支持H.265、H.264、MJPEG、SVAC等视频解码，解码性能达4路1200W或16路1080P同时预览。产品UI交互全新设计，产品外观获得了IF和红点两项国际大奖。支持公司全系列前后端设备，支持视频综合平台、DSS平台等控制中心设备。支持通过编号、设备树列表多种方式调用监控点上墙，支持录像、抓图等功能，支持视频综合平台、大屏拼接器、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。4维控制摇杆可用于球机云台控制、抓图。支持用触摸按键快速进行云台变倍、聚焦、光圈、雨刷、灯光、预置点、巡航、定制化等功能。产品同时配备独立按键模块，支持蓝牙或者USB有线方式与主机进行通信，远程控制主机进行上墙、预置点等功能 NKB5000系列显控一体机集小型4路解码器和中控台为一体，应用领域广泛，适用于文教卫、公安、交通、智能楼宇、金融、政企、司法等各个行业
	块
	1
	大华、华为、海康威视

	11 
	节点存储服务器
	主处理器：64位高性能多核处理器；
操作系统：嵌入式Linux操作系统；
控制器：单控；
高速缓存：标配8GB，可扩展至64GB；
视频直存（私有协议）：320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放；
硬盘接口：48个，SATA，单盘容量支持1~18TB， 支持热插拔， 支持CMR， 支持企业盘， （硬盘型号参考配套产品）
	台
	1
	大华、华为、海康威视

	12 
	监控硬盘
	8TB监控硬盘
	块
	39
	大华、华为、海康威视

	13 
	监控管理工作站
	I7工作站（CPU：I7/硬盘：512G/内存：16GB)
	个
	1
	

	14 
	安装工作
	安装工作：
摄像机、算法服务器等设备的打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
本项需包含“基础安防系统”所有相关辅材，须保障设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	15 
	调试工作
	摄像机、算法服务器安装后，测试与联合调试
	项
	1
	

	16
	48口全光口万兆交换机
	1、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；
2、单张线卡支持千兆电口数量≥24个，千兆光口≥24个。
3、交换容量≥15Tbps，包转发性能≥2880Mpps；
4、设备防雷不低于6KV；
	台
	1
	锐捷、华为、H3C

	17
	48口千兆网口+4光口交换机
	三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。
	台
	2
	锐捷、华为、H3C

	18
	24口POE千兆网口+4光口交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和MACC云平台统一管理。
	台
	30
	锐捷、华为、H3C

	19
	8口POE千兆网口+2光口交换机
	二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。
	台
	20
	锐捷、华为、H3C

	20
	安装工作
	安装工作：
1、综合布线相关设备的打包；货运，搬运，设备安装；
2、机房地面装饰；
3、“基础安防，无线AP”板块网络的综合布线、接线、熔接施工；
安装辅材：
电源线，通讯电缆，光纤模块，8芯单模光纤，光纤跳线，尾纤，网络跳线，PDU插座，9U壁挂机柜，管材，五金配件、管件、水晶头，扎带，螺丝等
本项需包含安防、交换机等全部设备的综合布线所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	批
	1
	

	21
	调试工作
	交换机、光纤的调试，测试以及安防版块整体联调联测。
	项
	1
	

	22
	不间断电源
	15KVA主机
	台
	1
	英威腾、山特、科华

	23
	免维护蓄电池
	12V 65AH 免维护蓄电池
	节
	32
	

	24
	电池柜
	C16
	个
	2
	

	25
	承重架
	C16电池柜定制承重架
	套
	2
	

	26
	安装工作
	电源、电池、电池柜安装；
	项
	1
	

	27
	调试工作
	UPS相关设备调试；
	项
	1
	

	2.2、人员定位

	32
	定位安全帽
	视频语音、近电报警、撞击报警、紧急呼救、静默报警、脱帽报警、跌倒报警等
	套
	10
	

	33
	蓝牙信标
	辅助定位（10米部署一个，实现楼层定位）
	套
	2000
	

	34
	定位通信网关
	覆盖范围： 半径100米以上(室外环境)
	套
	8
	

	35
	定位引擎
	含安全帽，蓝牙信标定位算法，提供综合算法位置解算，对定位数据进行分析解密，形成通用数据格式，便于其他平台使用
	套
	1
	

	36
	对接服务
	对接服务，定位安全帽等相关报警数据对接提供给其他平台使用
	项
	1
	

	37
	安装工作
	安装工作：
仪器设备打包；货运，搬运，设备安装、布线施工、接线施工；
安装辅材：
1.电源电缆；2.信号线；
本项需包含“人员定位”所有相关辅材，须保障仪器设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	项
	1
	

	38
	调试工作
	安全帽，信标，网关等设备联合调试，测试
	套
	1
	

	2.3、生产区无线网络系统建设

	28
	无线AP
	1775M双频千兆吸顶AP，双千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二、三层漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电。
	台
	136
	锐捷、华为、H3C

	29
	无线AC控制器
	固化5个千兆电口，1个USB口，免License授权，最大可管理256台OS设备；支持设备自组网，全网管理，无线网络优化。
	个
	1
	锐捷、华为、H3C

	30
	安装工作
	无线AP以及控制器的安装工作；本项需包含“生产区无线网络系统建设”所有相关辅材，须保障设备安装合格，能运行正常，以满足设备稳定可靠运行为标准。
	
	1
	

	31
	调试工作
	无线网络联合调试；
	台
	1
	


[image: image1.png]3

N

TR BUETH R & iR

K BRI

%

i,

=]

(L.1a]

[N

] & ] ® <]
©
m‘;* L
L L @
LLI
e : ®
&
I il N L]
I ko ®
v EEN B LAV LS 1. T
mm | N e
£ 3t (|2 | L "
s el e
ER) H [ =
W LI
=R ®
s |13 1l
I a
— .
| T T~
——— R
i LT /_
A
&\
— 'r i !
1 1 o , ® i
EEEE LL|
o - i
¥ o . Wi e
T T TIET ST T T @ m Ww LE 2 WW
L ® - 2
s "% 3 © me=
......... Q) w 1= o Ees
) 2ald i % I o i
M ; —— » E— ® =lkk
- s
(] = B
@ ) £e WA
G
[]

:

"
LY

S
peit gm
-—

|

|
=
|
U
—r
e
=
Z

A
|
Ensk el

- =R | o
= A0 TN === —— AEIE IR R
5 FRIEIT e SR LY j
g . I r,_ | ﬂ TN & | ‘f,
5 |m|ﬂ| p ) == ! Y } ®

a0

2E

AR R ARARAT _— :
AT o R HTRRE @O | o BEL , e

W R N 8 B T




关键设备仪表分布示意图
