
暨南大学番禺校区二期工程--综合体S组团建设项目工程勘察设计任务书

广州市重点公共建设项目管理中心

二〇二三年八月

目录

3

第一章 项目概况

3

1.1 项目基本信息

8

1.2项目建设范围及勘察设计范围

9

1.3 建设用地现状情况

22

第二章 设计原则及设计内容

22

2.1 设计原则

23

2.2 勘察设计内容

27

第三章 勘察设计要求

27

3.1 勘察设计总体要求

27

3.2 勘察工作要求

28

3.3 设计工作要求（具体需求以建设需求书为准）

45

3.4造价工作要求

47

第四章  勘察设计人员组织管理要求

47

4.1设计人员组织管理

48

4.2驻场人员要求

50

第五章 勘察设计成果提交要求

50

5.1通用要求

50

5.2竞标成果具体内容和要求

51

5.3实施阶段设计成果要求

53

5.4提交设计资料要求

56

第六章 附则

57

附件目录



第一章 项目概况

1.1 项目基本信息
1.1.1 项目名称

暨南大学番禺校区二期工程——综合体S组团建设项目。
1.1.2 项目位置

暨南大学番禺校区位于广州市番禺区兴业大道855号，地处广州市番禺区国际创新城地区，南沙港快速路以东、广明高速以北，距离番禺区政府约11公里，距离广州南站约15公里，交通十分便捷。

[image: image1.png]



暨南大学番禺校区区位图

[image: image2.png]



暨南大学番禺校区卫星图

学校北邻南大干线（已建）、南临兴业大道、西临南村大道（在建）、东临金光西大道（已建）。学校周边以越秀•大学城和樾府、曾边•锦溪苑等居住社区，华南理工大学（广州国际校区）、广州科技贸易职业学院（番禺校区）、广州地铁新造车辆段、新西兰主题公园、万豪儒林小学、罗边小学、市头小学、南村中学等公共服务设施以及工业园区为主，教育氛围浓郁，环境舒适宜人，配套设施较齐全。

番禺校区一、二期总征地面积115.28万㎡（折合1729亩，含代征道路、代征绿地和村经济发展留用地），其中校园建设净用地76.54万㎡（折合1148亩）。一期征地93.42万㎡，其中校园建设净用地64.58万㎡（折合969亩）。二期用地紧邻一期用地，征地面积21.86万㎡（折合328亩，含代征道路、代征绿地和村经济发展留用地），其中校区用地12.05 万㎡（折合179亩）。
1.1.3 项目建设单位

建设单位：暨南大学

建设管理单位：广州市重点公共建设项目管理中心

1.1.4 项目背景

2018年10月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平同志在视察广东期间，亲临暨南大学视察。习近平总书记充分肯定学校的办学特色和实力，为暨南大学未来发展指明了方向。

2021年，根据中共中央直属机关事务管理局《关于暨南大学番禺校区二期工程建设方案的批复》，同意建设暨南大学番禺校区二期工程，根据轻重缓急，开展各具体项目前期工作。

目前，番禺校区一期工程的基本实施完成，建成教学楼、图书馆、部分实验楼、部分食堂、学生宿舍、体育场馆、门诊楼、知识产权大楼、人防地下车库等校舍近38万平方米，为二期工程的建设提升奠定了较好的基础。

1.1.5 项目建设规模

番禺校区二期工程拟分6个子项目进行建设，子项6-学生宿舍T8T9栋已根据设计方案报批。本项目为子项4，建设内容与建设规模如下：

建设内容为综合体S组团，该组团总建筑面积101912平方米，计容建筑面积77478平方米，地下车库及民防工程23972平方米。其中，港澳台侨培训及职业提升教育中心建筑面积19055平方米（可参照酒店式管理，提供约375间住宿用房，宿舍部分建筑面积14500平方米、餐厅部分3000平方米、文体活动用房300平方米、培训会议用房1255平方米），后勤及附属用房3841平方米，教室兼会议用房2512平方米、演艺厅1185平方米、展厅2500平方米、心理咨询室1000平方米，粤港澳台学生创新创业基地研修室共计5730平方米、综合办事大厅600平方米、日常会议室675平方米、校网络机房1667平方米、教学实验及科技创新用房38713平方米（主要包含信息科学技术学院用房、计算传播研究中心用房和预留实验室）。功能用房面积为暂估值，仅供参考，各用房面积在满足学校使用功能的前提下，可根据设计方案适当优化调整。

1.1.6 项目建设依据

1．现行法律法规：

2．现行技术标准与规范

3．行业标准

4．规划方案编制法规及标准
1) 《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；
2) 《广州市城市总体规划（2017-2035年）》；
3) 《广州市土地利用总体规划（2006-2020）》；
4) 《广州市城乡规划技术规定》；
5) 《广州市城市树木保护管理规定（试行）》。
6) 《中国教育现代化2035》
7) 《加快推进教育现代化实施方案（2018－2022年）》
8) 《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
9) 《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016-2020年）》
10) 《广州市城市总体规划（2017-2035年）》（草案公示）
11) 《普通高等学校建筑规划面积指标》（建标191-2018）；
12) 《广州市建设项目停车配建指标规定》（2018版）；
13)  暨南大学规划设计任务书

14)  总体规划及专项规划成果

15)  历次规划批复文件及历次会议纪要

16)  国家及地方相关法律法规；

17)  与本项目有关的其它资料；

5.建筑方案技术标准与规范
1) 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
2) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
3) 《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）；
4) 《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）；
5) 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
6) 《人民防空地下室设计规范》（BG50038-2005）；
7) 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
8) 《科研建筑设计标准》（JGJ 91-2019）；
9) 《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）
10) 《广州市建设项目停车配建指标规定》2018年颁布
11) 国家及地方相关法律法规；
12) 与本项目有关的其它资料；
6.管线综合技术标准与规范
1) 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；
2) 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）；

3) 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

4) 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

5) 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

6) 《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

7) 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

8) 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）；

9)  其它有关给排水的国家现行设计规范、规程和地方法规；

10)  建设单位提供的有关市政资料。

7.海绵城市方案编制依据
1) 《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发(2015)75号)；

2) 《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》(粤府办(2016)53号)；

3) 《广州市海绵城市建设工作方案》；

4) 《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》；

5) 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》。

6) 《广州市海绵城市建设领导小组办公室关于印发广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025年）的通知》；

7) 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》；

8) 《广州市海绵城市建设领导小组办公室、广州市交通运输局关于印发广州市建设项目（道路与广场）海绵城市建设施工图审查要点（试行）的通知》。

9) 《广州市水务局 广州市规划和自然资源局 广州市住房和城乡建设局 广州市交通运输局 广州市林业和园林局关于开展我市建设工程 项目海绵城市建设效果评估的通知》（穗水河湖〔2021〕9号）

10) 国家及地方相关法律法规；
11) 与本项目有关的其它资料；
8.装配式建筑设置依据
1) 《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》（穗府办规[2020]16号）

2) 国家及地方相关法律法规；
3) 与本项目有关的其它资料；
9.人民防空设置依据
1) 《广州市人民防空管理规定》（广州市第十四届人民代表大会常务委员会公告第38号）和《广东省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》
2) 国家及地方相关法律法规；
3) 与本项目有关的其它资料；
10.相关文件
4) 《关于转发〈中直管理局关于暨南大学番禺校区二期工程建设方案的批复〉的通知》（统办函[2021]359号）
5) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出建设若干世界一流大学和一批高水平大学的目标
6) 国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》
7) 国务院关于印发国家教育事业发展“十三五”规划的通知（国发〔2018〕4号）
8) 教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》的通知（教研〔2018〕5号）
9) 教育部、住建部、国家发展改革委印发《普通高等学校建筑面积指标》（建标〔191-2018〕）
10) 2018年广州市国土资源和规划委员会《关于原则同意规划方案调整的复函》（穗国土规划业务函〔2018〕8475号）
11) 2017年度规划委员会地区规划及城市设计专业委员会第三次会议纪要（穗规地委会[2017]3号）
12) 广州市人民政府关于广州国际创新城南岸起步区西南片和东北片科教项目控制性详细规划的批复（穗府函[2018]8号）
13) 其它相关文件等。
1.2项目建设范围及勘察设计范围

1.2.1项目建设范围

本项目为综合体S组团项目，建设地点位于暨南大学番禺校区一期地块南侧。项目红线详见下图选址红线。

[image: image3.png]



图4.1-3综合体S组团建设用地示意图

1.2.2项目勘察设计范围

本项目用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察设计工作。
1.3 建设用地现状情况

1.3.1场地条件

1、 一、二期用地情况及场地条件

暨南大学番禺校区一期征地93.42万平方米，已完成征地全部手续并办理不动产权证。二期用地紧邻一期用地，征地面积21.86万平方米（折合328亩，含代征道路、代征绿地和村经济发展留用地），其中校区用地12.05万平方米（折合179亩）。已完成征地并交付学校使用。
二期用地地势大体呈现南低东北高，用地东北角高处标高可达32米，用地南部标高低处标高约为17米。用地东北角局部绿地标高变化较大且有一处水塘，标高介于18-32米；用地现状中部建成区现有多栋村办企业的多层厂房和宿舍楼，场地标高平均高介于23-25米；用地现状南部建成区场地标高平均高介于17-25米。拟建地块中现建成区中的旧建筑，转交学校后，将进行恢复改造用作科研实验临时用房和教师临时宿舍。
一期用地地势大体北高南低，整体地势北高南低，北侧宿舍和运动区场地标高介于26-28米，中部中心湖两侧教学区场地标高介于16-23米，南部主入口及教学区场地标高介于21-22米；学校已建成33.88万平方米的学生宿舍、教学楼、图书馆、实验楼等设施工程，尚未实施的会堂、教工宿舍、教师周转公寓、教工食堂及部分学生食堂共计约3万平方米计划在未来2-3年内陆续实施完成。校区一期地块内路网、管网已铺设到位。

2.本项目场地条件

项目场地现状主要为校园绿地和部分临时建筑用地，场地较为平整。场地内树木分布详见附件8.

1.3.2交通条件

校区正门与兴业大道衔接，与金山大道相望，可通往广州市区及番禺区；北侧紧邻南大干线，与区域主干道路市新公路（省道S296，四车道）相距约300米；东侧紧邻金山大道西，距离四号地铁线新造站，与京珠高速公路相望；东南角、西南角现分别有曾边大道（乡道YM12两车道）和东线大道（两车道村道）穿越，校区交通运输条件良好。校内一期地块道路已基本建成，可与校内各区域及对外连接，拟建地块交通条件十分便利。

[image: image4.png]



交通运输条件

 1.3.3气候条件

项目所在地属南亚热带季风气候，全年降水丰沛，雨季明显，日照充足，夏季炎热，冬季一般较温暖。在季风环流控制下，冬半年（9月至翌年3月）受大陆冷高压影响，吹偏北风，天气相对干燥，降水较少；夏半年（4月至8月）受海洋性气流的影响，吹偏南风，天气炎热，降水量大。根据广州市区1951~2011年的气候资料，勘察区年平均气温21.9℃，极端最高气温38.7 ℃，极端最低气温0.0 ℃；年平均降水量1696.5mm，历年最大降水量2864.7mm，最大月平均降水量288.7mm，最大日降水量284.9mm；年平均风速1.9m/s。雷雨季节，项目所在地区域雷电情况较频繁。

1.3.4工程地质条件

本项目尚未开展勘察工作，参考《暨南大学南校区“学生宿舍T5、T10、T11、T12学生生活服务中心W2”工程岩土工程详细勘察报告》，对本项目地块地质及水文条件初步判断如下：

1．地质构造

根据区域地质资料，场区主要受广三断裂、南村断裂、化龙断裂三条断裂控制（详见图4.3-9）。

（1）广三断裂：广三断裂在场区以北，距离场区较远，在广州以东展布于白垩系中，近东-西向，广三断裂第四纪以来仍有活动。

（2）化龙黄阁断裂：化龙黄阁断裂在场区以东，距离场区约4~5km。化龙黄阁断裂长约15km。东侧控制着第四系的沉积，西侧为震旦系变质岩，硅化破碎现象较明显，为一隐伏断裂。

[image: image5.png]



项目场地区域地质略图

2．地层岩性

根据钻探资料，场地的岩土层按其成因分类主要有：第四系覆盖土层主要为人工填土层（Q4ml）、上更新统冲积层（Q3al）及残积层（Qel），下伏基岩为下古生界混合岩（Pz1）。现根据场地岩土层的成因、岩性和状态自上而下划分为：

（1）第四系人工填土层（Q4ml）

素填土：揭露于大部分钻孔，呈似层状分布。灰褐色、棕红色，稍压实，局部松散，主要由粘性土、碎石块组成。此层均出露于地表，层厚1.50~8.50m，平均4.31m。统计标准贯入测试20次，标贯击数N=8.0~17.0击，平均11.4击。

（2）第四系上更新统冲积层（Q3al）

粉质粘土：仅揭露于钻孔T10zk2、T10zk3、T10zk6、W2zk12，呈透镜状分布，灰黄色、灰白色，硬塑，土质不均匀。统计标准贯入测试3次，标贯击数N=9.0~14.0击，平均11.7击。

粗砂：仅揭露于钻孔T10zk3、T10zk6，呈透镜状分布。灰白色，饱和，稍密，石英成分为主，颗粒不均匀，分选性较差。层顶埋深7.00~ 9.30m，层厚1.30~2.30m，平均1.80m。统计标准贯入测试1次，标贯击数N=15.0击。

（3）残积层（Qel）

根据其状态可划分为：

可塑砂质粘性土：揭露于场区大部分钻孔，呈似层状连续分布。褐黄色、褐红色、褐灰色，可塑，为混合岩风化残积土，土质不均匀，遇水易软化崩解。层顶埋深0.00~12.00m，层厚3.00~12.50m，平均7.21m。统计标准贯入测试88次，标贯击数N=6.0~16.0击，平均12.0击。

2硬塑砂质粘性土：揭露于场区大部分钻孔，呈似层状分布。褐黄色、褐红色、褐灰色，硬塑，为混合岩风化残积土，土质不均匀，遇水易软化崩解。层顶埋深2.50~16.50m，层厚2.00~18.10m，平均9.06m。统计标准贯入测试142次，标贯击数N=15.0~29.0击，平均21.5击。

（4）下古生界基岩（Pz1）

岩性主要为混合岩，花岗变晶结构，块状构造。根据岩石风化程度自上而下可划分为：

全风化带：揭露于场区钻孔T10zk1~T10zk10、T11zk1~T11zk10、T12zk16~T12zk16~T12zk24、T5zk1~T5zk7、W2zk11~W2zk14。褐黄色、褐红色、褐灰色，岩石风化剧烈，原岩结构清晰可辨，岩芯呈坚硬土柱状，手捏易散，遇水易软化崩解。层顶埋深10.00~24.50m，层厚1.20~10.10m，平均5.02m。统计标准贯入测试70次，标贯击数N=28.0~50.0击，平均37.1击。

土状强风化带：揭露于场区大部分钻孔。呈褐黄色、褐灰色，岩石风化强烈，岩芯呈坚硬土柱状或半岩半土状，局部夹碎块状，原岩结构清晰，部分矿物已基本风化成土状，遇水易软化崩解。层顶埋深15.20~30.60m，揭露层厚0.60~4.20m，平均2.58m。统计标准贯入测试33次，标贯击数N=50.0~135.0击，平均66.7击。

碎块状强风化带：揭露于钻孔T10zk4、T10zk9~T10zk10、T11zk2~T11zk4、T11zk6、T11zk8、T11zk10、T12zk16、T12zk19、T12zk22~T12zk24、T5zk3。褐黄色、褐灰色，岩石风化强烈，岩芯多呈2～4cm碎块状，局部为半岩半土状，岩块手折可断，岩石风化不均匀，局部夹中风化岩块，手折难断。层顶埋深17.00~32.20m。

中风化带：揭露钻孔T5zk1、T5zk2、T5zk6、T5zk7、T5zk9。褐黄色、灰白色，岩石裂隙发育，裂面铁质渲染强，岩芯多呈5-15cm短柱状、2-5cm碎块状，岩质较新鲜，岩质较坚硬。岩石风化不均匀，其中T5zk1、T5zk2、T5zk6夹强偏中风化岩块，岩石强度略低，T5zk9呈中偏微风化，岩石强度略高。层顶埋深17.00~23.60m，揭露层厚1.00~2.20m，平均1.43m。

微风化带：揭露钻孔T5zk2、T5zk5、T5zk7~T5zk10。青灰色，灰白色，细粒花岗变晶结构，块状构造，岩石裂隙较发育，岩芯呈5-15cm短柱状，局部2-6cm碎块状、扁柱状，岩质新鲜，致密坚硬。层顶埋深14.40~24.60m。统计饱和极限抗压强度2组，ƒrb=72.90~122.00MPa，平均97.45MPa。

3．地下水

（1）地下水类型

场地地下水类型主要有上层滞水、孔隙承压水和基岩孔隙裂隙水。

①上层滞水：主要赋存于第四系人工填土层中，但含水量有限，地下水主要接受大气降水的渗入补给，其动态受季节降雨影响显著。

②孔隙承压水：主要赋存于第四系上更新统冲积层之粗砂层，含水丰富。孔隙承压水主要接受河水和上游地下水的侧向补给，补给来源充足。

③基岩孔隙裂隙水：强~中风化岩孔隙裂隙较发育，含孔隙裂隙承压水，其含水量一般不大。基岩孔隙裂隙水主要接受上部含水层地下水的越流补给和上游地下水径流的侧向补给。

根据钻孔终孔24小时后观测，场地地下水混合水位埋深一般为4.5~14.0m。

1.3.5市政条件

场地周边地区市政设施基础条件良好，可以利用城市已有的基础设施及控制性规划中规划的给排水、煤气、供热、供电、通讯等基础设施，进行项目与城市能源、市政、防灾等规划的衔接与协调。
[image: image15.jpg]&

AN D0DAETLERNER

/_/ | \\\g\\\

- N
N

FR= GEEME) AFERE: .3
TG I -14/38/43/5u( T4

\ HAFETHE \ '

.

N
N

2

HAFRITE

FARRER
LE ELA L

FAREER
FAREER

IEGAER
H N
ok,
FAES,
AAEE
RAREA

[ b L}
#A0R

N ® 10KVHIHK1~KB)
#H(n=1—23)
110k Vaa#(Z1~22)

N
A9 BB CRATIEED

o5, i
e

HRELEZEE  1:2000

0 50m 100m 150m 200

I 74
L I 3]

Bl
== AR Ragica) LHEARE = s C$ Wi &,

= R = s PG ZiRIGA Ak L @ﬁ;ﬁﬂ%
o ool g ATRATRAERNERRR, ALK BEEED
JATER RS, B, BN BRTARENTABATO. O & ERTHERE BARD
LARDRA, B R 1 TAEATO. 6 % BRTER GARMAERREALY) WA
FEURARAR RN, 70.5m . ATREEES LT IRERKATREDEAIRE

CRARSIHAE) (20200 hHmXER.



校内室外给排水、供电、消防、燃气管网规划图如下：

校内室外综合管网规划示意图

1.3.5.1给排水

1.给水条件：

暨南大学番禺校区以东有现状兴业大道，兴业大道有现状市政给水管DN400，以西规划有南大快线，规划有市政给水管DN300，校区用水由上述市政给水管供应，进水点自由水压皆为0.2MPa（具体以实测为准）。一期用地范围内已建成给水管网，本项目地块周边校园道路铺设有给水管道，水源由校区内供水管网供应，水质、水量均能满足项目需要。

具体供水方案需根据场地实际情况组织协调，最终以行政主管部门审批为准。

2. 排水条件：

校区排水采用雨污分流制。项目地块周边道路已铺设雨水管道及污水管道，场地内收集的雨水、生活污水分别排入校内雨污水管网。宿舍等生活污水收集后经化粪池沉淀后排入校内污水管道，食堂污水经隔油除渣后排入校内污水管道，实验室内清洗废水及实验废水采用单独立管收集后排至实验室废液废水处理中心，经预处理达标后排入校内污水管道。场地雨水经收集后经雨水管网就近排入中心湖，校区污水管网收集校内污水，最终排入南村污水处理厂。

排水设计需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。二期给排水接驳点需根据场地实际情况组织协调，最终以行政主管部门审批为准。
1.3.5.2供电

项目所在地供电网络完善，电力充足。校区东南角曾边变电站（兴业大道与规划路交汇处）为已建110KV公用变电站，提供整个校区现状用电。一期校区用地内已建有五个开关房，就近保障新建建筑用电。二期工程市电可由110kV思科站（2024年下半年投入使用）及曾边站引入，可满足二期工程用电需要。二期供电方案需设计单位结合业主使用需求考虑计算用电负荷，最终以行政主管部门审批为准。。
[image: image16.png]



变电站位置示意图

[image: image6.png]ARUSFEE 1200

S




供电路由示意图

1.3.5.3燃气

一期用地内已建食堂和拟新建的教师人才公寓已从市政引入燃气管道到各户室内。该项目部分单体建筑需设计单位结合业主使用需求，从附近市政考虑引入燃气管道，相关实施方案最终以行政主管部门审批为准。

[image: image7.png]Al
A





燃气管道总平面布置图

1.3.5.4通信

项目场址周边均具备通信端局向区内提供通信服务。一期用地内已接入地块周边市政通信网络，拟建项目需要在用地红线范围内预留网络运营商与通信运营商的接口管井，并预留运营商使用机房，具体面积需要设计单位与运营商确认， 具体通信网络方案以运营商等专业部门批准的意见为准。

1.3.6规划条件

1、总体规划

根据《广州市城市总体规划（2011-2020）》，项目地块全部位于适建区，不涉及总规禁建区和限建区和蓝线、绿线、紫线、黄线。

[image: image8.png]



城市总体规划图

2、土地规划

根据《广州市番禺综合发展功能片区土地利用总体规划（2013-2020年）（调整完善版）》，项目地块全部为建设用地。

[image: image9.png]



土地利用总体规划图

3、国土空间规划

根据《广州市国土空间总体规划（2018-2035）年》（在编），项目地块全部位于城镇开发边界内，不涉及基本农田及生态保护红线。

[image: image10.png]2]
I maFRio®

| — € > %]
B aeksE




国土空间规划图

控制性详细规划图

4、其他相关规划

学校用地满足组团生态廊道中“道路或水系单侧绿带最小宽度达到12米”的管控要求。项目地块不涉及饮用水源保护区以及工业产业区块线。

[image: image11.png]



生态廊道规划图

[image: image12.png]B
L 3B
K
-8
2

\
\} ‘
zr (v ;
7 \
/ \\
“ \
[N \
\
5 X
’" \
\
.
0 —gokimRirR
BRI |

kBRI
Ed afsm




广州市饮用水源保护区图

[image: image13.png]cil

o I T e S

E= w@szm
P




工业产业区块规划图

5、轨道交通

本项目用地距离规划地铁4号线超过500米，地铁保护范围以行政主管部门批准意见为准。

[image: image14.png]::1]
BT guzims:
—

e MRS




现状轨道交通分布图

第二章 设计原则及设计内容

勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

2.1 设计原则

2.1.1限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》做好限额设计。

应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。

设计单位应按《广东省建设工程概算编制》（粤建市〔2013﹞131号）编制项目概算书，按其中第3.1.5条规定“建设项目有两个或两个以上的单项工程时，采用三级概算编制形式（即概算文件中要有单项工程综合概算书、单项工程主要经济指标表等）”。

2.1.2满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

2.1.3绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

2.1.4经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。

2.1.5建设节约型校园原则

应充分利用现状自然条件及已建成设施，体现建设节约型校园的要求，节能、节水、节地、节材，资源利用高效循环、节能措施综合有效、建筑环境健康舒适。合理开发利用地下层、架空层。体现现代化、数字化、园林式、生态型和节能环保理念，注意经济和适用性。

2.1.6呼应整体规划空间格局

1.延续现有建筑的空间组织方式；

2.教学区建筑以原有景观轴线为中心向两侧递增；

3.高层建筑沿校区外侧布置，形成完整的城市界面和宽敞的校内空间。

2.1.7丰富空间层次

鼓励运用院落和风雨连廊的形式，连接不同组团，增强建筑与自然的联系。

2.1.8合理规划功能布局

组团内各功能相对独立，并通过连廊连接，各建筑间的连接空间应互联互通，增加步行连续性；

鼓励各实验室之间依托裙房形成共享空间。
2.1.9合理考虑构造工艺及施工工期

设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。
2.2 勘察设计内容

此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：
√（1）规划用地红线内（含代征用地）及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初步勘察、详细勘察和初测、定测实施工作，编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图；如有必要进行的超前钻勘察工作（超前钻勘察工作费用包含在本次招标的勘察设计费中）。负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。

√（2）项目前期摸查报告中增加历史文化保护传承对象摸查报告树木资源的专篇摸查报告：

1. 历史文化保护传承对象摸查：对照我市公布的《历史建筑名录》及《传统风貌建筑保护名录》，全面核查拟建设范围是否存在历史文化保护传承对象，及其具体位置、详细现状、保护内容、保护要求、保护措施等情况；同时排查是否存在需要拆迁的建（构）筑物；

2.树木情况摸查：根据树木专章内容编制树木定位与建筑设计方案关系图；场地内需要迁移的树木日后迁入地的树木布置方案编制。

√（3）方案修改及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。

√（4）建筑工程设计方案审查（即原修建性详细规划设计）的设计：暨南大学番禺校区项目范围内（具体以甲方书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。建设方案中增加“古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建”等三个专篇内容，进行方案比选及论证，确保建设方案科学、合理、合规。

配合建设方案联审决策审批、行业主管部门审批、验收，提供咨询服务等。

√（5）按照绿化行业主管部门审批要求，设计阶段配合树木保护服务单位编制《树木保护专章》（编制深度按照《广州市城市树木保护专章编制技术指引》）。

根据《树木保护专章》内容编制树木定位与建筑设计方案关系图；场地内需要迁移的树木日后迁入地的树木布置方案编制。

√（6）室外市政、园林工程设计：项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。

√（7）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。

√（8）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙、山体边坡支护等结构设计等。大、中型项目要做装配式建筑的方案比选。

√（9）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。

√（10）建筑智能化系统设计：

√  1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、室内手机信号屏蔽系统（若有）、无线上网系统等；

√  2）电子会议系统； 

×  3）新闻发布系统；

√  4）建筑设备监控系统；

√  5）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；

√  6）智能化系统集成；

√  7）弱电防雷系统；

√  8）机房工程；
√  9）监控中心。

√（10）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳等设计。
√（11）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。

√（12）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。

√（13）人防工程设计。

√（14）电梯工程设计与相关配合。

√（15）市政道路专业设计。

√（16）市政管线专业设计。

√（17）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。需进行声环境模拟专项分析。

√（18）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。

√（19）设备选型意见：就拟采用的通用机电设备、通用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。

√（20）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。

√（21）编制方案设计投资估算。

√（22）编制初步设计概算。

√（23）编制设计变更预算。

√（24）编制施工图预算。

√（25）在规划红线范围内，乙方应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。

√（26）对于专项分包勘察、设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。

√（27）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。

地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。

√（28）幕墙工程（如有）。

√（29）环保工程设计。
√（30）防雷设计。

√（31）标识导引系统设计。

√（32）科研实验室设计。

√（33）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。

√（34）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。

√（35）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、苗木（古树）迁移、管线迁改等内容的设计。

√（36）机械停车设计（如有）。

√（37）厨房设计（厨房油烟处理系统）。

√（38）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。

√（39）装配式建筑设计。

√（40）暨南大学项目红线范围的建筑工程设计方案审查的设计（即原修建性详细规划设计调整）。

√（41）场地土方平衡设计（提交土方平衡图） 。
   √（42）燃气设计 。
√（43）公交首末站设计 。

√（44）防水防渗漏专项设计。

   √（45）旧建筑拆除设计及相关报批报建的资料及手续，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。（如有）
√（46）其他：负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。

本项目需采用BIM正向设计完成。

勘察设计全过程的勘察、方案设计、建筑工程设计方案审查的设计（即原修建性详细规划设计调整）、初步设计、施工图设计、竣工图审核、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。
第三章 勘察设计要求
3.1 勘察设计总体要求

勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书和业主需求书，按照市重点办的设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。

设计单位除了满足可研报告（批复稿）和需求书（附件1）等文件的要求外，还需落实以下3.2-3.4的勘察设计及造价各专业要求，并按相关规划成果及各项行政部门批复进行设计。

3.2 勘察工作要求

1．地质勘察阶段包括建设内容对应的初勘、详勘、施工勘察、超前钻（若有）四阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行现行的《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范、《市重点办建设工程前期勘察管理要求》（详见附件10）的规定，其中包括对一期校区改造范围（若有）的勘察。
2．设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

3．设计和施工配合时，勘察应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题，施工过程中对桩型收桩判断过程中，如有必要应派人员驻场参与收桩验收（以甲方要求为准）；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。

5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。

6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和完整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。原始记录按《市重点办建设工程前期勘察管理要求》中的《岩土工程勘察（钻 探）原始记录表》表格要求填写，钻孔结束后当天提交原始记录表格。记录员在开钻时、终孔时对现场进行拍照记录及全过程作业现场录像，每采集4米土样时，对每个勘探钻孔及钻孔岩(土)装样箱做好拍照记录，并对勘察机械设备进出场时间记录，拍照记录按《市重点办建设工程前期勘察管理要求》中的《岩土工程勘察（钻探）现场以及土样采集情况表》表格要求填写。

7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

3.3 设计工作要求（具体需求以建设需求书为准）

项目总用地面积约20665㎡。总建筑面积101912㎡，其中计容面积77478㎡；地下车库及民防工程23972㎡，连廊及架空空间462㎡。包括港澳台侨培训及职业提升教育中心（可参照酒店式管理，提供约375间住宿用房，餐厅部文体活动用房、培训研讨用房），后勤及附属用房建筑，教室兼研讨用房、演艺厅、展厅、心理咨询室，粤港澳台学生创新创业基地研修室、综合办事大厅、日常研讨室、校网络机房米、教学实验及科技创新用房（主要包含信息科学技术学院用房、计算传播研究中心用房和预留实验室）以及架空层、地下室。公交车始末站、配套市政管线综合、配套园林绿化、电力、道路、燃气等建设内容。

项目技术经济指标表

	序号
	内容
	单位
	指标
	备注

	1
	项目用地面积
	㎡
	20665 
	

	1.1
	建筑基底面积
	㎡
	7818 
	

	1.2
	绿地面积
	㎡
	9964 
	

	1.3
	道路及广场面积
	㎡
	7128 
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	101912 
	

	2.1
	计容建筑面积
	㎡
	77478 
	

	2.2
	不计容建筑面积
	㎡
	24434 
	

	2.2.1
	架空层及连廊
	㎡
	462 
	

	2.2.2
	地下车库及民防工程
	㎡
	23972 
	机动车位580泊，充电桩180座

	
	其中：人防面积
	㎡
	14752 
	

	3
	绿地率
	%
	≥49%
	


综合体S组团具体功能房间要求详建设需求书（附件1）
按教育部《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018），平面系数K=0.6。

工作内容还应包含项目前期摸查、规划总平面布局（包括但不限于修建性平面规划方案、竖向规划、管线综合规划、交通流线规划、鸟瞰效果等）、苗木方案、土方平衡、施工场地平面布置、造价编制等内容。

各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、市重点项目管理中心的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

3.3.1规划设计要求

落实广州市委十届九次全会《进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。设计应满足相关规划批复的指标要求。

规划建筑设计方案应满足《广州市政府投资工程建设项目联审决策建设方案编制指引》（房建类项目）要求，要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段，总图中需要综合考虑门卫、垃圾房、变配电站、煤气调压站、围墙等附属建构筑物以及地下构筑物（调蓄池、化粪池、隔油池等位置）的设计。并对规划设计中所包含的内容进行各项分析汇报，如自然条件分析、功能分析、空间形态分析、交通分析、绿化率分析、日照分析、风环境分析、消防分析、人防布置分析、场地土方平衡分析、主要断面分析等（与相应的分析图对应）。

建筑工程设计方案审查需通过行政主管部门的审批。

本项目在总体规划上紧扣立足广州、辐射粤港澳大湾区、面向全国、放眼世界的文化交流主题，一方面提取和延续暨南大学老校区的环境基因，另一方面再现与注入暨南大学番禺校区一期空间意象元素，旨在以创新的规划理念建构具有岭南地域特点并符合时代精神的综合性大学校区。

本项目建设注重如下原则：

1、用地布局坚持生态优先、绿色、低碳、环保、国家集约用地原则，挖掘自然景观潜力和人文景观资源，实现自然、建筑、环境和人四者之间的和谐统一。应充分利用现状自然条件及已建成设施，体现建设节约型校园的要求，节能、节水、节地、节材，资源利用高效循环、节能措施综合有效、建筑环境健康舒适。合理开发利用地下层、架空层。体现现代化、数字化、园林式、生态型和节能环保理念，注意经济和适用性。

2、校园、校舍整体性强。建筑组合应紧凑、集中。建筑形式和建筑风格要力求体现高等教育建筑的文化内涵和时代特色。新建组团和已建组团的建筑风格应在变化中求统一，形成和谐的整体，重要建筑应富有创意，具有独特的造型，建筑色彩及外立面装饰应明快典雅，注重可识别性。

3、按照“集约节约、适度超前”的原则，在基本遵循国家现行规定的普通高等学校建设标准的基础上，校园总体规划要求功能齐全、分区明确，满足学校常规教育教学工作的开展及举办各类活动等的基本功能要求及规模需求，并充分考虑其所处地理位置的特点及其他配套功能的设置。

4、规划应符合相关的规划设计法律法规的要求，并满足规划条件，规划应充分利用计算机模拟软件进行节能设计，降低热岛，利用再生能源和太阳能等。总平面在满足使用功能要求的前提下，建筑设计注重平面布局的紧凑性和合理性，立面造型的可观瞻性、结构选型的简约性、建筑内部使用空间的高效性、工程造价的合理性以及未来使用的经济性和实用性。

5、按不同功能并结合暨南大学老校区已建成功能区进行合理分区，根据地形地貌、日照、气候及校园周边环境合理布局，满足环保等部门的标准。使各区在和谐中求统一，统一中见特色，保证师生工作学习与休闲活动互不干扰，并在未来建设或局部调整时，总体框架不受影响。
3.3.2建筑与室内装修设计要求

（一）基本要求

1、新建暨南大学番禺校区二期工程采用绿色建筑二星级设计，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。

2、提倡使用永久性天然材料。廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。

3、建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。

4、重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料，甲方要求设计方提供实物样板的，由设计单位在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。

5、材料选用成熟、经济、节能、可靠、通用，且易于日常维修的产品，装修以简洁明快、体现效率、风格鲜明为原则。各部分的装饰工程设计应以校方的实际使用需求为主导，采用现代简约的风格，通过款式及色彩的搭配，营造温馨舒适的教学与生活环境；功能定位以实用、耐用、方便为原则，建筑室内空间应满足舒适、安全并易于规范化管理等条件。

6、装修设计上应体现对成本的经济性与功能适用性控制，材料的选用上尽量体现重点，次要部位选用经济适用的材料。
7.建筑场地布局设计方面须处理好地下停车场进出口、场地出入口与校园道路系统之间的衔接，充分考虑行人、车辆的交通导流问题，避免引起人车冲突、产生安全隐患。

8.方案设计阶段应提供分析与周边环境关系的专篇，要有周边的实景融入图。

    （二）其它要求   

1、需考虑设置垃圾分类站。
2、各功能用房标准参考《普通高等学校建筑面积指标》（建标 191-2018）， 并结合学校实际需求情况考虑。

3、S组团中计算传播研究中心需配合相关预留设计

4. 需考虑灯光音响专项设计和声学专项设计、后厨工艺设计。

5、待总体平面方案稳定后，招标人有权对设计内容及界面作调整。

6、需考虑校园的整体风格进行标识系统设计，并报甲方确认。

7.按建设需求及有关规范规定进行装配式设计
3.3.3结构设计要求

1、结构方案遵循国家现行有关标准、规范，并结合工程实际情况，与建筑专业、设备专业紧密结合，做到安全适用、耐久舒适、经济合理、技术先进、确保质量。

2、校舍建筑应根据其功能及防御各类重大意外灾害要求设计。

3、教学用房、学生宿舍、食堂，抗震设防类别应不低于标准设防类，建筑结构应采用抗震性较好的结构体系。各种建筑材料符合国家质量规范要求和设计要求。
4、根据场地条件和岩土工程地质条件，结合拟建建筑物的荷载要求，选取合适的基础类型和基坑支护方式。
5. 需要充分调研及考虑项目场地地形、周边临近建筑、施工期间已建教学楼正常使用环境、场地道路等诸多因素的影响，在建筑材料、施工机械设备以及施工工艺的选择上应因地制宜进行合理优化，达到可行性、经济性、合理性的有机结合。
3.3.4室外工程设计要求

1. 竖向规划

本项目建筑物竖向布局应充分考虑场地高程变化，尽量减少施工土石方工程量。项目在进行管线布置设计时，各种工程管线不在垂直方向上重叠直埋敷设。当工程管线交叉敷设时自地表面向下的排列顺序建议为电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。地下工程管线竖向布置的净距要求，应满足地下工程管线交叉时最小垂直净距要求。

2. 室外广场

室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》（详见附件12）要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。

3. 室外管网

红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。

道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。

井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。

根据《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水〔2018〕16号），在本项目新建过程中，应使用预制装配式排水检查井，并根据《关于规范广州市排水检查井井盖盖面标示的通知》，需设置排水井盖。

室外排水井、水表井、阀门井应采用《国家标准图》中的统一型号,具有防盗、防臭、承重、防震型、防噪、防坠井盖，并考虑排水设施。除结合景观需要二次装饰的装饰型井盖外，其它一律非装饰井盖。

燃气设计应符合现行《燃气设计规范》GB5008-2006（2020年版）、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）及相关国家规范的要求。燃气设计范围包括由现有校区燃气接入口开始至红线范围内的室外管网，项目内用气的各单体建筑用气管道设计。

4. 室外绿化及绿化迁移

设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化，及泛光照明设计，按照《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》（详见附件12）进行设计。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。拟建地块内现状树木如需移除或项目建成后如需回植，最终以与市、区林园局沟通确定要移植方案。
新建绿化以铺装绿化配种高大阔叶乔木。校区内的道路绿化则沿道种植高大行道树为原则，使建成后的校内道路都为林荫道。校园内的成片空地以植草和成组布置高大阔叶树为原则，树下则配以石台石凳，营造出丰富的校园小景。

景观设计详设计导则景观部分。（附件7）
5. 道路设计

依据概念方案总体规划进行组团内部道路设计并与校园道路合理衔接。（按暨南大学番禺校区二期工程概念方案总体规划及导则）。

6. 架空层与连廊

需与建筑、周边环境相融合。各栋建筑宜根据学生及教师日常生活、活动、学习的需求合理设置架空层，架空层设置的规模需保障学生有足够的活动空间，同时满足教师、学生日常通行、聚集的便利需要。同时在概念方案总体规划中要求的建筑之间设置风雨连廊，风雨连廊的建设标准不低于内走廊标准。

7. 泛光照明

需进行方案比较，报招标人确认。

8. 标识系统

需进行方案比较，报招标人确认。
9. 停车规划

该项目停车位整个校区统一规划，按广州市建设项目停车配建指标规定，改扩建学校按新增教学行政用房的建筑面积计算配套停车泊位数量：0.8泊/100平方米建筑面积、5泊/100平方米建筑面积的要求配建机动车泊位与非机动车泊位；同时落实电动汽车充电基础设施规划配建。分配到该子项的机动车与非机动车指标如下：

	综合体组团指标控制
	非机动车位
	≥1270

	
	机动车位
	≥580


3.3.5给排水设计要求

给排水设计要满足《广州市建设项目节水设施“三同时”管理暂行办法》的要求，合理采用生活用水器具、生产工艺水回用系统、各类用水设备循环回用系统、再生水回用系统、雨水收集利用系统，自来水计量器具及管材等节水设施，在各阶段设计文件中有节水设计并有专门的节水措施描述。

依据设计委托书及设计合同相关要求完成对项目规划红线范围内的建筑、景观等室内外给水、排水、消防用水等给排水工程设计。图纸设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求。给排水系统主要包括：给水系统（冷水、热水）、污水系统、雨水系统、室内消火栓给水系统、室外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置等。

1. 给水系统

（1）给排水系统设计内容包括：外水接入、室内外给水系统、室内外雨水系统、室内外污水系统、热水、系统等相关设计。

（2）给水工程满足总体规划要求，整体考虑与分片实施，已建成区域与新建区域相结合。

（3）给排水系统依据现行相关法律法规及规范设计。

（4）给排水设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则，体现科技、环保、可持续发展的理念。

（5）给排水系统应采取隔振、隔声及消声、节能节水等措施。

（6）室外排水井、水表井、阀门井应采用《国家标准图》中的统一型号，具有防盗、防臭、承重、防震型、防噪、防坠井盖，并考虑排水设施。除结合景观需要二次装饰的装饰型井盖外，其它一律非装饰井盖。

（7）供水系统需确保供水稳定可靠。校内生活储水池需保证不小于24小时的设计生活用水量。

（8）项目采用雨污分流的排水制度，并满足广州市雨水径流控制要求。规划设计充分利用地形、水系进行合理分区。

（9）学生宿舍区采用集中供热系统，采用节能环保的可再生能源作为主要热源，热源为太阳能+空气源热泵。水系统的水加热器出水温度不低于60°C，热水供应点为淋浴间。同时考虑好各宿舍单元单独计量的需求，热水应供应至每个生活单元内或每间宿舍。

（10）每间淋浴间的热水应单独设置可监可控的未设内置程序的智能化水表。热水系统设置总水表，总水表选用未设内置程序的智能化水表。

（11）室内装设直饮水系统，拟采用直饮水机模式。

（12) 其他详细需求参照建设需求书。

2. 排水系统

室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。其中，医疗废水需做无害化处理后排出（需设置污水处理站，处理后达到《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）后排入市政污水管道）、厨房废水经隔油池处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。

排水管网及污水处理的水量除考虑本次规模建设用房的污水量外，还需适当考虑预留实验室的污水排放量及处理要求。

3. 雨水系统

单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。

4. 消防系统

本子项中各楼栋消防用水由学生宿舍组团地下室的消防水池供给。
本项目消防的室外消火栓系统可考虑直接利用市政供水管网，道路应预留供水管线位置，同时配建室外消火栓。

建筑消防包括水消防系统；气体灭火系统；灭火器配置；消防防排烟；安全疏散等相关设计。

5. 卫生洁具及管道材料选用：

1）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。

2）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。

3.3.6电气设计要求

依据设计委托书及设计合同相关要求完成对项目规划红线范围内的10/0.4kV变配电系统及应急电源系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统。图纸设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求。

在S组团首层设置独立10KV开闭所和变电所（附设在教育建筑内的变电所，不与教室相贴邻），变电所包括：二级高压室、变压器室和低压配电房，均需独立设置。开闭所和变电所内的电气设备选型时应考虑带通讯接口配置，以满足学校能源监控系统接入，另在地下室设置自启动柴油发电机组作为自备应急电源。

1. 变配电（强电）系统
（1）电气设计内容包括：外电接入；中低压变配电系统；自备发电系统（如有需要）；动力配电系统；电气照明系统；防雷接地系统；所需要的电气监控系统；消防电气、绿建等相关设计。各单体用电负荷等级按照国家相关规范规定执行。
（2）本组团内拟在首层设置一处高压总配电房负责本组团及A组团实验楼用电，高压总配电房拟规划市电由110kV思科站及曾边站引三回独立10kV电源供电，10kV采用三回路电源供电，两主一备供电方式，备供电源均可满足两主任一回全部负荷的供电要求。另根据需要设置自启动柴油发电机组作为自备应急电源。
新建建筑照明与动力等用电设配电箱，各楼层设立分配电箱。配电线路垂直敷设的配电干线在电缆井内建议用梯式桥架明敷，各层水平干线在走道内建议用托盘式桥架敷设。消防设备供电线路用槽式桥架敷设，外做防火处理。电线穿电线管在楼板、墙、柱中暗敷。建筑电源引入处设电源总切断装置，除首层设电源总切断装置外，各层分设电源切断装置。
（3）根据照明与动力等用电分设数字式计量表。各场所电功率应能独立计量，各部分设置独立电表，以供物业核算营运成本及收费用。每间宿舍和学生活动室均独立设置电表。
（4）本组团外电专项设计范围：供电局指定外电接入点至高压总配电房段高压电缆、高压总配电房至组团内变电所（含变电所，不含低压柜出线配电至各单体的低压电缆或母线）。

（5）高、低压电缆选型应考虑番禺地区属于白蚁频发区的特点，选用防白蚁相应型号产品。高、低压房和强电井内应配备驱鼠设备。

（6）其他详细需求参照建设需求书。
 注：如本组团内没有高压总配电房时，需从高压总配电房指定接入点起（一期已建一级开闭所如涉及改造需包含改造范围）。
2.弱电系统

依据设计委托书及设计合同相关要求完成对项目规划红线范围内的信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统。图纸设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求。详细需求参照建设需求书。
设计分界：智能化系统以入户弱电井处作为设计分界;智能化市政套管及包含在市政附属设置内，入户光纤包含在各单体建筑及建筑组团内。

各系统应与校区相应管理平台无缝连接，并实施实现无缝连接所必须的调试、扩容改造。

1）．信息设施系统

1.1） 综合布线系统。本系统采用结构化布线设计，具备扩展性，支持语音通信及数据通讯系统，可为建筑信息化提供通讯网络路由，以满足用户使用的需求。

1.2）移动通信5G系统。室内移动通信覆盖5G系统满足在建筑物各处进行正常移动通信的要求。本项目在地下室预留通信机房。移动通信设备覆盖范围和功率应确保医疗设备的正常使用和患者的安全。此系统由当地电信部门负责深化设计，并提供设备及安装、调试，本次设计仅预留机房及主干线槽。移动通信设施机房土建预留依据移动通信专项规划及《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》执行。
1.3）无线对讲系统。在工作区设置无线对讲系统，系统具备远程和集中控制功能，具有对系统语音和数据的管理能力支持个呼、组呼、全呼和紧急呼叫功能，以满足管理人员通信联络的需求。系统基站与图书馆首层消防控制中心主机设备共用，各楼层分设室内天馈线和系统无源设备，确保无线对讲信号覆盖均匀。

1.4）信息网络系统。本信息网络系统主要为校内工作人员及学生提供Internet宽带通信接入服务；提供无线网络服务。系统采用三层网络结构，包括核心层、汇聚层和接入层。核心层交换机设于二层网络中心机房，汇聚层交换机接入本组团信息机房和图书馆信息机房。本工程采用全光网络结构，核心层采用全光核心交换机（设于二层网络中心机房），汇聚层采用全光汇聚交换机（设于二层网络中心机房），接入层采用光电无线交换机（设于公共区域或房间）。
1.5）会议系统.本工程设置分布式会议系统，主要功能包括：

（1）扩声音响系统

（2）会议讨论系统

（3）显示系统

（4）摄像系统

（5）信号切换系统

（6）远程视频会议系统

（7）中央控制系统

    （8）同声传译系统

    （9）门禁系统（预约功能接入网络中心会议管理系统）

1.6） 信息引导及发布系统。信息导引及发布系统接入学校原有系统，通过固定显示装置、互动触摸屏、移动端等及时接收各部门的通知信息、活动安排等；

1.7） 时钟系统。本系统为全校区提供统一的准确时间。系统网络服务器设于一期图书馆信息机房。采用内网传输模式连接相关计算机及显示终端。

1.8） 公共广播系统。采用智能消防广播主机，消防广播呼叫具有最高级别的优先权。业务性广播、呼叫广播和应急广播相结合。 公共广播/应急广播主机已设于一期图书馆消防控制室内。四六级广播主机已设于图书馆6楼。广播系统覆盖相关建筑室内、室外及校园。广播系统建设覆盖教学楼课室、走廊等区域，与消防广播分开设置。

2）. 信息化应用系统

智能卡应用系统。以智能感应卡为信息载体，包括停车场管理系统、出入口控制系统、考勤管理系统等实行“一卡通”式管理。各读卡系统采用统一形式的感应卡及读卡器，由控制主机统一管理，系统服务器、控制主机及读卡器、数码照相机、卡片打印机及管理软件设于图书馆网络中心。

3）.公共安全系统

3.1）安全防范系统

1. 视频安防监控系统：

（1）本工程视频安防监控系统采用全数字视频监控系统。

（2）系统总控中心设于图书馆首层消防控制室兼安防控制室（已建）。

    （3）摄像机设置部位：各主要出入口、公共走道、电梯厅、重要设备机房、重要室内空间、电梯轿厢、室外广场及周界等场所。
2. 入侵报警系统

3. 出入口控制系统

（1）门禁系统采用人脸识别、二维码和读卡器3种通行模式。

（2）门禁系统与火灾自动报警系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员不经凭证识读操作即可迅速安全通过疏散门。
4. 电子巡查系统：

5. 停车场管理系统

系统包括停车场收费系统、车牌识别系统、语音对讲系统、中央管理系统和车位引导系统等子系统。系统控制主机设于首层消防分控中心。

    6.电梯五方通话系统

电梯五方通话中心管理机设在图书馆首层消防控制室，五方通话设备由电梯厂家统一安装。电梯五方通话系统采用光纤接入图书馆首层消防控制室五方通话主机处。
3.2） 应急响应系统

以建筑物火灾自动报警系统、安全技术防范系统为基础，对建筑内危及公共安全的事件进行实时报警，通过通信和调度系统采取应急处理措施。同时建筑内应急响应系统可通过信息互联通信接口向上一级应急响应系统反馈相关信息。应急响应中心和安防控制中心合用。

3.3）火灾自动报警系统

3.4） 建筑设备管理系统

1.建筑设备监控系统

系统包括配电监测控制系统、照明控制系统、空调控制系统、给排水设备控制系统、电梯运行控制系统多个管理子系统，实现对各类设备的实时自动监测、节能控制。系统主要包括中央操作站、网络控制器、直接数字控制器（DDC）、现场传感器及执行器等设备，与N-2食堂能源管理中心共用中央操作站。系统网络结构为以太网，支持TCP、IP协议；DDC控制器通过建筑设备监控系统专用布线网络接入系统。建筑设备监控系统需独立网络通信。

2.建筑设备能效管理系统

系统主要对新建建筑能耗数据如电量、水耗量等进行分项采集和分析。本系统与N-2食堂能源管理中心共用工作站和服务器。建筑设备能效管理系统需独立网络通信。

3.5) 机房工程

智能化系统机房包括网络中心机房、计算传播研究中心信息机房和5G通信机房等智能化设备用房。

    1.建设标准：
S组团网络中心信息机房、计算传播研究中心信息机房参照B级及以上标准建设。

    （1）S组团网络中心机房要求按照A级标准建设。
    （2）S组团计算传播研究中心中心机房要求按照B级标准建设。
     2. 机柜设计：
     机房采用模块化机柜设计，将智能母线、温控、机柜、通道、 布线、监控等集成在一个模块内。
     3.机柜数量：
    （1）网络中心机房大约含60个IT机柜（3个微模块）
    （2）计算传播研究中心机房含60个机柜（3个微模块） 
     4.其它专业相关需求：
    （1）机房设备采用专用集中UPS供电， UPS及电池数量详强电专业。
    （2）列间空调采用精密空调技术方案，参数详暖通专业。

     5.本次S组团网络中心机房和计算传播研究中心机房可研内容造价仅包括核心交换机、防火墙、模块化机柜内容，其余服务器均不属于该造价内。
6.依据规范《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），网络中心信息机房、计算传播研究中心信息机房需满足第三级安全保护能力。

机房工程纳入本项目基建，其他信息化系统最终以可研批复为准。

1）建筑智能化专业各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分的考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。

2）设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。

3.室内外照明及照明灯具

室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用LED、荧光灯等节能灯。

公共场所的照明以LED等节能型灯具为主。在楼梯间、走廊、变配电室、车库等较重要场所以及各机房设蓄能式应急照明灯，在楼梯间以及走廊等人员密集通道设疏散指示灯。

房间照明布置：灯具以LED灯为主；除有特殊需要的房间外，一般场所不采用白炽灯；各房间设置不少于三处二、三极多联插座。每个房间设空调专用插座，卫生间设剃须插座。插座回路加设30mA漏电保护附件。

房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB-50034）规定的目标值；公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取节能控制措施。在保证照明质量的前提下尽量减少照明功率密度（LPD）外，采用自动控制照明方式，如随室外天然光的变化自动调节人工照明照度等。

选择光源和灯具，要注意考虑实用、经济、美观、节能、易维修保养等方面因素。

室内照明灯具应采用表面反射系数高、反射曲面适宜的灯罩和发光效率高的节能光源，不得用裸灯。

照明、动力电源插座、开关的选型和安装应保证学生使用安全。

4.道路照明

按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函〔2015〕44号）》的要求进行设计。

照明灯具和光源的选择：广场、室外停车场、周边道路等照明采用LED灯照明。灯具内采用电子镇流器或低损耗电感镇流器并单灯电容补偿。

3.3.7防雷设计要求

由于校区处于雷区，除做好大楼的防雷设计外，还需加强电梯、强弱电设备等重要设备以及与校区现有各个管理平台连接线路的防雷措施。

3.3.8通风空调设计要求

依据建设需求书、设计委托书及设计合同相关要求完成对项目规划红线范围内的空调系统设计、通风系统设计、消防防排烟系统设计。图纸设计深度符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）要求。所有建筑（地下室、连廊架空层除外）空调若采用分体空调时，建设时考虑空调预留安装条件，包括土建、水、电等。 根据建设空间特点对通风空调方案进行比选分析，最终以可研批复为准。

部分功能用房，如校网络中心、计算传播研究中心等需结合用房功能特点选用精密空调系统。

通风空调系统方式须进行比选分析。

3.3.9消防工程设计要求

消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。新建单体建筑火灾自动报警系统设备需接入原图书馆一层消防控制室内二期火灾自动报警系统主机。
（1）本子项中各楼栋消防用水由学生宿舍组团地下室的消防水池供给。
（2）各单体建筑内设置消防控制中心，各消防控制中心的消防信息需传输至图书馆首层的总消防控制中心。
（3）在校区总消防控制中心应能监测到本子项中各消防系统的运行情况并实现控制。总消防控制中心内设有图形显示系统，本项目应接入该系统。
（4）消防系统应实现与校区总消防控制中心平台的无缝连接，并实施实现无缝连接所必须的调试、扩容改造。 
3.3.10电梯设备设计要求

1.本项目根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况对普通电梯、无障碍电梯、消防电梯进行设计选型。

2.电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。

3.结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。

4.每个轿厢内均应设置镜子，视频监控、对讲，并将系统接入校区总监控中心。

5. 电梯建议选用集成变频驱动、微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制电梯，同时可以与监控系统接口，实现远程监控功能。以便缩短日后维修时间，节省维修保养费用，使电梯能够适应今后的发展，利于系统的升级换代。

6.电梯运行系统接入校区建筑设备监控系统（BA系统）。

7. 所有电梯产品选型时须考虑独立空调配置。
8.每个轿厢内均应设置视频监控、对讲，并将系统接入校区总监控中心。

9.所有电梯产品选型时须考虑独立空调配置。

3.3.11燃气工程设计要求
本项目的港澳台侨培训及职业提升教育中心后厨需要接入燃气。由市政天然气管道提供。燃气管道与其它管道、道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。调压柜外观装饰应与周边景观相协调。

3.3.12 BIM正向设计要求

（1）总则

1、创建设计阶段BIM技术应用阶段及专业的BIM模型，各阶段BIM模型必须满足《GBT51301-2018建筑工程设计信息模型交付标准》深度要求，同时需满足CIM相关标准要求，确保模型信息能对接三维施工图审查平台/系统、三维报建BIM模型标准、主要工程计量计价的要求（包括但不限于直接提取工程量、导出工程量清单等），建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于《建筑工程设计信息模型交付标准（GB/T51301-2018）》的交付协同要求。并应满足甲方制定的BIM技术标准。 

2、将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，承担从正向设计全过程设计BIM应用的示范和验证作用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。

3、采用BIM正向设计完成设计工作。

4、完成住建局等政府部门要求的相关工作。

5、设计单位需要完成设计阶段的BIM技术应用服务，包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和施工阶段设计配合服务等应用阶段。
6、设计单位应用甲方提供的BIM协同与管理平台实现设计管理和施工管理协同。应用BIM协同与管理平台实现设计和施工中的沟通与协调，协助发包人进行全程可视化管理交流服务、重点难点节点展示及深化设计复核等工作。配合协助发包人进行BIM协同与管理平台的需求调研、平台功能设计和管理相关工作。

7、BIM应用服务技术详细要求见《暨南大学番禺校区二期工程设计阶段BIM任务书》
8、BIM各阶段应用要求

1）完成项目正向BIM实施方案，包括但不限于下列文件：

a)
《BIM正向设计实施方案》；

b)
《BIM实施过程管控方案》；

2）方案设计阶段

a. 按照相关标准和要求，制定对应项目《方案设计阶段BIM实施方案》；

b.创建方案设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD1.0；

c. 根据本阶段的BIM应用特点，进行项目设计方案比选；

d.采用BIM可视化汇报设计成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等

e.应用BIM技术进行项目建设条件分析；

f.进行场地分析等相关应用；

g.提交方案设计阶段BIM应用成果；

h.完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

3）初步设计阶段

a. 按照相关标准和要求，制定对应项目《初步设计阶段BIM实施方案》；

b. 根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，创建初步设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0；

c. 根据本阶段的BIM应用特点，提交初步设计阶段BIM应用成果,进行建筑性能模拟分析；

d. 利用BIM技术，进行设计方案比选；

e. 应用BIM技术支持对应项目报批报建工作；

f. 协助各专业设计人员确定建筑主体布局、规格;检查各专业冲突点;确定主要管道结构预留洞口位置,确定大型设备安装位置确定管井、井道管线布置。

g. 完成合同规定的BIM应用其他具体要求。

4）施工图阶段

a. 按照相关标准和要求，制定对应项目《施工图设计阶段BIM实施方案》；

b.创建方案设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD3.0；，根据需要通过BIM模型生成或更新所需的二维视图，综合管线深化出图（要求重点分析部位配有剖面及局部三维视图）、预留预埋图。

c.提交各专业碰撞检查报告

d．创建管线综合模型

e．按照需求提取部分工程量清单

f．其他专业系统建模检查，含装配式、装修、景观及小市政、标识系统等。

g．生成轻量化模型

9、施工阶段
a．进行施工各阶段设计变更模型创建，并出具设计变更图纸；
b．及时动态完成设计变更变化而引起修改的最新模型，并上传到发包人要求的BIM协同与管理平台。
8、施工期间深化设计模型协同创建：协助甲方对施工单位提供的深化设计进行模型创建（总包、各分包单位、厂家设备），使其与施工现场保持一致。
9、需要能与暨南大学番禺校区二期工程各子项目的BIM模型进行整合，制定BIM技术统一标准，能无缝接入我中心“BIM协同与管理平台”进行设计管理、设计成果提资和设计协调配合等的沟通与管理。
10、BIM技术应用成果需能导入暨南大学番禺校区二期工程中能源中心管理平台，并能在今后的能源管理服务器中调取使用，与其他管理软件无缝连接。
12、BIM模型对接CIM平台技术要求

BIM技术应用应满足《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM[2019]3号）的应用范围及要求，且建模深度应符合广州市施工图三维数字化设计交付标准及审查等相关规定，施工图三维数字化设计信息模型（BIM）所包含的信息以及交付物应满足造价行业管理部门要求（如造价行业管理部门出台新的要求，则应满足其新的要求），符合工程项目的造价应用等使用需求。具体要求详见《暨南大学番禺校区二期工程项目设计阶段BIM任务书》
11、编制本项目所有建设任务（含本项目地块周边校园市政道路、管线）的BIM设计。

12、每两周提交BIM工作周报（含电子版及盖章版）
13、BIM技术应用最终成果提交前需经过建设单位组织的专家审核会并验收通过。

3.3.13会堂专项设计要求

演艺厅需进行建筑声学设计、灯光、电扩声专项设计，并进行室内声环境模拟专项分析。

3.3.14防水防渗漏专项设计要求

设计文件需对建筑重点部位、易渗漏水位置作专项设计分析，在限额设计条件下充分考虑施工工艺、材料、构造做法等可实施性，满足并保证后续使用要求。
3.3.15其它设计要求

1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、树木资源摸查情况、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经甲方审核通过后视为完成。

2.前期管线迁改设计和前期工程设计：前期工程含围墙、施工场地平面布置、视频监控、土方平衡等设计。

施工围墙按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2）》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集补充​——仿真绿植围蔽》（详见附件9）设计，并根据行政主管部门的规定及时更设。

工地有关视频监控的设计按《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号）执行。

3.幕墙设计：须进行技术方案比选分析。

4.防雷设计，进行技术方案比选分析。

5.建筑节能新技术的应用及设计：进行技术方案比选分析。

6.标识导引系统设计（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单位在方案、初步设计、施工图设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。广州市重点区域道路交通标识系统按《广州市重点区域道路交通标识系统设计指引》进行设计。

7.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。

8.若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。

9. 会堂需进行建筑声学设计、灯光、电扩声专项设计，并进行室内声环境模拟专项分析。
10.实验室设计，依据设计需求书进行实验室相关设计。

11. 无障碍设计，无障碍设施建设应符合相关规范的设计要求，各类活动场地和场室要方便乘轮椅者到达和使用。

12.建筑机电抗震设计，依据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）的规定，抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。因此，本项目需进行建筑机电工程抗震设计。

13.土石方工程，需做软基处理设计，同时应做边坡防护、土方平衡设计。应符合《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）。

14．海绵城市设计

结合海绵城市设计要求，根据现行规范 进行海绵城市设计。

15.装配式工程（若有）
根据建筑使用功能及要求，本项目新建宿舍楼全部地上建筑拟采用装配式建筑，单体装配率达到50%以上（即A级以上）。最终以可研批复为准。
16.围墙和大门工程
围墙工程：需要建设具有监控、防御功能的通透围墙，与项目整体环境相适应，相协调，并且结合景观装饰墙面和围墙样式做法采取艺术手段达到景观效果。
大门工程：按照管理需求对大门进行建设，达到建筑和管理效果。大门需要建设具有监控、防御、自动化功能。
17.设计创优目标

需取得至少一个广州市优秀工程勘察设计奖项，争创省级优秀工程勘察设计奖项。

3.4造价工作要求

 3.4.1 造价文件编制及报审工作

1.编制合同设计范围内方案估算（按分布分项进行限额控制）、初步设计概算、施工图设计预算；

2.负责配合初步设计概算送报审工作，概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过5%左右；

3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。

3.4.2 造价控制要求及工作要求

乙方除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：

1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程等工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%（概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过5%左右）。

2.乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。

3. 承包方须保证施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额的10%，确保满足招标人对工程投资控制的要求。

如果施工图预算超出经核准的工程设计概算中建安工程费总额的10%，承包方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。
4. 如果乙方的概算、预算编制质量和进度不能满足本合同约定或甲方要求，则甲方可从甲方公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由乙方负责支付。

第四章  勘察设计人员组织管理要求
4.1设计人员组织管理

1、为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。

表4-1  主要人员投入要求（共  15 人）

	专业分工
	专业职称
	最低投入

人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导及以上职务
	1

	项目负责人
	按招标公告要求
	1

	结构专业负责人
	一级注册结构工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	规划专业负责人
	注册城市规划师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	建筑专业负责人
	一级注册建筑师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	暖通专业负责人
	注册设备工程师（暖通），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	园林专业负责人
	园林专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	智能化专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	给排水专业负责人
	注册设备工程师（给排水），本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	室内设计专业负责人
	高级室内设计师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	概预算专业负责人
	注册造价工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	报建负责人
	工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作8年以上的中级技术职称
	1

	勘察专业负责人
	注册岩土工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称
	1

	BIM设计负责人
	详见BIM任务书
	1


注：除主要人员外，其他参与人员配置不少于2人外。所有设计人员都需要熟悉BIM软件，熟练运用BIM正向设计。

2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

8、设计单位应安排专人（2名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，包括包括设计方案报审工作费用(含修建性详细规划调整工作）（如需）由中标单位综合考虑在合同价款中，招标人不再另行支付；包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、办公设备、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在勘察设计费中）。
4.2驻场人员要求

根据建设管理需要，应指定驻场设计人员 3名以上，人员要求见表4-2。

表4-2驻场人员要求（共3人）

	人员分工
	设计规模
	相关要求
	最低投入人数要求

	驻场人员
	设计费≥1000万
	根据项目进度驻场，直到竣工验收为止，具有 规划、建筑、结构、机电、给排水、室内装修、园林、市政、造价等  相应专业（含相近专业）高级或以上技术职称，熟悉BIM模型运用。驻场人员薪酬已包含在设计费用中，不另外计费。
	3


1、若乙方的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，乙方需根据甲方的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪、投影仪无人机等设备。
2、乙方需在驻场期间配置一台服务器、一台工作站、一台PC机，安装配套软件、运行及存储本项目数据，项目结束后可撤离，但所存储的数据移交甲方。

3、乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
4、乙方驻场人员的名单须在进场前提交甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
5、乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。

第五章 勘察设计成果提交要求
5.1通用要求

一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

5.2竞标成果具体内容和要求

5.2.1竞标设计文件内容
1． 设计说明书。内容包括：项目概况；现状及存在问题的分析；方案设计理念及推导；设计总说明（包括不限于：构思与方案说明，结构造型方案说明，消防安全系统说明，设备系统说明，主要技术经济指标、面积分配等的说明，交通规划说明等）；相关技术难点说明；其他必要说明；投资估算等。

    2.设计管理策划说明。内容应充分阐述投标人设计管理架构；清晰职责；明确工作内容；根据设计架构明确厨房、实验室等专业设计工作衔接的工作流程。
    3.设计图纸包括效果图、各层总平面图，主要位置剖、立面图，景观节点设计平面图与透视图。

    4.项目前期摸查分析。内容包括：项目周边市政条件、树木资源摸查情况、报批报建工作计划、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等。
5.2.2 竞标提交技术文件成果要求

1． 设计文本要求：以彩色打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册,设计文本篇幅不宜超过500页。

2． 展示图板：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，图片比例不限。以A0（1189mm×841mm）图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上，数量为5张。同时提交电子文件。

3． 电子文件提交要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2008版及以上）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。

5.3实施阶段设计成果要求
    1、设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：要求设计单位在设计阶段全程全部采取BIM设计，并在BIM模型的基础上导出全部图纸。

 2、设计图纸内容要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案设计图（方案成果设计图需有彩图及黑白图两种效果）

A. 基地区位图

B. 基地现状图

C. 与周边环境及空间关系分析图 

D. 交通系统分析图

E. 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

F. 总平面设计图 （建议明确比例）

G. 各层平面图(电子制图比例为1：200)

H. 主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

I. 主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图

J. 主要空间节点透视图

K. 防灾系统方案图和相关分析图

L. 机电设备系统方案图

M. 信息通信网络传输系统图

N. 智能交通系统图

O. 综合管线系统方案图

P. 给排水设计图

Q. 相关竖向设计图

R. 景观设计图 

S. 相关分析图和鸟瞰图

T. 项目估算及投资分析报告

U. 项目其它设计方案图

（2）初步设计及施工图

A. 建筑专业初步设计及施工图

B. 结构专业初步设计及施工图

C. 给排水专业初步设计及施工图

D. 电气及智能化专业初步设计及施工图

E. 暖通专业初步设计及施工图

F. 景观专业初步设计及施工图

G. 市政道路专业及配套设施初步设计及施工图

H. 市政管线专业及配套设施初步设计及施工图

I. 项目概算、预算及投资分析报告

J. 管线综合平衡图（含剖面图、大样图）
K. 其它专项设计初步设计及施工图
L. 旧建筑拆除施工图及报建图（若有）
M. 防水防渗漏专项设计专篇
N. 演艺厅声环境模拟分析报告

3、三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式、revit格式等）。并有责任协助市重点项目管理中心将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。

投资3亿元及以上的项目提交政府有关部门进行方案评审的资料增加5分钟方案演示动画并配解说。
4、实体模型：实施方案确定后，提交实体模型（按甲方要求）
5、工程勘察成果文件（包括但不限于）

（1）工程可行性研究阶段

《岩土工程勘察大纲》

《工程测量大纲》

1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图

（2）初步设计阶段

《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《初勘阶段岩土工程勘察大纲》

《初勘阶段岩土工程勘察报告》

《初测技术要求》

《工程初测报告》

《测量技术设计书》

（3）施工图设计阶段

《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》

《详勘阶段岩土工程勘察大纲》

《详勘阶段岩土工程勘察报告》

《定测技术要求》

《定测报告》

《地面平面高程控制网复测技术设计书》

《地面平面高程控制网复测成果》

《地面平面高程控制网复测报告》

（4）其它

设备进出场记录

《岩土工程勘察（钻 探）原始记录表》

每孔现场拍照及全过程作业现场录像视频

6、造价成果文件（包括但不限于）

除按要求提交概算、预算成果外，还需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的要求，准备设计图纸等送审资料，并配合行政主管部门的核审工作。
5.4提交设计资料要求

1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下
表6-1 设计各阶段提交时间控制表

	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察设计成果文件
	初步勘察成果文件
	中标后30天内
	10份
	电子文档各2份

	
	
	详细勘察成果文件
	
	20份
	电子文档各2份

	2
	深化方案设计成果文件（含建筑方案审查（即原修规）设计、工程估算、三维数据模型）
	中标后30天内
	6，或按甲方要求提供
	电子文档2份

	3
	规划报建及其他报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档2份

	4
	方案设计报建相关设计成果文件（含估算）
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档2份

	5
	初步设计成果文件（含概算）
	深化方案确定后45天内
	10，或按甲方要求提供
	电子文档2份（含符合评审要求的软件版）

	6
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档2份

	7
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	深化方案确定后90天
	20，或按甲方要求提供
	投资分析报告20份；电子文档2份

	8
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术要求书等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或甲方要求提供
	电子文档2份

	
	
	施工图（含管线三维电子模型、管线综合平衡施工图）
	深化方案确定后90天
	20，或按甲方要求提供
	电子文档2份

	
	
	施工图预算
	施工图设计完成后7个工作内
	15份，或按甲方要求提供
	电子文档2份

	
	
	项目完工的完整版施工图
	竣工验收前（具体以甲方通知为准）
	20，或按甲方要求提供
	电子文档2份

	9
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按甲方要求提供
	电子文档2份

	10
	BIM技术应用成果
	根据实际情况，按工作计划
	详见BIM任务书或按甲方要求提供
	电子文档若干


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到建设管理单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

5、若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。
6、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。报建费用（除行政事业性收费由甲方负责缴纳外）由设计单位负责，包括包括设计方案报审工作费用(含修建性详细规划调整工作）（如需）由中标单位综合考虑在合同价款中，招标人不再另行支付；包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒加印图纸资料、修详通、报建通编制（含各阶段报建通、含二维及三维）等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
8、按照《市重点办建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》（详见附件11） 等要求，甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段勘察设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色星级标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到业主要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。

如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。

第六章 附则

1． 本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。

2． 设计成果评审后不予退回。

3． 项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。

4．招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。

5．如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。

6． 本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经竞赛委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。

附件目录

1. 暨南大学番禺校区二期工程综合体S组团建设需求书
2. 暨南大学番禺校区规划条件（穗规划资源业务函〔2021〕14710号）（穗规划资源业务函〔2021〕14920号）
3. 暨南大学番禺校区修建性详细规划批复、附图（穗规划资源业务函[2022]8001号）
4. 用地文件资料及用地红线图
5. 测绘现状图
6. 暨南大学番禺校区二期工程总体规划概念性建筑设计方案
7. 暨南大学番禺校区二期工程总体规划概念性建筑设计方案设计导则及相关规划指导性文件资料

8. 场地树木分布图
9. 《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2）》
10.《市重点办建设工程前期勘察管理要求》
11.《市重点办建设项目初步设计和施工图设计成果质量审核实施办法》
12.《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》
13.《广州市重点公共建设项目管理办公室设计变更管理办法》

14.《暨南大学番禺校区二期工程--综合体S组团建设项目设计阶段BIM技术应用任务书》

拟建项目位置





拟建项目位置









