## 二期需求
附表2
网络与教育技术中心二期用房建设需求情况汇总表
填报单位（盖章）：网络与教育技术中心 | [14 empty] | 负责人签字：
用房 类型 | 用房 名称 | 用途 | 数量 | 使用面积 | 面积 总计 | 面积测算依据（简洁清晰） | 所在 校区 | 用房具体设施/系统配备情况 | [11 empty] | 备注
[8 empty] | 通风设备名称及数量 | 给水排水系统 | 废水主要成分及预计COD值 | 废气 主要成分 | 供电系统 | 智能化系统 | 空调系统 | 供气系统 | 抗震情况 | 装修情况 | 其他特殊情况可以补充 | …
教学 实验室
小计
科研 实验室
小计
研修用房
小计
其他 | 数据中心 | 整体规划学校信息化底座空间，用于承载学校数据中心机房、各学院数据中心机房、重点学科所需的科研机房、信息化支撑功能室，以满足学校发展需求。 | 1 | 1000 | 2000 | 数据中心需要动力保障及进线等基础功能配套，按番禺一期数据中心设计为1:1配套 | 番禺 | 数据中心新风系统一套 | 需要 | 精密空调给排水 | 普通空气 | 双路高压从不同变电站引入，至少满足从校区不同K房引入，实现高压检修、故障仍能保障数据中心单路供电 配备2*4000Kw，380v且具备2000kw的1小时后备动力 | 数据中心动力环境监控系统 | 数据中心行级精密空调 | 消防气体 | 桉数据中心标准装修 | 桉数据中心标准装修 | 总体按国标GB 50174-2017及相关标准要求建设，包含并不限于国标所列如数据中心气体消防等各类系统，需安排在二楼或以上，载荷16kN/m2
小计 |  |  | 1 | 1000 | 2000
合计 |  |  | 1 | 1000 | 2000
填表说明：1、按照用房实际使用功能划分用房类型，可包括但不限于教学实验室、科研实验室、研修室等用房类型； 2、通风设备指通风柜、集气罩、原子罩、万向罩以及有通风要求的试剂柜等通风设备； 3、用房有其他特殊情况（如层高、荷载等要求），可在用房具体设施/系统配备情况栏内增加； 4、小计和合计只需统计用房数量、使用面积和面积总计； 5、用房在使用中存在的问题可在备注中补充说明。