## 二期需求
附表2
计算传播研究中心二期用房建设需求情况汇总表
填报单位（盖章）：计算传播研究中心 | [14 empty] | 负责人签字：
用房 类型 | 用房 名称 | 用途 | 数量 | 使用面积 | 面积 总计 | 面积测算依据（简洁清晰） | 所在 校区 | 用房具体设施/系统配备情况 | [12 empty] | 备注
[8 empty] | 通风设备名称及数量 | 给水排水系统 | 废水主要成分及预计COD值 | 废气 主要成分 | 供电系统 | 智能化系统 | 空调系统 | 供气系统 | 抗震情况 | 装修情况 | 气体消防系统 | 承重要求 | 柴油发电机
教学 实验室 | 例如：xx实验室 | 例如：承担xx专业本科生实验课 | 1 | 100 | 100 |  | 石牌校区 | 例如：通风柜X个、集气罩X个、万向罩X个以及有通风要求的试剂柜X个 | 例如：给水、纯水、排水及地漏等情况 | 例如：重金属、有机物等、CODxxxg/天 | 例如：有机气体（四氯化碳、甲烷...)、或无机气体(一氧化氮、硫化氢等...) | 例如：用电负荷、电压、插座数量、照明、ups电源、稳压器等情况 | 例如：监控、门禁、网络信息口等 | 例如：三匹空调天花机X台 | 例如：氮气，气瓶供气。 | 例如：需要避免震动或会给周边带来震动影响 | 例如：吊顶、地板、隔断等情况
小计
计算传播研究中心机房 | 计算传播研究中心机房 | 数据计算、存储 | 1 | 300 | 400 | （1）根据计算传播研究中心目前在图书馆机房的模组占地面积计算，60m²一个模组，4个模组占地面积240m²，过道等公共面积60m²，合计300m²。 （2）加楼层公共设施（走廊、洗手间、电梯及电梯厅、安全步梯等），本区域约为100m²。 | 番禺校区 | 数据中心机房新风系统1套 | 预留机房加湿、除湿管道 | 无 | 无 | 不间断电源与网络中心共用大楼不间断电源；3相供电；4个微模块机房，88个机柜，平均每个机柜10KW，合计负荷880KW。需提供2*880kw，另一路880kw备用供电。 | 机房动环监控；机房门禁系统、视频监控系统、红外报警系统 | 数据中心机房行间精密空调16台；加配环境空调4台。 | 无 | B级机房抗震标准 | 扁梁，大开间，梁下到地板高度不低于4米；机房区域采用下沉式设计，下沉深度55cm；上铺防静电地板，散力架4个；机房上方不应穿过水管；上层不应有用水设备； | 气体消防系统（含强排系统） | ≥16KN/m² | 预置柴油发电机端口；建议大楼统一配备柴油发电机； | 机房需额外配套：变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源系统用房、消防设施用房等；上述用房与网络中心机房共用，建议由学校统一建设管理，部署于大楼负一层
| 专用屏蔽机房 | 数据计算、存储 | 1 | 180 | 240 | （1）根据计算传播研究中心目前在图书馆机房的模组占地面积计算，60m²一个模组，2个模组占地面积120m²，其他公共面积60m²，合计180m²。 （2）加楼层公共设施（走廊、洗手间、电梯及电梯厅、安全步梯等），本区域约为60m²。 | 番禺校区 | 数据中心机房新风系统1套 | 预留机房加湿、除湿管道 | 无 | 无 | 不间断电源与网络中心共用大楼不间断电源；3相供电；2个微模块机房，44个机柜，每个机柜10KW，合计负荷440KW。需提供2*440kw，另配一路440kw备用供电。 | 机房动环监控；机房门禁系统、视频监控系统、红外报警系统 | 数据中心机房行间精密空调8台；加配环境空调2台。 | 无 | A级机房抗震标准 | 扁梁，大开间，梁下到地板高度不低于4米；机房区域采用下沉式设计，下沉深度550mm；墙厚不低于200mm；上铺防静电地板，散力架4个；机房上方不应穿过水管；上层不应有用水设备；采用甲级防火门；屏蔽机房屏蔽体与外侧墙体设大于1米的警戒距离； | 气体消防系统（含强排系统） | ≥16KN/m² | 预置柴油发电机端口；建议大楼统一配备柴油发电机； | （1）此部分建设项目与专用研修室一起，按SM项目单独管理。 （2）专用屏蔽机房按照C级电磁屏蔽室标准设计、施工，需分别由具备甲级SM资质的设计、监理、集成和屏蔽机房承建单位负责设计和建设。 （3）防火、防水、防震、电力、布线、配电、温湿度、防雷、防静电等方面达到 GB9361中A类机房建设要求。 （4）独立安全步梯进入二楼区域；电梯（客梯、货梯）支持经授权人员刷卡开门，非授权人员无法通过电梯进入相应楼层。 （5）机房需额外配套：变配电室、柴油发电机房、电池室、空调机房、动力站房、不间断电源系统用房、消防设施用房等；上述用房与网络中心机房共用，建议由学校统一建设管理，部署于大楼负一层。
小计 |  |  | 2 | 480 | 640
研修用房 | 计算传播研究中心机房研修区 | 放置机房设备、运维监控、安保值班 | 7 | 180 | 230 | （1）根据目前网络中心机房使用及未来计算传播研究中心业务需要测算； （2）加楼层公共设施（走廊、洗手间、电梯及电梯厅、安全步梯等），本区域约为60m²。 | 番禺校区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 三相双路供电 | 门禁系统、视频监控系统、红外报警系统 | 家用空调2匹7台，每个房间1台 | 无 | [5 empty] | 设备储物间30m²，ECC监控中心45m²个；研修室一20m²；研修室二20m²；保安值班室+值班休息室 30m²；研讨室35m²；
| 专用研修区 | 数据处理 | 6 | 203 | 283 | （1）根据计算传播研究中心业务需要测算；（2）加楼层公共设施（走廊、洗手间、电梯及电梯厅、安全步梯等），本区域约为70m²。 | 番禺校区 | 无 | 无 | 无 | 无 | 三相双路供电 | 门禁系统、视频监控系统、红外报警系统 | 家用空调2匹6台，每个房间1台 |  |  | （1）建造（墙厚不低于200mm；窗户采用十字防盗栏：不小于16mm直径实心钢条；竖向平均间距不大于100mm，横向平均间距不大于600mm） （2）配备甲级防盗门及自动闭门器；门采用外开； （3）专用研修区与专用机房外侧周边设大于1米的警戒距离； |  |  |  | （1）此部分建设项目与专用屏蔽机房一起，按SM项目单独管理。 （2）需分别由具备甲级SM资质的设计、监理和承建单位负责设计和建设。 （3）6个专用功能房，房间面积分别为：43m²、40m²、20m²、30m²、40m²、30m²。
小计 |  |  | 13 | 383 | 513
其他
小计
合计 |  |  |  | 863 | 1153
填表说明：1、按照用房实际使用功能划分用房类型，可包括但不限于教学实验室、科研实验室、研修室等用房类型； 2、通风设备指通风柜、集气罩、原子罩、万向罩以及有通风要求的试剂柜等通风设备； 3、用房有其他特殊情况（如层高、荷载等要求），可在用房具体设施/系统配备情况栏内增加； 4、小计和合计只需统计用房数量、使用面积和面积总计； 5、用房在使用中存在的问题可在备注中补充说明。