暨南大学番禺校区二期工程

综合体S组团建设需求书

本项目的建设内容应包括：建筑、结构、装修装饰、消防、通风、给排水、电梯、强电、智能化弱电（含机房工程）、灯光音响专项设计和声学专项设计、后厨工艺设计、燃气及周边道路、园林绿化（含屋面绿化）、景观照明等市政设施。采用绿色建筑二星级设计，满足《绿建筑评价标准》 (GB/I 50378-2019）的相关规定。

本子项建设地块的绿地率和用地范围需满足规划总平面图的要求；子项中各建筑单体的外立面色彩和建筑风格设计需遵循番禺校区的整体规划理念，与校园现有建筑的整体风格相协调,立面要充分考虑空调室外机、给水管道的遮挡装饰效果；做到整体风格相和谐、与校园自然景观相和谐、与楼宇学科布局相和谐的“三和谐”原则。

各建筑单体设计的平面系数K值不应低于教育部《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）要求。

- 该组团总建筑面积101912平方米，计容建筑面积77478平方米，地下车库及民防工程23972平方米。其中，港澳台侨培训及职业提升教育中心建筑面积19055平方米（可参照酒店式管理，提供约375间住宿用房，宿舍部分建筑面积14500平方米、餐厅部分3000平方米、文体活动用房300平方米、培训研讨用房1255平方米），后勤及附属用房建筑面积3841平方米，教室兼研讨用房建筑面积2512平方米、演艺厅建筑面积1185平方米、展厅建筑面积2500平方米、心理咨询室建筑面积1000平方米，粤港澳台学生创新创业基地研修室建筑面积共计5730平方米、综合办事大厅建筑面积600平方米、日常研讨室建筑面积675平方米、校网络机房建筑面积1667平方米、教学实验及科技创新用房建筑面积38713平方米（主要包含信息科学技术学院用房、计算传播研究中心用房和预留实验室）以及架空层建筑面积462平方米。各用房面积在满足学校使用功能的前提下，可根据设计方案适当优化调整

S组团中实验室涉及国家有关保密要求的，需配合相关预留设计，并参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）、《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）中相关标准。相关学院情况参考暨南大学校园网主页“院系导航”中信息科学技术学院/网络空间安全学院。S组团主要功能用房需求表述如下：

- 港澳台侨培训及职业提升教育中心

港澳台侨培训及职业提升教育中心主要为学校定期举办港澳台侨学生学术文化交流活动和校内师生职业技能培训的重要场所，包含住宿、餐饮、文体活动、培训研讨以及后勤及附属等功能用房。应考虑该教育中心的各功能用房以及地下车库空间集中布置，以便于后续相对独立的运营和参照酒店式的管理。

教育中心首层设置宽敞的接待大厅，应考虑充足的层高净空和光照条件，并适当利用公共区域设置休息场所。宿舍单间应考虑不同房型组合；餐厅和厨房应结合中餐厅和西餐厅风格分别合理布局，适当考虑小宴会厅、酒吧间等功能需求；培训研讨用房可考虑不同的大小组合，应保证至少能容纳200人会议的培训研讨用房；后勤及附属用房面积中应考虑接待大厅、开闭所、变电所和其他便民商店、文印室等用房面积。

- 演艺厅

演艺厅观众坐席规模不少于600座，相关设计可参考《剧场建筑设计规范JGJ 57-2016》中的相关标准。演艺厅场地选址应相对独立，以减少对其他功能用房的干扰，须进行灯光音响专项设计和声学专项设计，应控制噪声影响满足《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005）相关设计规范。演艺厅应满足学校学术报告、文艺表演、电影放映等功能需求，主要由主舞台、侧舞台、后舞台、带伸缩座椅的观众厅、休息厅、放映厅和其他附属功能房间组成，各功能性房间应围绕舞台及观众厅进行合理布置。

- 展厅

展厅用于学校各部门、学院及团体组织、开展内容丰富、特点明显、经常性、系列化的展览活动，具有考察、调研接待、作品展览、成果推介、文化展示等综合功能，暂按使用面积约1500平方米进行考虑。展厅主要设置展示区、简易采访区、仓储区和其他配套附属用房。设计应本着高档次、多功能的原则，考虑整体布局，并能使有限的场地发挥最大作用，相关选址条件、平面布置、建筑、设备、防火和室内环境等设计可参照行业标准《展览建筑设计规范》（JGJ218-2010）。

- 心理咨询室

心理咨询室是学校开展心理健康教育工作的场所，其选址和平面布置的合理性对心理健康教育工作有重要意义。心理咨询室建筑面积规模约1000平方米，设置接待室、心理咨询室、沙盘室、漫读室、心理游戏室、心理宣泄室、影音室、团体辅导室和其他研讨用房等。心理咨询室选址应满足便于来访，且噪声、人流干扰较小的要求，以减少噪音、人流对心理咨询工作的影响，并保障咨询人隐私。咨询室应有良好的通风、采光条件。

心理咨询室的具体需求详见附件3《S组团——心理健康教育中心院系二期用房需求情况汇总表》。

- 日常研讨室

日常研讨室暂按使用面积35㎡/间*3间、50㎡/间*4间、100㎡/间*1间设置，分布在研修室区域。

- 综合办事大厅

综合办事大厅服务于全校师生，实行教务、财务、学生活动审批、后勤、安保等一站式窗口服务，该大厅建筑面积约600平方米，选址应满足师生便于到达的要求，平面布置应符合集中式、开放式工作环境的要求，以实现便民高效，规范运行的目的。综合办事大厅可参考设置以下相关区域：

- 窗口服务区：应按照事项的业务关联性合理布局窗口，设置前台、后台，窗口台面样式一致。

- 咨询服务区：咨询服务区应设置在综合办事大厅入口或醒目的地方。

- 等候区：等候区应与窗口服务区关联设置，方便办事师生在办事窗口就近等候。

- 自助服务区：应在综合办事大厅设置自助服务区，方便师生实现网上注册、预约、申请、查询及自助打印复印等服务。

- 校网络机房

S组团中设置校网络机房，使用面积约1000㎡，用于规划学校信息化底座空间，承载学校数据中心机房、各学院数据中心机房、重点学科所需的科研机房、信息化支撑功能室等，以满足学校发展需求，机房选址环境、土建结构、装修、消防系统、防雷接地系统、照明系统等设计可参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中相关标准，其中相关需求如下：

- 校网络机房需按机房标准考虑二次装修，配套安装数据中心新风系统、精密空调系统和动力环境监控系统等，还需预留空调和新风系统外机放置空间、空调冷凝水排水出口。

- 供配电系统需满足实现高压检修、故障时仍能保障校网络机房有至少一路供电，变压器配备按一用一备运行考虑，且具备相应的后备UPS供电能力。

- 机房的核心区域宜安排在二楼或以上，楼板载荷不小于16kN/㎡。

- 机房需设置：变配电室、空调机房、不间断电源系统用房、消防设施用房等；上述用房面积可与计算传播研究中心相关配套用房统筹考虑。

- 其他详细需求可参照附件4《S组团——网络与教育技术中心二期用房建设需求情况汇总表》。

- 计算传播研究中心

S组团中的计算传播研究中心，使用面积合计约863㎡，包括：专用屏蔽机房180m²、专用研修室203㎡、计算传播研究中心机房300m²、计算传播研究中心机房研修室180m²，计算传播研究中心在选址环境、土建结构、装修等方面设计可参照《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中相关标准；在防火、防水、防震、电力、布线、配电、温湿度、防雷、防静电等方面设计可参照《计算机场地安全要求》（GB/T 9361-2011）中相关要求，其中相关需求如下：

- 专用屏蔽机房和专用研修室由于相关保密要求，专用研修室与专用机房外侧周边设大于1米的警戒距离。保密区域须满足独立安全步梯进入；电梯（客梯、货梯）支持经授权人员刷卡开门，非授权人员无法通过电梯进入相应楼层。

- 专用屏蔽机房和计算传播研究中心机房两区域结构应分别按A级和B级机房抗震标准设计，楼板承重不低于16KN/m²；机房区域上方不应穿过水管，上层不应有用水设备。

- 计算传播研究中心各区域需配备三相双回路供电，变压器配备按一用一备运行考虑.

- 预留门禁系统、视频监控系统、红外报警系统等通讯和供电接口。

- 机房需设置：变配电室、柴油发电机房、空调机房、不间断电源系统用房、消防设施用房等；上述用房面积可与校网络机房相关配套用房统筹考虑。

- 其他详细需求可参照附件5《S组团——计算传播研究中心二期用房建设需求情况汇总表》。

- 信息科学技术学院

S组团中的信息科学技术学院，使用面积合计约18963㎡，包含：教学实验室3070㎡、科研实验室13191㎡、研究室822㎡、其他用房1880㎡，建筑设计可参照《科研建筑设计标准》（JGJ 91-2019）相关要求，其中相关需求如下：

- 平面布局时宜考虑：学科相近的基础型实验室相对集中，通用性实验室相对集中，研究生实验室与导师工作室相对集中等原则；科研实验室楼层宜较高，本科教学实验室及研讨室楼层宜较低。

- 其他详细需求可参照附件6《S组团——信息科学技术学院二期用房建设需求情况汇总表》。

二、设备系统需求

1、电梯

（1）电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。

（2）结合日常使用人数以及高峰期人数非常集中的实际情况，合理设置电梯的数量、运载参数等。

（3）电梯结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。

（4）电梯运行系统接入校区建筑设备监控系统（BA系统）。

（5）每个轿厢内均应设置视频监控、对讲，并将系统接入校区总监控中心。

（6）所有电梯产品选型时须考虑独立空调配置。

（7）实验楼需设置客、货梯，并结合日常使用人数、设备运输等实际情况，合理设置电梯的数量、客货梯位置、轿厢尺寸、运载参数等。

2、供电与照明系统

（1）在S组团首层设置独立10KV开闭所和变电所（附设在教育建筑内的变电所，不与教室相贴邻），变电所包括：二级高压室、变压器室和低压配电房，均需独立设置。开闭所和变电所内的电气设备选型时应考虑带通讯接口配置，以满足学校能源监控系统接入，另在地下室设置自启动柴油发电机组作为自备应急电源。

（2）在满足S组团各功能用房用电需求条件下，还需适当预留未来的负荷增量，低压配电房、强电井和各楼层配电箱应预留一定的备用开关和相应电气设备安装空间。

（3）高、低压电缆选型应考虑番禺地区属于白蚁频发区的特点，选用防白蚁相应型号产品。高、低压房和强电井内应配备驱鼠设备。

（4）配电箱内的电表应选用直流供电智能电表，具备远程监控功能，需连接至食堂N-2的节能平台系统，设备采用需与系统匹配。

（5）室外照明宜采用LED、太阳能等节能灯，室内公共区域和地下室应采用LED等节能灯具；走廊等公共区域的照明控制以声光控开关为主，所有灯具应易于维护修理和清洁，并具有可替换性。

3、弱电系统

（1）各功能用房内应设置计算机网络（有线网络、无线网络）。信息网络系统采用二层网络结构，包括汇聚层和接入层。汇聚层交换机接入S组团校网络机房和图书馆数据中心机房。接入层交换机设置在相应楼层弱电间综合布线机柜内。

（2）信息科学技术学院中的本科教学实验室区域需配备广播系统，覆盖课室、走廊等区域，与消防广播分开设置。

（3）各栋单体及周边需设置安防监控系统，接入校区总安防监控平台。各单体楼内需设置巡更系统。

（4）每栋建筑单体首层门厅设置信息显示屏，如：实现滚动播放欢迎词及相关公益广告的功能。

（5）在弱电井预留按照移动通讯（中国移动、联通、电信）设备的空间，并在各楼层走廊和电梯井预留安装馈线线线槽和天线的位置，为后期安装和调试给予便利。

（6）各系统应与校区相应管理平台无缝连接，并实施实现无缝连接所必须的调试、扩容改造。

4、给排水系统

本子项中各楼栋生活供水由项目选址北边的A组团地下室生活泵房加压供给。

（1）每栋大楼独立设置总水表，总水表应选用未设内置程序的智能化水表。

（2）各楼栋应实现分区供水计量，各类功能用房均独立设置智能水表，宿舍还需设置智能热水水表。水表选用直流供电智能水表，具备远程监控功能，需连接至食堂N-2新建的节能平台系统，设备采用需与系统匹配，同时因实验室特殊要求，不能断水，故应设置只监不控。

（3）宿舍区域的热水供应系统

热水供应应采用空气源热泵+太阳能方式，热水应供应至每间宿舍的淋浴间。

热水设计应充分考虑使用时间相对集中等各种不利因素，确保每间淋浴间的热水供应。

热水系统的设计以及主要设备、零部件的选用要合理，要重点保证热水水量的供应以及系统运行的可靠性、稳定性，减少系统故障导致热水供应不足的隐患。例如，系统采用机械浮球阀补水或电动蝶阀补水，以减少采用电磁阀而容易出现的补水阀门故障、堵塞现象；加大串联平衡管的尺寸以确保全部水箱水位前段与末端的平衡等等。

每间淋浴间的热水应单独设置可监可控的未设内置程序的智能化水表。热水系统设置总水表，总水表选用未设内置程序的智能化水表。

5、消防系统

（1）本子项中各楼栋消防用水由学生宿舍组团地下室的消防水池供给。

（2）各单体建筑内设置消防控制中心，各消防控制中心的消防信息需传输至图书馆首层的总消防控制中心。

（3）在校区总消防控制中心应能监测到本子项中各消防系统的运行情况并实现控制。总消防控制中心内设有图形显示系统，本项目应接入该系统。

（4）消防系统应实现与校区总消防控制中心平台的无缝连接，并实施实现无缝连接所必须的调试、扩容改造。

6、防雷

由于校区处于雷区，除做好大楼的防雷设计外，还需加强电梯、强弱电设备等重要设备以及与校区现有各个管理平台连接线路的防雷措施。

7、通风空调设计要求

空调系统设计时应兼顾经济性：即采用成熟的先进技术，以节省运行费。以绿色、环保节能为目标，选用环保节能产品，合理处理空调系统产生的废水、废气及噪声，配合其它专业共同营造舒适的环境。

部分功能用房，如校网络中心、计算传播研究中心等需结合用房功能特点选用精密空调系统。

通风空调系统方式须进行比选分析。

8、燃气工程设计要求

本项目的港澳台侨培训及职业提升教育中心后厨需要接入燃气，天然气气源取自校园内天然气管网。燃气管道与其它管道、道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。调压柜外观装饰应与周边景观相协调。

三、质保和维保

在项目验收合格移交用户使用后，在国家规定的两年质量保修期内，电梯、热水系统、消防系统、安防系统、强弱电系统、通风系统等系统及设备均需要由施工单位派驻专业人员驻校进行两年维护保养。保修期满并保证设备运行正常后移交给学校。