## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土建市政部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | （顶管）1层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管【235m+141m=376米，分4个施工段】
1.2 | （顶管）2层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管【330米，分3个施工段】
1.3 | 挖填4000×2000×2000顶管工作坑【8+3=11个】
1.4 | 2层3列行人型埋管（行人，B870×H1095，Φ200×8mm厚HDPE管）【480米，需铲除及修复绿化带(杜鹃花)】
1.5 | 2层3列排管行人直线井（行人，A2980×B1540×H1100)【12座，需铲除及修复绿化带(杜鹃花)】
1.6 | 2层3列行车排管（行车，B870×H1295，C30钢筋混凝土全包Φ175X10玻璃钢管）【203米，其中破及修300厚复混凝土路面50米、200厚混凝土路面153米】
1.7 | 2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1300，混凝土包封型）【4座，需破及修200厚混凝土路面】
1.8 | 2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）【6座，需破及修复200厚混凝土路面】
1.9 | 2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）【3座，需破及修200厚复混凝土路面】
1.10 | 1层3列行车排管（行车，B870×H1345，Φ175X10玻璃钢管）【100+15=115米，其中破及修300厚复混凝土路面15米、200厚混凝土路面100米】
1.11 | 1层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1350）【5+2=7座，需破及修200厚混凝土路面】
1.12 | 1层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1350）【2+2=4座，需破及修复200厚混凝土路面】
1.13 | 1层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1350）【1座，需破及修200厚复混凝土路面】
1.14 | 1层2列行车排管（行车，B620×H1345，Φ175X10玻璃钢管）【88米，需破及修200厚混凝土路面100米】
1.15 | 1层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1350）【3座，需破及修200厚混凝土路面】
1.16 | 1层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1350）【1座，需破及修200厚混凝土路面】
1.17 | 终端型美变基础（中间井口）【2座】
1.18 | （五间隔）电缆分接箱基础(两侧5板井口)【1座】
1.19 | 台架变操作平台及台架硬底化【1座】
1.20 | 200*80*3不锈钢电缆标志牌【41块，电缆井盖板面安装】
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土建市政部分 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1.21 | 地下400*400*30铸铁板电缆标志牌【20块】
1.22 | Φ110*1200PVC户外电缆标志桩【57根】
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
（顶管）1层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管【235m+141m=376米，分4个施工段】
1 | 040501008001 | （顶管）1层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管 | 1.钻导向孔 DN≤600mm 2.扩孔(mm以内) DN500 3.回拖布管(mm以内) DN500 4.塑料管安装(全自动电熔管件熔接) 管外径(mm以内) 160 |  | m | 376
2 | 040103002001 | 余方弃置（泥浆外运） | 1.泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 22.67
（顶管）1层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管【235m+141m=376米，分4个施工段】合计
（顶管）2层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管【330米，分3个施工段】
3 | 040501008002 | （顶管）2层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管 | 1.钻导向孔 DN>600mm 2.扩孔(mm以内) DN800 3.回拖布管(mm以内) DN800 4.塑料管安装(全自动电熔管件熔接) 管外径(mm以内) 160 |  | m | 330
4 | 040103002002 | 余方弃置（泥浆外运） | 1.泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 39.79
（顶管）2层3列水平导向钻进Φ160×10mm厚HDPE管【330米，分3个施工段】合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
挖填4000×2000×2000顶管工作坑【8+3=11个】
5 | 040501010001 | 4000×2000×2000顶管工作坑 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | 座 | 11
挖填4000×2000×2000顶管工作坑【8+3=11个】合计
2层3列行人型埋管（行人，B870×H1095，Φ200×8mm厚HDPE管）【480米，需铲除及修复绿化带(杜鹃花)】
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 745.04
7 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 516.4
8 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 423.14
9 | 040803003001 | 2层3列行人型埋管（行人，B870×H1095，Φ200×8mm厚HDPE管） | 1.垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 4.250×250复合材料管枕 5.混凝土管座 现浇 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m | 480
10 | 050101003001 | 砍伐原有灌木丛 | 1.砍挖灌木(冠径cm) 60以内 不用挖树头 单价*0.7 |  | 株 | 960
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.填耕植土 机械 |  | m3 | 131.28
12 | 050102002001 | 栽植灌木（红花勒杜鹃） | 1.栽植灌木(冠径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养一个月 机械灌溉 冠径(φcm) 80以内 |  | 株 | 960
2层3列行人型埋管（行人，B870×H1095，Φ200×8mm厚HDPE管）【480米，需铲除及修复绿化带(杜鹃花)】合计
2层3列排管行人直线井（行人，A2980×B1540×H1100)【12座，需铲除及修复绿化带(杜鹃花)】
13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 260.9
14 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 260.9
15 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 142.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504001001 | 2层3列排管行人直线井（行人，A2980×B1540×H1100) | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌 矩形 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 9.预埋铁件 换为【角钢50×5以内】 10.砖墙 抹灰 井内侧 11.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 12.砖墙 抹灰 井底 13.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 14.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 15.滤料铺设 中砂 16.（光缆专用管）电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 17.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 12
17 | 031002001001 | 电缆滚动支架（460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层）、ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴） | 1.滑触线支架安装 3横架式 螺栓固定 2.460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层） 3.ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴 |  | 套 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040402016001 | 工井防盗盖板 1300×300×100 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×100（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 108
19 | 050101003002 | 砍伐原有灌木丛 | 1.砍挖灌木(冠径cm) 60以内 不用挖树头 单价*0.7 |  | 株 | 72
20 | 050101009002 | 种植土回填 | 1.填耕植土 机械 |  | m3 | 45.44
21 | 050102002002 | 栽植灌木（红花勒杜鹃） | 1.栽植灌木(冠径cm) 40以内 2.单株、单丛植物保养 灌木保养一个月 机械灌溉 冠径(φcm) 80以内 |  | 株 | 72
2层3列排管行人直线井（行人，A2980×B1540×H1100)【12座，需铲除及修复绿化带(杜鹃花)】合计
2层3列行车排管（行车，B870×H1295，C30钢筋混凝土全包Φ175X10玻璃钢管）【203米，其中破及修300厚复混凝土路面50米、200厚混凝土路面153米】
22 | 040402018001 | 路面机械切缝（300厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 100
23 | 040402018002 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 306
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 041001001001 | 拆除300厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 138.25
25 | 041001001002 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 423.05
26 | 040203007001 | 修复300厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):30 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 138.25
27 | 040203007002 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 423.05
28 | 040103002005 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 126.08
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 304.76
30 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 415.45
31 | 040103001003 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 182.02
32 | 040803003002 | 2层3列行车排管（行车，B870×H1295，C30钢筋混凝土全包Φ175X10玻璃钢管） | 1.垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 4.Φ175×10mm玻璃钢电缆管（无碱加强型） 5.Φ175玻璃钢管密封圈 6.245×245复合材料管枕 7.满包混凝土加固 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 10.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | m | 203
2层3列行车排管（行车，B870×H1295，C30钢筋混凝土全包Φ175X10玻璃钢管）【203米，其中破及修300厚复混凝土路面50米、200厚混凝土路面153米】合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1300，混凝土包封型）【4座，需破及修200厚混凝土路面】
33 | 040402018003 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 69.4
34 | 041001001003 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 128.8
35 | 040203007003 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 110.44
36 | 040103002007 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 25.76
37 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土  2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 91.15
38 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 110.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040103001004 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 66.24
40 | 040504002001 | 2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1300，混凝土包封型） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 9.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 10.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 11.砖墙 抹灰 井内侧 12.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 13.砖墙 抹灰 井底 14.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 15.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 16.滤料铺设 中砂 17.（光缆专用管）电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 18.Φ175×10mm玻璃钢电缆管（无碱加强型） 19.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 4
41 | 031002001002 | 电缆滚动支架（460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层）、ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴） | 1.滑触线支架安装 3横架式 螺栓固定 2.460×180×80玻璃纤维钢立柱（2层） 3.ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴 |  | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 040402016002 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×200（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 36
2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1300，混凝土包封型）【4座，需破及修200厚混凝土路面】合计
2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）【6座，需破及修复200厚混凝土路面】
43 | 040402018004 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 106.5
44 | 041001001004 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 203.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040203007004 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 180.65
46 | 040103002009 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 40.64
47 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土  2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 142.16
48 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 172.64
49 | 040103001005 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 102.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040504002002 | 2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1300，混凝土包封型） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.现浇混凝土池 异型环梁 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9.现浇混凝土池 无梁盖 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 12.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 13.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 14.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 15.砖墙 抹灰 井内侧 16.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 17.砖墙 抹灰 井底 18.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 19.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 20.滤料铺设 中砂 21.电缆复合支架构件 安装 22.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 23.一托三线复合材料电缆支架 670×80×70 24.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 040402016003 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×200（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 42
2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）【6座，需破及修复200厚混凝土路面】合计
2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）【3座，需破及修200厚复混凝土路面】
52 | 040402018005 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 58.74
53 | 041001001005 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 117.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 040203007005 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 101.85
55 | 040103002011 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 64.54
56 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土  2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 83.7
57 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 101.3
58 | 040103001006 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 57.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040504002003 | 2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1300，混凝土包封型） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.现浇混凝土池 异型环梁 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9.现浇混凝土池 无梁盖 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 12.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 13.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 14.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 15.砖墙 抹灰 井内侧 16.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 17.砖墙 抹灰 井底 18.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 19.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 20.滤料铺设 中砂 21.电缆复合支架构件 安装 22.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 23.一托二线复合材料电缆支架 490×70×60 24.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040402016004 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×200（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 30
2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）【3座，需破及修200厚复混凝土路面】合计
1层3列行车排管（行车，B870×H1345，Φ175X10玻璃钢管）【100+15=115米，其中破及修300厚复混凝土路面15米、200厚混凝土路面100米】
61 | 040402018006 | 路面机械切缝（300厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 30
62 | 040402018007 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 200
63 | 041001001006 | 拆除300厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 33.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 041001001007 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 221.5
65 | 040203007006 | 修复300厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):30 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 33.23
66 | 040203007007 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 221.5
67 | 040103002013 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 54.27
68 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 129
69 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 167.21
70 | 040103001007 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 107.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 040803003003 | 1层3列行车排管（行车，B870×H1345，Φ175X10玻璃钢管） | 1.垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 4.Φ175×10mm玻璃钢电缆管（无碱加强型） 5.Φ175玻璃钢管密封圈 6.245×245复合材料管枕 7.混凝土管座 现浇 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m | 115
1层3列行车排管（行车，B870×H1345，Φ175X10玻璃钢管）【100+15=115米，其中破及修300厚复混凝土路面15米、200厚混凝土路面100米】合计
1层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1350）【5+2=7座，需破及修200厚混凝土路面】
72 | 040402018008 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 131.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 041001001008 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 231.45
74 | 040203007008 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 199.32
75 | 040103002015 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 46.29
76 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土  2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 168.92
77 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 203.64
78 | 040103001008 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 123.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 040504002004 | 1层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1350） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 9.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 10.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 11.镀锌加工费 12.砖墙 抹灰 井内侧 13.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 14.砖墙 抹灰 井底 15.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 16.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 17.滤料铺设 中砂 18.（光缆专用管）电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 19.Φ175×10mm玻璃钢电缆管（无碱加强型） 20.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 7
80 | 031002001003 | 电缆滚动支架（260×180×80玻璃纤维钢立柱（1层）、ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴） | 1.滑触线支架安装 3横架式 螺栓固定 2.260×180×80玻璃纤维钢立柱（1层） 3.ø60×900mm玻璃纤维钢滚轴 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 040402016005 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×200（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 63
1层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1350）【5+2=7座，需破及修200厚混凝土路面】合计
1层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1350）【2+2=4座，需破及修复200厚混凝土路面】
82 | 040402018009 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 76.6
83 | 041001001009 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 138.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 040203007009 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 123.95
85 | 040103002017 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 27.8
86 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土  2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 100.33
87 | 040103002018 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 121.18
88 | 040103001009 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 72.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 040504002005 | 1层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1350） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.现浇混凝土池 异型环梁 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9.现浇混凝土池 无梁盖 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 12.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 13.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 14.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 15.镀锌加工费 16.砖墙 抹灰 井内侧 17.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 18.砖墙 抹灰 井底 19.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 20.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 21.滤料铺设 中砂 22.电缆复合支架构件 安装 23.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 24.一托三线复合材料电缆支架 670×80×70 25.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040402016006 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×200（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 28
1层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1350）【2+2=4座，需破及修复200厚混凝土路面】合计
1层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1350）【1座，需破及修200厚复混凝土路面】
91 | 040402018010 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 20.98
92 | 041001001010 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 40.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 040203007010 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 34.9
94 | 040103002019 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 8.01
95 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土  2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 29.5
96 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 35.51
97 | 040103001010 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 20.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 040504002006 | 1层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1350） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.现浇混凝土池 异型环梁 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9.现浇混凝土池 无梁盖 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 12.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 13.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 14.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 15.镀锌加工费 16.砖墙 抹灰 井内侧 17.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 18.砖墙 抹灰 井底 19.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 20.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 21.滤料铺设 中砂 22.电缆复合支架构件 安装 23.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 24.一托二线复合材料电缆支架 490×70×60 25.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 040402016007 | 工井防盗盖板 1300×300×200 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1300×300×200（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 10
1层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1350）【1座，需破及修200厚复混凝土路面】合计
1层2列行车排管（行车，B620×H1345，Φ175X10玻璃钢管）【88米，需破及修200厚混凝土路面100米】
100 | 040402018011 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 176
101 | 041001001011 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 172.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
102 | 040203007011 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 172.92
103 | 040103002021 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 34.58
104 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 97.85
105 | 040103002022 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土  2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 123.79
106 | 040103001011 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 86.64
107 | 040803003004 | 1层2列行车排管（行车，B620×H1345，Φ175X10玻璃钢管） | 1.垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 4.Φ175×10mm玻璃钢电缆管（无碱加强型） 5.Φ175玻璃钢管密封圈 6.245×245复合材料管枕 7.混凝土管座 现浇 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | m | 88
1层2列行车排管（行车，B620×H1345，Φ175X10玻璃钢管）【88米，需破及修200厚混凝土路面100米】合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
1层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1350）【3座，需破及修200厚混凝土路面】
108 | 040402018012 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 |  | m | 55.95
109 | 041001001012 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 93.7
110 | 040203007012 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 81.28
111 | 040103002023 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 18.74
112 | 040101002012 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 69.39
113 | 040103002024 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 83.45
114 | 040103001012 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 51.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
115 | 040504002007 | 1层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1350） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 9.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 10.预埋铁件换为【角钢50×5以内】 11.镀锌加工费 12.砖墙 抹灰 井内侧 13.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 14.砖墙 抹灰 井底 15.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 16.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 17.滤料铺设 中砂 18.（光缆专用管）电缆保护管明敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200 19.Φ175×10mm玻璃钢电缆管（无碱加强型） 20.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 3
116 | 031002001004 | 电缆滚动支架（260×180×80玻璃纤维钢立柱（1层）、ø60×750mm玻璃纤维钢滚轴） | 1.滑触线支架安装 3横架式 螺栓固定 2.260×180×80玻璃纤维钢立柱（1层） 3.ø60×750mm玻璃纤维钢滚轴 |  | 套 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 040402016008 | 工井防盗盖板 1150×300×150 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1150×300×150（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 27
1层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1350）【3座，需破及修200厚混凝土路面】合计
1层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1350）【1座，需破及修200厚混凝土路面】
118 | 040402018013 | 路面机械切缝（200厚混凝土路面结构层） | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20 |  | m | 19.21
119 | 041001001013 | 拆除200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2.（拆除150厚6%水泥石屑稳定基层）液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 |  | m2 | 33.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 040203007013 | 修复200厚混凝土路面结构层、基层 | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 2.水泥混凝土路面 厚度 20cm 3.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4.水泥混凝土路面养生 水养生 |  | m2 | 29.13
121 | 040103002025 | 余方弃置（拆除路面碎料） | 1.挖掘机挖装松散石方 2.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 |  | m3 | 6.69
122 | 040101002013 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 23.72
123 | 040103002026 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 28.74
124 | 040103001013 | 回填石屑 | 1.管(基)坑回填石屑 |  | m3 | 17.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 040504002008 | 1层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1350） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.非定型井基础 混凝土 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.现浇混凝土池 异型环梁 8.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 9.现浇混凝土池 无梁盖 10.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 11.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 12.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 13.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 14.预埋铁件 换为【角钢50×5以内】 15.镀锌加工费 16.砖墙 抹灰 井内侧 17.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 18.砖墙 抹灰 井底 19.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 20.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 21.滤料铺设 中砂 22.电缆复合支架构件 安装 23.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 24.一托二线复合材料电缆支架 490×70×60 25.（专用线缆管封堵器）成品防火套管安装 公称直径(mm以内) 200 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 040402016009 | 工井防盗盖板 1150×300×150 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1150×300×150（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 7
1层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1350）【1座，需破及修200厚混凝土路面】合计
终端型美变基础（中间井口）【2座】
127 | 040101002014 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 31.1
128 | 040103001014 | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 12.33
129 | 040103002027 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 18.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
130 | 040504002009 | 终端型美变基础 | 1.非定型井基础 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.独立设备基础(体积) 5m3以内 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 7.预埋铁件 换为【槽钢10】 8.镀锌加工费 9.砖墙 抹灰 井内侧 10.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.砖墙 抹灰 井底 12.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 13.底层抹灰15mm 零星项目 14.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 15.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 换为【釉面砖240×60】 16.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 17.滤料铺设 中砂 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 040504001002 | 前面8板工作井（中间大口井） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌 矩形 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 9.砖墙 抹灰 井内侧 10.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.砖墙 抹灰 井底 12.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 13.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 14.滤料铺设 中砂 |  | 座 | 2
132 | 040402016010 | 工井防盗盖板 1150×300×100 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1150×300×100（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 16
终端型美变基础（中间井口）【2座】合计
（五间隔）电缆分接箱基础(两侧5板井口)【1座】
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
133 | 040101002015 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 20.54
134 | 040103001015 | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 11.11
135 | 040103002028 | 余方弃置 | 1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |  | m3 | 9.43
136 | 040504001003 | （五间隔）电缆分接箱基础 | 1.非定型井基础 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.砖砌 矩形 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 9.预埋铁件 换为【槽钢5~10】 10.镀锌加工费 11.砖墙 抹灰 井内侧 12.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 13.砖墙 抹灰 井底 14.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 15.底层抹灰15mm 零星项目 16.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 17.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 换为【釉面砖240×60】 18.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 19.滤料铺设 中砂 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 040504001004 | 两侧5板井口（连接工作井） | 1.非定型井垫层 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.砖砌 矩形 4.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5.混凝土井盖、井圈制作 井圈 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7.箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 9.砖墙 抹灰 井内侧 10.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11.砖墙 抹灰 井底 12.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 13.安装泄水孔 塑料管 换为【塑料雨水管DN200】 14.滤料铺设 中砂 |  | 座 | 2
138 | 040402016011 | 工井防盗盖板 1150×300×100 | 1.井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 3.工井防盗盖板 1150×300×100（3mm厚C型镀锌钢板包边、钢板折边30mm、C30砼） |  | 块 | 10
（五间隔）电缆分接箱基础(两侧5板井口)【1座】合计
台架变操作平台及台架硬底化【1座】
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
139 | 040101002016 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 |  | m3 | 10.67
140 | 040103001016 | 回填土方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 53.72
141 | 040303015001 | 悬臂式钢筋混凝挡土墙 | 1.现浇基础 混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5.泵送混凝土增加费 6.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7.钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm 9.安装泄水孔 塑料管 10.滤料铺设 碎石 |  | m | 9.7
142 | 040501001001 | DN600承插式钢筋混凝土排水管 | 1.混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 2.水泥砂浆接口 管径(mm以内) 600 3.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 |  | m | 8
143 | 010507002002 | 水泥硬底化工作平台 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 4.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10-25mm |  | m2 | 43.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
台架变操作平台及台架硬底化【1座】合计
200*80*3不锈钢电缆标志牌【41块，电缆井盖板面安装】
144 | 040205004001 | 200*80*3不锈钢电缆标志牌 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 2.200*80*3不锈钢电缆标志牌 |  | 块 | 41
200*80*3不锈钢电缆标志牌【41块，电缆井盖板面安装】合计
地下400*400*30铸铁板电缆标志牌【20块】
145 | 040205004002 | 地下400*400*30铸铁板电缆标志牌 | 1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 2.地下400*400*30铸铁板电缆标志牌 |  | 块 | 20
地下400*400*30铸铁板电缆标志牌【20块】合计
Φ110*1200PVC户外电缆标志桩【57根】
146 | 040205003001 | Φ110*1200PVC户外电缆标志桩 | 1.现浇基础 混凝土 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.混凝土标志桩 4.Φ110*1200PVC户外电缆桩 |  | 根 | 57
Φ110*1200PVC户外电缆标志桩【57根】合计
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
147 | 041101005001 | 井字架 | 1.钢管井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 44
148 | 040205012002 | 现场施工围栏：移动类铁马围蔽(广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V1.1版）指导图集C4、（V2.0版）指导图集C5，工期30天） | 1.移动式 钢护栏 2.移动护栏固定放置 钢护栏 |  | m | 2992
149 | 041102001001 | 2层3列行人型埋管（行人，B870×H1095，Φ200×8mm厚HDPE管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 480
150 | 041102002001 | 2层3列排管行人直线井（行人，A2980×B1540×H1100)模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 井圈木模 |  | 座 | 12
151 | 041102001002 | 2层3列行车排管（行车，B870×H1295，C30钢筋混凝土全包Φ175X10玻璃钢管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 203
152 | 041102002002 | 2层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1300，混凝土包封型）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
153 | 041102002003 | 2层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 6
154 | 041102002004 | 2层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1300，混凝土包封型）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 3
155 | 041102001003 | 1层3列行车排管（行车，B870×H1345，Φ175X10玻璃钢管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 115
156 | 041102002005 | 1层3列排管行车直线井（行车，A2980×B1540×H1350）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 座 | 7
157 | 041102002006 | 1层3列排管行车转角井（行车，A2440×B1540凸740×H1350）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 4
158 | 041102002007 | 1层3列排管行车三通井（行车，A3355×B1540凸740×H1350）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 43 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 041102001004 | 1层2列行车排管（行车，B620×H1345，Φ175X10玻璃钢管）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管座 复合木模 |  | m | 88
160 | 041102002008 | 1层2列排管行车直线井（行车，A2980×B1390×H1350）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | 座 | 3
161 | 041102002009 | 1层2列排管行车转角井（行车，(A2370×B1390+A1390×B740)×H1350）模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.构筑物及池类 矩形池壁 木模 4.构筑物及池类 异形梁 木模 5.管、渠道及其他 顶(盖)板 复合木模 |  | 座 | 1
162 | 041102002010 | 终端型美变基础（中间井口）模板 | 1.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 2.设备基础(单体在5m3以内) 复合木模 3.混凝土基础垫层 木模 4.管、渠道及其他 井圈木模 |  | 座 | 2
163 | 041102002011 | （五间隔）电缆分接箱基础(两侧5板井口)模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.管、渠道及其他 管、渠道平基 复合木模 3.管、渠道及其他 井圈木模 |  | 座 | 1
164 | 041102017001 | 台架变操作平台悬臂式钢筋混凝挡土墙模板 | 1.混凝土基础垫层 木模 2.现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 |  | 座 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：土建市政部分 | [5 empty] | 第 页 共 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |  | 市场价 （元）
合计