## 汇总表
广汽自主电池项目二期检测项目 检测清单汇总
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 检测项目 | 合计费用(元) | 备注
1 | 材料检测 | 0
2 | 地基基础检测 | 0
3 | 钢结构 | 0
4 | 结构实体 | 0
5 | 基坑监测 | 0
6 | 高支模监测 | 0
7 | 消防 | 0
8 | 总计（元） | 0
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 材料检测
材料检测报价
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测频率 | 单位 | 检测数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 水泥 | 凝结时间 | 散装水泥不超过500t为一批；袋装水泥不超过200t为一批 | 组 | 6
2 |  | 密度 |  | 组 | 6
3 |  | 标准稠度用水量 |  | 组 | 6
4 |  | 胶砂强度 |  | 组 | 6
5 |  | 胶砂流动度 |  | 组 | 6
6 |  | 比表面积 |  | 组 | 6
7 |  | 安定性（雷式法） |  | 组 | 6
8 |  | 氯离子含量 |  | 组 | 6
9 | 混凝土地面用水泥基耐磨材料 | 28天抗压强度、抗折强度 | / | 组 | 4
10 | 防水剂（用于混凝土） | 净浆安定性 | 50t一组 | 组 | 1
11 |  | 抗压强度比 |  | 组 | 1
12 |  | 渗透高度比 |  | 组 | 1
13 | 防水剂（用于砂浆） | 净浆安定性 | 50t一组 | 组 | 1
14 |  | 抗压强度比 |  | 组 | 1
15 |  | 透水压力比 |  | 组 | 1
16 | 混凝土试块 | 抗压强度 | 每拌制100盘不超过100m3的同配合比的混凝土，其取样不得少于一组 | 组 | 182
17 | 混凝土配合比 | 配合比验证 | 不同配合比不少于1组 | 组 | 6 |  |  | 超过C40的，每增加一级加收200。
18 | 混凝土抗渗 | 抗渗性能 | 同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定.（GB/T50082-2009） | 组 | 35 |  |  | 每增加1等级 加收100。
19 | 混凝土氯离子 | 氯离子（预拌混凝土） | 不同配合比不少于1组 | 组 | 6
20 | 预拌砂浆（主体砌筑） | 稠度 | 同一类别产品，每50t为一批次 | 组 | 1
21 |  | 保水性 |  | 组 | 1
22 |  | 28天抗压强度 |  | 组 | 1
23 | 砂浆试块 | 抗压强度 | 砂浆试件的留置组数按每一楼层或250 m3砌体的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 组 | 56
24 | 砂浆配合比 | 砂浆配合比设计 | 不同配合比不少于1组 | 组 | 3
25 | 热轧带肋钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 35
26 |  | 重量偏差 |  | 组 | 35
27 |  | 强屈比/超屈比 |  | 组 | 35
28 |  | 最大力下总伸长率 |  | 组 | 35
29 |  | 反向弯曲 |  | 组 | 35
30 | 热轧光圆钢筋原材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 同一厂家、牌号、规格每60吨为一批 | 组 | 14
31 |  | 重量偏差 |  | 组 | 14
32 |  | 最大力下总伸长率 |  | 组 | 14
33 | 钢筋焊接 | 抗拉强度 | 钢筋焊接300个为一批。 | 组 | 28
34 | 焊条 | 拉伸试验 | 每种规格型号1组 | 组 | 1
35 |  | 冲击试验 |  | 组 | 1
36 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 机械连接500个为一批。 | 组 | 28
37 |  | 残余变形 |  | 组 | 7
38 | 钢板、钢材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 每批次进场检验一次，每检验批代表数量不超过60t。 | 组 | 14
39 |  | 冲击试验 |  | 组 | 1
40 |  | 化学元素分析（C 、Si、 Mn、 S、P） |  | 组 | 1
41 |  | Z 向断面收缩率 |  | 组 | 1
42 | 钢管 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 同一牌号、等级、炉罐号、品种、尺寸及同一热处理制度的钢管组成一批；外径不大于76mm的以400根为一批，外径大于351mm的以50根为一批，其它尺寸钢管以200根为一批。 | 组 | 4
43 |  | 压扁试验 |  | 组 | 4
44 |  | 弯曲试验 |  | 组 | 4
45 | 薄壁不锈钢管 | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） | 每种规格1组 | 组 | 3
46 | 热镀锌钢管 | 外观 | D≤33.7mm1000根为一批；D＞33.7～60.3 mm750为一批；D＞60.3～168.3 mm500根为一批；D＞168.3～329mm200根为一批；D＞323.9 mm100根为一批。每批由同一炉号、牌号、规格、焊接工艺、镀锌层钢管组成一规格取2条1米（管径大于50 mm取2个100 mm）和2个200 mm | 组 | 6
47 |  | 管体平均外径(尺寸) |  | 组 | 6
48 |  | 镀锌层厚度或重量 |  | 组 | 6
49 |  | 拉伸（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率） |  | 组 | 6
50 |  | 压扁试验 |  | 组 | 6
51 |  | 弯曲试验 |  | 组 | 6
52 | 地脚螺栓、紧固件 | 抗拉强度 | 同一批次3000套一组 | 组 | 7
53 | 高强度螺栓连接副 | 连接副扭矩系数 | 同一批次3000套一组 | 组 | 40
54 |  | 连接副紧固轴力 |  | 组 | 40
55 |  | 保证荷载 |  | 组 | 40
56 |  | 连接副摩擦面抗滑移系数 |  | 组 | 40
57 | 混凝土实心砖 | 抗压强度 | 同一厂家、规格型号10万块为一批 | 组 | 3
58 |  | 密度等级 |  | 组 | 3
59 |  | 吸水率 |  | 组 | 3
60 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度 | 同一厂家、规格型号1万块为一批 | 组 | 4
61 |  | 干体积密度 |  | 组 | 4
62 |  | 导热系数 |  | 组 | 4
63 |  | 放射性 |  | 组 | 4
64 | 灰砂砖 | 抗压强度 | 10万块一组 | 组 | 1
65 |  | 吸水率 |  | 组 | 1
66 |  | 放射性 |  | 组 | 1
67 | 纤维水泥平板 | 抗折强度 | 每种规格1组 | 组 | 3
68 |  | 吸水率（湿胀率） |  | 组 | 3
69 | 纤维增强硅酸钙板 | 抗折强度 | 每种规格1组 | 组 | 1
70 |  | 吸水率（湿胀率） |  | 组 | 1
71 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差和表面质量 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批。 | 组 | 7
72 |  | 吸水率 |  | 组 | 7
73 |  | 破坏强度 |  | 组 | 7
74 |  | 断裂模数 |  | 组 | 7
75 |  | 放射性 |  | 组 | 7
76 | 石材 | 吸水率 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批。 | 组 | 1
77 |  | 弯曲强度（干燥、水饱和） |  | 组 | 1
78 |  | 压缩强度（干燥、水饱和） |  | 组 | 1
79 |  | 放射性 |  | 组 | 1
80 | 装饰石膏板 | 断裂荷载 | 每种规格1组 | 组 | 3
81 |  | 单位面积重量 |  | 组 | 3
82 |  | 含水率 |  | 组 | 3
83 |  | 放射性 |  | 组 | 3
84 | 建筑内外墙底漆 | 容器中状态（颜色及外观） | 每种规格1组 | 组 | 1
85 |  | 施工性（刷涂性） |  | 组 | 1
86 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 1
87 |  | 干燥时间 |  | 组 | 1
88 |  | 耐水性 |  | 组 | 1
89 | 无机涂料 | 容器中状态（颜色及外观） | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 3
90 |  | 施工性（刷涂性） |  | 组 | 3
91 |  | 涂膜外观 |  | 组 | 3
92 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 3
93 | 耐水腻子 | 容器中状态（颜色及外观） | ≤10t同类产品为一批 | 组 | 1
94 |  | 施工性（刷涂性） |  | 组 | 1
95 |  | 干燥时间 |  | 组 | 1
96 |  | 耐水性 |  | 组 | 1
97 |  | 初期干燥抗裂性 |  | 组 | 1
98 | 环氧云铁中间漆 | 干燥时间 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 1
99 |  | 在容器中状态 |  | 组 | 1
100 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 1
101 |  | 弯曲 |  | 组 | 1
102 | 环氧富锌底漆 | 适用期 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 1
103 |  | 在容器中状态 |  | 组 | 1
104 |  | 施工性 |  | 组 | 1
105 |  | 干燥时间 |  | 组 | 1
106 |  | 漆膜颜色及外观 |  | 组 | 1
107 | 有机防水涂料 | 断裂伸长率 | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 3
108 |  | 不透水性 |  | 组 | 3
109 |  | 低温弯折性 |  | 组 | 3
110 |  | 实干时间 |  | 组 | 3
111 |  | 表干时间 |  | 组 | 3
112 | SBS改性沥青防水涂料 | 固体含量 | 同一类别、同一型号5吨为一批 | 组 | 2
113 |  | 干燥时间 |  | 组 | 2
114 |  | 拉伸性能 |  | 组 | 2
115 |  | 不透水性 |  | 组 | 2
116 |  | 低温柔性 |  | 组 | 2
117 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度 | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 1
118 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1
119 |  | 不透水性 |  | 组 | 1
120 | 水泥基渗透结晶型防水材料 | 渗透压力比\抗渗压力(28d) | 同一类别、同一型号10吨为一批 | 组 | 1
121 |  | 抗压强度 |  | 组 | 1
122 |  | 抗折强度 |  | 组 | 1
123 |  | 安定性抗压 |  | 组 | 1
124 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率 | 同一类别、同一型号15吨为一批 | 组 | 3
125 |  | 不透水性 |  | 组 | 3
126 |  | 低温弯折性 |  | 组 | 3
127 |  | 固体含量 |  | 组 | 3
128 | 聚合物防水砂浆 | 抗压强度 | 同一类别产品，每50t为一批次 | 组 | 1
129 |  | 抗折强度 |  | 组 | 1
130 |  | 抗渗压力 |  | 组 | 1
131 |  | 凝结时间 |  | 组 | 1
132 | 抹灰砂浆 | 拉伸粘结强度 | 同一类别产品，每50t为一批次 | 组 | 1
133 |  | 保水率(限聚合物砂浆) |  | 组 | 1
134 | 防腐涂料 | 容器中状态 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5
135 |  | 干燥时间 |  | 组 | 5
136 |  | 细度 |  | 组 | 5
137 |  | 耐水性 |  | 组 | 5
138 |  | 耐酸性 |  | 组 | 5
139 |  | 耐冲击 |  | 组 | 5
140 |  | 贮存稳定性 |  | 组 | 5
141 | 防火涂料 | 容器中状态 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 4
142 |  | 干燥时间 |  | 组 | 4
143 |  | PH值 |  | 组 | 4
144 |  | 粘结强度 |  | 组 | 4
145 | 冷热水用PPR管材 | 尺寸 | 同一原料、同一生产工艺，同一尺寸连续生产的管材每批数量不超过100t,如果生产10天仍不足100t,则以10天产量为一批。 | 组 | 4
146 |  | 静液压强度 |  | 组 | 4
147 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 4
148 |  | 简支梁冲击 |  | 组 | 4
149 | 冷热水用PPR管件 | 外观 | 同一原料、同一生产工艺，同一尺寸连续生产的管件作为一批，dn≤25mm,每批不超过50000个；32≤dn≤63mm,每批不超过20000个;dn＞63mm,每批不超过5000个。如果生产7天不足上述数量，则以7天为一批 | 组 | 4
150 |  | 尺寸 |  | 组 | 4
151 |  | 静液压强度 |  | 组 | 4
152 | 给水用聚乙烯(PE)管材 | 尺寸 | 给水管材：同一批原料、配方和工艺生产的同一规格管材为一批。当dn≤63mm时，每批数量不超过50t；当dn＞63mm时，每批数量不超过100t。如果生产7天仍不足批量，以7天产量为一批 | 组 | 3
153 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 3
154 |  | 静液压强度 |  | 组 | 3
155 | 聚乙烯(PE)管材 | 环刚度 | 同一配方、工艺、原料连续生产为一批，每批数量不超过100t，若7d生产不足100t，7d产量为一批 | 组 | 3
156 |  | 落锤冲击性能 |  | 组 | 3
157 | PVC-U排水管材 | 尺寸 | 排水管材：同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批，每批数量不超过50t，如果生产7天尚不足50t，则以7天产量为一批 | 组 | 4
158 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 4
159 |  | 抗拉强度、断裂伸长率 |  | 组 | 4
160 |  | 落锤冲击试验 |  | 组 | 4
161 |  | 维卡软化温度 |  | 组 | 4
162 | PVC-U塑料管件 | 尺寸偏差 | 排水管件：同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批。当dn＜75mm时，每批数量不超过10000件，当dn≥75mm时，每批数量不超过5000件。如果生产7天仍不足一批，以7天生产量为一批； | 组 | 4
163 |  | 维卡软化 |  | 组 | 4
164 |  | 坠落试验 |  | 组 | 4
165 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 4
166 | PE缠绕结构壁管材、管件 | 环刚度 | 同一配方、工艺、原料连续生产为一批，每批数量不超过100t，若7d生产不足100t，7d产量为一批 | 组 | 3
167 |  | 环柔性 |  | 组 | 3
168 |  | 纵向回缩率 |  | 组 | 3
169 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 3
170 | 双壁波纹管 | 环刚度 | 同一配方、工艺、原料连续生产为一批，每批数量不超过100t，若7d生产不足100t，7d产量为一批 | 组 | 2
171 |  | 烘箱试验 |  | 组 | 2
172 |  | 环柔性 |  | 组 | 2
173 | 阀门 | 壳体试验 | 每规格各一组 | 组 | 1
174 |  | 上密封试验 |  | 组 | 1
175 |  | 密封试验 |  | 组 | 1
176 | 高分子防水材料（片材） | 拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率 | 以同一类型、同一规格的50000m2为一批 | 组 | 1
177 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 1
178 |  | 不透水性 |  | 组 | 1
179 |  | 低温弯折 |  | 组 | 1
180 | 预铺/湿铺/改性沥青类防水卷材 | 拉伸性能（拉力、延伸率） | 以同一类型、同一规格的10000m2为一批 | 组 | 1
181 |  | 不透水性 |  | 组 | 1
182 |  | 低温柔性 |  | 组 | 1
183 |  | 耐热性 |  | 组 | 1
184 |  | 接缝剥离强度 |  | 组 | 1
185 |  | 撕裂强度 |  | 组 | 1
186 | 聚氯乙烯防水卷材 | 拉伸性能/拉伸强度/拉断伸长率 | 大于 1000 卷抽 5 卷，每 500-1000卷 抽 4 卷 ，100-499 卷 抽 3卷， 100 卷以下抽2 卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量和检验合格的卷材中，任取一卷作 物 理 性 能 检验。 | 组 | 1
187 |  | 直角撕裂强度 |  | 组 | 1
188 |  | 不透水性 |  | 组 | 1
189 |  | 低温弯折性 |  | 组 | 1
190 | 直角扣件 | 抗滑移 | 500件为1批，每1批抽检1组 | 组 | 4
191 |  | 抗破坏 |  | 组 | 4
192 |  | 扭转刚度 |  | 组 | 4
193 | 旋转扣件 | 抗滑移 | 500件为1批，每1批抽检1组 | 组 | 4
194 |  | 抗破坏 |  | 组 | 4
195 | 对接扣件 | 抗拉性能 | 500件为1批，每1批抽检1组 | 组 | 4
196 | 托撑和底座 | 抗压强度 | 500件为1批，每1批抽检1组 | 组 | 4
197 | 安全帽 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水处理后） | 按批量进行检测 | 组 | 4
198 |  | 耐穿刺性能（高温、低温、浸水处理后） |  | 组 | 4
199 |  | 下颏带强度 |  | 组 | 4
200 | 安全网 | 网目密度 | 批量范围 样品数 ≤500张 1组； 501～5000张 2组； >5000张 3组。 | 组 | 30
201 |  | 耐贯穿性能 |  | 组 | 30
202 |  | 耐冲击性能 |  | 组 | 30
203 |  | 阻燃性能 |  | 组 | 30
204 | 安全带 | 区域限制用安全带系统性能(整体静态负荷) | 按批量进行检测 | 组 | 30
205 |  | 围杆作业用安全带系统性能(整体滑落) |  | 组 | 30
206 |  | 坠落悬挂用安全带系统性能(整体静态负荷、整体动态负荷) |  | 组 | 30
207 | 检查井盖、水箅、盖板 | 承载能力 | 产品以同一级别、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量，500套为一批，不足500套也作一批。 | 组 | 1
208 |  | 残余变形 |  | 组 | 1
209 | 路缘石 | 抗压强度 | 同一型号、规格、等级20000件为一批 | 组 | 2
210 |  | 吸水率 |  | 组 | 2
211 | 混凝土路面砖 | 抗压强度（边厚比＜5） | 同一型号、规格、等级20000件为一批 | 组 | 2
212 |  | 抗折强度（边厚比≥5） |  | 组 | 2
213 |  | 吸水率 |  | 组 | 2
214 | 透水路面砖 | 抗压 | 1000平方为一批 | 组 | 1
215 |  | 抗折 |  | 组 | 1
216 |  | 透水系数 |  | 组 | 1
217 | 沥青 | 密度、相对密度 | 每种一组 | 组 | 1
218 |  | 针入度 |  | 组 | 1
219 |  | 延度 |  | 组 | 1
220 |  | 软化点 |  | 组 | 1
221 | 石屑 | 颗粒级配 | 按不同材料进厂批次，每种规格每批次抽1组 | 组 | 2
222 |  | 表观密度 |  | 组 | 2
223 |  | 石粉含量 |  | 组 | 2
224 | 矿粉 | 表观密度 | 按每批次抽1组 | 组 | 2
225 |  | 筛分 |  | 组 | 2
226 |  | 亲水系数 |  | 组 | 2
227 | 乳化沥青 | 蒸发残留物（含量、针入度、延度、溶解度） | 每种一组 | 组 | 2
228 |  | 粒子电荷 |  | 组 | 2
229 |  | 贮存稳定性 |  | 组 | 2
230 | AC型沥青混合料 | 配合比设计 | 1次/每种混合料一组 | 组 | 1
231 |  | 沥青混合料密度、沥青含量、矿料级配 | 每种混合料每批次1组 | 组 | 1
232 |  | 马歇尔稳定度、流值 |  | 组 | 1
233 | SMA型沥青混合料 | 配合比设计 | 1次/每种混合料一组 | 组 | 1
234 |  | 沥青混合料密度、沥青含量、矿料级配 | 每种混合料每批次1组 | 组 | 1
235 |  | 马歇尔稳定度、流值 |  | 组 | 1
236 |  | 肯塔堡飞散损失 |  | 组 | 1
237 |  | 谢伦堡沥青析漏损失 |  | 组 | 1
238 | 路基土 | 击实 | 每种一组 | 组 | 1
239 |  | 承载比 |  | 组 | 1
240 |  | 颗粒分析 |  | 组 | 1
241 |  | 液塑限 |  | 组 | 1
242 | 回填砂或石粉、级配碎石、碎石砂、碎石 | 最大干密度（击实/粗粒土最大密度） | 每种一组 | 组 | 1
243 | 无机结合料 | 击实 | 每种一组 | 组 | 1
244 |  | 稳定碎石配合比设计 |  | 组 | 1
245 |  | 稳定石屑配合比设计 |  | 组 | 1
246 | 玻璃纤维土工格栅 | 断裂强力 | 10000m2一组 | 组 | 1
247 |  | 断裂伸长率 |  | 组 | 1
248 | PVC胶黏剂 | 溶解性 | 同一原料、同一工艺、每批数量不超过10t。 | 组 | 1
249 |  | 粘度 |  | 组 | 1
250 |  | 粘结强度 |  | 组 | 1
251 | 陶瓷砖胶粘剂 | 拉伸粘接强度 | 10t为一批 | 组 | 1
252 |  | 晾置时间 |  | 组 | 1
253 |  | 滑移 |  | 组 | 1
254 |  | 横向变形 |  | 组 | 1
255 | 混凝土建筑接缝用密封胶 | 流动性 | 每种一组 | 组 | 1
256 |  | 挤出性 |  | 组 | 1
257 |  | 定伸粘结性 |  | 组 | 1
258 | 室内空气 | 氡 | 抽取房间总数的5%，不小于3间，抽取房间的面积小于50平方检测不小于1点，50-100平方2点，100-500平方3点，500-1000平方5点，1000平方以上，每增加1000平方增加1点，不足1000平方的按1000平方计。 | 点 | 60
259 |  | 甲醛 |  | 点 | 60
260 |  | 苯 |  | 点 | 60
261 |  | 氨 |  | 点 | 60
262 |  | 甲苯 |  | 点 | 60
263 |  | 二甲苯 |  | 点 | 60
264 |  | TVOC |  | 点 | 60
265 | 土壤氡 | 土壤氡浓度 | 以间距10m作网格，各网格点即为测试点，但布点数不应少于16个 | 点 | 256
266 | 金属材料化学分析 | C、Si、Mn、P、S | / | 元素 | 1
267 | 有害物质含量（板材） | 甲醛释放量 |  | 组 | 4
268 | 回填土 | 击实试验 | 每种1组 | 组 | 1
269 |  | 压实度 | 每900平方每层3点 | 点 | 84
270 | 路基 | 压实度 | 1000平方3点 | 点 | 28
271 |  | 弯沉 | 每车道20米1点 | 点 | 12
272 | 级配碎石层 | 压实度 | 1000平方1点 | 点 | 28
273 |  | 弯沉 | 每车道每20米1点 | 点 | 15
274 | 沥青上面层 | 厚度 | 1000平方1点 | 点 | 7
275 |  | 压实度 | 1000平方1点 | 点 | 7
276 | 水质检测 | pH值、浊度、色度、总残渣、可滤残渣、可溶解性总固体、高锰酸钾指数、硫化物、总硬度、细菌总数、采样交通费半天 | / | 组 | 4
材料及设备检测小计（元）： | [6 empty] | 0
一 | 材料及设备检测
277 | 墙体工程 | 墙体保温材料导热系数（加气混凝土砌块） | 同厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000m2以内时应复验1次;面积每增加5000m2应增加1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合DBJ 15-65-2021第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 | 组 | 1 |  |  | DBJ 15-65-2021第6.2.2条
278 |  | 墙体保温材料密度（加气混凝土砌块） |  | 组 | 1
279 |  | 墙体保温材料抗压强度（加气混凝土砌块） |  | 组 | 1
280 |  | 墙体保温材料导热系数（玻化微珠保温砂浆） |  | 组 | 1
281 |  | 墙体保温材料密度（玻化微珠保温砂浆） |  | 组 | 1
282 |  | 墙体保温材料抗压强度（玻化微珠保温砂浆） |  | 组 | 1
283 |  | 墙体保温材料导热系数（挤塑聚苯乙烯泡沫板） |  | 组 | 1
284 |  | 墙体保温材料密度（挤塑聚苯乙烯泡沫板） |  | 组 | 1
285 |  | 墙体保温材料压缩强度（挤塑聚苯乙烯泡沫板） |  | 组 | 1
286 |  | 墙体保温材料燃烧性能（挤塑聚苯乙烯泡沫板） |  | 组 | 1
287 |  | 墙体保温材料导热系数（岩棉） |  | 组 | 1
288 |  | 墙体保温材料密度（岩棉） |  | 组 | 1
289 |  | 墙体保温材料燃烧性能（岩棉） |  | 组 | 1
290 |  | 墙体保温材料导热系数（玻璃棉） |  | 组 | 1
291 |  | 墙体保温材料密度（玻璃棉） |  | 组 | 1
292 |  | 墙体保温材料燃烧性能A1级（玻璃棉） |  | 组 | 1
293 |  | 耐碱玻璃纤维网布单位面积质量 |  | 组 | 1
294 |  | 耐碱玻璃纤维网布拉伸断裂强力/耐碱断裂强力/断裂伸长率 |  | 组 | 1
295 |  | 耐碱玻璃纤维网布耐碱强力保留率 |  | 组 | 1
296 |  | 镀锌电焊网网孔偏差 |  | 组 | 1
297 |  | 镀锌电焊网硫酸铜试验（镀锌层均匀性） |  | 组 | 1
298 |  | 镀锌电焊网焊点抗拉力 |  | 组 | 1
299 |  | 太阳辐射吸收系数 |  | 组 | 1
300 | 屋面工程 | 屋面保温材料导热系数（挤塑聚苯板） | 同厂家、同品种产品,扣除天窗、采光顶后的屋面面积在1000m2以内时应复验1次；面积每增加1000m2应增加复验1次。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检面积。当符合DBJ 15-65-2021第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 | 组 | 8
301 |  | 屋面保温材料密度（挤塑聚苯板） |  | 组 | 8
302 |  | 屋面保温材料压缩强度（挤塑聚苯板） |  | 组 | 8
303 |  | 屋面保温材料燃烧性能（挤塑聚苯板） |  | 组 | 8
304 |  | 屋面保温材料导热系数（发泡玻璃板） |  | 组 | 8
305 |  | 屋面保温材料密度（发泡玻璃板） |  | 组 | 8
306 |  | 屋面保温材料压缩强度（发泡玻璃板） |  | 组 | 8
307 |  | 屋面保温材料燃烧性能（发泡玻璃板） |  | 组 | 8
308 |  | 屋面保温材料导热系数（岩棉） |  | 组 | 8
309 |  | 屋面保温材料密度（岩棉） |  | 组 | 8
310 |  | 屋面保温材料压缩强度（岩棉） |  | 组 | 8
311 |  | 屋面保温材料燃烧性能（岩棉） |  | 组 | 8
312 | 龙骨（吊顶） | 涂层铅笔硬度 | 不同规格每2000m抽检不少于一组 | 组 | 4
313 |  | 涂层附着力 |  | 组 | 4
314 |  | 角度偏差 |  | 组 | 4
315 |  | 双面镀锌层厚度 |  | 组 | 4
316 |  | 双面镀锌量 |  | 组 | 4
317 |  | 外观质量 |  | 组 | 4
318 |  | 尺寸 |  | 组 | 4
319 |  | 平直度 |  | 组 | 4
320 |  | 镀锌层厚度/涂镀层厚度 |  | 组 | 4
321 |  | 吊顶静载试验 |  | 组 | 4
322 | 铝单板 | 尺寸偏差 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 6
323 |  | 涂层厚度/膜厚 |  | 组 | 6
324 |  | 光泽度 |  | 组 | 6
325 |  | 附着力 |  | 组 | 6
326 |  | 表面铅笔硬度/漆膜硬度 |  | 组 | 6
327 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 6
328 | 铝合金方形板、穿孔铝合金板 | 尺寸偏差 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 2
329 |  | 涂层厚度/膜厚 |  | 组 | 2
330 |  | 光泽度 |  | 组 | 2
331 |  | 附着力 |  | 组 | 2
332 |  | 表面铅笔硬度/漆膜硬度 |  | 组 | 2
333 |  | 耐冲击性 |  | 组 | 2
334 | 石膏板 | 面密度 | 以2500张同型号、同规格的产品为一批，不足2500张时也按一批计。 从每批产品中随机抽取5张板材作为一组试样。 | 组 | 1
335 |  | 断裂荷载 |  | 组 | 1
336 |  | 抗冲击性 |  | 组 | 1
337 |  | 吸水率 |  | 组 | 1
338 |  | 表面吸水量 |  | 组 | 1
339 |  | 棱边硬度、端头硬度 |  | 组 | 1
340 |  | 受潮挠度 |  | 组 | 1
341 |  | 对角线长度差 |  | 组 | 1
342 | 硅酸钙板 | 燃烧性能 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5 |  |  | 以实际使用数量为准
343 | 硅酸铝矿棉装饰吸声板 | 燃烧性能 | 同一生产厂家相同包装的产品为一批 | 组 | 5
344 | 冷库专用夹芯板 | 燃烧性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5
345 | 彩钢板 | 燃烧性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5
346 | 自熄型聚氨酯 | 燃烧性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5
347 | 酸酯PIR保温板 | 燃烧性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5
348 | 矿棉吸声板 | 燃烧性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5
349 | 岩棉板 | 燃烧性能 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 5
350 | 外窗幕墙工程 | 外窗玻璃光学热工性能 (单片玻璃) | 门窗节能工程：质量证明文件、复验报告和计算报告等全数核查；按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次；对于有节能性能标识的门窗产品,复验时可仅核查标识证书和玻璃的检测报告。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。 | 组 | 1 |  |  | DBJ 15-65-2021第8.2.3条
351 |  | 外窗玻璃光学热工性能 (中空玻璃) |  | 组 | 1
352 |  | 中空玻璃露点 |  | 组 | 1
353 | 铝合金型材 | 尺寸偏差 | 同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有更高要求时应按合同执行。 | 组 | 2 |  |  | 以实际使用数量为准
354 |  | 韦氏硬度 |  | 组 | 2
355 |  | 膜厚 |  | 组 | 2
356 |  | 力学性能 |  | 组 | 2
357 | 风管保温材料 | 导热系数 | 同一厂家同材质的绝热材料抽检次数不少于2次 | 组 | 2 |  |  | DBJ 15-65-2021第14.2.2条
358 |  | 密度 |  | 组 | 2
359 |  | 燃烧性能 |  | 组 | 2
360 | 电线槽及配件（电缆桥架） | 尺寸 | 同一厂家、同一规格、型号为一批 | 组 | 4
361 |  | 镀锌层均匀性 |  | 组 | 4
362 |  | 镀/涂层厚度 |  | 组 | 4
363 | 镀锌线管 | 尺寸 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽1个样本，且不应少于1组。 | 组 | 6
364 |  | 冲击性能 |  | 组 | 6
365 |  | 抗压性能 |  | 组 | 6
366 |  | 弯曲试验 |  | 组 | 6
367 | 电工套管 | 尺寸 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽1个样本，且不应少于1组。 | 组 | 4
368 |  | 跌落性能 |  | 组 | 4
369 |  | 弯曲性能 |  | 组 | 4
370 |  | 弯扁（折）性能 |  | 组 | 4
371 |  | 抗压性能 |  | 组 | 4
372 |  | 耐热性能 |  | 组 | 4
373 |  | 绝缘强度 |  | 组 | 4
374 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 4
375 | 电线电缆 | 标志 | 同厂家、同批次、同型号、同规格的，每批至少抽1个样本，且不应少于1组。 | 组 | 9 |  |  | 该单价为每3芯线芯检测费用，具体检测费用按电缆实际芯数计价，结构尺寸检查有护套加收100元。
376 |  | 老化前机械性能 |  | 组 | 9
377 |  | 导体检查 |  | 组 | 9
378 |  | 结构尺寸检查（绝缘厚度、护套厚度、外径、椭圆度） |  | 组 | 9
379 |  | 导体直流电阻 |  | 组 | 9
380 |  | 电压试验 |  | 组 | 9
381 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 9
382 | 断路器 | 标志检验 | 同厂家、同材质、同类型的，各抽检3%，且不应少于1组。 | 组 | 6
383 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 6
384 |  | 工频耐压 |  | 组 | 6
385 |  | 温升试验 |  | 组 | 6
386 |  | 爬电距离 |  | 组 | 6
387 |  | 电气间隙 |  | 组 | 6
388 |  | 脱扣特性（时间-电流特性） |  | 组 | 6
389 |  | 瞬时脱扣特性 |  | 组 | 6
390 | 漏电开关 | 标志检验 | 同厂家、同材质、同类型的，各抽检3%，且不应少于1组。 | 组 | 1
391 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 1
392 |  | 工频耐压 |  | 组 | 4
393 |  | 温升试验 |  | 组 | 4
394 |  | 爬电距离 |  | 组 | 4
395 |  | 电气间隙 |  | 组 | 4
396 |  | 时间-（过）电流特性试验 |  | 组 | 4
397 |  | 瞬时脱扣特性 |  | 组 | 4
398 |  | 在剩余电流条件下，验证动作特性 |  | 组 | 4
399 | 开关 | 标志检验 | 同厂家、同材质、同类型的，各抽检3%，且不应少于1组。 | 组 | 1
400 |  | 电气间隙 |  | 组 | 4
401 |  | 爬电距离 |  | 组 | 4
402 |  | 防触电保护 |  | 组 | 4
403 |  | 温升 |  | 组 | 4
404 |  | 耐热 |  | 组 | 4
405 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 4
406 |  | 工频耐压 |  | 组 | 4
407 | 插座 | 标志检验 | 同厂家、同材质、同类型的，各抽检3%，且不应少于1组。 | 组 | 4
408 |  | 电气间隙 |  | 组 | 4
409 |  | 爬电距离 |  | 组 | 4
410 |  | 防触电保护 |  | 组 | 4
411 |  | 温升 |  | 组 | 4
412 |  | 耐热 |  | 组 | 4
413 |  | 绝缘电阻 |  | 组 | 4
414 |  | 工频耐压 |  | 组 | 4
415 |  | 接地措施 |  | 组 | 4
416 |  | 耐潮 |  | 组 | 4
417 |  | 插头拔出力 |  | 组 | 4
418 | 照明灯具 | 显色指数 | 同厂家的照明光源、镇流器、灯具、照明设备，数量在200套（个）及以下时，抽检2套（个）；数量在201套（个）~2000套（个）时抽检3套（个）；当数量在2000套（个）以上时，每增加1000套（个）时应增加1套（个）。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。当符合DBJ 15-65-2021第3.2.3条的规定时，检验批容量可以扩大一倍。 | 组 | 4 |  |  | DBJ 15-65-2021第16.2.2条
419 |  | 相关色温
420 |  | 光通量
421 |  | 光效
422 |  | 功率 |  | 组 | 4
423 |  | 功率因数
材料及设备检测小计（元）： | [6 empty] | 0
二 | 门窗幕墙检测
424 | 建筑门窗幕墙 | 门窗三性检测（气密性能、水密性能、抗风压性能） | 同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查1组。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算抽检数量。 | 组 | 5 |  |  | 规格 3.0m×3.0m 以内
425 |  | 传热系数（门窗） |  | 组 | 2
426 |  | 幕墙四性（气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能） | 同厂家、同结构形式、同面板材料、同开启方式的幕墙抽取有代表性的试件检验1次。 | 组 | 1 |  |  | 规格宽6m×高4.8m以内 ⑴委托方负责安装试件；⑵安装天数按4个工作日（不包括雨天）计，超出天数按每天加收场地使用费 2500 元；⑶平面形状幕墙，转角、异形幕墙费用另计。
427 | 硅酮密封胶 | 下垂度 | 同品种、同类型同时进场的为一批，每批取一组 | 组 | 2 |  |  | 以实际使用数量为准
428 |  | 挤出性 |  | 组 | 2
429 |  | 表干时间 |  | 组 | 2
430 |  | 拉伸粘结性 |  | 组 | 2
431 |  | 拉伸模量 |  | 组 | 2
门窗幕墙检测小计（元）： | [6 empty] | 0
三 | 围护结构现场实体检测
432 | 外墙 | 传热系数 | 每种节能构造做法检测1组。 | 组 | 4
433 |  | 保温材料厚度 | 一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样 | 组 | 4
围护结构现场实体检测小计（元）： | [6 empty] | 0
四 | 通风与空调系统节能性能检测
434 | 通风与空调系统 | 系统总风量 | 按不同功能系统数量各抽查10%，最少抽样数量不得低于DBJ 15-65-2021第3.4.3条的规定。 | 系统 | 8 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.2条
435 |  | 风机单位风量耗功率 |  | 系统 | 8
436 |  | 风口风量 | 按不同功能系统数量各抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最小抽样数量不得低于DBJ 15-65-2021第3.4.3条的规定。 | 个 | 39 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.2条
437 |  | 风管漏风量和强度 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | 件 | 4 |  |  | DBJ 15-65-2021第14.2.4条
438 |  | 空调机组水流量 | 按系统数量抽查10%，最少抽样数量不得低于DBJ 15-65-2021第3.4.3条的规定。 | 台 | 4 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.2条
439 |  | 空调机组冷（热）水供回水温差 | 按系统数量抽查10%，最少抽样数量不得低于DBJ 15-65-2021第3.4.3条的规定。 | 系统 | 2 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.2条
440 |  | 水泵效率检测 | 抽样数量不得低于DBJ 15-65-2021第3.4.3条的规定。 | 台 | 2 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.3条
441 |  | 空调机组性能系数 | 抽样数量不得低于DBJ 15-65-2021第3.4.3条的规定。 | 台 | 2 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.3条
442 |  | 室内温度 | 不同典型功能区域检测部位不应少于2处，实际检测点数根据房间平面面积大小依据JGJ/T 177-2009第4.0.2条布设。 | 点 | 42 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.2.2条
443 |  | 室内湿度 |  | 点 | 42
444 | 风机盘管 | 风量 | 按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在 500 台及以下时，抽检 2 台；每增加 1000 台时应增加抽检 1 台。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。 | 台 | 4
445 |  | 出口静压 |  | 台 | 4
446 |  | 输入功率 |  | 台 | 4
447 |  | 供冷量 |  | 台 | 4
448 |  | 供热量 |  | 台 | 4
449 |  | 水阻力 |  | 台 | 4
450 |  | 噪声 |  | 台 | 4
通风与空调系统节能性能检测小计（元）： | [6 empty] | 0
五 | 建筑电气系统检测
451 | 照明系统 | 平均照度 | 同一功能区不少于2处 | 处 | 34 |  |  | DBJ 15-65-2021第16.2.6条
452 |  | 照明功率密度 | 同一功能区不少于2处 | 处 | 34
453 | 电源质量 | 电压偏差、谐波电压、谐波电流、功率因数 | 全数检查 | 点 | 4
建筑电气系统检测小计（元）： | [6 empty] | 0
六 | 声性能检测
454 | 声 | 楼板空气声隔声 | 按单位工程计算，每种构造不应少于1处。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程，可合并计算建筑面积；每30000㎡可视为1个单位工程进行抽样，不足30000㎡也视为一个单位工程。 | 处 | 3 |  |  | DBJ 15-65-2021第23.1.5条
455 |  | 隔墙空气声隔声 |  | 处 | 3
456 |  | 相邻房间之间的空气声隔声 |  | 处 | 3
457 |  | 楼板撞击声隔声 |  | 处 | 3
458 |  | 外窗空气声隔声 |  | 处 | 3
459 |  | 室内噪声 | 每种典型功能房间或场所抽检不应少于2处 | 处 | 3 |  |  | DBJ/T 15-234-2021第16.2.6条
声性能检测小计（元）： | [6 empty] | 0
总计（元） | [6 empty] | 0
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 地基基础检测
地基基础检测报价
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 部位 | 类型 | 检测项目 | 工程数量 | 检测方法 | 检测数量 | 单位 | 检测比例 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 电芯车间2 | 地基基础 | 预制桩桩身完整性检测 | 1743根（承台桩，双桩承台664个，3桩承台45个，4桩承台70个） | 低应变法 | 1443 | 根 | 总桩数的20%，且每个柱下承台不得少于1根，单、双承台全检。
2 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 5400 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测18根，试桩试验最大承载力3000kN
3 |  |  | 预制桩桩身完整性检测 | 3791根（地坪桩，承载力特征值为600kN） | 低应变法 | 759 | 根 | 总桩数的20%。
4 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 4560 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测38根，试桩试验最大承载力1200kN
5 |  |  | 预制桩桩身完整性检测 | 1798根（地坪桩，承载力特征值为1000kN） | 低应变法 | 360 | 根 | 总桩数的20%。
6 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 3600 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测18根，试桩试验最大承载力2000kN
7 | 常温静置、分选车间2 | 地基基础 | 预制桩桩身完整性检测 | 342根（承台桩，单桩承台3个，双桩承台41个，3桩承台48个，4桩承台27个，5桩承台1个） | 低应变法 | 165 | 根 | 总桩数的20%，且每个柱下承台不得少于1根，单、双承台全检。
8 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 1200 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测4根，试桩试验最大承载力3000kN
9 |  |  | 预制桩桩身完整性检测 | 445根（地坪桩，承载力特征值为900kN） | 低应变法 | 89 | 根 | 总桩数的20%。
10 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 900 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测5根，试桩试验最大承载力1800kN
11 | 饭堂2 | 地基基础 | 预制桩桩身完整性检测 | 86根（承台桩，单桩承台4个，双桩承台22个，3桩承台10个，4桩承台2个） | 低应变法 | 60 | 根 | 总桩数的20%，且每个柱下承台不得少于1根，单、双承台全检。
12 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 660 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测4根，试桩试验最大承载力1800kN的3根，试桩试验最大承载力1200kN的1根
13 |  |  | 预制桩桩身完整性检测 | 72根（地坪桩，承载力特征值为600kN） | 低应变法 | 15 | 根 | 总桩数的20%。
14 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 360 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测3根，试桩试验最大承载力1200kN
15 | 宿舍楼 | 地基基础 | 预制桩桩身完整性检测 | 约450根（承台桩，单桩承台30个，双桩承台50个，3桩承台50个，4桩承台30个，5桩承台10个）---无图纸，均为预估 | 低应变法 | 220 | 根 | 总桩数的20%，且每个柱下承台不得少于1根，单、双承台全检。
16 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 1500 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测5根，试桩试验最大承载力3000kN
17 |  |  | 预制桩桩身完整性检测 | 约100根（地坪桩，承载力特征值为900kN） | 低应变法 | 20 | 根 | 总桩数的20%。
18 |  |  | 预制桩承载力检测 |  | 单桩竖向抗压静载试验（验收桩） | 540 | 吨 | 1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验：（1）地基设计等级为甲级；（2）地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；（3）属于本地区采用的新桩型或新工艺；（4）挤土群桩施工产生挤土效应；抽检数量不少于单位工程桩总数的1%，且不少于3根；当单位工程桩总数在50根以内时，不少于2根。 2、除1所列情形之外，当采用高应变法抽检时，抽检数量不低于8%且不少于10根。 |  |  | 检测3根，试桩试验最大承载力1800kN
19 |  | 支护工程 | 支护桩 | 约100根 | 低应变法 | 20 | 根 | 不少于桩总数20%且不少于10根
20 |  |  | 水泥土墙 | 约120根 | 钻芯法 | 90 | 米 | 抽检数量不少于桩总数的1%且不少于6根 |  |  | 检测6根，每根约15m
21 |  |  | 支护锚杆 | 约50根 | 支护锚杆抗拔试验 | 6 | 根 | 抽检数量不少于锚杆总桩数的5%，且不少于6根。 |  |  | 检测6根
22 |  |  |  |  | 支护锚杆锁定力试验 | 6 | 根 | 抽检数量不少于锚杆总桩数的5%，且不少于6根。 |  |  | 检测6根
23 |  |  | 止水帷幕 | / | 抽水试验 | 3 | 组 | 抽检数量不少于3组
24 |  |  | 墙面喷射混凝土 | 约2500m2 | 喷射厚度（钻孔法） | 5 | 组 | 抽检数量宜每500m2墙面积1组，每组不少于3点。
累计（元） | [9 empty] | 0
注：检测比例按照穗建规字〔2020〕30号《关于规范建筑工程地基基础检测工作的通知》及广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019要求执行。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 钢结构
钢结构实体检测报价单
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 项目名称 | 分项 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 常温静置、分选车间2 | 钢结构 | 焊缝超声波检测 | 米 | 1400
|  |  | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 130
|  |  | 防火涂层厚度检测 | 构件 | 130
2 | 电芯车间2 | 分拣区 | 焊缝超声波检测 | 米 | 3800
|  |  | 防腐涂层厚度检测 | 构件 | 440
|  |  | 防火涂层厚度检测 | 构件 | 440
合计（元） |  | 0
备注 |  | 检测工作量为预估工作量，以实际检测工作量为准。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 结构实体
结构实体检测报价单
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 检测数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 食堂2 | 钻芯法混凝土 强度检测 | 组 | 2
|  | 氯离子检测 | 组 | 2
|  | 钢筋保护层厚度、 钢筋间距检测 | 构件 | 10
|  | 植筋拉拔检测 | 构件 | 20
2 | 宿舍楼 | 钻芯法混凝土 强度检测 | 组 | 10
|  | 氯离子检测 | 组 | 10
|  | 钢筋保护层厚度、 钢筋间距检测 | 构件 | 85
|  | 植筋拉拔检测 | 构件 | 40
3 | 地下室 | 钻芯法混凝土 强度检测 | 组 | 2
|  | 氯离子检测 | 组 | 2
|  | 钢筋保护层厚度、 钢筋间距检测 | 构件 | 8
|  | 植筋拉拔检测 | 构件 | 20
合计（元） |  | 0
备注
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 基坑监测
综合站房地下水池基坑支护
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 项目 | 数量 |  | 监测次数 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 埋设费 |  |  |  |  | 0
1.1 | 沉降基准点 | 3 | 点 | /
1.2 | 水平位移基准点 | 3 | 点 | /
1.3 | 桩顶水平位移 | 20 | 点 | /
1.4 | 桩顶竖向位移 | 20 | 点 | /
1.5 | 基坑周边地表竖向位移 | 20 | 点 | /
1.6 | 地下水位 | 10 | 点 | /
1.7 | 支撑轴力 | 10 | 点 | /
二 | 监测费 |  |  |  |  | 0
2.1 | 沉降基准点 | 3 | 点 | 2
2.2 | 水平位移基准点 | 3 | 点 | 2
2.3 | 桩顶水平位移 | 20 | 点 | 20
2.4 | 桩顶竖向位移 | 20 | 点 | 20
2.5 | 基坑周边地表竖向位移 | 20 | 点 | 20
2.6 | 地下水位 | 10 | 点 | 20
2.7 | 支撑轴力 | 10 | 点 | 20
三 | 技术服务费（二*0.22） |  |  |  |  | 0
四 | 含税总报价（一+二+三） |  |  |  |  | 0 | 6%增值税专票
说明 | 1、本报价拟定的监测项目及点数为预估量，最终按经审批的方案实施。 2、监测频率严格按照规范实施：初始值观测3次；开挖深度≤5m，1次/2天；开挖深度＞5m，1次/天；。 3、本报价为综合单价报价，单价依据粤建检协【2015】8号《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》；最终按实际工作量乘相应单价结算。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 高支模监测
高支模自动化监测清单
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 监测项目 | 数量 |  | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 埋设费 |  |  |  | 0 | 监测点布设依据“广东省标准DBJ/T15-197-2020《高大模板支撑系统实时安全监测技术规范》5.1.2监测点水平间距宜为10~15米”，取监测点间距15米。监测从混凝土浇筑前1小时开始，至混凝土初凝完成结束，自动化实时监测，按1次/30min频率计价，预计监测20次。
1.1 | 支撑结构立杆倾斜 | 50 | 点
1.2 | 支撑结构轴力 | 50 | 点
1.3 | 支撑结构沉降 | 50 | 点
1.4 | 支撑结构水平位移 | 50 | 点
二 | 监测费 |  |  |  | 0
2.1 | 支撑结构立杆倾斜 | 1000 | 点*次
2.2 | 支撑结构轴力 | 1000 | 点*次
2.3 | 支撑结构沉降 | 1000 | 点*次
2.4 | 支撑结构水平位移 | 1000 | 点*次
三 | 技术服务费（二×22%） |  |  |  | 0
四 | 总费用（一+二+三） |  |  |  | 0
说明 | 1、监测项目依据“穗建质〔2017〕1006号”《广州市住房和城乡建设委员会关于推进全市超过一定规模危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系自动化安全监测工作的通知》相关规定。 2、监测点布设依据“广东省标准DBJ/T15-197-2020《高大模板支撑系统实时安全监测技术规范》5.1.2监测点水平间距宜为10~15米”，取监测点间距15米。 3、本报价拟定的监测项目及点数为预估量，最终按经审批的方案实施。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日

## 消防
消防检测清单
招标编号：M4400000707020390001
项目名称：广汽自主电池项目二期检测项目
序号 | 检测参数 |  | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1 | 消防给水 | 消防水池 | 个 | 5
2 |  | 消防水箱 | 个 | 4
3 |  | 水泵接合器 | 套 | 6
4 |  | 消防水泵 | 台 | 8
5 |  | 稳压泵 | 台 | 6
6 |  | 稳压水罐 | 套 | 4
7 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 套 | 790
8 |  | 室外消火栓 | 套 | 34
9 |  | 消火栓按钮 | 套 | 790
10 |  | 最不利点消防栓充实水柱及压力 | 每支水枪 | 10
11 |  | 管网 | 系统 | 29
12 | 火灾自动报警系统 | 消防控制室 | 个 | 8
13 |  | 火灾报警控制器 | 个 | 8
14 |  | 消防控制室图形显示装置 | 个 | 8
15 |  | 火灾显示盘 | 个 | 8
16 |  | 消防联动控制器 | 个 | 8
17 |  | 联动设备点（模块） | 个 | 25
18 |  | 手动火灾报警按钮 | 个 | 735
19 |  | 火灾警报装置安装（声光警报器） | 个 | 745
20 |  | 消防应急广播 | 层/区 | 233
21 |  | 消防专用电话（插孔） | 只 | 19
22 |  | 电梯手动、自动迫降 | 台 | 40
23 |  | 布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理） | 区域/系统 | 25
24 |  | 火灾探测器（烟感、温感等） | 套 | 1452
25 | 防排烟系统 | 加压送风机及控制设备 | 套 | 10
26 |  | 加压送风口及加压送风阀 | 套 | 273
27 |  | 加压送风风速及余压测试（送风口、楼梯间、前室、合用前室） | 处 | 273
28 |  | 排烟风机及控制设备 | 套 | 14
29 |  | 排烟口 | 套 | 276
30 |  | 排烟防火阀及通风空调防火阀 | 套 | 154
31 |  | 防排烟系统功能 | 区域/系统 | 78
32 | 防火门、窗和防火卷帘 | 防火门 | 扇 | 230
33 |  | 防火窗 | 扇 | 38
34 |  | 电动防火门 | 扇 | 25
35 |  | 防火卷帘 | 樘 | 35
36 | 消防电源及其配电 | 备用发电机 | 台 | 5
37 |  | 消防供电与末端配电箱切换 | 处 | 10
38 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急灯 | 套 | 2685
39 |  | 疏散指示标志 | 套 | 1625
40 | 自动喷水灭火系统 |  | 平方米 | 171048.54
41 | 灭火器 |  | 个 | 1533
合计（元）： | [5 empty] | 0
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：
投标人名称（盖章）：
日期： 年 月 日