2023年第四季度排水井盖设施维护项目

用户需求书

	编制部门：
	营运管理部

	负 责 人：
	


广州市城市排水有限公司
2023年7月17日
目录

2第一章 概况


2一、项目概况


2二、项目内容


4第二章 目标


4一、 安全、文明和环保施工目标


4二、 质量目标


4三、 进度目标


4第三章 施工工艺及技术措施


5第一节 检查井、收水井井盖设施维修


13四、检查井、水篦子盖板更换


15五、井盖铰链轴更换


19第四章 质量标准


19第一节 质量标准


19第二节 施工质量要求


21第五章 地面交通维护及施工围蔽


22第六章 经招标人确认样式井盖参数及技术要求


22一、雨水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及调节环


24二、雨水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及预制钢筋混凝土井圈


27三、污水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及调节环


29四、污水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及预制钢筋混凝土井圈


31五、污水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）


34六、雨水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）


36七、球墨铸铁平入式收水井箅子（经招标人确认样式）及调节环


36八、球墨铸铁平入式收水井箅子（经招标人确认样式）及底座


37九、球墨铸铁平入式收水井箅子（经招标人确认样式）


38第七章 井盖设施安装及过程记录要求


38一、可调式防沉降井盖的安装步骤及拍照上传系统要求


39二、 防沉降平入式雨水箅子的安装步骤及拍照上传系统要求




概况

一、项目概况
项目名称：2023年第四季度排水井盖设施维护项目
工程地点：广州市中心城区（越秀区、天河区、荔湾区、白云区、海珠区、黄埔区、番禺区（大学城片区））
工程概况：本项目主要负责广州市城市排水公司（含所属分公司）管理范围内排水管（渠）附属井盖设施的维修维护工作。
二、项目内容
1、检查井井盖维修工作
检查井井盖维修工作包含但不限于：检查井缺失、松动异响、变形破损、啃边脱料、周边路面破损、凸起、下沉、位移、错盖、挂牌挂网（主材甲供）、临时钢板覆盖

2、水篦子维修工作
水篦子（平入式、侧入式、平侧结合、橫截式）维修工作包含但不限于：水篦子缺失、松动异响、变形破损、啃边脱料、周边路面破损、凸起、下沉、位移。
3、非标排水井盖维修工作
除以上列出的排水井盖维修内容外，其他非标尺寸、材质井盖，原则上应采用与原井盖材质维修。

4.其他特定类型井盖
甲方可根据实际要求增加其他特定排水井盖维修工作，定制井盖具体要求详见第六章。

本项目所述井盖材质及技术要求应满足或高于《井盖设施建设技术规范》（DB4401/T 215—2023）规定。

甲方根据工作安排，对井盖设施产品进行“飞行模式”抽查抽检，委托第三方专业机构按照相关执行标准进行产品抽检，对发现不合格井盖产品，将根据合同相关处罚条款细则进行处罚。
甲方每月抽取已完工的200-300个井盖设施进行维修效果检测，检测设施平整度、热料沥青使用及紧密度、是否出现啃边脱料及下沉凸起等井盖设施问题，如检测发现存在不合格设施情况，将根据合同相关处罚条款细仔进行处罚。
注：具体的项目内容以工程量清单所包含内容为准，工程量清单工程量为预估量，实际工程量以实际发生且经甲方书面确认为准。
目标
安全、文明和环保施工目标
全工期安全生产，无安全责任事故，遵守有关安全生产的法律法规与本行业的安全生产规章、规程及发包人依此制订的相关安全规定；标准化围蔽，文明施工；执行环保规定，落实环保措施，保护生态环境，不随意弃置固废，不发生环境污染事件。
质量目标
施工中严格按照国家标准和规范要求施工，合格率达100%。
进度目标
服务单位针对本工程的特点及井盖维修进度要求，建立24小时响应工作机制，对突发的特急维修任务能够立即响应，立即执行维修，排除隐患。严格按照合同约定时间完成维修。
施工工艺及技术措施
服务单位应依据招标要求的人材机和现场施工条件，配备具有丰富专业经验和高效管理水平的项目经理、安全管理责任人、相关管理人员及施工人员。
检查井、收水井井盖设施维修
沥青路面检查井、水篦子维修工艺
流程图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



施工工艺及技术措施
施工前准备：
设备、材料、人员运抵施工现场；
安全教育：对每个参与施工人员进行安全教育；
对施工区域进行围蔽，夜间施工一定要采用爆闪灯，对于车速较快地段，要用车辆挡在施工区域前，确保安全。
施工工序：
井位切缝
切割机具选择：城中村、窄巷等受限制路段可使用手动环形切割机；车行道路面等适合使用全自动环形切割机的，需严格使用全自动环形切割机，不得使用手动切圆机。
施工标准：切割直径140cm,切割深度介于17-25cm,切割圆与检查井同心度误差小于Ф2cm.
破碎作业面
破碎作业机具选择：采用风动、电动或液压破碎工具破碎。
提取旧检查井
作业标准：要防止破碎后的碎料落入井内。
破碎井座基层
作业标准：工作面破碎作业时要加盖板，防止物料落入井内；破碎开挖沥青路面后工作面深度至井筒承力面（普遍深度约250mm-500mm），必须在开挖后使用L型垂直水平刻度尺，水平放置于井座基层内，能清晰看到开挖深度刻度读数，以确保安装调节环后到路面距离在120-170mm之间，并拍照记录，按要求上传系统。

[image: image1]
L型垂直水平刻度尺图例（参考）
废料回收
作业标准：破碎废料必须清扫干净，装袋，作业面无散落废料。
清洁作业面
清洁作业面机具选择：采用内燃或电动吹风机进行清渣，用吹风机把井沿周围水份吹干。
作业标准：必须加盖盖板，防止碎料落入井内，清渣后无肉眼可见散碎料。为确保喷洒沥青油粘性好，水份一定要吹干。
砖筑提升、沥青油涂抹、调节环、检查井模具安装
作业标准：（1）按现场实际情况湿拌防水砂浆（型号：P8）砖筑提升井筒并调平；（2）安装可调式防沉降井盖专用混凝土调节环（内径尺寸Φ625×100H），调节环与周边路面1米范围内平行度误差应小于40mm，用防水砂浆进行抹缝处理；（3）喷洒1kg/㎡乳化沥青透层油，要涂洒均匀，保证沥青层和基层粘结度；（4）放置检查井模具时，用水平尺打，顶部和路面持平，将挡料环套在检查井模具外，一起放置在井中，检查井模具顶部和路面高差应不超过50mm。
检查井基层堆料
作业标准：沥青混凝土需均匀加热到140摄氏度以上，底层采用AC13改性沥青砼，压实后沥青砼厚度符合相关规范要求。
底层压实
底层压实作业标准：采用冲击夯，绕环形区域反复压实三遍。
刷粘层油
刷粘层油作业标准：底层压实完成后，在底层上涂洒沥青，保证底层与面层间的粘性；要按每平方0.5升沥青，涂洒均匀。
面层堆料
面层堆料作业标准：面层采用AC13改性沥青砼，压实后沥青砼厚度符合相关规范要求且应与路面齐平。
护环留底
护环（挡料环）作业标准：拔除模具需将挡料环留在井口，防止沥青料坍落，才能保证井周围沥青压实后的密实度，挡料环与模具分离时不要搅动周围物料。
拔模
拔模作业标准：用铁钩将模具从井中拔出，检查沥青料是否坍塌。
安装新检查井
检查井作业标准：检查井开启端位于汽车前进方向。
材质及规格：圆形球墨铸铁可调式防沉降井盖∅650×100H。 
表层初次压实
表层初压实作业标准：采用平板夯绕检查井压实三圈，压实后的路面与路面高差小于1.5cm,路面无明显瑕疵。要求表层初次压实过程，使用拍照形式作记录，照片按要求上传系统。
表层二次压实
表层二次压实作业标准：采用符合规范要求的压路机进行3次振动碾压（激振力不小于12Kn），保证检查井与沥青之间的密实度和粘结牢固性，压实完成后，与路面高差小于0.5cm，压实路面无明显瑕疵,检查井周边与路面融为一体。 要求表层二次压实过程，使用拍照形式作记录，照片按要求上传系统。
表层填缝再次压实
表层填缝再次压实作业标准：工人用料对接缝处修补后，用平板夯对检查井与沥青接缝位置采用平板夯再次压实，检查井和路面接缝处无明显瑕疵。
安装防坠网和标识牌
安装防坠网和标识牌作业标准：新的防坠网和标识牌安装完毕，现场采用简单测试确保安装牢固可靠。
完成作业
检查井修复完成后工作：需待沥青冷却硬固后，清理作业现场，确保工完场清，方可收回围蔽开放交通。

混凝土路面或其他路面的检查井和收水口设施维修工艺参照沥青路面检查井工艺执行
重要车行道（沥青、混凝土路面）预制检查井维修工艺
（一）流程图
[image: image4.png]



（二）施工工艺及技术措施
1.施工前准备：
1)设备、材料、人员运抵施工现场；
2)安全教育：对每个参与施工人员进行安全教育；
3)对施工区域进行围蔽，夜间施工一定要采用爆闪灯，对于车速较快地段，要用车辆挡在施工区域前，确保安全。
2.施工工序：
1)井位切缝
切割机具选择：采用环形切割机，可以是手动或全自动的。
施工标准：切割直径140cm,切割深度介于17-25cm,切割圆与检查井同心度误差小于Ф2cm.
2)破碎作业面
破碎作业机具选择：采用风动、电动或液压破碎工具破碎。
3)提取旧检查井
作业标准：要防止破碎后的碎料落入井内。
4)破碎井座基层
作业标准：工作面破碎作业时要加盖板，防止物料落入井内；破碎开挖沥青路面后工作面深度至井筒承力面（普遍深度约250mm-500mm）。确保安装调节环后到路面距离在120-170mm之间。
5)废料回收
作业标准：破碎废料必须清扫干净，装袋，作业面无散落废料。
6)清洁作业面
清洁作业面机具选择：采用内燃或电动吹风机进行清渣，用吹风机把井沿周围水份吹干。
作业标准：必须加盖盖板，防止碎料落入井内，清渣后无肉眼可见散碎料。为确保喷洒沥青油粘性好，水份一定要吹干。
7)基面调平
按现场实际情况要求，采用C35双快混凝土或快硬C50砂浆调平至距离地面19cm；

8)预制检查井安装及调平
预制检查井安装至井内，与检查井筒井同心度误差小于Ф2cm，安装后人工调平至平齐路面；
9)检查井周边填充
检查井周边采用C35双快混凝土或快硬C50砂浆填充至距离地面10cm；
10)罩面填充
混凝土路面采用C35双快混凝土或快硬C50砂浆填充与路面平齐；沥青路面刷乳化沥青并采用AC13改性沥青砼，压实后沥青与路面齐平（因业主需求，可置换采用快硬C50砂浆）
11)安装防坠网和标识牌
安装防坠网和标识牌作业标准：新的防坠网和标识牌安装完毕，现场采用简单测试确保安装牢固可靠。
12)完成作业
检查井修复完成后工作：需待沥青冷却硬固后，清理作业现场，确保工完场清，方可收回围蔽开放交通。
四、检查井、水篦子盖板更换
（一）流程图
[image: image5.png]AW

TR TR SL
KR

T RTHES — | e
L T
it MRS, s i
l i
v
T AR ——
[l et cso g ||
5 A b e A
l % (%) 19cm)
bR AR l
B E ) I e
SR AT R
' LS .
SRR st ||
-
5t
E
v c35 ki toy | ||
B IRk i cso @k | || 0
B A B T

v

AL ==

10cm. FFAfUITREE

$ €35 W
e kb

IS

C50 B3I J 7

AL PR R
R AL




[image: image6.png]mWeEREY
HE¥

38
LELEL S L

B
WRMEAMNE




[image: image7.png]B 1 =25iE B 2 YiElEmE B 3 #BEAR B 4 BECRETHF B 5 MERAE

E 10 REVRES E 11 RE5LE E 12 FERRR B 12 seRffll



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image2]

（二）施工工艺及技术措施
1.施工前准备
1）设备、材料、人员运抵施工现场；
2）安全教育：对每个参与施工人员进行安全教育；
3）对施工区域进行围蔽，夜间施工一定要采用爆闪灯，对于车速较快地段，要用车辆挡在施工区域前，确保安全。
1.施工工序
1）铰链轴两侧路面破除
破除井盖铰链轴两侧路面，破碎作业机具选择：采用风动、电动或液压破碎工具破碎。
2）打出铰链轴拆除破损井盖
作业标准：要防止弄坏井框。
3）安装新井盖和铰链轴
作业标准：井盖尺寸与原破损井盖尺寸一致误差不超过规范要求，铰链轴强度达到规范强度。
4）恢复路面
使用原路面材料恢复路面
5）废料回收
作业标准：破碎废料必须清扫干净，装袋，作业面无散落废料。
6）清洁作业面
清洁作业面机具选择：采用内燃或电动吹风机进行清渣，用吹风机把井沿周围水份吹干。
7）修复完成后工作：需待沥青冷却硬固后，清理作业现场，确保工完场清，方可收回围蔽开放交通。
（三）作业过程要点
1）工作面必须整齐、美观。
2）工作面必须清理干净，不得有余泥、碎石块或松动之处。
3）井盖和插销质量标准符合规范要求
五、井盖铰链轴更换
（一）工艺流程图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（二）施工工艺及技术措施
1.施工前准备
1）设备、材料、人员运抵施工现场；
2）安全教育：对每个参与施工人员进行安全教育；
3）对施工区域进行围蔽，夜间施工一定要采用爆闪灯，对于车速较快地段，要用车辆挡在施工区域前，确保安全。
2.施工工序
1）铰链轴两侧路面破除
破除井盖铰链轴两侧路面，破碎作业机具选择：采用风动、电动或液压破碎工具破碎。
2）拆除旧有破损的铰链轴
作业标准：要防止弄坏井框和原有完好的井盖。
3）安装新铰链轴
作业标准：铰链轴应采用不锈钢，且直径不小于14mm。
4）废料回收
作业标准：破碎废料必须清扫干净，装袋，作业面无散落废料。
5）清洁作业面
清洁作业面机具选择：采用内燃或电动吹风机进行清渣，用吹风机把明沟周围清理干净。
（三）作业过程要点
1）工作面必须切割整齐、美观。
2）工作面必须清理干净，不得有余泥、碎石块或松动之处。
3）铰链轴强度达到规范强度。

六、作业过程要点
1.工作面必须切割整齐、圆滑、美观。
2.工作面必须清理干净，不得有余泥、碎石块或松动之处。
3.必须将窨井上表面高度调节至低于路面标高120~170mm之间。
4.“混凝土调节环”内孔或窨井井口内壁与“安装限位圈”之间的缝隙不得太大，以免沥青从中掉落。
5.“安装限位圈”或支座必须承插入“混凝土调节环”或窨井口内。
6.必须分层填充沥青，每层沥青不可太厚，并确保夯实。尤其是紧贴“安装限位圈”周围的沥青更需夯实，以确保拔出“安装限位圈”时沥青不致塌落。
7.拔出“安装限位圈”或可调式检查井时注意不得碰坏预制的沥青结构。
8.最后一层沥青必须摊铺至高出路面标高15~20mm，而支座法兰面更须略高出摊铺在周围沥青，确保可调式检查井被碾压时不致下沉低于路面标高。
9.第一次用压路机碾压时不得加振，并先将可调式检查井周围的沥青轧平压实，然后将可调式检查井来回碾压二次之后，才可启动振动功能开始加振碾压。
10.碾压完成后的检查井上表面须与周围沥青路面完全保持平整，不能有任何突出、下陷或倾斜。
11.热沥青料在压实前必须保持在摄氏140摄氏度以上，压实度才能达到要求的密实度，热沥青混凝土冷却固化后才能达到理想的物理性能，检查井修复完成后不易损坏；
12.填料时必须保证防沉降检查井下方填料必须足够，不能有任何空隙，防止以后支撑力不足，导致检查井塌陷；拔出模具时要严防沥青料坍落，也会导致压实不足问题，造成修复后的检查井塌陷。

七、其他要求
其他未明确的井盖修复工艺参照《广州市交通运输局关于印发车行道井盖施工及修复技术指引（试行）的通知》（穗交运函〔2022〕354号）要求执行
八、人员配置要求

（一）单组人员配置要求

作业人员投入表
	序号
	岗位
	数量（人）
	备注

	1
	管理人员
	1
	

	2
	司机
	3
	

	3
	工人
	6
	


（二）机械设备配置
机械设备投入表
	序号
	设备类型
	机具设备名称
	数量
	备注

	1
	通用设备
	沥青摊铺机
	1台
	

	2
	
	挖掘机
	1台
	

	3
	
	工程车

（多用途货车）
	9辆
	

	4
	
	载货车
	3台
	

	5
	
	随车起重运输车（随车吊）
	1台
	

	6
	
	清洗车
	1台
	

	7
	单组专用设备
	电镐
	2台
	一用一备

	8
	
	发电机
	2台
	一用一备

	9
	
	平板夯机
	1台
	

	10
	
	冲击夯机
	1台
	

	11
	
	沥青再生机
	1台
	

	12
	
	压路机
	1台
	

	13
	
	井盖环形切割机
	1台
	

	14
	
	探照灯
	1台
	


（三）班组配置
    需配备21个班组，其中北区（含大排）5组，西区4组，南区4组，中区5组，东区3组，至少具备5组同时开工的能力。
质量标准
第一节 质量标准
1.产品的设计、生产和检测标准要符合DB4401/T 215—2023；

2.井盖设施进场前，需对每批产品的产品质量进行验收，提供当批货物的出厂合格证、第三方具有CMA认证的检测机构出具的产品质量检验报告。
3.广州市城市排水有限公司可根据实际情况要求采用符合公司井盖管理要求的定制井盖。
第二节 施工质量要求
1.支座承托盖板的部位应以镶嵌的方式安装垫圈，以降低震动及噪音。垫圈必须采用硫化氯丁橡胶，以达到耐磨、耐压、耐日光老化的目的。镶嵌垫圈的凹槽必须是机加工而成，而非铸造而成，且凹槽开口处宽度比凹槽底部要窄，以避免嵌入的垫圈脱落；
2.盖板应设有牢固固定在其上的一体铸造的弹性紧锁装置，能在盖板闭合的同时将盖板牢固地紧扣在支座上，使其足以抵抗得住因车辆交通而受到的影响，不会产生偏移、震动、跳动或意外开启，并有效降低噪音；
3.井盖表面应铸造平整、光滑，不得有裂纹或影响产品使用性能的冷隔、缩坑、鼓包、砂眼、气孔等缺陷，不得补焊，表面喷涂防锈环氧树脂或沥青漆防腐处理。
4.检查井盖安装在路面时，井盖应与路面标高齐平，允许偏差为(1mm；
5. 井盖安装验收后至少2年内不下沉或导致周围路面破损；
6. 路面必须切割整齐、美观。
地面交通维护及施工围蔽
为了保证安全施工，需按道路交通标志和标线（GB5768.4-2017）规范要求做好道路围蔽，作业围蔽暂按主干道、次干道划分为两类，主干道围蔽标准：警告区10m、上游过渡区10m、缓冲及作业区40m、下游过渡及终止区10m，次干道：警告区5m、上游过渡区5m、缓冲及作业区40m、下游过渡及终止区5m；迎车方向需安排人员疏解车辆；施工时间尽量错开交通繁忙时段。
道路作业区布置及预告示例（如下图）：

 经招标人确认样式井盖参数及技术要求
一、雨水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及调节环

项目特征：1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“雨水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 铰链活节尺寸大于35mm*25mm。

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.印有“雨水”字样的井盖盖板需设计透孔，透孔直径为30mm～38mm，最小透孔面积（所有透孔的面积之和）为1.4×104mm²。

14.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

15.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

16.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

17.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

18.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

19.含可调式防沉降井盖专用混凝土调节环内径尺寸Φ625×50H。

二、雨水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及预制钢筋混凝土井圈

项目特征：1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“雨水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 铰链活节尺寸大于35mm*25mm。

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.印有“雨水”字样的井盖盖板需设计透孔，透孔直径为30mm～38mm，最小透孔面积（所有透孔的面积之和）为1.4×104mm²。

14.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

15.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

16.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

17.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

18.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

19.预制钢筋混凝土井圈：采用C40混凝土预制与井盖一体，内径Ø625mm，外径Ø850mm，高190mm，Ø8mm钢筋笼（4条横筋），Ø8mm箍筋（18个，每20°/个），钢筋为HPB300级。井圈外混凝土表面呈粗糙状，4支长度220mm的Ø18mm钢筋伸出井圈外，伸出长度150mm。

三、污水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及调节环
项目特征：1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“污水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 铰链活节尺寸大于35mm*25mm。

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

14.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

15.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

16.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

17.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

18.含可调式防沉降井盖专用混凝土调节环内径尺寸Φ625×50H。

四、污水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）及预制钢筋混凝土井圈
项目特征：1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“污水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 铰链活节尺寸大于35mm*25mm。

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

14.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

15.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

16.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

17.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

18.预制钢筋混凝土井圈：采用C40混凝土预制与井盖一体，内径Ø625mm，外径Ø850mm，高190mm，Ø8mm钢筋笼（4条横筋），Ø8mm箍筋（18个，每20°/个），钢筋为HPB300级。井圈外混凝土表面呈粗糙状，4支长度220mm的Ø18mm钢筋伸出井圈外，伸出长度150mm。

五、污水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）
项目特征：1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“污水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 铰链活节尺寸大于35mm*25mm。

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

14.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

15.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

16.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

17.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

六、雨水检查井球墨铸铁可调式防沉降井盖（经招标人确认样式）
项目特征：1.材质：球墨铸铁，制作井盖设施所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348 的规定，抗拉强度500-1100N/mm2, 延伸率2-15%,符合国标QT500-7/欧标GGG40-50的要求，球化率大于90%,含磷量<0.08,含硫量<0.05。

2.尺寸：盖板直径Ø650mm、高度90mm，支座外径Ø850mm、净内径Ø600mm、高度190mm。

3.承载能力：D400，允许残留变形量和试验荷载等级的指标参数应满足GB/T23858-2009及DB4401/T 215—2023规定的承压等级要求。

4.减震橡胶垫圈：井座支承面必须机加工一道凹槽，安装嵌入式防震、防噪音橡胶垫圈。减震橡胶垫圈采用硫化氯丁橡胶垫圈，垫圈横截面为“梯形”，氯丁胶含量40%以上，经硫化工艺处理，硬度为邵尔A70±5。

5.标志：每套井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“雨水”的设施类型字样；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

6.外观：

A.盖板顶面不应有拱度，盖板与井座的表面应完整、光滑，材质均匀，无影响产品使用的裂纹、冷隔、缩松、鼓包、沙眼、气孔等缺陷，不得补焊；

B.盖板与井座的接触面应平整、光滑，盖板落座面与井座支承面应进行机械加工，保证盖板与井座接触平稳。盖座保持顶平，盖板关闭后盖座之间允许高差为±1mm，盖板与井座装配尺寸应符合GB/T6414的要求。

C.盖板的防滑纹高度为5mm～8mm，凸起部分面积占整个盖板面积的比例应不小于30%、不大于70%。

7.盖板的斜度e：1:10

8.铰接盖板的开启仰角应大于120°

9.铰链：铰链轴应采用不锈钢材料，直径不小于16mm. 铰链活节尺寸大于35mm*25mm。

10.嵌入深度（A/mm）：≥50

11.总间隙：≤15mm，各部件间独立间隙不超过5mm。

12.井座支承面宽度：≥24mm

13.印有“雨水”字样的井盖盖板需设计透孔，透孔直径为30mm～38mm，最小透孔面积（所有透孔的面积之和）为1.4×104mm²。

14.井座其承载面径向宽度不小于100mm、厚度不小于8mm，井座高度不小于100mm

15.井座净开孔：600mm，尺寸偏差0-10mm。

16.安全性：

A.单套井盖（含井座）不小于100kg。

B.井盖盖板底部设置3个与面板一体浇筑的S型球墨弹簧，在盖板底部分3个不同方向与盖板上相配合的三个卡位契合。

C.井盖内装配预制球墨铸铁防坠网，防坠网连接卡槽必须与整个检查井一体铸成，防坠网承重能力≥150kg，外接圆直径应小于检查井直径，直径不小于540mm。具有较大的过水能力，过水孔面积应不小于格板面积的50%，最大孔隙应小于70mm。

17.井盖的法兰盘面外边缘须设反扣结构。

18.盖板关闭后盖板面与盖座面之间高差不大于1mm。

七、球墨铸铁平入式收水井箅子（经招标人确认样式）及调节环
项目特征：1.规格:球墨铸铁平入式收水井箅子600×400×170H，承压等级D400，平入式收水井箅子专用预制砼调节环外径尺寸825×625×50H

2.满足《井盖设施建设技术规范》（DB4401/T 215—2023）规定

3.面板标识：井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

八、球墨铸铁平入式收水井箅子（经招标人确认样式）及底座
项目特征：1.规格:球墨铸铁平入式收水井箅子600×400×170H，承压等级D400，平入式收水井箅子专用预制砼底座外径尺寸800×600×170H

2.满足《井盖设施建设技术规范》（DB4401/T 215—2023）规定

3.面板标识：井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

九、球墨铸铁平入式收水井箅子（经招标人确认样式）
项目特征：1.规格:混凝土路面球墨铸铁平入式收水井箅子600×400×170H，承压等级D400

2.满足《井盖设施建设技术规范》（DB4401/T 215—2023）规定

3.面板标识：井盖设施上应具有清晰且永久性的下列标志，且不得因安装使用被遮盖，要包括制造所依据的规范编号；“D400”承载等级；“广州排水”、“抢修电话38115757”；制造厂名或商标（盖板底面应标注制造厂联系电话以便质量跟踪）、生产日期、生产批号、产品型号、产地。

井盖设施安装及过程记录要求
一、可调式防沉降井盖的安装步骤及拍照上传系统要求

①　安全措施：围蔽、雪糕筒、爆闪灯、指示牌需提前放置离旧井盖设施5米。

②　切割路面：提前画轨迹线，切圆机切割路面。

③　凿除旧井盖设施：使用电风炮凿除路面，把工作面的基底清理干净，凿除到规范要求深度后，使用L型垂直水平刻度尺测量深度，拍照记录。不得有淤泥、杂物、并喷洒乳化沥青。

④　放置水泥调节环，喷洒乳化沥青。

⑤　放置限位圈，承插式安装，使其下部与水泥调节环紧凑配合，避免沥青混凝土倒流至管网。

⑥　分层填充热沥青混凝土，分层使用冲击夯夯实。

⑦　取出限位圈，安装新的井盖设施。

⑧　使用压路机反复轧压井盖设施，使其与路面保持水平一致。


可调式防沉降井盖的安装步骤流程图

二、 防沉降平入式雨水箅子的安装步骤及拍照上传系统要求

①　安全措施：围蔽、雪糕筒、爆闪灯、指示牌需提前放置离旧井盖设施5米。

②　切割路面：提前画轨迹线，切割机切割路面。

③　凿除旧井盖设施：使用电风炮凿除路面，把工作面的基地清理干净，不得有淤泥、杂物。

④　放置商品混凝土在井口上并找平井口。

⑤　放置砼平入式雨水篦子，便于安装，使其下部与水泥底座与商品混凝土找平面紧凑配合，避免混凝土倒流至管网。

⑥　使用商品混凝土将井座内壁和底座内壁抹灰、整齐、平顺。

⑦　使用热沥青混凝土填充，分层夯实。

⑧　使用压路机反复轧压井盖设施，使其与路面保持水平一致。


防沉降平入式雨水箅子的安装步骤示意图

施工前准备





井周破碎开挖





标记井口工作面





设备、材料运抵现场





施工前安全技术交底


底底





道路安全围蔽





环形切割井周





提取旧井盖





破碎井盖基层





回收废料





清洁作业面





调节环底层砖筑找平








放置调节环








调节环校准砂浆抹灰填缝








均匀涂抹乳化沥青








安装井盖模具并校准





热再生机加热沥青料





底层堆沥青料





底层沥青压实





刷粘层油





面层堆沥青料





拔除模具





安放新井框井盖





表层初次压实





表层二次压实





表层填缝再压实





废渣处理





清洗路面恢复通车





回收废料





施工前准备





打掉插销，拆除破损井盖








破除井盖插销两侧路面





设备、材料运抵现场





施工前安全技术交底





道路安全围蔽





安装新井盖





安装新插销





恢复路面





清洁路面





恢复交通





施工前准备





拆除旧有破损的铰链轴





铰链轴两侧路面破除





设备、材料运抵现场





施工前安全技术交底





道路安全围蔽





安装新铰链轴





回收废料








