## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水管线 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 厂区污水管线
1.2 | 厂区雨水管线
1.3 | 厂区新建给水管线
1.4 | 综合楼室内给排水
1.5 | 厂区消防管线
1.6 | 厂区绿化给水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
厂区污水管线
1 | 040504002013 | 钢筋砼检查井（平均井深3.1m,）(井深暂定) | 1.尺寸:φ1000 2.混凝土强度等级:C30,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10混凝土、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板C25 5.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 7.踏步材质、规格:塑钢 8.防坠网材质:尼龙 9.钢筋制安 10.参考图集:20S515-30 |  | 座 | 20
2 | 030801005001 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D530*9 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 6.垫层：100mm厚中粗砂 |  | m | 7.8
3 | 030801016008 | 低压塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN500 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:液压试验 |  | m | 61.1
4 | 030801016009 | 低压塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:液压试验 |  | m | 210
5 | 030801016010 | 低压塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:液压试验 |  | m | 126
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030801005003 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D325*8 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 22.2
7 | 030801005004 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D219*6 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁喷砂除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料 |  | m | 63.6
8 | 030801016001 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN200 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:液压试验 |  | m | 14.5
9 | 030801005005 | 低压碳钢板卷管 | 1.材质:CS 2.连接方式:焊接 3.规格:D159*4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:水压试验 5.绝热及保护层设计要求:内外壁喷砂除锈St2级标准，外壁刷环氧煤沥青四油一布，内壁刷IPN8710系列涂料. |  | m | 19.2
10 | 030801016002 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:液压试验 |  | m | 60.4
11 | 030801001003 | 镀锌钢管 | 1.材质:GS 2.规格:DN65 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验 |  | m | 5.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030801001002 | 镀锌钢管 | 1.材质:GS 2.规格:DN50 3.焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:液压试验 |  | m | 10.8
13 | 080902007001 | 流量计(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN900 |  | 台 | 1
14 | 080902007002 | 流量计(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN600 |  | 台 | 1
15 | 080902007003 | 流量计(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN300 |  | 台 | 1
16 | 080902007004 | 流量计(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150 |  | 台 | 1
17 | 040502005004 | 阀门(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN900 |  | 个 | 3
18 | 040502005005 | 阀门(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN600 |  | 个 | 2
19 | 040502005006 | 阀门(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN300 |  | 个 | 3
20 | 040502005007 | 阀门(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN150 |  | 个 | 1
21 | 040504002014 | 混凝土井矩形卧式蝶阀井(DN900)(井深暂定)(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.混凝土井矩形卧式蝶阀井 2.混凝土强度等级:C25,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10砼、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁盖板 6.踏步材质、规格:塑钢 7.图集:参考07MS101-2，110页 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040504002012 | 混凝土井矩形卧式蝶阀井(DN600)(井深暂定)(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.混凝土井矩形立式蝶阀井 2.混凝土强度等级:C25,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10砼、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁盖板 6.踏步材质、规格:塑钢 7.图集:参考07MS101-2，110页 |  | 座 | 1
23 | 040504002010 | 混凝土井矩形立式蝶阀井(DN300)(井深暂定)(厂区工艺管线图1204W-00-09) | 1.混凝土井矩形立式蝶阀井 2.混凝土强度等级:C25,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10砼、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:φ700铸铁盖板 6.踏步材质、规格:塑钢 7.图集:参考07MS101-2，87页 |  | 座 | 2
厂区污水管线合计
厂区雨水管线
24 | 040504002015 | 钢筋砼检查井（平均井深1.7m,）(井深暂定) | 1.尺寸:φ1000 2.混凝土强度等级:C30,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10混凝土、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板C25 5.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 7.踏步材质、规格:塑钢 8.防坠网材质:尼龙 9.钢筋制安 10.参考图集:20S515-29 |  | 座 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504002016 | 钢筋砼检查井（平均井深2.5m）(井深暂定) | 1.尺寸:φ1250 2.混凝土强度等级:C30,S4 3.垫层厚度、材料品种:C15混凝土、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板C30 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防坠网材质:尼龙 8.参考图集:20S515-313 9.钢筋制安 |  | 座 | 9
26 | 040504002017 | 钢筋砼检查井（平均井深2.5m）(井深暂定) | 1.尺寸:φ1500 2.混凝土强度等级:C30,S4 3.垫层厚度、材料品种:C15混凝土、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板C30 5.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 6.踏步材质、规格:塑钢 7.防坠网材质:尼龙 8.参考图集:20S515-29 9.钢筋制安 |  | 座 | 1
27 | 040501001001 | III级钢筋混凝土管 Φ800 | 1.规格:III级钢筋混凝土管 Φ800 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 195.8
28 | 040501001002 | Ⅱ级钢筋混凝土管 Φ600 | 1.规格:II级钢筋混凝土管 Φ600 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 40.6
29 | 040501001003 | Ⅱ级钢筋混凝土管 Φ500 | 1.规格:II级钢筋混凝土管 Φ500 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 115
30 | 040501001004 | Ⅱ级钢筋混凝土管 Φ400 | 1.规格:II级钢筋混凝土管 Φ400 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 222.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 DN200 SN8 2.连接形式:承插式橡胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 104.5
32 | 040501001005 | III级钢筋混凝土管 Φ1000 | 1.规格:III级钢筋混凝土管 Φ1000 2.接口方式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 15
33 | 040504009001 | 单箅雨水口 | 1.参考图集:06MS201-8,页20 |  | 座 | 28
34 | 030801016003 | UPVC塑料管 | 1.材质:UPVC 2.规格:DN100 3.连接形式:承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求:液压试验 |  | m | 450
厂区雨水管线合计
厂区新建给水管线
35 | 030801016004 | PE塑料管 DN100 | 1.材质：PE 2.规格： DN100 3.连接形式：承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验 |  | m | 35.2
36 | 030801016005 | PE塑料管 DN65 | 1.材质：PE 2.规格：DN65 3.连接形式：承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验 |  | m | 245.4
37 | 030801016007 | PE塑料管 DN40 | 1.材质：PE 2.规格：DN40 3.连接形式：承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030801016011 | PE塑料管 DN40 | 1.材质：PE 2.规格：DN32 3.连接形式：承插粘接 4.压力试验、吹扫设计要求：水压试验 |  | m | 21.5
39 | 040504001003 | 水表井(井深暂定) | 1.名称:钢筋混凝土矩形水表井 2.混凝土强度等级:C25 3、图集:参考07MS101-2，136页 |  | 座 | 1
40 | 040504002005 | 矩形立式阀门井DN100(井深暂定) | 1.参考图集07MS101-2-66 |  | 座 | 1
41 | 030807004001 | 闸阀 DN100 SS | 1.名称:闸阀 2.材质:SS 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
42 | 030807004002 | 闸阀 DN65 SS | 1.名称:闸阀 2.材质:SS 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
43 | 031003012001 | 倒流防止器(带水表） | 1.型号、规格:DN100 |  | 套 | 1
44 | 031003012002 | 倒流防止器(带水表） | 1.型号、规格:DN50 |  | 套 | 1
45 | 031003012003 | 倒流防止器(带水表） | 1.型号、规格:DN40 |  | 套 | 4
厂区新建给水管线合计
综合楼室内给排水
46 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:DN200 |  | m | 114.4
47 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN150 |  | m | 2
48 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:DN200 |  | m | 31.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN100 |  | m | 161.9
50 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:DN50 |  | m | 53.5
51 | 040501004009 | 给水管 DN50 PE | 1.材质:PE 2.规格:DN65 |  | m | 18.8
52 | 040501004002 | PP-R给水管 DN50 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN50 |  | m | 20
53 | 040501004003 | PP-R给水管 DN40 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN40 |  | m | 93.1
54 | 040501004004 | PP-R给水管 DN32 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN32 |  | m | 86.4
55 | 040501004005 | PP-R给水管 DN25 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN25 |  | m | 20.4
56 | 040501004006 | PP-R给水管 DN15 | 1.材质:PP-R 2.规格:DN15 |  | m | 31.2
57 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 4
58 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2
59 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1
60 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动放气阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1
61 | 040504002018 | 钢筋混凝土化粪池(暂定外型体积4.98m*1.49m*深2.0m=14.84m3)(外型体积暂定) | 1.砖砌化粪池(不行车) 外型体积 15m3以内(外型体积暂定4980*1490*2000=14.84m3) 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:HRB400 2.钢筋规格:带肋钢筋 φ10~25mm |  | t | 0.897
63 | 040504002019 | 钢筋砼检查井（平均井深1.7m,）(井深暂定) | 1.尺寸:φ1000 2.混凝土强度等级:C30,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10混凝土、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板C25 5.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 6.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700 7.踏步材质、规格:塑钢 8.防坠网材质:尼龙 9.钢筋制安 10.参考图集:20S515-29 |  | 座 | 8
64 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 |  | m | 216.2
65 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 |  | m | 26
66 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 6
67 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN65 |  | 个 | 10
68 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 4
69 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN40 |  | 个 | 3
70 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 9
71 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:室内消防栓 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 10
72 | 031003002002 | 法兰阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030901013001 | 手提磷酸铵盐干粉灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2.灭火器具放置箱安装 挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000 |  | 具 | 30
74 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 6
75 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 |  | 个 | 6
76 | 031004003001 | 洗脸盆(含托架、混合冷热龙头、角型阀) | 1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水 |  | 组 | 10
77 | 031004006001 | 水箱式蹲式大便器 | 1.名称：水箱式蹲式大便器 2.材料：陶瓷 |  | 组 | 25
78 | 031004007001 | 小便器(挂式小便器) | 1.名称：立式小便器 |  | 组 | 9
79 | 031004014002 | 地漏DN100（SS) | 1.规格：DN100 2.材质：SS304 |  | 个 | 38
综合楼室内给排水合计
厂区消防管线
80 | 040501002001 | 土方开挖(工程量暂定) | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 888.3
81 | 040501002008 | 砂垫层(工程量暂定) | 1.垫层 砂 |  | m3 | 52.49
82 | 040103002001 | 回填方(利用方) | 1.压路机碾压土(石)方 填土方 |  | m3 | 823.7995
83 | 040501002006 | 钢管 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 2.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3.管道刷油 红丹防锈漆 每增一遍 |  | m | 680
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 040501002009 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层100厚 2.材质及规格:镀锌钢管 DN100 3、管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 |  | m | 21.3
85 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:等径三通 2.材质及规格:DN150 GS |  | 个 | 4
86 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:异径三通 2.材质及规格:DN150 GS |  | 个 | 9
87 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:90度弯头 2.材质及规格:DN150 GS |  | 个 | 2
88 | 040502002004 | 钢管管件制作、安装 | 1.名称:90度弯头 2.材质及规格:DN100 GS |  | 个 | 11
89 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:室外地上式消防栓 2.型号、规格:SS100/65-1.0 |  | 套 | 7
90 | 040504002020 | 矩形立式阀门井DN150(井深暂定) | 1.混凝土井矩形立式蝶阀井 2.混凝土强度等级:C25,S4 3.垫层厚度、材料品种:C10砼、厚100mm 4.盖板材质:混凝土盖板 5.井盖、井圈材质及规格:预制盖板 6.踏步材质、规格:塑钢 7.图集:参考07MS101-2，87页 |  | 座 | 3
91 | 040502005001 | 阀门 | 1.种类:蝶阀 2.材质及规格:DN150 |  | 个 | 13
92 | 040502005002 | 阀门 | 1.种类:倒流防止器 2.材质及规格:DN100 |  | 个 | 9
厂区消防管线合计
厂区绿化给水
93 | 040501002010 | 钢管 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50(镀锌钢管DN40) |  | m | 253
94 | 040501002004 | 钢管 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50(镀锌钢管DN32) |  | m | 329.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 040501002005 | 钢管 | 1.碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50(镀锌钢管DN20) |  | m | 316.1
96 | 040502002005 | 异径正三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:DN100*100*40 |  | 个 | 1
97 | 040502002007 | 异径正三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:DN40*40*20 |  | 个 | 11
98 | 040502002006 | 异径正三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:DN32*32*20 |  | 个 | 8
99 | 040502002008 | 异径正三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:DN32*20*20 |  | 个 | 8
100 | 040502002009 | 90度弯头 | 1.名称:90度弯头 2.材质及规格:DN40 GS |  | 个 | 1
101 | 040502002010 | 90度弯头 | 1.名称:90度弯头 2.材质及规格:DN32 GS |  | 个 | 2
102 | 040502002011 | 90度弯头 | 1.名称:90度弯头 2.材质及规格:DN20 GS |  | 个 | 10
103 | 050103002001 | 喷灌配件安装 | 1.喷灌喷头安装 埋藏旋转散射式 |  | 个 | 37
厂区绿化给水合计
分部分项合计
措施项目
104 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
105 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水管线 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 87487.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 7924.77
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：给排水管线 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 87487.13
合 计 |  |  |  | 87487.13 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水管线 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 预制混凝土井筒混凝土(φ700) 筒高暂定1.0 | 座 |  |  | 500
2 | 电磁流量计 DN900 | 台 |  |  | 3600
3 | 电磁流量计 DN600 | 台 |  |  | 2500
4 | 电磁流量计 DN300 | 台 |  |  | 1109.73
5 | 电磁流量计 DN150 | 台 |  |  | 715.04
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水管线 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：给排水管线 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13