## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 天棚工程
1.2 | 墙、柱面工程
1.3 | 地面工程
1.4 | 门窗工程
1.5 | 其他工程
1.6 | 拆除工程
1.7 | 风淋室设备工程
1.8 | 吊点
1.9 | STK检修钢梁工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程
1 | 011302001001 | 天棚吊顶(龙骨) | 1)T-BAR:采用6063铝合金,阳极处理10u以上，滴槽吊点单点破坏拉力800kg以上，单支每一M荷重300kg时变形量0.8mm以下 2)接头: 采用铝锌合金,以高压精密压铸成型，表面经粉体涂装处理，十字接头可加装消防洒水头及电线接头 3)吊杆弹簧螺帽、悬吊螺杆(外覆保护套)、水平调整器等其他符合图纸要求的零件 4)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 26792.5
2 | 011302001002 | 天棚吊顶(吊顶盲板) | 1)T-GRID1200X1200 2)2.0mm厚烤漆八折边钢板 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 7486.43
3 | 011302001003 | 天棚吊顶(吊顶盲板)-盲板利旧 | 1)T-GRID1200X1200(运输、吊装、清洁） 2)2.0mm厚烤漆八折边钢板 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 1800
4 | 011302001004 | 天棚吊顶(吊顶盲板)-盲板拆装 | 1)T-GRID1200X1200 2)2.0mm厚烤漆八折边钢板 3)天花盲板拆除+安装，过程中做好防护措施 4)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 6089.76
5 | 011302002001 | 二次钢构 | 详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 26792.5
6 | 011302001005 | DCC处顶封板 | 1) 镀锌钢板1mm厚(含骨架） 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 400
7 | 011302001006 | STK格栅 | 1) STK格栅 2)宽度：800mm 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m | 1710
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 011302001007 | 50mm金属铝蜂窝吊顶 | 1)50mm金属铝蜂窝 2)配套吊杆、龙骨以及间距综合考虑 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 190.21
天棚工程合计
墙、柱面工程
9 | 010605002001 | 50mm金属铝蜂窝壁板（双面烤漆、双面防静）-A | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)双面烤漆、双面防静 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 7979.34
10 | 010605002002 | 50mm金属铝蜂窝壁板（双面烤漆）-A1 | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)双面烤漆 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 1078.56
11 | 010605002003 | 50mm金属铝蜂窝壁板(双面烤漆、单面防静电)-A2 | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)双面烤漆、单面防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 5729.12
12 | 010605002004 | 包柱50mm金属铝蜂窝壁板（单面烤漆、单面防静电）-A3 | 1)50mm金属铝蜂窝壁板 2)单面烤漆、单面防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 4341.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 020207001001 | 50mm金属岩棉板-C | 1)50mm金属岩棉板 2)墙面在洁净室侧需作抗静电处理 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 6385.85
14 | 010605002005 | 金属玻镁板(防静电)、3H(消防认证)-E | 1)金属玻镁板(防静电)、3H(消防认证) 2)墙面在洁净室侧需作抗静电处理 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 3569.511
15 | 010605002006 | 金属玻镁板(防静电)、2H(消防认证)-E1 | 1)金属玻镁板(防静电)、2H(消防认证) 2)墙面在洁净室侧需作抗静电处理 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 2044.495
16 | 010605002007 | 包柱12mm金属铝蜂窝壁板(单面烤漆,单面防静电)-K1 | 1)12mm金属铝蜂窝壁板 2)单面烤漆,单面防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 1004.565
17 | 010605002008 | 12mm金属铝蜂窝壁板(双面烤漆、双面防静电)-K | 1)12mm金属铝蜂窝壁板 2)双面烤漆、双面防静电 3)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 4)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 1117.183
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 011207001001 | 临时隔断-H | 1)抗静电PVC帘(安装+拆除) 2)墙面施工完成后需铺设3mmPVC保护膜,高度1米以内，柱墙面施工完成后需铺设5mm中空板保护 3)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 3000
19 | 011207001002 | DCC镀锌钢板气密收边(含支撑架),基板厚度1.2mm-L | 1)DCC镀锌钢板气密收边(含支撑架) 2)基板厚度1.2mm 3)其他详设计说明与图纸 |  | m2 | 1437.622
20 | 020207001002 | 加固措施 | 1)含内装范围内轻质隔墙加固等所有加固，费用综合考虑 2)其他详设计说明与图纸 |  | 项 | 1
墙、柱面工程合计
地面工程
21 | 011103004001 | PVC地面防护措施 | 1）PVC保护膜楼地面，厚度0.3mm 2）动线位置铺贴PVC保护板，厚度5mm 3）其他详设计图纸及说明 |  | 项 | 1
22 | 011104004001 | 防静电高架地板 | 1)1500型高架地板（PVC)H=400mm（甲供） 2)采用Φ48管径脚架，M12膨胀螺栓固定 3)包含高架地板收边，费用综合考虑 4)负责卸货、保管、安装、调试 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 25283.431
23 | 011104004002 | 防静电高架地板 | 1)1000型高架地板H=600mm（甲供） 2)采用Φ48管径脚架，M12膨胀螺栓固定 3)包含高架地板收边，费用综合考虑 4)负责卸货、保管、安装、调试 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011104004003 | 防静电高架地板 | 1)5000型高架地板(PVC)H=400mm面贴 2mmt导电面砖（甲供），下部采用防震桁架支撑，所有钢构件采用热镀锌处理 2)采用Φ48管径脚架，M12膨胀螺栓固定，H型钢 125x125加强 3)包含高架地板收边，费用综合考虑 4)负责卸货、保管、安装、调试 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 50
25 | 011104004004 | 防静电高架地板 | 1)3000型高架地板（PVC)H=400mm（甲供） 2)采用Φ48管径脚架，M12膨胀螺栓固定 3)包含高架地板收边，费用综合考虑 4)负责卸货、保管、安装、调试 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 3241.28
26 | 011104004005 | 防静电高架地板 | 1)3000型高架地板（SUS)H=400mm（甲供） 2)采用Φ48管径脚架，M12膨胀螺栓固定 3)包含高架地板收边，费用综合考虑 4)负责卸货、保管、安装、调试 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 3499.601
27 | 010501006001 | 承重基座 | 1)高度400mm混凝土承重基座内设钢筋网双层双向BF12@15 2)2mm防静电PVC TILE 3)394mm现浇钢筋混凝土板 4)4mm镀锌钢板(模板) 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 3164.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010501006002 | 微振基台VC-C | 1)VC-C（400厚微振基台） 2）混凝土型号:C30,混凝土应该一次浇注完成,不留施工缝,振捣要密实,表面一次抹平。钢筋HRB400。 3）型钢及钢板材质为Q235B。钢构件外露表面热浸镀锌处理,漆膜厚度不小于85um。 4）基台台板装饰:基台侧面及底面涂防静电环氧材料,刷图均匀表面光滑,涂料颜色待定。基台表面粘贴防静电PVC片材,型号待定。 5）施工精度要求: (1)基台台板主平面应平整和平行,表面平整度的容许误差为±2mm;且应严格控制平面外的弯曲,容许误差为±2mm。 (2)基台台板长宽尺寸的容许误差为±2mm. (3)基台台板平面定位尺寸的容许误差为±2mm. 6）基台台板应与钢梁及混凝土梁可采用化学锚栓进行可靠固定。 7）混凝土基台台板厚度应根据实测混凝土梁顶标高进行调整,确保台板装饰完成面顶标高与架空地板顶标高一致。 8）钢板拼接、钢板与钢梁的连接、混凝土平台封边等各种施工环节均不可在洁净室内焊接。具体方式由施工方深化设计。 9）施工方应根据基台的平面大小、开洞位置和尺寸进行深化,待工艺负责人确认后方可施工安装。 10）由于现场格构梁或Cheese板施工误差的原因,应优先保证基台的厚度不低于200mm。 11)其他详见设计图纸、满足 |  | m2 | 2401.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
规范和业主工法要求
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 010501006003 | 微振基台VC-B | 1)VC-B（200厚微振基台） 2）混凝土型号:C30,混凝土应该一次浇注完成,不留施工缝,振捣要密实,表面一次抹平。钢筋HRB400。 3）型钢及钢板材质为Q235B。钢构件外露表面热浸镀锌处理,漆膜厚度不小于85um。 4）基台台板装饰:基台侧面及底面涂防静电环氧材料,刷图均匀表面光滑,涂料颜色待定。基台表面粘贴防静电PVC片材,型号待定。 5）施工精度要求: (1)基台台板主平面应平整和平行,表面平整度的容许误差为±2mm;且应严格控制平面外的弯曲,容许误差为±2mm。 (2)基台台板长宽尺寸的容许误差为±2mm. (3)基台台板平面定位尺寸的容许误差为±2mm. 6）基台台板应与钢梁及混凝土梁可采用化学锚栓进行可靠固定。 7）混凝土基台台板厚度应根据实测混凝土梁顶标高进行调整,确保台板装饰完成面顶标高与架空地板顶标高一致。 8）钢板拼接、钢板与钢梁的连接、混凝土平台封边等各种施工环节均不可在洁净室内焊接。具体方式由施工方深化设计。 9）施工方应根据基台的平面大小、开洞位置和尺寸进行深化,待工艺负责人确认后方可施工安装。 10）由于现场格构梁或Cheese板施工误差的原因,应优先保证基台的厚度不低于200mm。 11)其他详见设计图纸、满足 |  | m2 | 2393
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
规范和业主工法要求
30 | 011101005001 | 3mmt防静电环氧树脂地坪-非华星桶区域 | 1).PH1已施工至中涂，包商负责3mm环氧树脂面涂施工打磨、防护等工作 2).钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 3).使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 4).其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 27531.21
31 | 011101005002 | 油性薄涂环氧树脂地坪-华星桶区域 | 1).PH1已施工至底涂，包商负责油性薄涂施工(刷两遍)、防护等工作 2).钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 3).使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 4).其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 18092.79
32 | 011101005003 | 防静电环氧-STK区域 | 1).包商负责3mm防静电环氧(只做中涂+导电层+面涂)施工打磨、防护等工作 2).基层表面喷砂处理,RC地面3mmt防静电环氧树脂地坪.最大承压:60-70N/mm，导电性防静电环氧树脂电阻为:2.5×10 ~1×10 Ω，平整度为:两米靠尺允许高差2mm。 3)钢筋混凝土现浇板.结构板面机械打磨平整,并保证表面干净. 4).使用符CR专用及符合LEED要求低挥发性涂料及粘着剂。 5).其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 3701.99
33 | 011101005004 | 90%格栅板 | 1)华夫铝盖板(甲供) 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | 个 | 10000
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010604001002 | 钢梁-补强结构 | 1)工字钢100x68补强钢梁 2)部位：用于3000型及以上高架地板 3)钢构件采用热镀锌处理加环氧喷涂 4)其他详设计图纸及说明 |  | t | 235
35 | 011108003001 | 3mm不锈钢收边 | 1)3mm不锈钢收边 2)环氧拍沙找平 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 31.044
36 | 011108003002 | 5mm不锈钢收边 | 1)5mm不锈钢收边 2)环氧拍沙找平 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | m2 | 24.162
37 | 011104004006 | 高架地板更换 | 1)高架地板更换(甲供) 2)根据甲方需求更换高架地板，位置现场确定 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求" |  | 项 | 1
地面工程合计
门窗工程
38 | 010802003001 | FMa-1123W（C） | 洁净室用甲级平开钢制防火密闭门 1)尺寸：1100mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：详见制造商图纸 消防联动 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 15
39 | 010802003002 | GM-0621（C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：600mmW×2100mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010802003003 | GM-1123（C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1100mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 3
41 | 010803001001 | KJM-6053(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：6000mmW×5300mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 5
42 | 010803001002 | KJM-4550(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：4500mmW×5000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 3
43 | 010802003004 | GM-1823（C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1800mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010803001003 | KJM-6050(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：6000mmW×5000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 5
45 | 010803001004 | KJM-4553(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：4500mmW×5300mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
46 | 010807001001 | LC-1111(C) | 洁净室铝合金窗 1)尺寸：1100mmW×1100mmH 2)玻璃：中空钢化玻璃6mm(LOW-E)+12mm(A)+6mm 清玻 3)窗框表面表面PVDF喷涂 4)含五金及其他配件 5)消防扑救口为易击碎玻璃,位置详见立面图,净尺寸不小于1100，每扇均需安装限位器,30度开启,执手锁，电动开启扇开起角度大于70度，所有外门、外窗、外卷帘需满足抵抗台风12级的抗风压要求，由包商深化设计 6)具体做法详施工图 |  | 樘 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 010802003005 | FMa-1523W（C） | 洁净室用甲级平开钢制防火密闭门 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：详见制造商图纸 消防联动 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 8
48 | 010803001005 | FJLM(3)-3540(C) | 3小时防火卷帘门 1)尺寸：3500mmW×4000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：镀锌钢 4)五金件：详见制造商图纸，门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购. 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2
49 | 010802003006 | GM-1523 | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
50 | 010805004001 | TLM-1523(C) | 推拉门 1)尺寸：1500mmW×2300mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010802003007 | GMz-5250(C) | 洁净室四折门扇 1)尺寸：5200mmW×5000mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
52 | 010803001006 | KJM-4040(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：4000mmW×4000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 3
53 | 010803001007 | FLCa-1111 | 洁净室铝合金窗 1)尺寸：1100mmW×1100mmH 2)玻璃：中空钢化玻璃6mm(LOW-E)+12mm(A)+6mm 清玻 3)窗框表面表面PVDF喷涂 4)含五金及其他配件 5)消防扑救口为易击碎玻璃,位置详见立面图,净尺寸不小于1100，每扇均需安装限位器,30度开启,执手锁，电动开启扇开起角度大于70度，所有外门、外窗、外卷帘需满足抵抗台风12级的抗风压要求，由包商深化设计 6)具体做法详施工图 |  | 樘 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 010803001008 | KJM-4725(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：4700mmW×2500mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 7
55 | 010803001009 | KJM-4750(C) | 快速卷帘门 1)尺寸：4700mmW×5000mmH 2)门框：镀锌钢 3)门扇：PVC 4)防火型五金件：详见制造商图纸,门五金配件等需满足包定义及技术规格书需求并提交设计、业主及管理公司确认后方可采购.位于MI口的快卷门需增加斜拉加固 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 2
56 | 010807001002 | LC-1212(C) | 洁净室铝合金窗 1)尺寸：1200mmW×1200mmH 2)玻璃：中空钢化玻璃6mm(LOW-E)+12mm(A)+6mm 清玻 3)窗框表面表面PVDF喷涂 4)含五金及其他配件 5)消防扑救口为易击碎玻璃,位置详见立面图,净尺寸不小于1100，每扇均需安装限位器,30度开启,执手锁，电动开启扇开起角度大于70度，所有外门、外窗、外卷帘需满足抵抗台风12级的抗风压要求，由包商深化设计 6)具体做法详施工图 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 010802003008 | GM-1223（C) | 双扇平开钢制门 1)尺寸：1200mmW×2300mmH 2)门框：1.2mm厚镀锌钢板 3)门扇：0.8mm厚彩色钢板 4)五金件：门绞链、把手、门锁、闭门器、门档、门底封等 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 樘 | 1
58 | 010807001003 | 百叶窗 | 1)新增百叶窗 2)具体尺寸后期深化 3)含五金及其他配件 4)具体做法详施工图 5)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 项 | 1
门窗工程合计
其他工程
59 | 010606007001 | 马道 | 1)马道宽度综合考虑 2)附安全栏杆及防护网(1100mm高)，横向与竖向栏杆均为Φ30钢烤漆管，侧面含镀锌链条 3)脚踏面为金属格栅（150kg/m2,马道上方净空间不足1.2m,金属格栅应增加镀锌花纹钢板）, W=900mm,支撑为50*50*5t角钢 4)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m | 1016.743
60 | 011503001001 | 镀锌防护栏杆H=1100 | 1)镀锌防护栏杆 2)高H=1100mm 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m | 776.24
61 | 011302002002 | 检修平台 | 1)面层为花纹钢板 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 106.75
62 | 010606008001 | 钢爬梯 | 1)钢爬梯 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | t | 6.447
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 010606008002 | 钢走梯 | 1)钢走梯(钢梯包商深化设计) 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 23.468
64 | 010606008003 | 马道高低差爬梯 | 1)马道高低差爬梯 2) 高度综合 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 项 | 2
65 | 010515007001 | 生命线系统 | 1)生命线 2)安全母锁采用M10钢丝绳，距天花龙骨2m高，垂直于二次钢构方向即东西方向拉设，拉设间距为3.6m 3)其他详见图纸及包定义文件 |  | m | 6396.03
66 | 080807013002 | 封堵密封 | 1)封堵及密封 2)洁净室内各种墙体、吊顶上各种洞口的密封封堵、DCC 的密封封堵（含 DCC 安装位间隔、缝隙的封堵，水平封堵，回风夹道与 DCC 连接处竖向封堵等）；所有墙体穿管开孔的密封封堵；洁净室的气密封堵 ；洁净电梯及在洁净区内电梯机房内的密封封堵；洁净区范围的外墙卷帘门；快速卷帘门等密封封堵；洁净区范围的洁净楼梯密封封堵；洁净室内变形缝，外墙板处变形缝四周不锈钢板气密封堵； 3)其他详设计文件及相关规范 |  | 项 | 1
67 | 010515003001 | 铝合金钢丝网 H=2m(防腐,防尘) | 1)部位：Dry Parts Room/CVD Parts Room/Pump测试区 2)采用铝合金钢丝网 H=2m(防腐,防尘)，包商深化设计 3)其他详图纸及设计总说明 |  | m2 | 717.41
68 | 080807013003 | 设备增购华星桶封孔 | 1）华星桶封孔 2）其他详见图纸及包定义文件 |  | 处 | 227
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 011503001002 | 防撞柱 | 1）DN150 壁厚不小于4mm厚镀锌钢管，面涂黄黑相间条纹油漆 2）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 根 | 415
70 | 011503001003 | 洁净楼梯护栏 | 1）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m | 171.887
71 | 011106008001 | 楼梯踏步防滑条 | 1）楼梯踏步防滑条 2）材质：高强度铝合金基座，上表面采用防滑性软带 |  | m | 799
72 | 010601001001 | 集水坑隔栅 | 1)集水坑隔栅 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 3.84
73 | 011408001001 | 柱位标识 | 1）柱位贴4面，底板采用泡沫板，背胶 2）具体详设计 |  | 项 | 1
74 | 011207001003 | 挡烟垂壁临时拆除 | 1)挡烟垂壁保护性拆除+安装 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | m2 | 1000
75 | 011207001004 | 外墙百叶 | 1)外墙百叶 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | m2 | 260
76 | 011101005005 | SMC环 | 1)SMC环(甲供) 2)图纸未体现此项，根据甲方需求更换(涉及气流调整) 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 10000
77 | 011207001005 | 安卡固定 | 1)安卡固定（FA供，洁净包负责开孔安装等） 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 200
78 | 011207001006 | 格构梁上方工字钢切除 | 1)格构梁上方工字钢切除 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 点 | 162
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 011207001007 | AR栋OHS站角点位收边，高架地板切除 | 1)AR栋OHS站角点位收边，高架地板切除 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 1100
80 | 011207001008 | AR栋anchor+脚座数量增加125型钢 | 1)AR栋anchor+脚座数量增加125型钢 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | t | 33.276
81 | 011207001009 | 环氧砂浆底座 | 1)环氧砂浆底座 2)图纸未体现此项 3)详见说明文件 |  | 项 | 1
82 | 011207001010 | AR栋N22轴回风道钢构更改 | 1)拆除原有100型钢，增加HN350*175*7*11 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | t | 1.6884
83 | 011207001011 | 环氧修复 | 1)环氧修复 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | m2 | 3000
84 | 011207001012 | 基台机台不锈钢折件收边 | 1)收边采用SUS304材质，L-50x50x3mm(亚光) 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 项 | 1
85 | 011108004001 | VC-C基台地面凿毛 | 1)微振级别为VC-C的现洗基合下华星筒不封孔时，应将与现浇基合交界面的原结构混凝土表面进行凿毛处理 2)为保持洁净室环境，包商自行考虑凿毛的防护措施 3)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 1555.812
86 | 011108004002 | 井构梁处工字钢 | 1)井构梁处工字钢增加125型钢 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | t | 7.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011101005006 | 临时管制口 | 1)临时管制口 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 2
88 | 010904004001 | 洁净室区域地面伸缩缝 | 1）防火型金属盖版型楼地面变形缝 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | m | 200
89 | 011101005007 | 墙板开洞 | 1)配合其他专业管线开洞 2)图纸未体现此项 3)包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 项 | 1
90 | 011101005008 | 楼板封堵 | 1)工字钢+钢板封堵 2)图纸未体现此项 3)其他详见澄清文件、满足规范和业主工法要求 |  | 项 | 1
其他工程合计
拆除工程
91 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1)洞口:宽3600,高度4000 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 个 | 6
92 | 011610002001 | 门窗拆除 | 1)门窗洞口尺寸:综合考虑 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 703.47
93 | 011210002001 | 墙面拆除 | 1)墙面种类:综合考虑 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 8934.384
94 | 011606003001 | 天棚饰面拆除 | 1)2.0mm厚烤漆八折边钢板拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 287.859
95 | 011605001001 | 地面拆除 | 1)高架地板及面层拆除 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 4244.912
96 | 011210002002 | 墙面保护性拆除 | 1)墙面种类:综合考虑 2)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | m2 | 2566.643
拆除工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
风淋室设备工程
97 | 030701012001 | 风淋室 | 风淋室 1）尺寸：1000（L）*1800（W）*2000（H） 2）含五金配件 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 台 | 1
98 | 030701012002 | 风淋室 | 风淋室 1）尺寸：2600（L）*1800（W）*2000（H） 2）含五金配件 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 台 | 1
99 | 030701012003 | 风淋室 | 风淋室 1）尺寸：3200（L）*1800（W）*2000（H） 2）含五金配件 3）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | 台 | 1
风淋室设备工程合计
吊点
100 | 010606001001 | OHCV吊点 | 1）吊点系统，吊点荷重详设计 2）其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 3）依据包定义、图纸、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 2243
101 | 010606001002 | 设备吊点 | 1）100KG吊点 2）图纸未体现此项 3）包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 90
102 | 010606001003 | 设备吊点 | 1）300KG吊点 2）图纸未体现此项 3）包商依据包定义、澄清及业主要求等综合考虑 |  | 个 | 12
吊点合计
STK检修钢梁工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 010604001003 | STK检修钢梁 L40层 | STK检修钢梁 1)其他详见设计图纸、满足规范和业主工法要求 |  | t | 60
STK检修钢梁工程合计
分部分项合计
措施项目
104 | 011707007001 | 基台施工防护措施 | 1)现浇基台华夫筒镀锌钢板封堵、洁净棚搭建、拆除，现浇管道走道防护、混凝土浇筑防护等 2)保持洁净室环境 3)满足规范、项目施工和业主工法要求 |  | 项 | 1
105 | 011707007002 | ph1与ph2界面墙板拆除防护措施 | 1)脚手架搭建，墙板拆防护工作含PVC膜 2)保持洁净室环境 3)满足规范、项目施工和业主工法要求 |  | 项 | 1
106 | 011707007003 | ph1原有柱面环氧防护 | 1)脚手架搭建，墙板拆防护工作含PVC膜 2)保持洁净室环境 3)满足规范、项目施工和业主工法要求 |  | 项 | 1
107 | 011707007004 | ph1原有管线等防护 | 1)防护措施包商综合考虑 2)保持洁净室环境 3)满足规范、项目施工和业主工法要求 |  | 项 | 1
108 | 011707007005 | ph1原有管线等清洁 | 1)ph1原有管线清洁(三次清洁) 2)保持洁净室环境 3)满足规范、项目施工和业主工法要求 |  | 项 | 1
109 | 011707007006 | 洁净室清洁 | 1)对ph1改造区加ph2区域，FAB层、下夹层、上夹层等范围进行清洁 2)保持洁净室环境 3)满足规范、项目施工和业主工法要求 |  | m2 | 42000
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 23 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000008 | 防护措施费+清洁费 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋-装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13