## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 洁净室控制部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
洁净室控制部分
1 | 050306004001 | RIO柜（仅安装） | 1.名称:RIO柜（仅安装） 2.含进线/出线断路器、配电部分、电源机架、电源模块、通讯模块、IO卡件、接线端子、配置模块、编程软件、支架、搬运、PLC-RIO接线等 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 台 | 2
2 | 030404002001 | 温湿度监控显示屏 | 1.名称:温湿度监控显示屏 2.含接线调试等 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 台 | 3
3 | 080902005001 | 差压变送器 | 1.名称:差压变送器 2.规格:电源： DC24V；输入/输出信号： 4~20mA/0~10V；防护等级：IP21；测量范围：0~50Pa 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 37
4 | 080902005002 | 差压变送器 | 1.名称:差压变送器 2.规格:电源： DC24V；输入/输出信号： 4~20mA/0~10V；防护等级：IP21；测量范围：-50~0Pa 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 27
5 | 080902005003 | 差压变送器 | 1.名称:差压变送器 2.规格:电源： DC24V；输入/输出信号： 4~20mA/0~10V；防护等级：IP21；测量范围：0~200Pa 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 62
6 | 080902005004 | 温湿度变送器 | 1.名称:温湿度变送器 2.规格:测量范围 0-100%RH，工作电压:24V DC，输出:4-20mA，精度±2%。 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 080902005005 | 温度变送器 | 1.名称:温度变送器 2.规格:测量范围 0-100%RH，工作电压:24V DC，输出:4-20mA，精度±2%；防护等级：IP21 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 29
8 | 080902005006 | 温度变送器 | 1.名称:温度变送器 2.规格:测量范围 0-100%RH，工作电压:24V DC，输出:4-20mA，精度±2%；防护等级：IP54 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 15
9 | 080902005007 | 露点温度变送器 | 1.名称:露点温度变送器 2.规格:测量范围 0-100%RH，工作电压:24V DC，输出:4-20mA，精度±2%。 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 5
10 | 080902005008 | 焓值温度变送器 | 1.名称:焓值温度变送器 2.规格:测量范围 0-100%RH，工作电压:24V DC，输出:4-20mA，精度±2%。 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 5
11 | 080902005009 | 风管压力变送器 | 1.名称:风管压力变送器 2.规格:工作电压 24V DC，压力范围为工作压力的 1.5 倍，输出 4-20mA，精度±0.1 的工业级变送器 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 8
12 | 080902005010 | 滤网压差开关 | 1.名称:滤网压差开关 2.规格:电源：DC24V/AC220V；输入/输出信号：干接点 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030603002001 | 比例积分电动调节执行器 | 1.名称:比例式积分电动调节执行器 2参数:电源:AC 220V/DC 24V 输入/输出信号：4~20mA/0~10V 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 台 | 42
14 | 030603002002 | 比例积分气动调节执行器 | 1.名称:比例积分气动调节执行器 2参数:电源:AC 220V/DC 24V 输入/输出信号：4~20mA/0~10V 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 台 | 15
15 | 080902005011 | 流量变送器 | 1.名称:流量变送器 2.规格:精度 1%以内；安装要求：不高于管径前十后五，具备瞬时累积能力，且可将瞬时值及累积值上传；自带温压动态补偿。具备国家计量器具FM，EC等认证批准。 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 12
16 | 080902005012 | 差压变送器（移位） | 1.名称:差压变送器（移位） 2.规格:电源： DC24V；输入/输出信号： 4~20mA/0~10V；防护等级：IP21；测量范围：-200~0Pa 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 26
17 | 080902005013 | 温湿度变送器（移位） | 1.名称:温湿度变送器（移位） 2.规格:测量范围 0-100%RH，工作电压:24V DC，输出:4-20mA，精度±2%。 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030411001008 | JDG20 | 1.名称:配管 2.材质:JDG20 3.规格:JDG20 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 13500
19 | 030411004013 | KVVRP-4*1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVRP-4*1.0 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 23700
20 | 030411004014 | KVVRP-6*1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVRP-6*1.0 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 2537
21 | 030411004015 | KVVR-4*1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVR-4*1.0 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 800
22 | 030411004016 | KVVRP-2*1.0 | 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVRP-2*1.0 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 1584
23 | 030408002001 | Profibus-DP电缆 | 1.名称:Profibus-DP电缆 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 3800
24 | 030502003001 | Profibus-DP电缆连接器 | 1.名称:Profibus-DP电缆连接器 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 个 | 22
25 | 030411003013 | 钢制桥架400*100 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:400*100 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 1008.2
26 | 030411003014 | 钢制桥架200*100 | 1.名称:钢制桥架 2.规格:200*100 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m | 447.3
27 | 030413001004 | 桥架支架 | 1.名称:桥架支架 2.材质:镀锌型钢 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 2652.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031002001001 | 抗震支架 | 1.名称:抗震支架 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | 项 | 1
29 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称:防火封堵 2.材质:有机堵料 3.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 项 | 1
30 | 030414001001 | 自控整合调试 | 1.名称:自控整合调试 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义，满足现行消防规范要求 |  | 项 | 1
洁净室控制部分合计
分部分项合计
措施项目
31 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000003 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)ARRAY栋自控专业 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13