## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 低温冷冻水供应系统
1.2 | 中温冷冻水供应系统
1.3 | 空压热回收系统
1.4 | 加药系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
低温冷冻水供应系统
1 | 030113001001 | 低温离心式冷水机组03-02-LCHW-CH-06、7（甲供设备） | 1.名称:低温离心式冷水机组 2.编号:03-02-LCHW-CH-06、7 3.型号:Q=2500RT 8°C/16°C 32°C/40°C N=1450kW V=10kV COP≥6.16 机组许可冷冻水流量变化范围:下限<45%/上限>120% 机组许可冷冻水流量变化率>30%每分钟 冷凝器压损≤6m,蒸发器压损≤6m 4.附件:含配套等附属设施 5.含设备现场卸车、现场搬运、安装和保管等费用 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 7.甲供设备 |  | 台 | 2
2 | 030211003001 | 低温冷冻水一次泵(变频)Q=1100m3/h H=53m，N=220kW n=1450rpm | 1.名称:低温冷冻水一次泵(变频) 2.编号:03-02-LCHW-CHP-6、7 3.型号:Q=1100m3/h H=53m， N=220kW n=1450rpm (380V/3%%129/50Hz) 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
3 | 030211003002 | 低温冷机冷却水泵(变频)G=1200m3/h,H=27m,N=132kW,n=1450rpm | 1.名称:低温冷机冷却水泵(变频) 2.编号:03-02-LCHW-CP-6、7 3.型号:G=1200m3/h,H=27m, N=132kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030801001001 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 | 1.材质:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN400 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 37.23
5 | 030801001002 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 46.61
6 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
7 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN450 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5
8 | 030807003031 | 蝶阀DN450 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
9 | 030807003032 | 蝶阀DN400 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030807003033 | 球阀DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12
11 | 030807003034 | 球阀DN25 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
12 | 030807003035 | 多合一止回阀DN400 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
13 | 030807003036 | 多合一止回阀DN450 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
14 | 030807003037 | 不锈钢金属软接DN400 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
15 | 030807003038 | 不锈钢金属软接DN450 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
16 | 030807003039 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030807003040 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
18 | 030807003041 | 同心异径管DN400 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
19 | 030807003042 | 同心异径管DN450 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
20 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰DN400 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 20
21 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰DN450 | 1.名称：不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 20
22 | 030601002001 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa | 1.名称:压力表带阻尼液（不锈钢） 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.附件:含表弯、旋塞阀、球阀 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 18
23 | 030601001001 | 双金属温度计WSS-511 0-50°C | 1.名称:双金属温度计带阻尼液（含球阀） 2.型号:WSS-511 0-50°C 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 支 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 01B001 | 管道冲洗、预膜 | 1. 管道的清洗、预膜工作，预膜完成、系统运行后，负责提供各系统投入运行后，3个季度水处理药剂，用于系统正常运行。 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 式 | 1
25 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 58.08
26 | 031208002010 | 柔性泡沫橡塑-50mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-宝蓝色 3.绝热厚度:50mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 6.58
低温冷冻水供应系统合计
中温冷冻水供应系统
27 | 030113001002 | 中温离心式冷水机组03-02-MCHW-CH-11~12（甲供设备） | 1.名称:中温离心式冷水机组 2.编号:03-02-MCHW-CH-11~12 3.型号:3200RT 14°C/21°C 32°C/40°C N=1451kW 10kV COP≥7.00 4.附件:含配套等附属设施 5.含设备现场卸车、现场搬运、安装和保管等费用 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 7.甲供设备 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030113001003 | 中温带热回收冷水机组03-02-MCHW-RCH-7（甲供设备） | 1.名称:中温带热回收冷水机组 2.编号:03-02-MCHW-RCH-7 3.型号:Q(制冷量)=2500RT 14°C/21°C 32°C/40°C Q(热回收量)=9920kW 38°C/28°C N=1168kW 10kV COP≥6.8 4.附件:含配套等附属设施 5.含设备现场卸车、现场搬运、安装和保管等费用 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 7.甲供设备 |  | 台 | 1
29 | 030211003003 | 中温冷冻水一次泵03-02-MCHW-CHP-11~12 | 1.名称:中温冷冻水一次泵（变频） 2.编号:03-02-MCHW-CHP-11~12 3.型号:G=1450m3/h,H=19m, N=110kW,n=980rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
30 | 030211003004 | 中温冷冻水一次泵(变频)G=1100m3/h,H=20m,N=90kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水一次泵 2.编号:03-02-MCHW-RCHP-7 3.型号:G=1100m3/h,H=20m, N=90kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
31 | 030211003005 | 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=41m,N=220kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵 2.编号:03-02-MCHW-SCP-6 3.型号:G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030211003006 | 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=34m, N=185kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵（变频） 2.编号:03-02-MCHW-SCP-11~12 3.型号:G=1500m3/h,H=34m, N=185kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
33 | 030211003007 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1150m3/h,H=33m, N=132kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-16~18 3.型号:G=1150m3/h,H=33m, N=132kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 3
34 | 030211003008 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1350m3/h,H=42m,N=200kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-23 3.型号:G=1350m3/h,H=42m, N=200kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
35 | 030211003009 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-28 3.型号:G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030211003010 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1000m3/h,H=41m, N=160kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-32~33 3.型号:G=1000m3/h,H=41m, N=160kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
37 | 030211003011 | 中温冷机冷却水泵(变频)G=1500m3/h,H=29m, N=160kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷机冷却水泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-CP-11~12 3.型号:G=1500m3/h,H=29m, N=160kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
38 | 030211003012 | 热回收冷机冷却水泵(变频)G=1150m3/h,H=28m, N=132kW,n=1450rpm | 1.名称:热回收冷机冷却水泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-RCP-7 3.型号:G=1150m3/h,H=28m, N=132kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
39 | 030211003013 | 热回收温水泵(变频)G=1770m3/h,H=52m, N=315kW,n=1450rpm | 1.名称:热回收温水泵(变频) 2.编号:03-02-RHW-HP-5 3.型号:G=1770m3/h,H=52m, N=315kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030801001003 | 热浸镀锌焊接钢管DN150 | 1.材质:热浸镀锌焊接钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 5
41 | 030801001004 | 热浸镀锌焊接钢管DN200 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 8
42 | 030801001005 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN250 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 15
43 | 030801001006 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN350 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN350 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20
44 | 030801001007 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 | 1.材质:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN400 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 17.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030801001008 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 | 1.材质:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 59.01
46 | 030801001009 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN500 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN500 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 155.46
47 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
48 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN450 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
49 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN500 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5
50 | 030807003043 | 电动比例积分调节阀DN200 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030807003044 | 电动比例积分调节阀DN250 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
52 | 030807003045 | 电动比例积分调节阀DN350 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
53 | 030807003046 | 不锈钢金属软接DN350 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
54 | 030807003047 | 不锈钢金属软接DN400 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
55 | 030807003048 | 不锈钢金属软接DN450 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18
56 | 030807003049 | 不锈钢金属软接DN500 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 28
57 | 030807003050 | 同心异径管DN200 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
58 | 030807003051 | 同心异径管DN250 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030807003052 | 同心异径管DN400 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
60 | 030807003053 | 同心异径管DN450 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12
61 | 030807003054 | 同心异径管DN500 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 20
62 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰DN200 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 2
63 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰DN250 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 4
64 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰DN350 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 4
65 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰DN400 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 6
66 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰DN450 | 1.名称：不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰DN500 | 1.名称：不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 48
68 | 030807003055 | 球阀DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 44
69 | 030807003056 | 蝶阀DN500 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
70 | 030807003057 | 蝶阀DN450 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8
71 | 030807003058 | 蝶阀DN400 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
72 | 030807003059 | 蝶阀DN350 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1
73 | 030807003060 | 蝶阀DN250 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4
74 | 030807003061 | 蝶阀DN200 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030807003062 | 多合一止回阀DN400 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
76 | 030807003063 | 多合一止回阀DN450 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
77 | 030807003064 | 多合一止回阀DN500 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 10
78 | 030807003065 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2
79 | 030807003066 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
80 | 030807003067 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN500 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 10
81 | 030601002002 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa | 1.名称:压力表带阻尼液（不锈钢） 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.附件:含表弯、旋塞阀（含球阀） 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030601001002 | 双金属温度计WSS-511 0-50°C | 1.名称:双金属温度计带阻尼液（含球阀） 2.型号:WSS-511 0-50°C 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 支 | 26
83 | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 246.84
84 | 01B002 | 管道冲洗、预膜 | 1. 管道的清洗、预膜工作，预膜完成、系统运行后，负责提供各系统投入运行后，3个季度水处理药剂，用于系统正常运行。 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 式 | 1
85 | 031208002011 | 柔性泡沫橡塑-50mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-天空蓝 3.绝热厚度:50mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 19.31
86 | 031208002012 | 柔性泡沫橡塑-40mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-天空蓝 3.绝热厚度:40mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 1.77
87 | 031208002013 | 柔性泡沫橡塑-32mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-天空蓝 3.绝热厚度:32mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 0.09
中温冷冻水供应系统合计
空压热回收系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030211003014 | 空压机冷却水泵（变频）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm | 1.名称:空压机冷却水泵（变频） 2.编号:03-03-CDA-CP-4~6 3.型号:G=1260m3/h,H=45m, N=200kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2
89 | 030211003015 | 空压机冷却水泵（永磁电机）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm | 1.名称:空压机冷却水泵（永磁电机） 2.编号:03-03-CDA-CP-4~6 3.型号:G=1260m3/h,H=45m, N=200kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1
90 | 030801001010 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 49.89
91 | 030807003068 | 同心异径管DN450 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
92 | 030807003069 | 不锈钢金属软接DN450 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
93 | 030810002009 | 碳钢平焊法兰DN450 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 030807003070 | 多合一止回阀DN450 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
95 | 030807003071 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3
96 | 030807003072 | 球阀DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6
97 | 030601002003 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa | 1.名称:压力表带阻尼液（不锈钢） 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.附件:含表弯、旋塞阀（含球阀） 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 12
98 | 01B003 | 管道冲洗、预膜 | 1. 管道的清洗、预膜工作，预膜完成、系统运行后，负责提供各系统投入运行后，3个季度水处理药剂，用于系统正常运行。 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 式 | 1
99 | 031002001017 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 43.56
100 | 031208002014 | 柔性泡沫橡塑-50mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-橙色 3.绝热厚度:50mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 4.57
空压热回收系统合计
加药系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030221001001 | 全自动加药装置(在线检测水质、加药、排污) | 1.名称:全自动加药装置(在线检测水质、加药、排污) 2.编号:03-01-CW-DPR- 3.型号:阻垢、杀菌、灭藻、缓蚀(配带加药泵) 功率：0.75kw，扬程8m 加药计量泵:1 药剂桶规格:5Tx3,180Lx1 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 1
102 | 031001007001 | 衬塑钢管DN32 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 25
加药系统合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13