## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 7148354.83
1.1 | 低温冷冻水供应系统 | 1196314.54
1.2 | 中温冷冻水供应系统 | 5070491.35
1.3 | 空压热回收系统 | 844524.46
1.4 | 加药系统 | 37024.48
2 | 措施合计 | 56609.36
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 56609.36
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 7204964.19
5 | 增值税销项税额 | 648446.78 |  |  | －
6 | 总造价 | 7853410.97
7 | 人工费 | 226302.57
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 7,853,410.97 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 低温冷冻水供应系统 | [6 empty] | 1196314.54
1 | 030113001001 | 低温离心式冷水机组03-02-LCHW-CH-06、7（甲供设备） | 1.名称:低温离心式冷水机组 2.编号:03-02-LCHW-CH-06、7 3.型号:Q=2500RT 8°C/16°C 32°C/40°C N=1450kW V=10kV COP≥6.16 机组许可冷冻水流量变化范围:下限<45%/上限>120% 机组许可冷冻水流量变化率>30%每分钟 冷凝器压损≤6m,蒸发器压损≤6m 4.附件:含配套等附属设施 5.含设备现场卸车、现场搬运、安装和保管等费用 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 7.甲供设备 |  | 台 | 2 | 18365.56 |  | 36731.12
2 | 030211003001 | 低温冷冻水一次泵(变频)Q=1100m3/h H=53m，N=220kW n=1450rpm | 1.名称:低温冷冻水一次泵(变频) 2.编号:03-02-LCHW-CHP-6、7 3.型号:Q=1100m3/h H=53m， N=220kW n=1450rpm (380V/3%%129/50Hz) 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 188038.47 |  | 376076.94
3 | 030211003002 | 低温冷机冷却水泵(变频)G=1200m3/h,H=27m,N=132kW,n=1450rpm | 1.名称:低温冷机冷却水泵(变频) 2.编号:03-02-LCHW-CP-6、7 3.型号:G=1200m3/h,H=27m, N=132kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 70126.61 |  | 140253.22
本页小计 | [8 empty] | 553061.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030801001001 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 | 1.材质:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN400 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 37.23 | 647.97 |  | 24123.92
5 | 030801001002 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 46.61 | 732.14 |  | 34125.05
6 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 877.07 |  | 3508.28
7 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN450 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 1006.25 |  | 5031.25
8 | 030807003031 | 蝶阀DN450 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 6121.85 |  | 36731.1
9 | 030807003032 | 蝶阀DN400 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 4806.68 |  | 28840.08
本页小计 | [8 empty] | 132359.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030807003033 | 球阀DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12 | 170.2 |  | 2042.4
11 | 030807003034 | 球阀DN25 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 132.56 |  | 530.24
12 | 030807003035 | 多合一止回阀DN400 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 8071.28 |  | 16142.56
13 | 030807003036 | 多合一止回阀DN450 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 10400.61 |  | 20801.22
14 | 030807003037 | 不锈钢金属软接DN400 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 18808.35 |  | 150466.8
15 | 030807003038 | 不锈钢金属软接DN450 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 22589.7 |  | 180717.6
16 | 030807003039 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 4830.28 |  | 9660.56
本页小计 | [8 empty] | 380361.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030807003040 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 5254.61 |  | 10509.22
18 | 030807003041 | 同心异径管DN400 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 4659.2 |  | 18636.8
19 | 030807003042 | 同心异径管DN450 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 5098.61 |  | 20394.44
20 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰DN400 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 20 | 1275.44 |  | 25508.8
21 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰DN450 | 1.名称：不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 20 | 1376.01 |  | 27520.2
22 | 030601002001 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa | 1.名称:压力表带阻尼液（不锈钢） 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.附件:含表弯、旋塞阀、球阀 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 18 | 144.66 |  | 2603.88
23 | 030601001001 | 双金属温度计WSS-511 0-50°C | 1.名称:双金属温度计带阻尼液（含球阀） 2.型号:WSS-511 0-50°C 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 支 | 8 | 173.87 |  | 1390.96
本页小计 | [8 empty] | 106564.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 01B001 | 管道冲洗、预膜 | 1. 管道的清洗、预膜工作，预膜完成、系统运行后，负责提供各系统投入运行后，3个季度水处理药剂，用于系统正常运行。 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 式 | 1 | 5500 |  | 5500
25 | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 58.08 | 26.08 |  | 1514.73
26 | 031208002010 | 柔性泡沫橡塑-50mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-宝蓝色 3.绝热厚度:50mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 6.58 | 2576.47 |  | 16953.17
|  | 中温冷冻水供应系统 | [6 empty] | 5070491.35
27 | 030113001002 | 中温离心式冷水机组03-02-MCHW-CH-11~12（甲供设备） | 1.名称:中温离心式冷水机组 2.编号:03-02-MCHW-CH-11~12 3.型号:3200RT 14°C/21°C 32°C/40°C N=1451kW 10kV COP≥7.00 4.附件:含配套等附属设施 5.含设备现场卸车、现场搬运、安装和保管等费用 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 7.甲供设备 |  | 台 | 2 | 18383.54 |  | 36767.08
本页小计 | [8 empty] | 60734.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030113001003 | 中温带热回收冷水机组03-02-MCHW-RCH-7（甲供设备） | 1.名称:中温带热回收冷水机组 2.编号:03-02-MCHW-RCH-7 3.型号:Q(制冷量)=2500RT 14°C/21°C 32°C/40°C Q(热回收量)=9920kW 38°C/28°C N=1168kW 10kV COP≥6.8 4.附件:含配套等附属设施 5.含设备现场卸车、现场搬运、安装和保管等费用 6.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 7.甲供设备 |  | 台 | 1 | 14976.27 |  | 14976.27
29 | 030211003003 | 中温冷冻水一次泵03-02-MCHW-CHP-11~12 | 1.名称:中温冷冻水一次泵（变频） 2.编号:03-02-MCHW-CHP-11~12 3.型号:G=1450m3/h,H=19m, N=110kW,n=980rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 122252.75 |  | 244505.5
30 | 030211003004 | 中温冷冻水一次泵(变频)G=1100m3/h,H=20m,N=90kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水一次泵 2.编号:03-02-MCHW-RCHP-7 3.型号:G=1100m3/h,H=20m, N=90kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 65478.89 |  | 65478.89
31 | 030211003005 | 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=41m,N=220kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵 2.编号:03-02-MCHW-SCP-6 3.型号:G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 218991.25 |  | 218991.25
本页小计 | [8 empty] | 543951.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030211003006 | 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=34m, N=185kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵（变频） 2.编号:03-02-MCHW-SCP-11~12 3.型号:G=1500m3/h,H=34m, N=185kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 176855.05 |  | 353710.1
33 | 030211003007 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1150m3/h,H=33m, N=132kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-16~18 3.型号:G=1150m3/h,H=33m, N=132kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 3 | 73872.43 |  | 221617.29
34 | 030211003008 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1350m3/h,H=42m,N=200kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-23 3.型号:G=1350m3/h,H=42m, N=200kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 202214.05 |  | 202214.05
35 | 030211003009 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-28 3.型号:G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 218991.25 |  | 218991.25
本页小计 | [8 empty] | 996532.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030211003010 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1000m3/h,H=41m, N=160kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷冻水二次泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-SCP-32~33 3.型号:G=1000m3/h,H=41m, N=160kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 176855.05 |  | 353710.1
37 | 030211003011 | 中温冷机冷却水泵(变频)G=1500m3/h,H=29m, N=160kW,n=1450rpm | 1.名称:中温冷机冷却水泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-CP-11~12 3.型号:G=1500m3/h,H=29m, N=160kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 193428.47 |  | 386856.94
38 | 030211003012 | 热回收冷机冷却水泵(变频)G=1150m3/h,H=28m, N=132kW,n=1450rpm | 1.名称:热回收冷机冷却水泵(变频) 2.编号:03-02-MCHW-RCP-7 3.型号:G=1150m3/h,H=28m, N=132kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 70126.61 |  | 70126.61
39 | 030211003013 | 热回收温水泵(变频)G=1770m3/h,H=52m, N=315kW,n=1450rpm | 1.名称:热回收温水泵(变频) 2.编号:03-02-RHW-HP-5 3.型号:G=1770m3/h,H=52m, N=315kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 258914.65 |  | 258914.65
本页小计 | [8 empty] | 1069608.3
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030801001003 | 热浸镀锌焊接钢管DN150 | 1.材质:热浸镀锌焊接钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 5 | 157.28 |  | 786.4
41 | 030801001004 | 热浸镀锌焊接钢管DN200 | 1.名称:热浸镀锌焊接钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 8 | 278.86 |  | 2230.88
42 | 030801001005 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN250 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 15 | 341.45 |  | 5121.75
43 | 030801001006 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN350 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN350 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 20 | 509.38 |  | 10187.6
44 | 030801001007 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 | 1.材质:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN400 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 17.62 | 647.97 |  | 11417.23
本页小计 | [8 empty] | 29743.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030801001008 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 | 1.材质:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 59.01 | 733.73 |  | 43297.41
46 | 030801001009 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN500 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN500 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 155.46 | 816.79 |  | 126978.17
47 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN400 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 877.07 |  | 1754.14
48 | 030804001004 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN450 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 1024.3 |  | 6145.8
49 | 030804001005 | 低压碳钢管件 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合） 2.规格:DN500 3.连接方式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 5 | 1215.51 |  | 6077.55
50 | 030807003043 | 电动比例积分调节阀DN200 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 2950.03 |  | 2950.03
本页小计 | [8 empty] | 187203.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030807003044 | 电动比例积分调节阀DN250 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 3359 |  | 3359
52 | 030807003045 | 电动比例积分调节阀DN350 | 1.名称:电动比例积分调节阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 4838.09 |  | 4838.09
53 | 030807003046 | 不锈钢金属软接DN350 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 13978.37 |  | 27956.74
54 | 030807003047 | 不锈钢金属软接DN400 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 18808.35 |  | 75233.4
55 | 030807003048 | 不锈钢金属软接DN450 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 18 | 22605.62 |  | 406901.16
56 | 030807003049 | 不锈钢金属软接DN500 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 28 | 27404.91 |  | 767337.48
57 | 030807003050 | 同心异径管DN200 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 2697.03 |  | 5394.06
58 | 030807003051 | 同心异径管DN250 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 2852.73 |  | 5705.46
本页小计 | [8 empty] | 1296725.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030807003052 | 同心异径管DN400 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 4659.2 |  | 18636.8
60 | 030807003053 | 同心异径管DN450 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 12 | 5098.61 |  | 61183.32
61 | 030807003054 | 同心异径管DN500 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 20 | 5735.5 |  | 114710
62 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰DN200 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 2 | 370.47 |  | 740.94
63 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰DN250 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 4 | 588.38 |  | 2353.52
64 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰DN350 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 4 | 1018.25 |  | 4073
65 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰DN400 | 1.名称:不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 6 | 1275.44 |  | 7652.64
66 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰DN450 | 1.名称：不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 32 | 1376.01 |  | 44032.32
本页小计 | [8 empty] | 253382.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰DN500 | 1.名称：不锈钢平焊法兰 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 48 | 1614.16 |  | 77479.68
68 | 030807003055 | 球阀DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 44 | 170.2 |  | 7488.8
69 | 030807003056 | 蝶阀DN500 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 7808.21 |  | 62465.68
70 | 030807003057 | 蝶阀DN450 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 8 | 6118.47 |  | 48947.76
71 | 030807003058 | 蝶阀DN400 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 4806.68 |  | 19226.72
72 | 030807003059 | 蝶阀DN350 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 1 | 3832.58 |  | 3832.58
73 | 030807003060 | 蝶阀DN250 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 4 | 2201.54 |  | 8806.16
74 | 030807003061 | 蝶阀DN200 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 1569.67 |  | 3139.34
本页小计 | [8 empty] | 231386.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030807003062 | 多合一止回阀DN400 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 8071.28 |  | 16142.56
76 | 030807003063 | 多合一止回阀DN450 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 10397.23 |  | 62383.38
77 | 030807003064 | 多合一止回阀DN500 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 10 | 16923.25 |  | 169232.5
78 | 030807003065 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN400 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 2 | 4830.28 |  | 9660.56
79 | 030807003066 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 5251.23 |  | 31507.38
80 | 030807003067 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN500 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN500 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 10 | 5504.05 |  | 55040.5
81 | 030601002002 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa | 1.名称:压力表带阻尼液（不锈钢） 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.附件:含表弯、旋塞阀（含球阀） 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 70 | 144.66 |  | 10126.2
本页小计 | [8 empty] | 354093.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030601001002 | 双金属温度计WSS-511 0-50°C | 1.名称:双金属温度计带阻尼液（含球阀） 2.型号:WSS-511 0-50°C 3.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 支 | 26 | 173.87 |  | 4520.62
83 | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 246.84 | 26.08 |  | 6437.59
84 | 01B002 | 管道冲洗、预膜 | 1. 管道的清洗、预膜工作，预膜完成、系统运行后，负责提供各系统投入运行后，3个季度水处理药剂，用于系统正常运行。 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 式 | 1 | 5500 |  | 5500
85 | 031208002011 | 柔性泡沫橡塑-50mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-天空蓝 3.绝热厚度:50mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 19.31 | 2576.47 |  | 49751.64
86 | 031208002012 | 柔性泡沫橡塑-40mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-天空蓝 3.绝热厚度:40mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 1.77 | 2640.65 |  | 4673.95
87 | 031208002013 | 柔性泡沫橡塑-32mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-天空蓝 3.绝热厚度:32mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 0.09 | 2365.36 |  | 212.88
|  | 空压热回收系统 | [6 empty] | 844524.46
88 | 030211003014 | 空压机冷却水泵（变频）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm | 1.名称:空压机冷却水泵（变频） 2.编号:03-03-CDA-CP-4~6 3.型号:G=1260m3/h,H=45m, N=200kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 2 | 185855.05 |  | 371710.1
本页小计 | [8 empty] | 442806.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030211003015 | 空压机冷却水泵（永磁电机）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm | 1.名称:空压机冷却水泵（永磁电机） 2.编号:03-03-CDA-CP-4~6 3.型号:G=1260m3/h,H=45m, N=200kW,n=1450rpm 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 1 | 185855.05 |  | 185855.05
90 | 030801001010 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 | 1.名称:热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 49.89 | 732.14 |  | 36526.46
91 | 030807003068 | 同心异径管DN450 | 1.名称:同心异径管 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 5098.61 |  | 30591.66
92 | 030807003069 | 不锈钢金属软接DN450 | 1.名称:不锈钢金属软接 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 22536.01 |  | 135216.06
93 | 030810002009 | 碳钢平焊法兰DN450 | 1.名称:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:焊接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 副 | 12 | 1376.01 |  | 16512.12
94 | 030807003070 | 多合一止回阀DN450 | 1.名称:多合一止回阀 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 10397.23 |  | 31191.69
本页小计 | [8 empty] | 435893.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030807003071 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 | 1.名称:扩散式过滤器(配带压差计) 2.型号、规格:DN450 3.连接形式:法兰连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 3 | 5251.23 |  | 15753.69
96 | 030807003072 | 球阀DN32 | 1.名称:球阀 2.型号、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 个 | 6 | 170.2 |  | 1021.2
97 | 030601002003 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa | 1.名称:压力表带阻尼液（不锈钢） 2.型号:Y-150 0-1.6MPa 3.附件:含表弯、旋塞阀（含球阀） 4.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 台 | 12 | 144.66 |  | 1735.92
98 | 01B003 | 管道冲洗、预膜 | 1. 管道的清洗、预膜工作，预膜完成、系统运行后，负责提供各系统投入运行后，3个季度水处理药剂，用于系统正常运行。 2.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 式 | 1 | 5500 |  | 5500
99 | 031002001017 | 管道支架 | 1.材质:热镀锌型钢（综合） 2.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | kg | 43.56 | 26.08 |  | 1136.04
100 | 031208002014 | 柔性泡沫橡塑-50mm | 1.名称:管道绝热 2.材质:柔性泡沫橡塑-橙色 3.绝热厚度:50mm 4.其他:具体参数及技术要求见图纸和招标文件及包定义 |  | m3 | 4.57 | 2576.47 |  | 11774.47
|  | 加药系统 | [6 empty] | 37024.48
本页小计 | [8 empty] | 36921.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030221001001 | 全自动加药装置(在线检测水质、加药、排污) | 1.名称:全自动加药装置(在线检测水质、加药、排污) 2.编号:03-01-CW-DPR- 3.型号:阻垢、杀菌、灭藻、缓蚀(配带加药泵) 功率：0.75kw，扬程8m 加药计量泵:1 药剂桶规格:5Tx3,180Lx1 4.附件:含配套减震器等附属设施 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | 套 | 1 | 34937.98 |  | 34937.98
102 | 031001007001 | 衬塑钢管DN32 | 1.材质:衬塑钢管 2.材质、规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 5.其他:详见施工图、招标文件及包定义，满足规范要求 |  | m | 25 | 83.46 |  | 2086.5
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 37024.48
合 计 | [8 empty] | 7148354.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 102 页
项目编码 |  | 030113001001 |  | 项目名称 | 低温离心式冷水机组03-02-LCHW-CH-06、7（甲供设备） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-8-3 | 离心式冷水机组安装 设备制冷量(kW以内) 1750 | 台 | 1 | 8869.82 | 152.32 | 2523.42 | 6820 |  | 8869.82 |  | 152.32 | 2523.42 | 6820
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8869.82 |  | 152.32 | 2523.42 | 6820
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18365.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低温冷水机组N=1450kW（甲供设备） |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 152.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 152.32 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003001 |  | 项目名称 | 低温冷冻水一次泵(变频)Q=1100m3/h H=53m，N=220kW n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 666.57 | 185541.02 | 128.43 | 475.89 |  | 666.57 |  | 185541.02 | 128.43 | 475.89
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 924.37 |  | 186350.26 | 149.91 | 613.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 185350
清单项目综合单价 | [8 empty] | 188038.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低温冷冻水一次泵(变频)Q=1100m3/h H=53m，N=220kW n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 185350 |  | 185350
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 186350.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003002 |  | 项目名称 | 低温冷机冷却水泵(变频)G=1200m3/h,H=27m,N=132kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 666.57 | 67629.16 | 128.43 | 475.89 |  | 666.57 |  | 67629.16 | 128.43 | 475.89
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 924.37 |  | 68438.4 | 149.91 | 613.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 67438.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 70126.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 低温冷机冷却水泵(变频)G=1200m3/h,H=27m,N=132kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 67438.14 |  | 67438.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 68438.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001001 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 37.23
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-28 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 10m | 0.1 | 278.23 | 5660.78 | 172.27 | 222.32 |  | 27.82 |  | 566.08 | 17.23 | 22.23
借C8-17-126 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 0.01 | 829.74 | 197.32 | 16.13 | 417.43 |  | 8.3 |  | 1.97 | 0.16 | 4.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.12 |  | 568.05 | 17.39 | 26.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 563.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 647.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 |  |  |  |  | m | 0.936 |  | 601.77 |  | 563.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 568.07 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001002 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 46.61
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-29 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 10m | 0.1 | 339.21 | 6335.64 | 203.34 | 267.75 |  | 33.92 |  | 633.56 | 20.33 | 26.78
借C8-17-127 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 100m | 0.01 | 991.89 | 249.03 | 16.22 | 497.5 |  | 9.92 |  | 2.49 | 0.16 | 4.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 43.84 |  | 636.05 | 20.49 | 31.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 629.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 732.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 |  |  |  |  | m | 0.925 |  | 680.93 |  | 629.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 636.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 102 页
项目编码 |  | 030804001001 |  | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-5-28 | 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1254.26 | 5685.8 | 811.31 | 1019.35 |  | 125.43 |  | 568.58 | 81.13 | 101.94
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 125.43 |  | 568.58 | 81.13 | 101.94
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 535.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 877.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合）DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 535.4 |  | 535.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 568.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 102 页
项目编码 |  | 030804001002 |  | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-5-29 | 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 10个 | 0.1 | 1410.82 | 6487.07 | 983.14 | 1181.42 |  | 141.08 |  | 648.71 | 98.31 | 118.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 141.08 |  | 648.71 | 98.31 | 118.14
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 603.54
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1006.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合）DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 603.54 |  | 603.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 45.16 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 648.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 8 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003031 |  | 项目名称 | 蝶阀DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 5258.41 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 5258.41 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 5258.41 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5221.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6121.85
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 5221.24 |  | 5221.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5258.41 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 9 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003032 |  | 项目名称 | 蝶阀DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 4059.31 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 4059.31 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 4059.31 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4035.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4806.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4035.4 |  | 4035.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4059.3 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 10 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003033 |  | 项目名称 | 球阀DN32 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-4 | 低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 31.35 | 121.67 | 1.14 | 16.04 |  | 31.35 |  | 121.67 | 1.14 | 16.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 31.35 |  | 121.67 | 1.14 | 16.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 105.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 170.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN32 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 104.4 |  | 105.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 121.67 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 11 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003034 |  | 项目名称 | 球阀DN25 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-3 | 低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 25 | 个 | 1 | 24.46 | 94.63 | 0.94 | 12.53 |  | 24.46 |  | 94.63 | 0.94 | 12.53
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 24.46 |  | 94.63 | 0.94 | 12.53
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 89.89
清单项目综合单价 | [8 empty] | 132.56
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN25 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 89 |  | 89.89
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.73 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 94.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 12 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003035 |  | 项目名称 | 多合一止回阀DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 7323.91 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 7323.91 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 7323.91 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7300
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8071.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多合一止回阀DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 7300 |  | 7300
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7323.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 13 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003036 |  | 项目名称 | 多合一止回阀DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 9537.17 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 9537.17 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 9537.17 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10400.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多合一止回阀DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 9500 |  | 9500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9537.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 14 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003037 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-189 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 301.57 | 17979.15 | 259.76 | 267.87 |  | 301.57 |  | 17979.15 | 259.76 | 267.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 301.57 |  | 17979.15 | 259.76 | 267.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17854.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18808.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 17854.05 |  | 17854.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 125.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17979.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 15 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003038 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-189 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 301.57 | 21760.5 | 259.76 | 267.87 |  | 301.57 |  | 21760.5 | 259.76 | 267.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 301.57 |  | 21760.5 | 259.76 | 267.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21635.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22589.7
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 21635.4 |  | 21635.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 125.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21760.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 16 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003039 |  | 项目名称 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 4082.91 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 4082.91 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 4082.91 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4059
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4830.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4059 |  | 4059
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4082.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 17 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003040 |  | 项目名称 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 4391.17 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 4391.17 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 4391.17 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4354
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5254.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4354 |  | 4354
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4391.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 18 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003041 |  | 项目名称 | 同心异径管DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 3911.83 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 3911.83 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 3911.83 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3885
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4659.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3885 |  | 3885
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 26.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3911.82 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 19 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003042 |  | 项目名称 | 同心异径管DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 4235.17 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 4235.17 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 4235.17 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4198
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5098.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4198 |  | 4198
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4235.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 20 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002001 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-25 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 副 | 1 | 150.02 | 951.49 | 66.89 | 107.04 |  | 150.02 |  | 951.49 | 66.89 | 107.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 150.02 |  | 951.49 | 66.89 | 107.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 915.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1275.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN400 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 915.05 |  | 915.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 36.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 951.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 21 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002002 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-26 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 副 | 1 | 177.17 | 992.32 | 79.74 | 126.78 |  | 177.17 |  | 992.32 | 79.74 | 126.78
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 177.17 |  | 992.32 | 79.74 | 126.78
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 934.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1376.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN450 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 934.52 |  | 934.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 57.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 992.32 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 22 页 共 102 页
项目编码 |  | 030601002001 |  | 项目名称 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C6-1-25 | 压力表、真空表 就地 | 台(块) | 1 | 42.53 | 79.83 | 0.85 | 21.45 |  | 42.53 |  | 79.83 | 0.85 | 21.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.53 |  | 79.83 | 0.85 | 21.45
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 61.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 144.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 取源部件 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 21.56 |  | 21.56
| 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa 含表弯、旋塞阀 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 39.82 |  | 39.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 18.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 79.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 23 页 共 102 页
项目编码 |  | 030601001001 |  | 项目名称 | 双金属温度计WSS-511 0-50°C |  |  |  | 计量单位 |  | 支 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C6-1-2 | 膨胀式温度计 双金属温度计 | 支 | 1 | 39.05 | 114.62 | 0.6 | 19.6 |  | 39.05 |  | 114.62 | 0.6 | 19.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.05 |  | 114.62 | 0.6 | 19.6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 106.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 173.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双金属温度计 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 106.82 |  | 106.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 114.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 24 页 共 102 页
项目编码 |  | 01B001 |  | 项目名称 | 管道冲洗、预膜 |  |  |  | 计量单位 |  | 式 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目1 | 管道冲洗、预膜 | 式 | 1 |  | 5500 | [5 empty] | 5500
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 5500
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5500
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 3#低温冷冻水管道冲洗、预膜 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 5500 |  | 5500
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5500 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 25 页 共 102 页
项目编码 |  | 031002001015 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 58.08
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 618.17 | 443.79 | 261.83 | 419.94 |  | 6.18 |  | 4.44 | 2.62 | 4.2
借C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 332.71 | 126.91 | 166.39 | 238.17 |  | 3.33 |  | 1.27 | 1.66 | 2.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.51 |  | 5.71 | 4.28 | 6.58
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.05 |  | 3.42 |  | 3.59
| 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008 |  | 376.11 |  | 0.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.72 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 26 页 共 102 页
项目编码 |  | 031208002010 |  | 项目名称 | 柔性泡沫橡塑-50mm |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 6.58
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 1 | 102.9 | 2431.83 |  | 41.74 |  | 102.9 |  | 2431.83 |  | 41.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 102.9 |  | 2431.83 |  | 41.74
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2402.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2576.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性泡沫橡塑-50mm |  |  |  |  | m3 | 1.1 |  | 2184 |  | 2402.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.43 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2431.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 27 页 共 102 页
项目编码 |  | 030113001002 |  | 项目名称 | 中温离心式冷水机组03-02-MCHW-CH-11~12（甲供设备） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-8-3 | 离心式冷水机组安装 设备制冷量(kW以内) 1750 | 台 | 1 | 8869.82 | 170.3 | 2523.42 | 6820 |  | 8869.82 |  | 170.3 | 2523.42 | 6820
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 8869.82 |  | 170.3 | 2523.42 | 6820
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18383.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温离心式冷水机组03-02-MCHW-CH-11~12（甲供设备） |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 170.31 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 170.31 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 28 页 共 102 页
项目编码 |  | 030113001003 |  | 项目名称 | 中温带热回收冷水机组03-02-MCHW-RCH-7（甲供设备） |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-8-2 | 离心式冷水机组安装 设备制冷量(kW以内) 1400 | 台 | 1 | 7253.84 | 139.61 | 2027.19 | 5555.63 |  | 7253.84 |  | 139.61 | 2027.19 | 5555.63
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 7253.84 |  | 139.61 | 2027.19 | 5555.63
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 14976.27
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温带热回收冷水机组03-02-MCHW-RCH-7（甲供设备） |  |  |  |  | 台 | 1
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 139.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 139.61 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 29 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003003 |  | 项目名称 | 中温冷冻水一次泵03-02-MCHW-CHP-11~12 |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 666.57 | 119755.3 | 128.43 | 475.89 |  | 666.57 |  | 119755.3 | 128.43 | 475.89
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 924.37 |  | 120564.54 | 149.91 | 613.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 119564.28
清单项目综合单价 | [8 empty] | 122252.75
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水一次泵（变频）G=1450m3/h,H=19m, N=110kW,n=980rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 119564.28 |  | 119564.28
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 120564.52 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 30 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003004 |  | 项目名称 | 中温冷冻水一次泵(变频)G=1100m3/h,H=20m,N=90kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 666.57 | 62981.44 | 128.43 | 475.89 |  | 666.57 |  | 62981.44 | 128.43 | 475.89
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 924.37 |  | 63790.68 | 149.91 | 613.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 62790.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 65478.89
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水一次泵(变频)G=1100m3/h,H=20m,N=90kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 62790.42 |  | 62790.42
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 63790.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 31 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003005 |  | 项目名称 | 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=41m,N=220kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 215771.57 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 215771.57 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 216580.81 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 215536.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 218991.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=42m,N=220kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 215536.2 |  | 215536.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 216580.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 32 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003006 |  | 项目名称 | 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=34m, N=185kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 173635.37 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 173635.37 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 174444.61 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 173400
清单项目综合单价 | [8 empty] | 176855.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水二次泵（变频）G=1500m3/h,H=34m, N=185kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 173400 |  | 173400
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 174444.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 33 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003007 |  | 项目名称 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1150m3/h,H=33m, N=132kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 70652.75 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 70652.75 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 71461.99 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 70417.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 73872.43
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水二次泵(变频)G=1150m3/h,H=33m, N=132kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 70417.38 |  | 70417.38
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 71461.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 34 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003008 |  | 项目名称 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1350m3/h,H=42m,N=200kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 198994.37 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 198994.37 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 199803.61 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 198759
清单项目综合单价 | [8 empty] | 202214.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水二次泵(变频)G=1350m3/h,H=42m, N=200kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 198759 |  | 198759
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 199803.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 35 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003009 |  | 项目名称 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 215771.57 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 215771.57 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 216580.81 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 215536.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 218991.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水二次泵(变频)G=1500m3/h,H=42m, N=220kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 215536.2 |  | 215536.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 216580.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 36 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003010 |  | 项目名称 | 中温冷冻水二次泵(变频)G=1000m3/h,H=41m, N=160kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 173635.37 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 173635.37 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 174444.61 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 173400
清单项目综合单价 | [8 empty] | 176855.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷冻水二次泵(变频)G=1000m3/h,H=41m, N=160kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 173400 |  | 173400
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 174444.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 37 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003011 |  | 项目名称 | 中温冷机冷却水泵(变频)G=1500m3/h,H=29m, N=160kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 666.57 | 190931.02 | 128.43 | 475.89 |  | 666.57 |  | 190931.02 | 128.43 | 475.89
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 924.37 |  | 191740.26 | 149.91 | 613.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 190740
清单项目综合单价 | [8 empty] | 193428.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 中温冷机冷却水泵(变频)G=1500m3/h,H=29m, N=160kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 190740 |  | 190740
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 191740.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 38 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003012 |  | 项目名称 | 热回收冷机冷却水泵(变频)G=1150m3/h,H=28m, N=132kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-3 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1 | 台 | 1 | 666.57 | 67629.16 | 128.43 | 475.89 |  | 666.57 |  | 67629.16 | 128.43 | 475.89
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 924.37 |  | 68438.4 | 149.91 | 613.93
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 67438.14
清单项目综合单价 | [8 empty] | 70126.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热回收冷机冷却水泵(变频)G=1150m3/h,H=28m, N=132kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 67438.14 |  | 67438.14
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1000.24 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 68438.38 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 39 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003013 |  | 项目名称 | 热回收温水泵(变频)G=1770m3/h,H=52m, N=315kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 255694.97 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 255694.97 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 256504.21 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 255459.6
清单项目综合单价 | [8 empty] | 258914.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热回收温水泵(变频)G=1770m3/h,H=52m, N=315kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 255459.6 |  | 255459.6
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 256504.19 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 40 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001003 |  | 项目名称 | 热浸镀锌焊接钢管DN150 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-23 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150 | 10m | 0.1 | 138.2 | 1197.05 | 54.33 | 95.02 |  | 13.82 |  | 119.71 | 5.43 | 9.5
借C8-17-124 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 515.47 | 92.42 | 12.94 | 260.77 |  | 5.15 |  | 0.92 | 0.13 | 2.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 18.97 |  | 120.63 | 5.56 | 12.11
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 118.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 157.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热浸镀锌焊接钢管DN150 |  |  |  |  | m | 0.941 |  | 126.29 |  | 118.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 120.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 41 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001004 |  | 项目名称 | 热浸镀锌焊接钢管DN200 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-24 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 | 10m | 0.1 | 158.26 | 2346.78 | 78.22 | 116.71 |  | 15.83 |  | 234.68 | 7.82 | 11.67
借C8-17-124 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 0.01 | 515.47 | 97.51 | 12.94 | 260.77 |  | 5.15 |  | 0.98 | 0.13 | 2.61
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 20.98 |  | 235.66 | 7.95 | 14.28
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 232.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 278.86
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热浸镀锌焊接钢管DN200 |  |  |  |  | m | 0.941 |  | 247.54 |  | 232.94
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 2.72 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 235.66 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 42 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001005 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN250 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 15
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-25 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 10m | 0.1 | 199.54 | 2822.1 | 115.57 | 155.5 |  | 19.95 |  | 282.21 | 11.56 | 15.55
借C8-17-125 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300 | 100m | 0.01 | 698.59 | 154.77 | 13.04 | 351.19 |  | 6.99 |  | 1.55 | 0.13 | 3.51
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 26.94 |  | 283.76 | 11.69 | 19.06
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 279.46
清单项目综合单价 | [8 empty] | 341.45
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN250 |  |  |  |  | m | 0.936 |  | 298.57 |  | 279.46
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.29 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 283.75 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 43 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001006 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN350 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-27 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 350 | 10m | 0.1 | 243.08 | 4356.67 | 152.68 | 195.31 |  | 24.31 |  | 435.67 | 15.27 | 19.53
借C8-17-126 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 0.01 | 829.74 | 197.32 | 16.13 | 417.43 |  | 8.3 |  | 1.97 | 0.16 | 4.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 32.61 |  | 437.64 | 15.43 | 23.7
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 433.12
清单项目综合单价 | [8 empty] | 509.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN350 |  |  |  |  | m | 0.936 |  | 462.73 |  | 433.12
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.53 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 437.65 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 44 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001007 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 17.62
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-28 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 10m | 0.1 | 278.23 | 5660.78 | 172.27 | 222.32 |  | 27.82 |  | 566.08 | 17.23 | 22.23
借C8-17-126 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 0.01 | 829.74 | 197.32 | 16.13 | 417.43 |  | 8.3 |  | 1.97 | 0.16 | 4.17
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 36.12 |  | 568.05 | 17.39 | 26.4
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 563.26
清单项目综合单价 | [8 empty] | 647.97
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN400 |  |  |  |  | m | 0.936 |  | 601.77 |  | 563.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.81 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 568.07 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 45 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001008 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 59.01
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-29 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 10m | 0.1 | 339.21 | 6349.25 | 203.34 | 267.75 |  | 33.92 |  | 634.93 | 20.33 | 26.78
借C8-17-127 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 100m | 0.01 | 991.89 | 271.68 | 16.22 | 497.5 |  | 9.92 |  | 2.72 | 0.16 | 4.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 43.84 |  | 637.65 | 20.49 | 31.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 629.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 733.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 |  |  |  |  | m | 0.925 |  | 680.93 |  | 629.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.78 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 637.64 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 46 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001009 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 155.46
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-30 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 10m | 0.1 | 407.1 | 7057.08 | 219.22 | 309.08 |  | 40.71 |  | 705.71 | 21.92 | 30.91
借C8-17-127 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 100m | 0.01 | 991.89 | 249.03 | 16.22 | 497.5 |  | 9.92 |  | 2.49 | 0.16 | 4.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 50.63 |  | 708.2 | 22.08 | 35.89
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 701.56
清单项目综合单价 | [8 empty] | 816.79
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN500 |  |  |  |  | m | 0.925 |  | 758.44 |  | 701.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.65 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 708.21 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 47 页 共 102 页
项目编码 |  | 030804001003 |  | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-5-28 | 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 10个 | 0.1 | 1254.26 | 5685.8 | 811.31 | 1019.35 |  | 125.43 |  | 568.58 | 81.13 | 101.94
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 125.43 |  | 568.58 | 81.13 | 101.94
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 535.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 877.07
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合）DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 535.4 |  | 535.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.18 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 568.58 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 48 页 共 102 页
项目编码 |  | 030804001004 |  | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-5-29 | 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 10个 | 0.1 | 1410.82 | 6667.65 | 983.14 | 1181.42 |  | 141.08 |  | 666.77 | 98.31 | 118.14
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 141.08 |  | 666.77 | 98.31 | 118.14
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 603.54
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1024.3
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合）DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 603.54 |  | 603.54
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 63.22 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 666.76 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 49 页 共 102 页
项目编码 |  | 030804001005 |  | 项目名称 | 低压碳钢管件 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 5
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-5-30 | 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 10个 | 0.1 | 1562.95 | 8097.84 | 1153.67 | 1340.65 |  | 156.3 |  | 809.78 | 115.37 | 134.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 156.3 |  | 809.78 | 115.37 | 134.07
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 759.3
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1215.51
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管管件（综合）DN500 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 759.3 |  | 759.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 50.49 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 809.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 50 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003043 |  | 项目名称 | 电动比例积分调节阀DN200 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-24 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 175.43 | 2648.91 | 26.19 | 99.5 |  | 175.43 |  | 2648.91 | 26.19 | 99.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 175.43 |  | 2648.91 | 26.19 | 99.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2637
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2950.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电动比例积分调节阀DN200 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2637 |  | 2637
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2648.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 51 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003044 |  | 项目名称 | 电动比例积分调节阀DN250 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-25 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 260.42 | 2905.97 | 42.91 | 149.7 |  | 260.42 |  | 2905.97 | 42.91 | 149.7
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 260.42 |  | 2905.97 | 42.91 | 149.7
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2890.27
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3359
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电动比例积分调节阀DN250 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2890.27 |  | 2890.27
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2905.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 52 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003045 |  | 项目名称 | 电动比例积分调节阀DN350 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-27 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 1 | 342.94 | 4211.44 | 76.64 | 207.07 |  | 342.94 |  | 4211.44 | 76.64 | 207.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 342.94 |  | 4211.44 | 76.64 | 207.07
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4189
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4838.09
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 电动比例积分调节阀DN350 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4189 |  | 4189
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 22.43 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4211.43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 53 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003046 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN350 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-188 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 1 | 268.33 | 13300.97 | 190.24 | 218.83 |  | 268.33 |  | 13300.97 | 190.24 | 218.83
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 268.33 |  | 13300.97 | 190.24 | 218.83
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 13180.18
清单项目综合单价 | [8 empty] | 13978.37
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN350 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 13180.18 |  | 13180.18
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 120.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 13300.97 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 54 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003047 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-189 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 301.57 | 17979.15 | 259.76 | 267.87 |  | 301.57 |  | 17979.15 | 259.76 | 267.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 301.57 |  | 17979.15 | 259.76 | 267.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 17854.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 18808.35
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 17854.05 |  | 17854.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 125.1 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 17979.15 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 55 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003048 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 18
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-189 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 301.57 | 21776.42 | 259.76 | 267.87 |  | 301.57 |  | 21776.42 | 259.76 | 267.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 301.57 |  | 21776.42 | 259.76 | 267.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21635.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22605.62
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 21635.4 |  | 21635.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 141.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21776.43 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 56 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003049 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 28
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-3-189 | 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 301.57 | 26575.71 | 259.76 | 267.87 |  | 301.57 |  | 26575.71 | 259.76 | 267.87
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 301.57 |  | 26575.71 | 259.76 | 267.87
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 26434.69
清单项目综合单价 | [8 empty] | 27404.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN500 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 26434.69 |  | 26434.69
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 141.03 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 26575.72 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 57 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003050 |  | 项目名称 | 同心异径管DN200 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-24 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 175.43 | 2395.91 | 26.19 | 99.5 |  | 175.43 |  | 2395.91 | 26.19 | 99.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 175.43 |  | 2395.91 | 26.19 | 99.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2384
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2697.03
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN250 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2384 |  | 2384
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2395.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 58 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003051 |  | 项目名称 | 同心异径管DN250 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-25 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 260.42 | 2399.7 | 42.91 | 149.7 |  | 260.42 |  | 2399.7 | 42.91 | 149.7
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 260.42 |  | 2399.7 | 42.91 | 149.7
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2384
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2852.73
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN250 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 2384 |  | 2384
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 15.7 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2399.7 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 59 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003052 |  | 项目名称 | 同心异径管DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 3911.83 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 3911.83 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 3911.83 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3885
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4659.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3885 |  | 3885
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 26.82 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3911.82 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 60 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003053 |  | 项目名称 | 同心异径管DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 4235.17 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 4235.17 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 4235.17 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4198
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5098.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4198 |  | 4198
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4235.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 61 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003054 |  | 项目名称 | 同心异径管DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 20
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-30 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 500 | 个 | 1 | 540.29 | 4779.3 | 99.95 | 315.96 |  | 540.29 |  | 4779.3 | 99.95 | 315.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 540.29 |  | 4779.3 | 99.95 | 315.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4738
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5735.5
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN500 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4738 |  | 4738
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 41.3 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4779.3 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 62 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002003 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN200 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-21 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 | 副 | 1 | 70.77 | 217.83 | 31.43 | 50.44 |  | 70.77 |  | 217.83 | 31.43 | 50.44
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 70.77 |  | 217.83 | 31.43 | 50.44
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 199.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 370.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN200 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 199.5 |  | 199.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 18.32 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 217.82 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 63 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002004 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN250 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-22 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 | 副 | 1 | 94.64 | 383.25 | 42.71 | 67.78 |  | 94.64 |  | 383.25 | 42.71 | 67.78
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 94.64 |  | 383.25 | 42.71 | 67.78
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 355.63
清单项目综合单价 | [8 empty] | 588.38
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN250 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 355.63 |  | 355.63
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 27.61 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 383.24 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 64 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002005 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN350 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-24 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 350 | 副 | 1 | 131.74 | 734.14 | 58.49 | 93.88 |  | 131.74 |  | 734.14 | 58.49 | 93.88
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 131.74 |  | 734.14 | 58.49 | 93.88
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 690.03
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1018.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN350 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 690.03 |  | 690.03
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 44.11 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 734.14 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 65 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002006 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-25 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 | 副 | 1 | 150.02 | 951.49 | 66.89 | 107.04 |  | 150.02 |  | 951.49 | 66.89 | 107.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 150.02 |  | 951.49 | 66.89 | 107.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 915.05
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1275.44
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN400 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 915.05 |  | 915.05
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 36.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 951.5 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 66 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002007 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-26 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 副 | 1 | 177.17 | 992.32 | 79.74 | 126.78 |  | 177.17 |  | 992.32 | 79.74 | 126.78
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 177.17 |  | 992.32 | 79.74 | 126.78
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 934.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1376.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN450 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 934.52 |  | 934.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 57.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 992.32 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 67 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002008 |  | 项目名称 | 低压碳钢焊接法兰DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-27 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 500 | 副 | 1 | 202.5 | 1186.48 | 83.86 | 141.32 |  | 202.5 |  | 1186.48 | 83.86 | 141.32
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 202.5 |  | 1186.48 | 83.86 | 141.32
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1121.42
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1614.16
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN500 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 1121.42 |  | 1121.42
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 65.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1186.48 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 68 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003055 |  | 项目名称 | 球阀DN32 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 44
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-4 | 低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 31.35 | 121.67 | 1.14 | 16.04 |  | 31.35 |  | 121.67 | 1.14 | 16.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 31.35 |  | 121.67 | 1.14 | 16.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 105.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 170.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN32 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 104.4 |  | 105.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 121.67 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 69 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003056 |  | 项目名称 | 蝶阀DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-30 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 500 | 个 | 1 | 540.29 | 6852.01 | 99.95 | 315.96 |  | 540.29 |  | 6852.01 | 99.95 | 315.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 540.29 |  | 6852.01 | 99.95 | 315.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 6814.16
清单项目综合单价 | [8 empty] | 7808.21
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN500 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 6814.16 |  | 6814.16
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 6852.01 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 70 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003057 |  | 项目名称 | 蝶阀DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 5255.03 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 5255.03 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 5255.03 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5221.24
清单项目综合单价 | [8 empty] | 6118.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 5221.24 |  | 5221.24
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5255.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 71 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003058 |  | 项目名称 | 蝶阀DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 4059.31 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 4059.31 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 4059.31 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4035.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4806.68
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4035.4 |  | 4035.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4059.3 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 72 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003059 |  | 项目名称 | 蝶阀DN350 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-27 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 350 | 个 | 1 | 342.94 | 3205.93 | 76.64 | 207.07 |  | 342.94 |  | 3205.93 | 76.64 | 207.07
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 342.94 |  | 3205.93 | 76.64 | 207.07
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3185.84
清单项目综合单价 | [8 empty] | 3832.58
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN350 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 3185.84 |  | 3185.84
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 20.09 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 3205.93 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 73 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003060 |  | 项目名称 | 蝶阀DN250 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-25 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 250 | 个 | 1 | 260.42 | 1748.51 | 42.91 | 149.7 |  | 260.42 |  | 1748.51 | 42.91 | 149.7
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 260.42 |  | 1748.51 | 42.91 | 149.7
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1734.51
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2201.54
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN250 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 1734.51 |  | 1734.51
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 14 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1748.51 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 74 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003061 |  | 项目名称 | 蝶阀DN200 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-24 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 1 | 175.43 | 1268.55 | 26.19 | 99.5 |  | 175.43 |  | 1268.55 | 26.19 | 99.5
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 175.43 |  | 1268.55 | 26.19 | 99.5
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 1256.64
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1569.67
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 蝶阀DN200 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 1256.64 |  | 1256.64
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 11.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 1268.54 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 75 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003062 |  | 项目名称 | 多合一止回阀DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 7323.91 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 7323.91 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 7323.91 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 7300
清单项目综合单价 | [8 empty] | 8071.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多合一止回阀DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 7300 |  | 7300
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 7323.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 76 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003063 |  | 项目名称 | 多合一止回阀DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 9533.79 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 9533.79 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 9533.79 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10397.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多合一止回阀DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 9500 |  | 9500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9533.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 77 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003064 |  | 项目名称 | 多合一止回阀DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-30 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 500 | 个 | 1 | 540.29 | 15967.05 | 99.95 | 315.96 |  | 540.29 |  | 15967.05 | 99.95 | 315.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 540.29 |  | 15967.05 | 99.95 | 315.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 15929.2
清单项目综合单价 | [8 empty] | 16923.25
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多合一止回阀DN500 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 15929.2 |  | 15929.2
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 15967.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 78 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003065 |  | 项目名称 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-28 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 1 | 413.34 | 4082.91 | 87.08 | 246.95 |  | 413.34 |  | 4082.91 | 87.08 | 246.95
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 413.34 |  | 4082.91 | 87.08 | 246.95
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4059
清单项目综合单价 | [8 empty] | 4830.28
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扩散式过滤器(配带压差计)DN400 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4059 |  | 4059
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 23.9 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4082.9 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 79 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003066 |  | 项目名称 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 4387.79 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 4387.79 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 4387.79 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4354
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5251.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4354 |  | 4354
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4387.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 80 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003067 |  | 项目名称 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN500 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 10
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-30 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 500 | 个 | 1 | 540.29 | 4547.85 | 99.95 | 315.96 |  | 540.29 |  | 4547.85 | 99.95 | 315.96
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 540.29 |  | 4547.85 | 99.95 | 315.96
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4510
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5504.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扩散式过滤器(配带压差计)DN500 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4510 |  | 4510
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4547.85 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 81 页 共 102 页
项目编码 |  | 030601002002 |  | 项目名称 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 70
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C6-1-25 | 压力表、真空表 就地 | 台(块) | 1 | 42.53 | 79.83 | 0.85 | 21.45 |  | 42.53 |  | 79.83 | 0.85 | 21.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.53 |  | 79.83 | 0.85 | 21.45
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 61.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 144.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa 含表弯、旋塞阀 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 39.82 |  | 39.82
| 取源部件 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 21.56 |  | 21.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 18.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 79.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 82 页 共 102 页
项目编码 |  | 030601001002 |  | 项目名称 | 双金属温度计WSS-511 0-50°C |  |  |  | 计量单位 |  | 支 | 工程量 | 26
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C6-1-2 | 膨胀式温度计 双金属温度计 | 支 | 1 | 39.05 | 114.62 | 0.6 | 19.6 |  | 39.05 |  | 114.62 | 0.6 | 19.6
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 39.05 |  | 114.62 | 0.6 | 19.6
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 106.82
清单项目综合单价 | [8 empty] | 173.87
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 双金属温度计 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 106.82 |  | 106.82
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 7.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 114.62 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 83 页 共 102 页
项目编码 |  | 031002001016 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 246.84
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 618.17 | 443.79 | 261.83 | 419.94 |  | 6.18 |  | 4.44 | 2.62 | 4.2
借C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 332.71 | 126.91 | 166.39 | 238.17 |  | 3.33 |  | 1.27 | 1.66 | 2.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.51 |  | 5.71 | 4.28 | 6.58
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.05 |  | 3.42 |  | 3.59
| 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0007 |  | 376.11 |  | 0.26
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.68 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 84 页 共 102 页
项目编码 |  | 01B002 |  | 项目名称 | 管道冲洗、预膜 |  |  |  | 计量单位 |  | 式 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目1 | 管道冲洗、预膜 | 式 | 1 |  | 5500 | [5 empty] | 5500
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 5500
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5500
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 3#中温冷冻水管道冲洗、预膜 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 5500 |  | 5500
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5500 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 85 页 共 102 页
项目编码 |  | 031208002011 |  | 项目名称 | 柔性泡沫橡塑-50mm |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 19.31
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 1 | 102.9 | 2431.83 |  | 41.74 |  | 102.9 |  | 2431.83 |  | 41.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 102.9 |  | 2431.83 |  | 41.74
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2402.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2576.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性泡沫橡塑-50mm |  |  |  |  | m3 | 1.1 |  | 2184 |  | 2402.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.43 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2431.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 86 页 共 102 页
项目编码 |  | 031208002012 |  | 项目名称 | 柔性泡沫橡塑-40mm |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 1.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C12-5-114 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ325mm以下 厚度(mm以内/层) 40 | m3 | 1 | 182.57 | 2384.03 |  | 74.05 |  | 182.57 |  | 2384.03 |  | 74.05
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 182.57 |  | 2384.03 |  | 74.05
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2359.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2640.65
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性泡沫橡塑-40mm |  |  |  |  | m3 | 1.1 |  | 2145 |  | 2359.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 24.53 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2384.03 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 87 页 共 102 页
项目编码 |  | 031208002013 |  | 项目名称 | 柔性泡沫橡塑-32mm |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 0.09
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C12-5-110 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ133mm以下 厚度(mm以内/层) 40 | m3 | 1 | 214.16 | 2064.34 |  | 86.86 |  | 214.16 |  | 2064.34 |  | 86.86
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 214.16 |  | 2064.34 |  | 86.86
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2047.5
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2365.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性泡沫橡塑-32mm |  |  |  |  | m3 | 1.05 |  | 1950 |  | 2047.5
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.85 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2064.35 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 88 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003014 |  | 项目名称 | 空压机冷却水泵（变频）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 182635.37 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 182635.37 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 183444.61 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 182400
清单项目综合单价 | [8 empty] | 185855.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 空压机冷却水泵（变频）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 182400 |  | 182400
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 183444.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 89 页 共 102 页
项目编码 |  | 030211003015 |  | 项目名称 | 空压机冷却水泵（永磁电机）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-6-4 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 1.5 | 台 | 1 | 1050.81 | 182635.37 | 195.98 | 746.33 |  | 1050.81 |  | 182635.37 | 195.98 | 746.33
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 1308.61 |  | 183444.61 | 217.46 | 884.37
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 182400
清单项目综合单价 | [8 empty] | 185855.05
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 空压机冷却水泵（永磁电机）G=1260m3/h,H=45m,N=200kW,n=1450rpm |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 182400 |  | 182400
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1044.59 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 183444.59 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 90 页 共 102 页
项目编码 |  | 030801001010 |  | 项目名称 | 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 49.89
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-2-29 | 低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 10m | 0.1 | 339.21 | 6335.64 | 203.34 | 267.75 |  | 33.92 |  | 633.56 | 20.33 | 26.78
借C8-17-127 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 | 100m | 0.01 | 991.89 | 249.03 | 16.22 | 497.5 |  | 9.92 |  | 2.49 | 0.16 | 4.98
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 43.84 |  | 636.05 | 20.49 | 31.76
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 629.86
清单项目综合单价 | [8 empty] | 732.14
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 热镀锌螺旋缝埋弧焊钢管DN450 |  |  |  |  | m | 0.925 |  | 680.93 |  | 629.86
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 6.19 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 636.05 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 91 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003068 |  | 项目名称 | 同心异径管DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 4235.17 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 4235.17 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 4235.17 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4198
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5098.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 同心异径管DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4198 |  | 4198
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4235.17 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 92 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003069 |  | 项目名称 | 不锈钢金属软接DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 21672.57 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 21672.57 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 21672.57 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 21635.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 22536.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 不锈钢金属软接DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 21635.4 |  | 21635.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 37.17 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 21672.57 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 93 页 共 102 页
项目编码 |  | 030810002009 |  | 项目名称 | 碳钢平焊法兰DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 副 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-11-26 | 低压 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 450 | 副 | 1 | 177.17 | 992.32 | 79.74 | 126.78 |  | 177.17 |  | 992.32 | 79.74 | 126.78
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 177.17 |  | 992.32 | 79.74 | 126.78
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 934.52
清单项目综合单价 | [8 empty] | 1376.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 碳钢平焊法兰DN450 |  |  |  |  | 副 | 1 |  | 934.52 |  | 934.52
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 57.8 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 992.32 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 94 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003070 |  | 项目名称 | 多合一止回阀DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 9533.79 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 9533.79 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 9533.79 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 9500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 10397.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 多合一止回阀DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 9500 |  | 9500
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 9533.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 95 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003071 |  | 项目名称 | 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 3
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-29 | 低压 法兰阀门 公称直径(mm以内) 450 | 个 | 1 | 480.27 | 4387.79 | 97.86 | 285.31 |  | 480.27 |  | 4387.79 | 97.86 | 285.31
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 480.27 |  | 4387.79 | 97.86 | 285.31
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 4354
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5251.23
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 扩散式过滤器(配带压差计)DN450 |  |  |  |  | 个 | 1 |  | 4354 |  | 4354
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 33.79 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 4387.79 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 96 页 共 102 页
项目编码 |  | 030807003072 |  | 项目名称 | 球阀DN32 |  |  |  | 计量单位 |  | 个 | 工程量 | 6
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C8-8-4 | 低压 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 32 | 个 | 1 | 31.35 | 121.67 | 1.14 | 16.04 |  | 31.35 |  | 121.67 | 1.14 | 16.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 31.35 |  | 121.67 | 1.14 | 16.04
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 105.44
清单项目综合单价 | [8 empty] | 170.2
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 球阀DN32 |  |  |  |  | 个 | 1.01 |  | 104.4 |  | 105.44
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 16.23 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 121.67 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 97 页 共 102 页
项目编码 |  | 030601002003 |  | 项目名称 | 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa |  |  |  | 计量单位 |  | 台 | 工程量 | 12
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C6-1-25 | 压力表、真空表 就地 | 台(块) | 1 | 42.53 | 79.83 | 0.85 | 21.45 |  | 42.53 |  | 79.83 | 0.85 | 21.45
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 42.53 |  | 79.83 | 0.85 | 21.45
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 61.38
清单项目综合单价 | [8 empty] | 144.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 压力表（不锈钢）Y-150 0-1.6MPa 含表弯、旋塞阀 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 39.82 |  | 39.82
| 取源部件 |  |  |  |  | 套 | 1 |  | 21.56 |  | 21.56
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 18.45 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 79.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 98 页 共 102 页
项目编码 |  | 01B003 |  | 项目名称 | 管道冲洗、预膜 |  |  |  | 计量单位 |  | 式 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
补子目1 | 管道冲洗、预膜 | 式 | 1 |  | 5500 | [5 empty] | 5500
人工单价 |  | 小计 | [8 empty] | 5500
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 5500
清单项目综合单价 | [8 empty] | 5500
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 3#空压机冷却水管道冲洗、预膜 |  |  |  |  | 式 | 1 |  | 5500 |  | 5500
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5500 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 99 页 共 102 页
项目编码 |  | 031002001017 |  | 项目名称 | 管道支架 |  |  |  | 计量单位 |  | kg | 工程量 | 43.56
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-2-1 | 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 618.17 | 443.79 | 261.83 | 419.94 |  | 6.18 |  | 4.44 | 2.62 | 4.2
借C10-2-6 | 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 | 100kg | 0.01 | 332.71 | 126.91 | 166.39 | 238.17 |  | 3.33 |  | 1.27 | 1.66 | 2.38
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 9.51 |  | 5.71 | 4.28 | 6.58
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 3.87
清单项目综合单价 | [8 empty] | 26.08
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 型钢 |  |  |  |  | kg | 1.05 |  | 3.42 |  | 3.59
| 预拌水泥砂浆 1:2.5 |  |  |  |  | m3 | 0.0008 |  | 376.11 |  | 0.3
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1.83 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 5.72 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 100 页 共 102 页
项目编码 |  | 031208002014 |  | 项目名称 | 柔性泡沫橡塑-50mm |  |  |  | 计量单位 |  | m3 | 工程量 | 4.57
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C12-5-123 | 发泡橡塑保温板(管)安装 管道φ720mm以下 厚度(mm以内/层) 50 | m3 | 1 | 102.9 | 2431.83 |  | 41.74 |  | 102.9 |  | 2431.83 |  | 41.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 102.9 |  | 2431.83 |  | 41.74
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 2402.4
清单项目综合单价 | [8 empty] | 2576.47
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 柔性泡沫橡塑-50mm |  |  |  |  | m3 | 1.1 |  | 2184 |  | 2402.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 29.43 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 2431.83 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 101 页 共 102 页
项目编码 |  | 030221001001 |  | 项目名称 | 全自动加药装置(在线检测水质、加药、排污) |  |  |  | 计量单位 |  | 套 | 工程量 | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C1-9-207 | 一体化溶药及投加设备 | 台 | 1 | 2374.05 | 29616.74 | 187.37 | 1533.26 |  | 2374.05 |  | 29616.74 | 187.37 | 1533.26
借C6-10-30 换 | 减震器安装 | 个 | 4 | 64.45 | 202.31 | 5.37 | 34.51 |  | 257.8 |  | 809.24 | 21.48 | 138.04
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 2631.85 |  | 30425.98 | 208.85 | 1671.3
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 29200
清单项目综合单价 | [8 empty] | 34937.98
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 全自动加药装置(在线阻垢、杀菌、灭藻、缓蚀(配带加药泵) 最大工作压力:1.6MPa 加药计量泵:2 PE药剂桶规格:5Tx3,180Lx1 |  |  |  |  | 台 | 1 |  | 29200 |  | 29200
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 1225.98 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 30425.98 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09
综合单价分析表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [7 empty] | 标段： |  | 第 102 页 共 102 页
项目编码 |  | 031001007001 |  | 项目名称 | 衬塑钢管DN32 |  |  |  | 计量单位 |  | m | 工程量 | 25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
借C10-1-393 | 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | 10m | 0.1 | 254.25 | 440.14 | 12.78 | 127.43 |  | 25.43 |  | 44.01 | 1.28 | 12.74
人工单价 |  | 小计 | [6 empty] | 25.43 |  | 44.01 | 1.28 | 12.74
|  | 未计价材料费 | [6 empty] | 39.94
清单项目综合单价 | [8 empty] | 83.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 衬塑钢管DN32 |  |  |  |  | m | 0.991 |  | 28.8 |  | 28.54
| 室内钢塑给水管接头零件DN32 |  |  |  |  | 个 | 0.983 |  | 11.6 |  | 11.4
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  | 4.06 | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  | 44 | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00024 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 56609.36 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000024 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 56609.36
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 0.00 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：（ph2）-01号建筑(生产厂房1)CUB栋-动力 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 7204964.19 | 9 |  | 648446.78
合 计 | [6 empty] | 648446.78
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13