项目概况

项目名称：从化区城鳌大道污水管及周边污水支管完善工程

项目地点：从化区城郊街

项目性质：改造

项目服务范围：本工程范围为城鳌大道东段，自大广高速高架至旺城大道，总长度约1km。

本工程建设内容及规模：

本项目建设d600III级钢筋混凝土管约1243m、d500III级钢筋混凝土管约1502m、DN500球墨铸铁管约293m、d400II级钢筋混凝土管约542m、d300II级钢筋混凝土管约1680m、DN150UPVC接户管约19m。

设计依据

方针政策

（1）《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制机制改革的实施意见》（穗府办函【2017】46号）；

（2）广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）的通知（穗府办函〔2018〕133号）；

（3）广州市水务局关于进一步明确广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）实施项目清单的通知（穗水规计函〔2019〕301号）；

（4）广州市水务发展“十四五规划”；

（5）《广州市第四号总河长令》（2019年9月）；

（6）《广州市第九号总河长令》（2020年11月）；

（7）广州市水务局关于印发广州市全面攻坚排水单元达标工作方案的通知（穗水规计〔2019〕43号）；

（8）广州市海绵城市建设领导小组办公室关于印发广州市海绵城市近期建设实施方案（2019-2020年）的通知；

（9）广州市发展改革委关于印发广州市基本建设项目建议书和可行性研究报告合并编报操作细则的通知（穗发改报告〔2018〕883号）；

（10）《广州市排水管理办法实施细则》（穗水[2013]10号文；

（11）《关于中心六区污水管道设计有关要求的通知》（穗水[2013]71号）；

（12）《广州、佛山跨界水污染综合整治专项方案（2013～2020 年）》；

（13）《广州市治水三年行动计划（2017-2019年）》（穗府办函[2017]91号）；

（14）广州市水务局关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函；

（15）广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理查漏补缺技术指引的通知（穗水农村〔2019〕4号）；

（16）广州市水务局关于印发广州市农村生活污水治理查漏补缺工作方案的通知（穗水农村〔2018〕58号）；

（17）广州市从化区水务局关于印发从化区全面攻坚排水单元达标实施方案(修订)的通知；

（18）广州市从化区水务局关于审定广州从化城镇生活污水治理配置提升工程的请示（从水报〔2022〕207 号）。

主要规范及标准

（1）《室外排水设计标准》	GB50014-2021

（2）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

（3）《泵站设计规范》	GB/T50265-2010

（4）《城市排水工程规划规范》	GB50318-2017

（5）《建筑给水排水设计标准》	GB50015-2019

（6）《地表水环境质量标准》	GB3838-2002

（7）《建筑结构荷载规范》	GB50009-2012

（8）《给水排水工程构筑物结构设计规范》	GB50069-2002

（9）《砌体结构设计规范》	GB50003-2011

（10）《城市污水处理工程项目建设标准属》（修订本）2001 年

（11）《城镇污水处理厂污染物排放标准》	GB18918-2002

（12）《恶臭污染物排放标准》	GB14554-1993

（13）《声环境质量标准》	GB3096-2008

（14）《水污染物排放限值》广东省地方标准	DB44/26-2001

（15）《城市污水再生利用 城市杂用水水质》	GB/T 18920-2020

（16）《城市污水再生利用 景观环境用水水质》	GB/T18921-2019

（17）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）

（18）《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

（19）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

（20）《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022

（21）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

（22）《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

（23）测量地形图、管线资料、地质钻孔成果资料

工程方案设计

排水体制

本工程采用雨污分流制进行改造。

工程方案设计

大广高速以东本工程范围内，道路两侧新建DN500~DN600污水管转输上游及两侧单元污水，并且对工程范围内进行排水单元改造，实现雨污分流，主管接驳至从城大道d600污水管。

污水主管沿线污染源收集设计

现状城鳌大道两侧沿线商铺污水接入城鳌大道合流边沟。为保证本工程新建污水系统实施效果，提高区域污水收集率，并减少污水再次错接入雨水系统。本工程实施后，两侧合流边沟将利用作为雨水传输系统。新建污水支管截流城鳌大道两侧沿线商铺污染源，将其收入污水主管，杜绝污水再进入沿线城鳌大道雨水边沟。

排水构筑物、管材选择、施工方法

检查井

（1）本工程开挖施工污水管，采用预制装配式钢筋混凝土排水检查井，顶管施工污水管，采用现浇钢筋混凝土井，检查（沉砂）井井径分配如下：

| 适用管径DN（mm） | 钢筋混凝土检查井井径（mm） |
| --- | --- |
| DN300~400 | Φ1000 |
| DN500~700 | Φ1200 |
| DN800～DN1000 | Φ1600 |
| DN1100～DN1200 | 1600x1600 |

（2）预制装配式钢筋混凝土检查井做法及详细要求详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》（试行）及《广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井》，现浇钢筋混凝土检查井做法及要求详见院标准大样图。

（3）检查井井盖：检查井井盖样式选用及井盖安装参照《广州城市道路井盖建设实施指引》（2018 年 6 月）。检查井完成后需在井内加设防护网；防护网要求：材质为球墨铸，承载能力为≥100kg；防坠网具体做法见《广州城市道路品质建设实施手册 2018-井盖分册》。

（4）检查井完成后，需对检查井进行编号，在井壁设置标识铭牌。标识铭牌按广州市水务局规定制作，标识铭牌版面尺寸不小于 15cmx10cm，其内容包括井盖设施权属部门名称、24小时报修电话：标识铭牌应牢固安装在井壁处显著位置；标识铭牌应采用防腐蚀和具有反光性能的材质，以保持耐久和版面信息清晰；

（5）雨水检查井井身内壁、污水检查井井身内外壁均用 1：2 水泥砂浆批挡，厚度 20mm，砂浆中添加防水剂；污水检查井井底设流槽，雨水管DN＞600 检查井井底设流槽.

管材选用

（1）埋地明挖施工管道≤DN200采用PVC-U硬聚氯乙烯排水管，环刚度≥8kN/m2；

（2）埋地明挖施工管道DN300-DN400采用II级钢筋混凝土管管材；

（3）埋地明挖施工管道DN500及以上采用球墨铸铁管管材；

（4）埋地非开挖施工管道（顶管）采用F型III级钢筋混凝土顶管专用管。

管材防腐

球墨铸铁管防腐：管道内涂层采用高铝水泥砂浆，其中氧化铝含量大于 50%，水泥砂浆内衬应符合《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T17457-2019）。管道外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂料（参照规范《球墨铸铁管外表面锌涂层 第1部分：带终饰层的金属锌涂层》GB/T 17456.1-2009），锌涂层质量的平均值不应小于 130g/m2，局部最小值不应小于 110g/m2。综饰涂层为沥青漆，终饰层干膜的平均厚度不小于 70um、不超过250um，局部最小厚度不小于 50um。

管道埋深

管道埋深以平面图及纵断面标注为准

沟槽开挖

管道沟槽开挖深H≤1200mm时，按施工现场以实际考虑；管道沟槽开挖深1200mm<H≤2000mm时，采用挡土板支护开挖；管道沟槽开挖深2000mm<H1≤3000mm时，采用6m拉森Ⅲ型钢板桩支护开挖；管道沟槽开挖深3000mm<H1≤4500mm时，采用9m拉森Ⅲ型钢板桩支护开挖；具体支护开挖方式以大样图为准。

本工程沟槽开挖5%采用人工开挖，95%采用机械开挖。当沟槽挖深较大时，应合理分层开挖。

顶管工艺详见顶管结构设计大样图。

排水管道基础、地基处理及沟槽回填

排水管道基础及地基处理

排水管道基础做法见大样图。

管道及检查井基础地基承载力应不小于 100KPa；

排水管道穿越或位于河道、塘及杂填土层时，必须将管基下的淤泥及杂填土等不良土层予以清除。当超挖深度小于 1.0m 时，超挖部分用粒径为 10～15mm 的天然级配砂石料或 5～40mm 的碎石回填至设计管道基础底标高，其压实度应达到 90%以上；当超挖深度大于 1.0m 时，可参照道路路基处理方案。上述地基处理完成后均须进行地基承载力试验，并确认其压实度及承载力达到相关施工及验收规范要求后方可进行排水管道的施工。

当地下水位较高时，必须采取有效的降水措施，将地下水降至槽底以下不小于 0.5 处，做到干槽施工。当降水不力造成地基土扰动时，可按以下方法处理：

扰动深度在 100mm 以内，填天然级配砂石或砂砾处理；扰动深度在 300mm 以内，但下部坚硬时，填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。

除地基处理路段外，沟槽严禁超挖，如用机械挖土，应保留不小于 0.2m 土层用人工清槽，严禁扰动原状土。若局部超挖或发生扰动时，其超挖部分用粒径为 10～15mm 的天然级配砂石料或 5～40mm 的碎石，整平夯实至基础底设计标高。

排水管道沟槽开挖及回填做法详见大样图。

管道敷设后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前，除接头外露外，管道两侧和管顶以上的回填至道路结构层；

从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁用机械推土回填。必要时应采用临时限位措施，防止上浮；

管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压；

回填时沟槽内应无积水、不得带水回填，不得回填淤泥、有机物和冻土，回填土中不得含有石块、砖和其他杂硬物体；

新建管道位于现状道路下时，须在回填后对路面进行修复，修复道路应按原道路结构进行修复，工程量按实计；

管道沟槽回填其他要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）。

施工注意事项

（1） 在施工前应复核本次设计排水管道接入及排出点的排水管道位置及标高，如发现与实际不符不能接入时应及时通知设计人员复核并进行相应更改。

（2） 开挖前应探明开挖范围内现状地下管线及构筑物分布，确保开挖施工不破坏现状地下管线及构筑物之后方可开挖。

（3） 图中标注的管线长度均为理论平面长度，施工时应以实测为准。

（4） 若无特别注明，管道及构筑物基础的承载力应不小于100Kpa，若不能满足要求，则应对地基进行处理。

（5） 施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置，确保满足接入条件后方可施工。若开挖中发现图中未示意的排水管道，应通知业主和监理，并联系设计人员共同研究解决。

（6） 检查井面标高应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时，应及时通知设计人员进行复核。

（7） 沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行，并要求对称进行，其密实度与路基要求一致。回填材料和回填方式应符合上述GB50268-2008规范和CECS164：2004-规程的要求。

（8） 施工中，应按有关规范要求做足安全措施，做好井外的防水，防止雨水从路面倒灌入井内，井口应设置围栏，井下通讯联络要畅通，施工时保证井口有人。井下的工作人员必须经常注意观察，检查井下是否存在塌方、涌水和流砂现象以及空气和水的污染情况。如发现异常情况应停止作业并报告上级，及时处理。

（9） 给排水管道工程施工现场的坑、洞、等危险处，必须设置防护设施和明显的警示标志，不准任意移动或拆除。管道装卸及堆放时，必须设置防止管道滚动的定位块；在管槽内下管时，所用索具要牢固，管槽内不得有人。

（10） 施工现场采用围蔽施工，围蔽设施必须安全牢靠，并在外面设定警示标志，防止非有关人员进入、防止外来车辆失控闯入。

（11） 回填土必须在结构构件自身强度满足要求时才能开始，回填时应对称、分层压实或夯实，防止土压不平衡导致结构构件破坏；同时，应防止施工机械因回填土松软，造成机械倾覆等安全事故。

（12） 施工中当遇到给水管道与排水管道垂直交叉时，为确保供水水质安全，必须坚持给水管道在上，排水管在下的原则

（13） 给排水管道工程施工期间应合理安排临时导水和排水设施，确保施工期间排水顺+畅。排水工程因接触污水、污泥等污染物，应注意卫生措施，避免影响身体健康。

（14） 给排水管道工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

（15） 施工影响范围存在现状管线或相距地下管线较近时，须会同相关单位对现有管线采取有效的保护措施、或制定可行的改线和迁移方案。

（16） 施工中给排水管道敷设位置与房屋建筑距离较近时，应对房屋建筑进行鉴定，根据需要采取房屋保护措施，确保安全方可施工。

（17） 本工程施工应严格遵循现行有关施工验收规范和技术规程办理。

（18） 其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。

排水管道验收

（1）闭水试验：污水、雨污合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行；具体要求按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）等现行规程规范要求进行。

（2）CCTV 检测：污水管道验收前须进行 CCTV 专项检测，检测方法按《城镇排水管道检测与评估技术规程》(CJJ 181-2012)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)等现行规程规范要求进行。

（3）本工程排水管道施工完毕后按《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141－2008）进行施工验收。