从化区江埔街Y523片区雨污分流工程

初步设计说明

工程编号：23-039-1-DS

第一册 共一册

2023年07月

从化区江埔街Y523片区雨污分流工程

初步设计说明

| 分管领导： | 祝雄涛 |
| --- | --- |
| 总工程师： | 马智珊 |
| 部门负责人： | 林颖庭 |
| 审 定： | 祝雄涛 |
| 审 核： | 陈壬淦 |
| 项目（总）负责： | 陈壬淦 |

(市政公用工程甲级资信证书编号：914401014553521338-18ZYJ18)

2023年07月

可研阶段联审会专家评审会专家意见及回复

初步设计专家评审会专家意见及回复

1、进一步核查项目范围内污水口位置及相关数据；

回复：已核查项目范围内污水口位置及相关数据，详见平面图。

- 复核工业废水是否具备接入条件及入市政管水质标准；

- 回复：范围内工业企业单位不在本项目改造范围内，各个工业企业应自行整改达标后将污水排放至市政污水管道，设计说明中已给出排放水质标准，详见说明“5.1.1排水水质要求”。

- 优化管内底标高，做好与现状管线的衔接避让;

- 回复：已复核优化管内底标高，支管标高根据勘察报告进行避让。

- 复核基坑结构的安全性及基坑施工的可操作性；

- 回复：已复核基坑机构安全性及可操作性，并修改基坑大样图、围堰大样图等，并出具基坑计算书。

- 进一步完善防洪影响评价章节内容;

- 回复：已在设计说明中增加防洪评价章节，具体防洪评价报告由第三方单位编制，已在概算中增加相关费用。

- 复核分部分项工程量及单价，论证工程造价的合理性。

- 回复：已复核修改分部分项工程量及单价，详见概算书。

目录

第1章 概述	1

1.1. 项目概况	1

1.2. 编制依据	3

1.3. 采用的标准及规范	4

1.4. 主要结论和建议	5

第2章 城市概况及自然条件	7

2.1. 地理位置	7

2.2. 地形地貌	7

2.3. 气候	8

2.4. 水文	8

2.5. 行政区划	9

2.6. 从化区人口概况	9

2.7. 江埔街概况	10

2.8. 用地现状	11

2.9. 建设条件	13

第3章 Y523片区排水现状及存在问题	14

3.1. Y523片区污水现状	14

第4章 上位规划简介	24

4.1. 《广州市水务发展“十四五”规划》（2022年）	24

4.2. 《广州市污水系统总体规划》（2021-2035）	29

4.3. 《广州市雨水系统总体规划》（2021-2035）	32

4.4. 《广州市从化区中心城区水务专项规划》（污水部分）（2018-2035）	35

4.5. 《广州市从化区中心城区水务专项规划》（防洪排涝排水部分）（2018-2035）	40

4.6. 《从化区污水专项规划》（2017-2035）	47

4.7. 《广州市从化区排水管网雨污分流改造工作实施方案（2022-2025）》（2023年2月）	51

第5章 项目设计方案	54

5.1. 工程项目概况	54

5.2. 项目建设条件	58

5.3. 污水管道方案	63

5.4. 雨水管道方案	71

5.5. 竖向设计	76

5.6. 与周边雨污分流工作的衔接	79

5.7. 排水单元内部改造	82

5.8. 管材及管道施工方法比选	86

5.9. 管坑支护	96

5.10. 房屋保护	98

5.11. 设计使用年限	99

5.12. 排水构筑物	99

第6章 主要工程量	101

第7章 道路开挖与修复、交通疏解	102

7.1. 道路开挖与修复	102

7.2. 施工排水措施	103

7.3. 交通疏解设计	104

第8章 环境保护	112

8.1. 环境敏感区分析	112

8.1.1. 饮用水源保护区	112

8.1.2. 环境空间管控区	113

8.1.3. 生态保护红线区	114

8.1.4. 大气环境管控区	115

8.2. 自然环境	116

8.3. 环境影响分析	116

8.4. 环境保护措施	119

8.5. 环境保护措施	120

第9章 劳动保护、职业安全与卫生	123

9.1. 劳动保护及卫生安全	123

9.2. 安全施工	124

9.3. 施工管理安全技术要求	128

第10章 消防设计	139

10.1. 编制依据	139

10.2. 防火等级	139

10.3. 火灾及消防措施	139

第11章 节能及节水措施	140

11.1. 节能规范	140

11.2. 项目能源消耗分析	140

11.3. 项目能源供应分析	140

11.4. 能耗指标分析	141

11.5. 节水节能措施及效果	141

第12章 管理机构、人员编制及进度计划	143

12.1. 管理机构	143

12.2. 人员编制	143

12.3. 实施管理方案及工程验收标准	143

12.4. 项目实施计划	145

第13章 水土保持	146

13.1. 水土流失防治责任范围划分	146

13.2. 水土流失防治目标	146

13.3. 水土流失防治方案设计	147

13.4. 水土保持监测规划	147

第14章 征地和借地	149

14.1. 设计依据	149

14.2. 征地范围	149

14.3. 征地实物	150

第15章 防洪影响评价	152

15.1. 有关法律、法规	152

15.2. 相关技术规范和技术标准	153

15.3. 项目涉及防洪影响范围	154

15.4. 技术路线及研究内容	155

15.5. 工程建议	157

第16章 古树名木及大树保护	159

16.1. 编制依据	159

16.2. 树木资源调查	160

16.3. 树木保护措施	164

16.4. 树木处理原则	166

16.5. 树木处理方案	167

16.6. 树木处理注意事项	168

第17章 历史文化风貌保护	169

17.1. 历史文化风貌保护	169

第18章 防范大规模拆建	170

18.1. 防范大规模拆建	170

第19章 工程投资	171

19.1. 编制范围	171

19.2. 编制依据	171

19.3. 工程投资概算	172

第20章 海绵城市	173

20.1. 污水管渠的海绵城市设计	173

第21章 结论与建议	175

21.1. 结论	175

21.2. 建议	175

21.3. 附件	175

概述

项目概况

项目名称：从化区江埔街Y523片区雨污分流工程

项目地点：从化区江埔街Y523，自Y523与G105国道交界处，至Y523广州市村家富食品有限公司段。

Y523片区区位图

建设单位：广州市从化区水务建设中心

项目建设内容：本项目拟新建污水主干管，雨水管道沿用原道路两侧雨水边沟，为沿线排水单元提供市政接驳条件。并改造沿线机关事业单位（含学校、医院）属财政出资的排水单元。

建设目标：Y523片区为合流区，排水系统完善度不高，排水单元并不能满足达标建设要求，现状合流管道晴天时多为污水通道，雨天时管道负荷增大，本项目建设目标如下：

（1）完善片区内市政管网布局，实现市政管道雨污分流，提高中心城区市政污水管网覆盖率，完善城市污水系统，进而为周边排水单元达标实施提供接驳条件；

（2）通过本项目的实施，梳理片区范围内的排水单元的排水体制和排水单元性质，采用工程措施从源头上实现雨污分流改造，实现整个片区的雨污分流；

（3）通过项目实施，实现片区内的雨污分流，将污水统一收集进厂处理，提高污水管网浓度，减轻污水处理厂运行负荷，达到提质增效的目标。

本次工程旨在解决Y523片区沿线的雨污水分流排放问题，同步实施排水单元达标改造所需的公共排水管网建设，雨水污水各行其道，实现雨污分流。完善Y523道路污水管网传输系统，提高污水收集率，为周边排水单元达标创建提供前提条件。完善机关事业单位等区财政出资的排水单元的内部管网，并同时预留其他财政出资的排水单元的周边市政管网，达到单元内部雨污分流的目标。

建设内容：本项目建设DN500污水主管约2120m，D400污水支管约109米，DN300支管约1551m，DN200支管约621m，D160*4接户管约1321m，φ1200预制装配式钢筋混凝土检查井29座，φ1000预制装配式钢筋混凝土检查井85座，φ1200预制装配式钢筋混凝土沉泥井（沉泥深度500mm）14座，φ1000预制装配式钢筋混凝土沉泥井（沉泥深度500mm）3座，φ630塑料检查井34座，雨污交汇井2座，倒虹井4座，φ110雨水立管362米。

服务范围：项目起点为罗洞村口家富食品有限公司，项目终点为G105国道。Y523沿线商铺、罗洞村部分村民、从化区公路管理中心附城养护站、从化区福利院、罗洞小学、家富食品有限公司、壹帆交通设施有限公司等。

本项目涉及Y523片区起终点示意图

编制依据

相关文件

- 穗从发改投批[2023]48号《广州市从化区发展和改革局关于从化区江埔街Y523片区雨污分流工程项目可行性研究报告的复函》

- 《中共广州市从化区水务局党组关于申请实施广州从化城镇生活污水治理配置提升工程的请示》

- 《从化区污水专项规划》（2018-2035）

- 《广州市排水(雨水)防涝综合规划(2021-2035年)》

- 《广州市雨水系统总体规划》（2021-2035）

- 《广州市水务发展“十四五”规划》

- 《广州市从化区中心城区水务专项规划》（2018-2035）

- 《广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案》

- 《广州市总河长令》（第4号）

采用的标准及规范

- 《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）

- 《室外给水设计标准》GB 50013-2018

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

- 《广东省水污染物排放标准》 DB44/26-2001

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

- 《广东省用水定额》DB44T1461-2021

- 《井盖设施建设技术规范》

- 《城镇给水排水技术规范》

- 《广州市排水条例》(2022)

- 《广州市排水条例实施细则》（穗水规字[2022]8号）

- 《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告》（穗水科信【2023】3号）

- 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002

- 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

- 《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002

- 《广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》

- 《广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井技术指引》

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《水污染物排放限值》DB44/26-2001

- 《顶管技术规程》DBJ/T 15-106-2015

- 《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）

- 《广州市排水工程设计技术指引》2014 年

- 《工程结构通用规范》GB 55001-2021

- 《混凝土结构通用规范》（GB 55008-2021）

- 《砌体结构通用规范》（GB 55007-2021）

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

- 广州市河长制办公室文件 穗河长办[2020]36号 《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》

- 广州市污水治理有限责任公司文件穗治污【2008】19号《关于增加污水管道CCTV验收要求说明》

主要结论和建议

结论

建设年限：2023-2024年，本项目计划2023年下半年动工建设，2024年上半年完工。

项目范围：

Y523沿线商铺、罗洞村部分村民、从化区公路管理中心附城养护站、从化区福利院、罗洞小学、家富食品有限公司、壹帆交通设施有限公司等。

工程主要建设内容：本项目建设DN500污水主管约2120m，D400污水支管约109米，DN300支管约1551m，DN200支管约621m，D160*4接户管约1321m，φ1200预制装配式钢筋混凝土检查井29座，φ1000预制装配式钢筋混凝土检查井85座，φ1200预制装配式钢筋混凝土沉泥井（沉泥深度500mm）14座，φ1000预制装配式钢筋混凝土沉泥井（沉泥深度500mm）3座，φ630塑料检查井34座，雨污交汇井2座，倒虹井4座，φ110雨水立管362米。

是否涉及地铁、铁路线路：本项目不涉及地铁、铁路线路。

环境敏感区：本工程范围位于从化区江埔街管辖范围，经核实项目与水源保护区、生态保护红线范围不存在叠加；与环境空间管控区、环境空气一类区范围存在部分叠加，但本工程拟建内容不属于禁止开展的项目，详见环境保护章节。

是否涉及文物、树木：本项目不涉及文物古迹，也不涉及古树名木和树木的迁改。

社会稳定性风险评估：本项目的工程技术为成熟技术，社会稳定性风险为低风险。

城市概况及自然条件

地理位置

从化区地处广东省中部，广州市东北面，珠江三角洲到粤北山区的过渡带，属广州市县级区。区境东面与龙门县、增城区接壤，南面跟广州郊区毗邻，西面和清远区、花都区交界，北面同佛岗、新丰县相连。全区总面积1985平方公里。境内西北到东南最长直线距离约45公里，东北到正南边最大距离80公里。

从化区位置图

地形地貌

从化处于珠江三角洲到粤北山区过渡地带上，自然景观多姿多彩，地理环境呈多元化的特点。全区除鳌头镇地势南高北低外，其余区域整体地势自北向南倾斜，东北高，西南低，地形呈阶梯状，整体地貌属半山区，东北部以山地、丘陵为主，中南部以丘陵、谷地为主，西部以丘陵、台地为主。区内最高点为良口镇的天堂顶，海拔1210m，是从化东部与龙门县的分界山。最低点为太平镇的太平村，海拔16.3m。

气候

从化地处低纬度地带，属南亚热带季候风气候，气候温和，雨量充沛。年平均气温19.5至21.4℃，7月份为高温期，平均温度为28.5℃，最高温度记录38.1℃；1月份为低温期，平均温度为12.2℃，最低温度记录为-7℃，冬霜期为5至10天，历年平均无霜期为324天。四季特征为春季冷暖多变，阴湿多雨，有“倒春寒”；夏季晴多温高，时有大风和暴雨；秋季气爽少雨，常遇干旱和“寒露风”；冬季多晴天，气候干燥，常见霜冻。气象灾害有水灾、旱灾、低温冷害、大风和冰雹等，常年日平均气温都高于0℃，日极端气温记录为38.1℃和零下7℃。中南部累年平均日照时数1809.3小时，北部为1697.6小时。全年降雨量累年平均值在1800至2200mm范围内，汛期4至9月降雨量占全年降雨量的80.8%，雨量分布的特点是自西南向东北递增。太平、神岗是市内少雨区，民乐、城郊北部、良口的年雨量则较大。

水文

从化区内山峦起伏、溪流纵横，主要的河流有流溪河及支流、琶江二河和连麻河。

流溪河属珠江水系，自东北向西南流，纵贯全市境内，从化境内流域面积1612km²，从化境内河流长157km。流经花都区及广州市白云区，汇入白坭河后进入珠江广州河段，流溪河流域支流众多，从化境内集雨面积在100km²以上的主要支流有小海河、吕田河、玉溪水、龙潭河、牛栏河和汾田水等6条。

琶江二河属北江水系，琶江河的一条分支流。位于从化西部，由东南向西北流，流域面积320km²，河长29.5km，流经佛冈、龙山汇入琶江。

连麻河属东江水系，位于从化东北部，集雨面积77km²，从化境内河长15.5km，自西北向东南流，汇入龙门地派水系后汇入增江。

从化区水系分布

行政区划

从化区下辖街口、江埔、城郊等3个街道和太平镇、温泉镇、良口镇、吕田镇、鳌头镇等5个镇，有村民委员会221个和社区居民委员会44个。广州市属的流溪河林场、大岭山林场、黄龙带水库管理处等单位驻从化。

从化区人口概况

2021年从化区常住人口72.74万，比2005年的47.27万增加25.47万，流动人口16万左右（从化区“四标四实”数据）。常住人口主要集中在心城区及太平、鳌头两个中心镇，占全区总人口的78.4%；流动人口主要分布在中心城区、高技术产业园太平镇及温；流动人口主要分布在中心城区、高技术产业园太平镇及温泉镇等产业、经济较为发达及高学校相对集中的地区。

城镇化率由2010年的38.61%提升到2021年的49.51%，但尚未达到广东省、全国城镇化水平。

2021年从化区户籍人口为61.85万人，流动人口为16万人。其中，中心城区（街口、郊街、江埔）户籍人口24.65万人，流动人口共8.95万人；鳌头镇户籍人口14.73万人，流动人口0.97万人；太平镇户籍人口9.42万人，流动人口3.42万人；温泉镇户籍人口人5.16万人，流动人口1.90万人；良口镇户籍人口4.16万人，流动人口0.61万人；吕田镇户籍人口3.14万人，流动人口0.12万人，流溪河林场户籍人口0.59万人，流动人口0.03万人。

江埔街概况

从化区江埔街道办事处成立于2004年初，由原江埔镇撤镇设街而来。江埔街位于广州市从化区东部，东邻增城区，南邻太平镇，西邻街口街，北邻温泉镇。街道办事处办公地址设在从化区江埔街七星路16号，行政总面积102.6平方公里（按从化区统计局、区国家档案局等官方数据）。江埔街下设21个行政村和12个居委会，户籍人口约9.11万人（2021年末），常住人口14.63万人，来穗人员1.50万人。

江埔街区位图

    - 江埔街交通

从化区域交通便利，珠三角主要城市均可纳入从化3小时生活圈。未来广州中心与从化通过“两纵三横 +轨道交通”连接，交通网络将更为发达。两纵即指京珠高速与大广高速；三横即指北三环高速、增从高速附线（含佛清从高速）及汕湛高速；轨道交通即指广从轻轨。

江埔街交通便捷，广州地铁十四号线、从化客运站快速接驳广州市中心及粤港澳大湾区其他城市。国道G105线、国道G355线（原省道S355线）、省道S256线、增从高速公路、从化大道、从城大道等多条干道构成纵横交错的交通路网。

  - 用地现状

根据全域数字化现状图，从区建设用地共约155.18平方公里，占全区总面积的7.81%，包括城乡居民点建设用地、区域交通施工特殊采矿等类型，其中城乡居民点建设用地128.09平方公里。现状建设用地以城镇、村庄路用地为主，面积分别71.17平方公里、56.93平方公里、20.14平方公里，三者总面积占现状建设用地规模的95.52%。现状非建设用地包括农林、水域和其他非建设用地，共1829.46平方公里，占全区总用地面积的92.19%。其中，农林用地1771.37平方公里，水域57.57平方公里，其他非建设用地0.51平方公里。

对于城镇建设用地，以工业用地、居住用地、城市道路用地为主，并配套适量的商业服务业设施用地、公共服务设施用地，现状城镇建设用地共约71.17平方公里，占全区总用地面积的3.59%。其中，现状工业用地21.27平方公里，主要分布在明珠工业园和太平高技术产业园；居住用地15.38平方公里，主要分布在中心城区、太平镇、鳌头镇区、温泉镇等地；公共服务设施用地9.31平方公里，商业服务业设施用地6.88平方公里，主要分布在中心城区、太平镇区、鳌头镇区等地，结合居住用地布局，包括商业、行政办公、文化、康体娱乐、教育、体育、医疗等设施；城市道路用地12.8平方公里；公用设施用地1.76平方公里；绿地与广场用地2.05平方公里。

                - 从化区土地利用现状图

  - 建设条件

施工场地位于江埔街Y523乡道，因现状管道位于道路下，故满足施工所需各种材料与机械的运输条件，区域内现状自来水、供电、通信信号已全域覆盖，可以为施工提供必要的能源和设备支持,建设条件较好。

- Y523片区排水现状及存在问题

  - Y523片区污水现状

    - 排污户现状

通过对资料进行收集和分析，经实地现场踏勘，罗洞村部分村社已有了现状污水处理设施，但覆盖率不高，且多为合流制。因现状无市政污水管网，沿线的机关事业单位、工业企业、商铺等生产、生活污水均通过道路两侧的合流管道排至G105现状污水管或村中的无名河流中，河流最终汇入小海河内。对生态环境以及周边居民的生活都造成了较大影响。

                - 罗洞村现状处理站

                - 污水排至村内河流

                - 沿线机关事业单位

根据现场调研，现状罗洞片区内主要的排污用户分布如下图：

                - 罗洞片区内主要排污点分布图

    - 市政污水现状

1.污水厂现状

从化中心城区周边共有两座污水处理厂，分别是水质净化厂和中心城区污水处理厂。

水质净化厂位于街口街从城大道、青云路和蓝田堤路交界处，占地约 1.33 公顷，现状处理规模为 1.6 万 m³/d，尾水排放执行国家一级 A 排水标准。

中心城区污水处理厂位于江埔街南方村，占地约 10.6 公顷，现状处理规模为 5 万 m³/d，尾水排放执行国家一级 A 排水标准。

                - 中心城区污水处理厂

2.污水管网现状

流溪河东岸区域（江埔街）现状污主管敷设相对完善，主要污水通道为沿江南路及从化大 道的现状污水管。沿江南路现状污水管 DN1200 上游由青苔坑泵站抽送过流溪河，经河东南路 转七星路进入沿江南路后一路往南敷设，收集两侧地块截流污水，在海塱村旁接入江湾路现状 污水管 DN1600，末端进入中心城区污水处理厂。G105 现状污水管 DN500~1200 起端在珠光御 景山水城，一路往南沿 G105 国道敷设，截收两侧地块排水，末端进入中心城区污水处理厂。

污水处理厂西侧地块则通过 G105 国道现状污水管 DN900 收集传输。江埔街现状纵向污水干管已经搭建完成，但横向干管尚未建设，如七星路、大江路缺失污水管。截污不彻底，污水收集率较低。

本工程新建污水管将接入广从北路（G105国道）现状d1000管中，排入中心城区污水处理厂。

                - 中心城区现状污水管网

根据现场踏勘，打开井盖查看管道水位并检测氨氮含量，目前管道运行水位适中，但因上游存在合流管道接入，污水浓度较低。

                - G105国道管道接驳处水位

据《从化区污水专项规划》计算，G105国道主管远期(2035年)日排水量为921.12万m³/d、流量达到682.87L/s、充满度达75%，管道排水负荷较大，故规划提出对G105国道污水主管进行改造：“建议对105 国道污水主管和城东北路污水主管在城中北路与105 国道交汇处进行连通，利用泵闸方式进行调度，调借两段主管的负荷。”

该改造方案属远期实施项目，将由主管部门视实际情况实施。

    - 市政雨水现状

从化区中心城区大部分现状以合流制排水体制为主，大部分管道为合流排水管道，无独立雨水管网系统。其中，以中心城区为例，城区现状排水管网数据显示，排水系统主要以合流制排水系统为主，其中合流管占比 53%，总长度约 111.1 公里，纯污水管道占比 27%，总长度约 55.7 公里。

现有合流排水管道建设年代较久，设计工况基本按照雨季行洪工况设计，对于旱季纯污水量而言，管渠规格偏大，水流流速较慢，长距离转输，污水中的颗粒物将会在管道内沿途逐渐沉降，这些颗粒在沉淀过程中会携带大量的有机物质沉淀，不仅造成管道淤积，进厂水质浓度也随之降低。降雨时污水经合流管道进入河道中，导致河流生态系统受到破坏。

罗洞片区内现状存在一套雨污合流管渠，分为位于凤凰水直流两岸的村民聚集地以及终点处罗洞牌坊处一条合流渠及两条合流管。具体分布及规格如下图所示。

                - 罗洞片区内现状合流系统分布图

本工程改造后，片区年实施雨污分流的排水体制，将污水在原合流系统中剔除，原合流系统仅作为雨水排水系统使用，可减小原有系统的排水负荷，使雨水排放更加顺畅。

    - 排水单元现状

Y523片区现状排水单元由政府出资改造的机关事业单位有公路管养站、罗洞小学、从化区福利院、从化区敬老院；排水单元排水现状如下：

- 公路管养站

公路管养站现状排水体系为雨污合流制，现状场地内只有一条400×500雨水合流渠和DN300合流管，现状污水及雨水通过雨污合流管排入Y523县道上DN600合流主管。

                - 公路管养站排水现状

- 罗洞小学

罗洞小学现状排水体系为雨污合流制，学校内有一条DN200雨水支管接教学楼区域雨水，一条DN400雨水支管接操场内雨水，两条雨水支管最终接入DN800雨水主管后排入附近农田灌溉渠内，学校内无污水管道，化粪池污水直排灌溉渠，污水立管接入DN800雨水管内。

                - 罗洞小学排水现状

- 从化区福利院

从化区福利院现状排水体系为雨污分流制，现状场地内有3条DN400雨水管排入Y325县道上市政主管内，3条DN400污水管排入东侧农田内。

                - 从化区福利院排水现状

- 从化区敬老院

从化区敬老院现状排水体系为雨污合流制，现状场地内只有一条DN400合流管，现状污水及雨水通过雨污合流管排入Y523县道上800X800合流渠。

                - 从化区敬老院排水现状

    - 系统存在问题及分析

1.合流体制下，雨水对系统冲击影响大

从化区中心城区大部分区域未实现雨污两套管网，现状仍为截流式合流制，雨天时雨水通过截流井、截污闸、收水口等设施进入污水管网，大大加重污水厂和管网的运行负担，降低污水厂处理效率。雨季时期污水厂进水浓度低，水量大，污水处理终端处理负荷大。

2.合流体制下，污水对自然生态环境影响大

雨天时污水管道水量大，污水经溢流进入雨水管网，最终流入流溪河，水质污染严重，既丧失了生态功能，又污染了周围环境。

3.污水管网待完善

根据从化区中心城区污水现状图资料显示，目前Y523片区内排水建设仍比较薄弱，现状污水系统存在以下问题：

- 污水管网欠缺，污水管网覆盖率及污水收集率有待进一步提升。

- 农村生活污水管网多为合流制，对周边环境及居民生活带来不良影响。

- 中心城区污水厂进水水质浓度较低，不利于污水厂运行出水。

本次雨污分流改造工程可使雨污水各行其道，提高污水覆盖率及污水收集率，有助于该片区生态环境的改善，且可提高污水处理厂进水浓度，对水厂运行起到较好的稳定作用。

- 上位规划简介

  - 《广州市水务发展“十四五”规划》（2022年）

党的十八大以来，党中央着眼于生态文明建设全局，明确了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，作出了一系列加快水务改革发展的重大决策部署。“十三五”期间，在市委、市政府的坚强领导下，全市水务系统深入贯彻习近平生态文明思想，围绕省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，在全面推行河湖长制的统领下，水务事业发展取得显著实效，各项任务和目标稳步实现，为我市经济社会可持续发展提供了强有力的支撑和保障。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年；是我市以新发展理念引领高质量发展，着力建设国际大都市，实现老城市新活力和“四个出新出彩”，巩固提升城市发展位势的关键阶段。广州市水务发展“十四五”规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，聚焦碳达峰、碳中和战略大局，坚定落实省“851”水利高质量发展蓝图，依据《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》等纲领性文件，总结我市水务“十三五”发展基础，深入分析“十四五”面临形势，重点明确“十四五”时期我市水务发展的指导思想、基本原则、主要目标、重大任务，并展望2035 年远景目标，是政府履行水务管理职能的重要依据，是我市水务高质量发展的行动路线。

    - 规划指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深刻认识高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的必经之路，积极践行习近平总书记“宜居、绿色、韧性、智慧、人文”的城市建设理念和“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略，服务碳达峰、碳中和战略大局，落实省“851”水利高质量发展蓝图，以系统化全域推进海绵城市建设示范城市、国家节水型城市、住建部“新城建”智能排水试点城市为抓手，聚焦“枢纽之城、实力之城、创新之城、机遇之城、智慧之城、品质之城”的发展定位，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，系统构建持久水安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生态、先进水文化、绿色水经济体系，建设造福人民的幸福河湖，打造水务产城融合宜居典范，以水务高质量发展，为我市建设国际大都市，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚实的水务支撑和保障。

    - “规划发展目标

到2035 年，广州市将实现水治理体系和治理能力现代化，城市水系统韧性显著增强，建成与社会主义现代化远景目标相适应的水安全、水资源、水生态、水环境保障体系，“江河安澜、乐水羊城”的愿景基本实现。

到2025 年，经济社会发展中以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的约束更刚性，城市规划建设中海绵城市理念的贯彻更深入。水资源配置持续优化，“四源共济”水源格局更加稳定韧性，城乡供水安全优质；水安全保障能力全面提升，防洪排涝体系更加完善，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除，新城区不出现“城市看海”现象，超标准降雨条件下城市运行基本安全；城市水环境实现根本性好转，“污涝同治”取得明显成效；城乡水务一体化、服务均等化程度不断深化；生态碧道骨干网络基本形成，河湖水系更加健康美丽；智慧水务管理模式成果升级转型；水资源刚性约束制度执行有力，水资源集约节约利用效率和效益明显提高；水务现代化治理能力大幅提升、现代化治理体系不断优化。具体目标如下：

水资源配置和供水保障更有力。骨干输水网络进一步完善，全市水资源配置格局持续优化，城市供水厂网布局进一步优化，实现供水品质和服务双提升，市域设计总供水能力达955 万吨/日。

防洪（潮）排涝体系更完善。主要江、河堤防达标率提高至90%，江河安澜的防洪（潮）安全网进一步织牢织密，洪涝灾害防御水平明显提升；城市基本实现小雨不积水、大雨不内涝，特大暴雨城市运转基本正常，可妥善处置超标准降雨引发的城市洪涝灾害。

污水治理效能更显著。深化“污涝同治”，持续深入源头治理。完成90%排水单元达标建设，城市生活污水集中收集率达到85%以上并稳定提升，污水处理厂进水生化需氧量浓度达到110毫克/升。

农村水务基础设施更完备。农村生活污水治理实现“设施良好，收水高效，出水达标”；自然村集中供水水量稳定，水质达标，农村供水保障能力进一步提升；打造农村水系连通试点示范县（区），持续推进生态清洁小流域建设，农村人居水环境持续改善，水务基础设施支撑乡村振兴战略保障能力大幅提升。

生态碧道更美丽。建成生态碧道网1500 公里以上，绘就“千里长卷，最美广州”碧道画卷，打响“广州幸福河湖”品牌，水文化公共产品和服务进一步丰富，水生态文明建设深入人心。水务管理模式更智慧。“四横三纵”智慧水务顶层架构基本搭建，水务管理实现“智慧水务”升级转型，排水智能化建设走在全国前列。

深度节水控水约束更刚性。全市年用水总量控制在48.65 亿立方米以内，万元GDP 用水量、万元工业增加值用水量、城市公共供水管网漏损率均达到省考核要求。进一步优化产业结构，淘汰低端落后产能，大力推进工业企业、园区节水改造；推进灌区续建配套和节水改造，推广高效节水灌溉技术；加强城镇供水管网漏损控制，实现供水单元精细化管理，推进再生水广泛高效利用,再生水利用率达到30%以上。

水务现代化治理体系更完善。河湖长制改革不断深化，流域统筹管理机制运行顺畅，依法治水管水体制更加健全、行政体系更加完善，不断通过高科技手段创新水务监管局面。

    - 规划发展任务

根据规划发展目标，水务发展“十四五”规划提出了八项主要任务，分别为：

一、优化四源共济、六网联动、安全优质的供水保障网

二、完善千涌通百川、三江护安澜的洪涝安全网

三、巩固单元达标、厂网一体、安全高效污水治理网

四、提升优水入万户、碧水绕村流的水美乡村网

五、升级健康和谐、水清岸绿的生态碧道网

六、构建一网统管、协同高效的智慧水务网

七、全面提高水资源集约节约利用能力

八、全面提高水务现代化治理能力

其中，第三项主要任务“巩固单元达标、厂网一体、安全高效污水治理网”的内容，与本项目的建设密切相关。其主要内容为：

聚焦碳达峰、碳中和的国家发展战略，加快推进污水处理与污泥处置低碳转型、提质增效，强化源头减污、源头截污、源头雨污分流的治理思路，打造用户全接管、管网全覆盖、处理全达标的污水治理网络，着力实现污水治理“两转变、两提升”不断推动我市水环境“长制久清”。

（一）持续源头治污攻坚

坚持推进排水单元达标建设。贯彻市第4 号总河长令部署，继续推进实施《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》，按照雨污分流原则，组织各类排水单元按时保质完成雨污分流达标，明确内部排水设施的产权、管理权，落实好养护人、监管人，推进红线内的排水设施养护逐步专业化、规范化。至2025 年，全市排水单元达标建设比例达90%以上。

坚持推进合流渠箱清污分流。贯彻《广州市总河长令》（第9 号）部署，按照污涝同治理念，全面推进合流渠箱清污分流改造工作，实现“污水入网、清水入河”，有效解决污水收集系统“最后一公里”问题，疏通河道水脉，提升城市品质。到2025 年，全市443 条合流渠箱基本实现常态化开闸。

坚持推进排水户源头监管。完善排水单元日常监管责任机制，按照“行业分类、接驳分级”的原则，全面推进各类各级排水户的差异化管控。结合排水单元达标建设工作，对各区住宅小区排水设施进行全覆盖监管，形成可追溯、可倒查、可问责的闭环管理机制。

（二）持续提升污水收集处理能力

增强污水片区输送保障能力和系统韧性；与排水单元达标建设工作同步，实施配套公共排水管网建设。“十四五”期间，新建公共污水管网约2700 公里。推进老旧排水管网更新改造。落实排水管网更新改造及隐患修改工作机制，针对管网摸查中发现的设施老旧或结构性缺陷的隐患问题，按照轻重缓急原则分类进行修复改造，提高现有管网的排水能力。到2025 年底，完成存量排水管网更新改造及隐患修复200 公里。

（三）持续提升排水精细化管理水平

持续推进污水处理提质增效，加强城镇污水处理设施运行管理，充分发挥处理设施治污减污效能，按照“一厂一策”提升城市污水处理厂生化需氧量、氨氮进水浓度，实现污水收集率和污水处理厂进水浓度“双提升”。完善厂网河一体化运维机制，深入开展污水厂网联调联控、日排日清工作，强化污水厂网运行，优化站闸调度管理，推动全市排水管网满管率逐年下降，到2025年，全市年均满管率较2020 年下降5%，实现管网晴天少存水、闸站雨天少开闸，最大限度减少雨季溢流污染。规范工业企业排水管理，对进入城镇污水管网的工业企业进行评估，对评估认定不达标的工业企业，责令其限期整改或清退。

本项目的建设为填补城市污水收集空白区，对区域内区属机关事业单位（含学校）排水单元进行雨污分流改造，为周边商业类等其他排水单元达标创建提供基础设施条件，项目建设符合广州市水务发展“十四五”规划，是重要的基础设施工程。

  - 《广州市污水系统总体规划》（2021-2035）

- 规划范围

广州市市域，包含荔湾、越秀、海珠、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、花都、从化、增城11区。

- 规划年限

规划年限分三阶段：

近期年限：2025年、远期年限：2035年、基准年：2020年。

    - 规划目标

- 污水治理目标

坚持精准治污、科学治污、依法治污，强化源头治理、系统治理、综合治理，以巩固、优化城乡污水收集处理设施建设及管理效能为目标，以提质增效为重点，持续优化污水治理系统，实现污水治理“两转变、两提升”，建成“固本清源、慧管互联”的污水治理体系，提升城市治污韧性和包容性，助力我市碳达峰、碳中和工作走在前列。

- 城镇污水治理目标

至规划期末，实现固本清源、慧管互联的水污染治理格局。高标准建设污水收集处理设施，高质量创建排水达标单元，构建“智慧水务”排水管理蓝图,构建系统互联互通提升城市治污韧性和包容性。

- 农村污水治理目标

因地制宜推进农污设施升级改造，继续完善农村生活污水治理设施及污水收集管网系统，实现农村生活污水全收集全处理，推进农村污水就地再生利用。

- 污泥处理系统规划目标

污泥处理处置的目标是基本实现污泥稳定化、无害化和资源化:鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。

    - 主要指标

至规划期末，全面实现城乡污水管网全覆盖、点源污染全收集全处理、面源污染综合治理，构建形成与新时代生态环境相匹配、满足水环境功能区划要求的水环境治理体系。

主要规划指标:

(1)城镇污水处理

不断推进城镇污水收集和处理设施建设完善，提高污水收集率，提升污水处理效率。

2025 年分阶段目标: 城镇污水处理率达到 98%:城市生活污水集中收集率(向污水处理厂排水的城区人口占城区用水总人口的比例) 达到 85%以上，稳步提升,达到国家、省考核要求;污水处理广进水生化需氧量浓度达到 110 mg/L。2035 年分阶段目标: 城镇污水处理率达到 99%;城市生活污水集中收集率(向污水处理厂排水的城区人口占城区用水总人口的比例)达到 90%以上。

    - 从化区污水系统规划

从化区共划分 6个污水处理系统。分别为:中心城区污水处理系统、太平镇污水处理系统、整头镇污水处理系统、温泉镇污水处理系统、良口镇污水处理系统、吕田镇污水处理系统。

本项目位于中心城区污水处理系统。

规划中心城区污水处理系统服务面积约 68km2,服务范围北至从化区希贤小学，东至南围村，南至逸泉山庄，西至城郊街中心小学。

近远期新建区严格按完全分流制进行污水管系统建设，近期 2025 年系统内各自然村雨污分流率为 100%，其余区域排水单元达标率为 90%。规划远期 2035年建成区按 100%雨污分流进行规划。

                - 从化污水系统规划分区图

  - 《广州市雨水系统总体规划》（2021-2035）

- 规划范围

广州市市域，包含荔湾、越秀、海珠、天河、白云、黄埔、番禺、南沙、花都、从化、增城11区。

- 规划年限

规划年限分三阶段：

近期年限：2025年、远期年限：2035年、基准年：2020年。

    - 规划目标

近期目标：到2025 年，因地制宜基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系，城市排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得明显成效。有效应对城市内涝防治标准内的降雨，老城区雨停后能够及时排干积水，低洼地区防洪排涝水平大幅提升，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点全面消除；新城区不再出现“城市看海”现象。在超出城市内涝防治标准的降雨条件下，城市生命线工程等重要市政基础设施功能不丧失，基本保障城市安全运行。

远期目标：至2035 年，建立“绿”“灰”“蓝”“管”立体高标准排水防涝体系，完善和提高城市雨水防灾能力，推进海绵城市建设，建立科学化、智慧化管理体系，力争达到发达国家先进城市的雨水管理水平。

    - 规划原则

（1）安全为先，人水和谐。贯彻“亲水城市，以人为本”的可持续发展战略，以人民生命安全和美好生活环境为出发点，树立安全和谐的规划主基调。

（2）流域统筹、多规协调。统筹流域和排涝片规划，体现流域性和整体性，相关规划统筹协调，使规划更有落地性和功能复合型。

（3）系统规划，综合施策。树立“绿、灰、蓝、管”协调排水理念，多措并举，综合施策，建设高标准排水防涝体系，提高城市整体防涝减灾能力。

（4）建管并举，韧性防御。建设和管理并重，强化非工程和轻工程措施，完善超标暴雨内涝防范预案，建立灾害监测、预报预警、风险评估的综合管控系统，全面提升城市韧性防御水平。

    - 从化区雨水系统规划

从化区主要分为以下排涝片区：

连麻河排涝片、流溪河水库上游片排涝片、流溪河上游左岸排涝片、流溪河上游右岸排涝片、龙潭河排涝片、流溪河中游左岸片排涝片、小海河排涝片、流溪河中游右岸片排涝片、琶江二河排涝片排涝片。

本项目位于小海河排涝片，规划采用自排模式排放雨水，无新建雨水管网规划。

本项目区位

                - 小海河排涝片排水模式规划图

本项目区位

                - 小海河排涝片雨水管网规划图

  - 《广州市从化区中心城区水务专项规划》（污水部分）（2018-2035）

“中心城区”主要包括街口街全域、城郊街（向阳、北星、东风、城郊、高步、新开）和江埔街（江村、禾仓、南方、新明、海塱等）部分区域。

本项目区位

                - 规划中心城区区位（黄色填充）及本项目位置

本项目区位

                - 规划中心城区土地利用规划

    - 规划目标

建设从化区中心城区污水收集系统工程，有效地减少污水排入内河涌的污染物，缓解河涌水污染状况，逐步提高污水收集系统的污水收集率，为从化区中心城区的污水提供可靠出路，从而改善从化区中心城区水环境状况及其居民的居住环境，提高人民健康生活的水平；保护好城市饮用水水源的水质。达到可持续发展的战略目标。

    - Y523片区污水管网规划

《广州市从化区中心城区水务规划-污水部分》（2017-2035）对近期建设市政污水管网规划总图如下：

本项目区位

                - 近期市政污水主管建设规划图

其中，Y523片区的相关规划如下：起点为罗洞小学附近，沿Y523新建一条d500的污水主管，自南向北收纳沿线污水，终点为Y523与G105国道交界处南侧的现状污水检查井。将Y523片区污水排至G105现状d1000污水主干管中，输送至中心城区污水处理厂进行处理。

                - Y523片区污水管网规划图

    - 污水管网布置原则

1、管网敷设原则

（1）在污水主管网道敷设的道路两旁需合理设置污水次管网和排水户接户管网接驳井，便于周边污水收集至污水主管。

（2）管道敷设时应符合《公路安全保护条例》的相关规定。

（3）尽量减少与河流、山谷、铁路和各种地下构筑物的交叉。敷设污水干管要考虑地址条件。

（4）污水管通常设在人行道、绿化带或慢车道下。

（5）管线要简捷顺直，不要绕弯。

2、污水管网及建构筑物对公路避让原则

污水管网及建构筑物对公路避让原则应符合《公路安全保护条例》相关要求。如《公路安全保护条例》第十一条“公路建筑控制区的范围，从公路用地外缘起向外的距离标准为：（一）国道不少于20米；（二）省道不少于15米；（三）县道不少于10米；（四）乡道不少于5米。属于高速公路的，公路建筑控制区的范围从公路用地外缘起向外的距离标准不少于30米。公路弯道内侧、互通立交以及平面交叉道口的建筑控制区范围根据安全视距等要求确定”；第十三条“在公路建筑控制区内，除公路保护需要外，禁止修建建筑物和地面构筑物；公路建筑控制区划定前已经合法修建的不得扩建”等规定。

  - 《广州市从化区中心城区水务专项规划》（防洪排涝排水部分）（2018-2035）

    - 规划目标

依托从化中心城区山、水、城、田、湖的空间格局，遵循河、湖水系本底特征，以防洪排涝安全和河湖水生态保护与修复为核心，优化水系循环网络，统筹防洪、排涝、市政排水、河道治理，完善水务信息化管理，实现“水宁、水活、水清、水美、水智”的目标，助力从化全面建设幸福美丽生态之城。

    - 现状雨水分区及排水模式

（1）排水体制

建成区以截流式合流制为主，仅河东片南部建设区实施了雨污分流改造，但局部存在管道混接、错接现象。未建成区、分散型村庄现状基本为分散排水，未布设雨水管网，仅依地势汇入周边沟渠、坑塘，再经河道排入流溪河。

（2）排水分区

河西片排水分区5 个：蓝田排水分区、青苔坑下游排水分区、沙龙圳下游排水分区、旺城小涌排水分区、流溪河西岸排水分区。现状以重力自流排水为主，仅蓝田片建有雨水泵站。

河东片排水分区8 个：江村坑分区、新沙坑分区、凤院水分区、青茅水分区、凤凰水分区、锦洞水分区以及河东南分区、小海河右分区。以自排为主，无排涝泵站。现状排水分区及排水管网分布如下图所示。

本项目区位

                - 中心城区现状雨水排放分区图

本项目位于河东片凤凰水分区。目前雨水排放为自排，无排涝泵站。无易涝点及水浸点。

    - 水系布局和水面规划

结合从化城市功能布局和规划路网分布，将中心城区划分为“六片”水系功能分区，分别为：北部海绵城市示范区、河西老城优排区、河西城市公园区、河东宜居风景区、河东综合优化区、河东功能转型区。各片区水系功能定位：

 北部海绵城市示范区——维育“渗、滞、蓄”海绵本底，助力新城建设

 河西老城优排区——优化排水系统，保障城市安全

 河西城市公园区——依托生态屏障，涵养青山绿水

 河东宜居风景区——提升景观品质，打造宜居环境

 河东综合优化区——完善排水系统，加速城市发展

 河东功能转型区——立足生态基底，服务产业转型

本项目区位

                - “一核六片”水系布局分区图

本项目位于河东功能转型区。

片区本底特征：现状为农村地区，水系网络发达，地势总体较高，可自排。

城建功能定位：片区位于中心城区东南侧，规划发展成教育、研究开发孵化、生产三位一体的高新科技产业区。

水系规划指引：结合地区产业转型额片区建设，进一步完善小海河堤防，保障防洪排涝安全，提升水景观，培育生态休憩功能。

问题分析：河涌均承泻上游山洪，排涝功能重要。但河涌均未整治，多过流断面不足。

规划措施：按照20 年一遇排涝标准整治凤凰水、青茅水及锦洞水。

此部分主要为堤防改造及河涌整治等水利工程，不属于本项目改造范围。

    - 排涝片区规划

（1）排涝现状及存在问题

凤凰水排涝片位于河东片区东南部，承泄区为小海河。汇水范围54.78km2，地势呈东高西低，中间夹杂有山体，地面高程33.5~38m（不含山体），其中规划区范围内1.55km2，地势较为低平。

主要河涌：凤凰水及其支流，自排汇至小海河。现状河道未整治。

（2）排涝规划方案

凤凰水汇入口小海河10 年一遇设计水位为33.64m，片区地面高于承泄区洪水位，因此规划为自排区。

规划对凤凰水及凤凰水支流进行清淤疏浚，对过流不满足的河段进行拓宽，并结合城市建设开发及布局，打造景观生态堤岸。

建议结合海绵城市低影响开发理念，控制城市化建设强度，并保留现有较大鱼塘作为景观水面和雨洪调蓄区，同时适当填高低洼地面，保证区域自排。

（3）最高控制水位

根据现状地面、建设开发强度及承泄区洪水位关系，确定凤凰水最高控制水位在34m。建议结合该地块建设开发，同步对低洼区域进行填高，确保新建及开发改造区域满足排涝要求。

    - 雨水管渠规划

根据规划雨水管网布置方案，规划区需建设的雨水系统规划埋管总长为73.14km。雨水管渠分布详见附图。

根据规划雨水管渠分布图，本项目所在Y523道路暂无雨水管渠建设规划，结合现状雨水分区及排水模式、水面规划及排涝规划，本项目拟采用现状道路边沟（合流系统）作为雨水排水通道，采用自排，无需建设排涝泵站。规划中堤岸整治及河道整治将由其他水利工程项目进行。

本项目区位

                - 现状及规划雨水管渠布置图

  - 《从化区污水专项规划》（2017-2035）

    - 规划目标

（1）改善水环境、提升人居环境

污水治理作为水环境改善的重要措施，通过污水管网全覆盖、控源截污、完善污水处理设施布局、提高污水厂出水标准，并结合湿地尾水深度处理从而改善从化区水环境质量，提升人居环境。

（2）优化污水分区、完善污水系统布局

梳理从化区现状污水工程系统存在的问题，研究针对现状不合理设施布局的优化方法，完善污水系统布局，优化污水分区，为污水系统工程的规划建设提供强有力的支撑。

（3）完善污水设施，综合提升污水处理水平

针对从化现状污水处理系统存在的管网覆盖率低、低截流倍数的截流式合流制为主的排水体制及部分区域未建设污水处理设施等问题，全面提升污水处理水平，为全面提升水环境创造条件。

    - 排水体制

中心城区排水体制采用以下原则：

（1）规划新建区采用雨、污分流制，对新建的道路、小区一律实行分流制，建设污水、雨水两套排水系统；

（2）旧城区近期采用截流式合流制，远期结合道路或旧城区的改造逐步过渡到雨、污分流制。新建区域采用雨污分流制；

（3）规划新建区与建成区结合地带，采用截流式合流制改造旧系统、分流制建设新系统的原则。

本项目属第（3）种情况，位于规划新建区与建成区结合地带，采用截流式合流制改造旧系统、分流制建设新系统的原则。故本项目新建污水主管采用分流制，沿线农村部分可采用截流式合流制改造。

    - 污水分区

中心城区污水系统根据各自主干管纳污范围分为 6 个污水分区

                - 中心城区现状污水分区示意图

（1） 污水分区一：主要收集城郊街西部城镇污水和街口街 S335 两侧用地城镇污水，污水 由北往南收集至从化水质净化厂。

（2） 污水分区二：主要收集城郊街中部城镇污水和街口街中部和南部城镇污水，污水由北 往南收集至从化水质净化厂。

（3） 污水分区三：主要收集城郊街东部城镇污水和街口街青苔坑沿线地块城镇污水，污水 由北往南收集至青苔坑泵站，泵站提升后排至中心城区污水处理厂。

（4） 污水分区四：主要收集江埔街沿江南路和从化大道之间的地块城镇污水、河东北路 以北地块城镇污水以及青苔坑泵站上游转输的城镇污水，污水由北往南收集至中心城区污水处理厂。

（5） 污水分区五：主要收集江埔街河东北路以南、从化大道以东、G105 国道以西和小海河以西区域城镇污水，污水由北往南排至中心城区污水处理厂。

（6） 污水分区六：主要收集江埔街 G105 国道以东和小海河以东区域城镇污水，污水由北往南收集至中心城区污水处理厂。

本项目位于污水分区六，G105国道以东，污水将收入中心城区污水处理厂。

    - 中心城区污水处理厂规划

- 污水处理厂规划

结合中心城区污水分区，取消一座污水处理厂，设置两座污水处理厂，即：取消从化水质净化厂，扩建中心城区污水处理厂，新建明珠东污水处理厂。

- 远期取消现状从化水质净化厂

从化水质净化厂位于从化街口镇从城大道西南侧、青云路和蓝田堤路交界处；处理规模1.6万吨/日，占地面积约1.3 公顷；一期工程采用A/O 生化处理工艺，二期采用改良A2/O 生化处理工艺，尾水排放执行国家一级B 排放标准，近期根据出水排放标准要求，需对从化水质净化厂进行提标改造。现状无预留用地，不具备扩容条件，河西污水处理系统污水量预测为：近期1.6万吨/日，中期1.65 万吨/日，远期2.3 万吨/日。超出从化水质净化厂处理规模，近中期超出部分的污水通过街口泵站提升至中心城区污水处理厂处理，远期取消水质净化厂，保留泵站。

                - 从化水质净化厂用地情况

从化水质净化厂用地为现状用地，土规为城镇用地，属于适建区；但现有控规未覆盖，建议控规阶段调整为污水处理设施用地U21，最终以控规批复为准。

- 扩建中心城区污水处理厂

中心城区污水处理厂位于江埔街南方村，现状设计处理能力为5 万吨/日，设计处理能力达到10 万吨/日，占地面积为10.6 公顷；一期采用改良型A2O 氧化沟+高效纤维滤池+人工湿地的深度处理工艺，尾水排放执行国家一级A 排放标准。

根据污水分区污水量预测，中心城区污水处理厂收集城东分区和城北分区污水以及老城区分区部分的污水，近期污水量为近期6.75 万吨/日，中期8.29 万吨/日。现状用地可满足10 万吨/日建设需求。

                - 中心城区污水处理用地情况

中心城区污水处理厂为现状原址扩建并新增西侧用地；土规为城镇用地和园地，属于适建区；但现有控规未覆盖，建议控规阶段调整为污水处理设施用地U21，最终以控规批复为准。

  - 《广州市从化区排水管网雨污分流改造工作实施方案（2022-2025）》（2023年2月）

- 策划方案相关内容

为响应从化区污水治理提质增效的工作需求，提高从化区各水系水质，拟完善周边单元配套管网建设及排水单元达标，从化区水务局编制此方案。此方案通过以下几点措施：

（1）完善公共道路污水管网传输系统，为排水单元污水收集提供接驳条件，提高污水收集率，杜绝污水直排河涌。

（2）完善无人管养小区、城中村、机关事业单位等区财政出资的排水单元的内部管网，并同时预留其他财政出资的排水单元的周边市政管网，达到单元内部雨污分流的目标。

（3）针对现状内涝黑点，完善公共道路雨水通道，打通雨水排放系统，雨水直排河涌水系。

（4）减少污水管网雨水水位，避免雨季污水管溢流，提高污水管网浓度，减轻污水处理厂运行负荷。

方案制定了在河东片区实施分为8 个项目。工程新建d500~d800 公共污水管25433 米，新建d300~d1500 公共雨水管2510 米；排水单元改造36 个，面积63.26 公顷；排水管道隐患修复443 米；安装液动下开式堰门5 套；并沿途改造错混接（详见附表）。

其中Y523乡道新建污水管道为“从化区从化大道南片区雨污分流改造工程”其中一个子项（详见附表。）

该策划方案目前已获区政府批复同意实施，文件依据详见前文第1章概述章节。

              - 中心城区（河东片区）项目清单表

              - 从化大道南片区公共污水管建设项目清单表

- 项目设计方案

  - 工程项目概况

    - 建设目标

本次工程旨在解决Y523沿线雨污水分流问题，通过新建市政道路上雨、污水管道，并对沿线的城中村、机关事业单位及学校同步进行的雨污分流工作，在主要路口和重点排水户预留污水接驳井，对市政管道的结构缺陷进行修复，并对错混接的管道进行整改。本工程对Y523片区生活环境的改善、流溪河与小海河生态系统的修复、排水单元达标工作的创建、污水厂的正常运行、农村宜居环境建设和美丽乡村建设都有着很好的促进作用。

    - 基本原则

本设计方案编制遵循以下原则：

规划与现状相结合，本项目以现有规划资料为基础，结合污水系统管网现状，充分考虑与现有管网系统和拟设计管网的衔接，并综合考虑现场的施工条件及可行性，制定污水管道的走向方案。

综合考虑地形、经济等因素根据施工现场的地形、各类地下建筑及其他障碍物等情况，考虑现场的实施条件及实施难度，制定管道工程设计方案，确定经济可行的工程方案。

近远期相结合原则，污水管道的布置和设计充分考虑污水处理系统的近远期情况，根据近远期的工况设计污水管道，并为远期发展预留一定的余地。

    - 排水体制

实施雨污分流管网建设，新建污水收集系统，实现污水单独排放；雨水通过管、渠、边沟或漫流排放。

    - 总体思路

1、排水单元

通过排水改造，原则上应新建一套接管到户的污水独立收集管网，初步实现雨污分流。在充分调查清楚内部现有排水管网状况的基础上，经论证可满足污水独立收集要求等治理目标的，也可考虑新建雨水管渠来实现雨污分流。对分流区域排水管进行保留，疏理雨污水系统混接问题。对建筑合流立管进行改造，新建雨污分流立管接天面雨水斗，现状合流立管改造为污水立管，使建筑排水系统实现雨污分流。

- 2、公共管网

补短板，完善排水单元与市政排水系统毛细血管，为排水单元接驳提供先决条件。针对内涝点，进行积水成因分析，并提出解决方案，提升周围居民生活质量及安全系数。

3、管网修复

修复排水管道的方法包含开挖式修复和非开挖式修复。根据管道结构性缺陷评估结论，结合管道使用年龄、发生事故的几率和事故的影响程度，判断管道修复必要性和优先性。当地下埋设管线、交通条件、周围环境等因素不具备开挖施工条件，而符合非开挖修复条件时，可在满足修复后管道的流量要求的前提下优先考虑采用非开挖修复方法。

4、错混接改造

部分已分流的片区排水系统存在雨污混流现象，造成污水处理厂通常收集不到足够的污水量，雨季时又有大量雨水流入，需要针对局部存在错接、混接的点进行改造。

5、排水口治理

分流制污水直排排水口治理：根据《城市黑臭水体整治——排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函〔2016〕198 号），分流制污水直排排水口必须予以封堵，将污水接入污水处理系统，经处理达标后排放。

分流制雨污混接雨水直排排水口治理：分流制雨污混接雨水直流排水口不能简单地封堵，应在重点实施排水管道雨污混接改造的同时，增设混接污水截流管道或设置截污调蓄池，截流的混接污水送入城镇污水处理厂处理或就地处理。排水口改造时，应采取防河湖海水倒灌措施。

合流制直排排水口治理：合流制直排排水口应按照截流式合流制的要求增设截流设施，截流污水接入污水处理系统，经处理后达标排放。排水口改造时，要采取防河湖海水倒灌措施，并设置截污限流设施。

合流制截流溢流排水口治理：（1）应有效提高合流制截流系统的截流倍数，保证旱天不向水体溢流。（2）采用分散调蓄措施，调蓄池的有效容积应根据当地降雨特征、受纳水体的环境容量、排水系统截流倍数、旱天污水量、初期雨水水质水量特征、排水系统服务面积、区域径流系数和下游污水系统的余量等因素综合考虑后确定。

    - 工程收纳范围及设计范围

本工程收纳范围主要为Y523片区，包含工业企业的生产污水，和罗洞村、沿线机关事业单位（含学校）以及沿街商铺的生活污水，收集至G105现状市政污水主干管中，最终排至中心城区污水厂进行处理。纳污面积约116.7hm2。

- 根据《广州市总河长令（第4号）》、广州市全面攻坚排水单元达标工作方案

- （穗水规计〔2019〕43 号文印发）机关事业单位（含学校）、部队等两类排水单元内部排水管网改造资金，由权属单位承担，暂时未能安排资金的，由各区财政先行垫付，后期由各单位归还。工业、商业企业等两类排水单元内部排水系统达标攻坚所需资金，由权属或管理单位承担。

- 故为保障项目实施后发挥实际效益，避免出现主管支管分开立项，新建主管网后无污水收纳等问题，经与主管单位及建设单位等部门沟通，本次改造范围将包含工程范围内的机关事业单位（含学校）及部分未有明确排水单元归属的沿街商铺；罗洞村各经济社改造将由属地镇街的农污治理专项资金负责，同时为沿线各工业企业预留接驳口。

- 行政村类型的排水单元将由属地镇街实施，罗洞村目前已实施《2022年从化区江埔街罗洞村农村生活污水治理提升工程》，建设内容包括罗洞村瓦窑岗、忠信社、龙田社，本工程已与江埔街道办进行沟通，并于各经济社主要路口预留接驳管道，满足其项目接驳需求，罗洞村其他经济社按照规划属拟建工程，将由属地镇街于2025年前实施。

- 项目实施的单位划分如下图所示，红色填充区域为本项目改造范围。

                - 纳污范围及工程改造单元范围示意图

  - 项目建设条件

    - 工程场地条件

- 道路及交通条件

                - Y523道路平面图

                - Y523道路路口段

                - Y523道路罗洞村段

由以上图片可知，Y523道路本项目所涉及路段均为双向二车道，但路口段道路较宽，现场量的道路宽度约12米，到罗洞村段道路较为窄，为7米宽。

路口段商铺较多，车流量稍大于罗洞村段，整体道路车流量适中。现场道路及交通情况具备实施条件。本次工程实施时可采用分段围蔽，并配备交通疏解员对车辆交通进行疏导，减少项目实施对交通的影响。

项目交通条件较好，可满足本次项目实施时的施工材料等运输需要，无需设置施工便道。

    - 项目建设条件

本次设计工程起点为罗洞村村口，终点为Y523与G105国道交界路口。

起点地面标高约为45.7米，自起点到中段均为缓坡下降，至公路管养站前为场地最低处，标高约36.75米，而后道路标高逐步升高，至公路管养站门口标高为38.98米，此处管道敷设反坡，埋深较深，至G105国道段终点标高为36.43米。

本项目位于市政道路，道路两侧沿线为罗洞村居民及部分机关、企业，均设置有市政给水设施及电路系统，本工程施工过程中临时用水、用电可就近向居民或企业借用或采用柴油发电机、水车等器械。

                - 现场主要节点地势标高

Y523中段有一处跨越在册河流，为凤凰水支流。

管道跨凤凰水支流处，因东北侧两侧存在障碍物较多，且根据防洪规定，管道宜敷设于桥梁下游侧，故设计敷设于西南侧，现场河道水量较小，汛期河床总宽度约10m，枯水期下游水面宽度约6米，河道总宽度约30m。详见现场照片。

                - 上游段现场图片

                - 下游段现场图片

                - 枯水期下游段拍摄桥梁照片

- 根据《从化区排水管网雨污分流改造策划方案》，本项目市政部分拟采用新建污水主管，雨水系统沿用现状Y523公路边沟的形式进行雨污分流改造。本次设计结合现场情况及《策划方案》，将对污水管道进行方案设计，并对现状雨水管渠进行校核。

  - 污水管道方案

    - 排水水质要求

- Y523片区现状主要污水排放为沿线村社居民、商铺、学校及企业的生活用水，污水浓度达到生活污水标准后排入市政管道。

              - 污水水质浓度指标

| - 项目 | - pH | - CODcr | - BOD5 | - NH3-N | - TP | - SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 排水水质 | - 6—9 | - 120—150 | - 50—100 | - 12—20 | - 1.0—2.5 | - 120—150 |

- 其他性质的排水户，排水水质应按《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中相关要求执行。

- 对于工程范围内的企业，尤其是排放生产废水的企业，需要企业内部自行建设专业的废水处理设施，处理后的污水水质标准达到广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）中规定的各项标准后方可排放排入市政污水管道中。

    - 污水量计算

                - 项目近期纳污范围示意图

                - Y523土地利用规划图（远期为2035年）

- 因Y523片区属中心城区边界，目前土地利用规划范围仅为罗洞牌坊路口处周边地块，此处规划为二类工业用地，目前该工业用地上已建成广州天马摩托车配件厂、信平电子电路板厂、松峰机械等数家工业企业，故此处规划用地与现状用地一致。Y523片区内其他地块暂无土地利用规划。

本项目根据实地踏勘，与街道办事处、区自来水公司、村委、沿线企业调研得知现状人口数据及用水量数据。

罗洞村及外来人口、商铺的总人口数为2912人，综合用水定额采用150L/人*d；罗洞小学为走读制学校，共有师生约600人，平均日用水定额采用40L/人*d；此部分排水单元仅产生生活污水，不产生其他污废水排放，故根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021），居民生活用水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平确定，可按当地相关用水定额的80％～90％采用。本次设计采用90%。

故污水量按下式计算：

Q=P×q×0.9×1.1/1000

其中：Q-----生活污水量（m³）；

q----- 生活用水量 L/(人•d)；

p-----设计人口数（人）；

- ----综合生活污水排放系数，K取值90%；

- 地下水渗入系数取10%。

              - Y523片区现状生活污水量计算表

| 序号 | 名称 | 人数 | 综合生活 用水定额 (L/人*d) | 总用水量 | 综合生活污水 排放系数 | 地下水 渗入系数 | 污水量 （m³/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗洞村 | 2912 | 150 | 436.8 | 90% | 10% | 432.43 | 仅统计本项目纳污范围；含纳污范围内商铺外来人口 |
| 2 | 从化区福利院、救助站及敬老院 | 400 | 150 | 60 | 90% | 10% | 59.4 |  |
| 3 | 罗洞小学 | 600 | 40 | 24 | 90% | 10% | 23.76 | 走读式学校 |
| 4 | 从化区公路管理中心 附城养护站 | 30 | 150 | 4.5 | 90% | 10% | 4.455 |  |
| 5 | 生活污水量总计 |  |  |  |  |  | 515.59 |  |

沿线工业企业有壹帆交通设施有限公司、家富食品有限公司等共7家工业企业，此部分工业企业均不属于耗水量大的企业，故本次设计按照《城市给水工程规划规范》中工业用地性质，近期用水量指标取60m³/（hm2*d），远期污水量取80m³/（hm2*d）。

              - Y523片区现状生产废水量统计

| 序号 | 名称 | 面积 （hm2） | 近期污水量指标 m³/（hm2*d） | 近期污水量 （m³/d） | 远期污水量指标 m³/（hm2*d） | 远期污水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州天马摩托车配件厂 | 1.7 | 60 | 81.6 | 80 | 108.80 |
| 2 | 信平电子电路板厂 | 2.4 | 60 | 115.2 | 80 | 153.60 |
| 3 | 松峰机械 | 5.8 | 60 | 278.4 | 80 | 371.20 |
| 4 | 广东康尔医疗科技有限公司 | 0.85 | 60 | 40.8 | 80 | 54.40 |
| 5 | 广州景信针织制衣有限公司 | 1.28 | 60 | 61.44 | 80 | 81.92 |
| 6 | 广州骏焱汽车服务有限公司 | 0.54 | 60 | 25.92 | 80 | 34.56 |
| 7 | 广州市壹帆交通设施有限公司 | 2.51 | 60 | 120.48 | 80 | 160.64 |
| 8 | 广州市家富食品有限公司 | 2.55 | 60 | 122.4 | 80 | 163.20 |
| 9 | 工业废水总计 |  |  | 846.24 |  | 1128.32 |

故现状总计污水量为Q1=515.59m³/d+846.24m³/d=1361.83m³/d=15.76L/s。

因Y523片区仅有路口处存在土地利用规划，其他地区暂无开发规划，故规划污水量考虑企业发展，采用较高的污水量指标，行政村部分采用现状污水量，计算规划污水量总量为Q2=515.59m³/d+1128.32m³/d=1643.91m³/d=19L/s。

    - 平面设计

沿Y523道路东侧（从化市区方向）车行道上进行明挖施工，对单向一车道进行全线围蔽，并对路面进行破坏修复。横向过路收水支管采用分段施工，临时围蔽。全线施工配备交通疏解。在过河管段，采用明挖施工，钢管过河。

方案一平面布置如下图：

                - 方案一管线平面布置示意图

                - 方案一横断面示意图

      - 水力计算

根据管道水力计算公式：

Q=Av

式中：Q------设计流量（m³/s）

A----水流有效断面面积（㎡）

V------流速（m/s）

管径复核—根据曼宁公式：

V=1/n×R2/3×I1/2

式中：  V—流速（m/s）；

R—水力半径（m）；

I—水力坡度；

n—粗糙系数；

根据上述公式计算，DN500管道坡度为2‰时，管道最大过流能力为168.86L/s；在最大设计充满度下的过流能力为141.38L/s。

              - 水力计算表

| 管径-坡度 | 近期旱流污水量 （L/s） | 综合生活污水量总变化系数 | 近期最高日最大时污水量（L/s） | 近期管道流速 （m/s） | 规划旱流污水量 L/s | 综合生活污水量总变化系数 | 三倍规划旱流污水量L/s | 三倍规划旱流 污水量流速（m/s） | 充满度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN500-2‰ | 15.76 | 2.4 | 37.82 | 0.7 | 19 | 2.2 | 125.4 | 0.94 | 65% |

根据水力计算及管径复核结果，本工程选用管道满足现状不淤流速要求及规划三倍旱流污水量的过流能力要求，远期满足污水流量需求。

      - 倒虹管水力计算

污水工程在横穿河涌时采用倒虹管的方式通过，长度50米，倒虹管采用焊接钢管，双管并行。

倒虹管上游管径为DN500，设计坡度为4‰，规划流量为105.3L/s，流速为0.9m/s。该段倒虹管采用2根D426*9焊接钢管，通过闸门控制水流，一用一备。

- 流速校核

倒虹管流量Q=125.4L/s，满流计算：

流速V=Q/A

经计算得到倒虹管内流速V=1.13m/s>0.9m/s（倒虹管最小设计流速）

同时1.13m/s>0.94 m/s（进水管流速），故倒虹管设计流速满足规范要求。

- 水头校核

- D426*9焊接钢管满流管单位沿程损失为每米损失0.0067米压力。

- 沿程水头损失h1=i*L=0.0067*50=0.335m

- i=水力陂降

- L=倒虹管长度（m）

- 进、出口水头损失取沿程水头损失10%

- 总水头损失H=0.335*1.1=0.367m

- 倒虹管段进出水口标高高差为0.5m，高差为0.5m>0.367m，倒虹管水头满足要求。

  - 雨水管道方案

    - 暴雨强度公式

●根据《室外排水设计标准 GB50014-2021》4.1.9条，暴雨强度公式：

式中：q—设计暴雨强度（升/秒·公顷）

P—设计重现期（年）

t—降雨历时（分钟）

A1，C，b，n—参数，根据统计方法进行计算确定

●根据2022年12月发布的《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告》建议，“近40 年资料编制的公式一方面样本资料的年限足够长，有较好的代表性，满足《城市暴雨强度公式编制和设计暴雨雨型确定技术导则》中“暴雨强度公式编制采用的年最大值法基础资料年限至少需要 30 年以上”的要求；另一方面近 40 年降雨资料能较好地体现强降雨近年来逐渐增强的趋势特征并兼顾未来演变规律。因此推荐采用近 40 年资料编制的暴雨强度公式作为本次暴雨强度公式修编的成果”。

从化区采用近40年资料推算的暴雨强度总公式：

q=3589.127(1+0.438lnP)/(t+16.816)0.721 (L/s.ha)

根据《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告》页47~48对暴雨强度区间公式与暴雨强度总公式的精度检验对比，得出结论“暴雨强度区间公式明显优于暴雨强度总公式，因此推荐使用暴雨强度区间公式”。

根据《室外排水设计标准 GB50014-2021》对重现期的要求，本次设计区域属规划从化区中心城区边界，故重现期采用3年一遇复核管道过流能力。

由上述得出结论，本次设计采用的暴雨强度公式为从化区采用近40年资料推算的3年重现期的单一重现期暴雨强度公式。

从化区采用近40年资料推算的3年重现期的单一重现期暴雨强度公式：

q=5632.576 / (t + 17.708) 0.792 (L/s.ha)

式中：t—降雨历时（分钟）

式中：q—设计暴雨强度（升/秒·公顷）

t—降雨历时（分钟）

A—雨力

b、n—地方常数

（A、b、n按重现期区间参数公式计算，公式见2022年12月发布的《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告》页46表5-8）

    - 现状排水情况

根据现场调研，Y523片区内合流管道布置情况为罗洞牌坊处至公路管养站为道路两侧各一条合流管道，东北侧为DN400管，西南侧为DN600管，主要收集沿线商铺及道路雨水，商铺后的企业内部由雨水管网排放至G105国道。

过公路管养站后，仅西南侧有一条800x800的沟渠，收集沿线居民雨水，东北侧雨水根据地势向东北侧排放，后经地面漫流流入凤凰水支流。

至靠近凤凰水支流处，道路东北侧有一条400x400沟渠，主要排放其东北侧的广州景信针织制衣有限公司内部雨水，道路雨水及西南侧雨水经地面漫流流入凤凰水支流。

福利院及和睦小学段为一条800x800的沟渠及一根800x1400的沟渠排放雨水。

                - Y523片区内现状合流系统分布图

    - 片区内雨水汇水分区

                - 罗洞片区雨水流向及雨水管汇水范围示意图

Y523片区内雨水排放流向及雨水管汇水范围示意如图，图纸红线为雨水管汇水面积，黄色箭头为汇水范围内雨水流向，绿色箭头为通过自然消纳、地面漫流等方式排入自然水体或农田的雨水流向。

汇水分区①、②、④主要为居民居住区，部分存在绿地、林地等；汇水分区③为广州景信针织制衣有限公司，内部绿化条件较好。故综合径流系数按下表取值。

              - 综合径流系数取值表

| 区域情况 | 综合径流系数Ψ |
| --- | --- |
| 建筑密集区 | 0.6-0.7 |
| 建筑较密集区 | 0.45-0.6 |
| 建筑稀疏区 | 0.2-0.45 |

汇水分区①靠近G105国道路口处，较大面积为企业，建筑较少，为建筑较密集区，径流系数取0.55；

汇水分区②靠近G105国道路口处，主要为农村居民区，建筑较多，为建筑密集集区，径流系数取0.7；

汇水分区③主要为企业，企业内部绿化条件较好，径流系数取0.4；

汇水分区④多为机关事业单位及企业，农村，属于建筑较密集区，径流系数取0.6。

    - 暴雨流量计算及雨水管道校核

根据以上确定的暴雨强度公式及片区面积、径流系数结合各片区面积大小综合确定降雨历时，取15-20min；可确定各个片区雨水暴雨流量计算；雨水流量公式：

Q=K×ψ×q×F/10000

式中：K—流量校正系数，取k=1；

t—降雨历时，t=t1+t2；

t1=地面集水时间，取5~10min；

t2=排水管内雨水流行时间，根据管长与流速综合确定；

F—汇水面积，m2；

ψ1—综合径流系数，按上文取值；

根据现场踏勘管渠规格及坡度，可确定各汇水分区内管道排水能力；故校核计算过程及校核结果如下：

              - 降雨历时计算表

| 汇水分区 | 地面集水时间（t1）min | 管长m | 流速m/s | 排水管内雨水流行时间（t2）min | 降雨历时（t）min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 5 | 289 | 0.81 | 5.94 | 10.94 |
| ② | 5 | 515 | 1.66 | 5.17 | 10.17 |
| ③ | 5 | 328 | 0.82 | 6.67 | 11.67 |
| ④ | 5 | 511 | 1.66 | 5.13 | 10.13 |

              - 雨水量计算及排水能力校核

| 汇水分区 | 面积 （hm2） | 降雨历时 (min） | 暴雨强度 (L/s.hm2) | 径流系数Ψ | 雨水流量 (L/S) | 沟渠规格 （mm） | 最大排水能力 (L/S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 1.9 | 10.94 | 395.08 | 0.55 | 412.86 | DN400 DN600 | 450.28 |
| ② | 1.6 | 10.17 | 403.70 | 0.7 | 452.15 | 800x800 | 1120 |
| ③ | 1.5 | 11.67 | 387.29 | 0.4 | 232.37 | 400x400 | 235 |
| ④ | 9.3 | 10.13 | 404.16 | 0.6 | 2255.21 | 800x800 800x1400 | 2370 |

其中片区①属于已建成区，近期该流量不会出现较大变化，片区③靠近河岸，部分流量可通过地面漫流流入水体中。

本次现状场地内雨水管道可满足过流能力，且经调研，现状场地内未出现积水、内涝的情况，结合前文相关规划，片区内无新建雨水管道计划，故本次设计沿用现状排水系统作为雨水排水通道。

  - 竖向设计

根据前文《从化区污水专项规划》（2017-2035）中近期市政污水主管建设规划图，本次项目拟建污水主管布置如下图：

                - 近期市政污水主管建设规划图

由上图可见规划中仅对该主管与G105国道接驳处提出标高控制，此标高为主管管底标高，故本次设计根据周边各排水单元接驳需要，结合工程场地竖向标高，确定管道的设计标高。各主要节点标高设计如下：

                - 污水主管竖向标高设计图

经复核现状市政主管标高及各排水单元标高，G105国道现状标高可满足本次新建污水主管接驳需要。中段接近罗洞路口处反坡，两侧属罗洞村农户住户化粪池标高低于道路路面标高3-4米，且各巷道狭小，无法开挖，此处污水应采用强排，其余沿线各主要排水户可重力流接驳本次新建污水主管。

  - 与周边雨污分流工作的衔接

    - 排水单元分类

1.工业区

- 本项目中各村建设范围内的工业区内部的雨污分流工作根据《广州市总河长令（第4号）》，商业企业应由其自行实施，本项目涉及的企业有：01广州天马摩托车配件厂、02信平电子电路板厂、03松峰机械、04广东康尔医疗科技有限公司、05广州景信针织制衣有限公司、06广州骏焱汽车服务有限公司、07广州市壹帆交通设施有限公司、08广州市家富食品有限公司。本次污水收集管道建设中，在工业区的各企业周边主要道路预留其污水接驳口，在大门周边设置污水接驳口。另外，建议工业区各企业自行建设的雨污分流改造工作与本次项目同步实施。

- 机关事业单位、学校

- 本项目沿线属该范围的单位有：01从化区公路管理中心附城养护站、02从化区福利院、03从化区救助安置中心、04罗洞小学。根据《广州市总河长令（第4号）》的要求，应由政府投资资金进行排水单元达标改造。建议将从化区公路管理中心附城养护站、从化区福利院、从化区救助安置中心、罗洞小学的排水单元达标改造费用纳入本工程，作为本项目的子项工程同步进行。

- 其中罗洞小学属学校，建议改造项目于寒暑假实施，避开学生上学时间段，保障安全施工。

- 农村区域

- 本工程沿线农村区域属街道管辖，部分已建设有农村生活污水处理设施，建议由行政村所属街道、管养单位等相关部门对处理站运行情况进行综合评估。如现状污水系统可达标使用，则暂不进行改造。如现状污水系统达不到相关排水要求，则采用管养资金对行政村内实施雨污分流改造工程，改造达标后污水纳入本项目建设主管的收纳范围。

- 暂无排水单元划分的临街商铺

- 因现状Y523片区处于中心城区与农村地区交界处，部分单元划分未有清晰的界线，据查相关资料，Y523罗洞牌坊后部分商铺目前未有明确的排水单元划分，为防止出现“最后50米”无责任单位建设的情况，本次改造考虑将未有单元划分的沿街商铺纳入本次项目改造范围。

                - Y523片区单元分布及其性质区分

    - 改造范围内污染源示意及改造措施

                - Y523沿线项目改造范围内污染源摸查示意

本项目仅对工程改造范围内的污染源进行摸查，其余各自行改造或其他项目改造范围的污染源由其他项目自行调查实施。

本项目对污染源的错混接整改方式为源头（立管）分流改造，并接管到户，从而实现雨污分流，详见下文排水单元内部改造方案。

  - 排水单元内部改造

    - 公路管理局罗洞管养站

公路管理局罗洞管养站现状排水体系为雨污合流制，现状场地内只有一条400×500雨水合流渠和DN300合流管，现状污水及雨水通过雨污合流管排入Y523县道上DN600合流主管。

                - 公路管理局罗洞管养站排水改造

根据现状排水管道及场地地形，对于公路管理局罗洞管养站内部改造采用雨污分流体制，将现状400×500合流暗渠及DN300合流塑料管保留做为雨水管道，在东侧出口道路上新建DN300污水管接排水单元内部污水；同时对排水单元内部3处化粪池错混接改造及4处合流立管进行改造，合流立管改造方案为，现状合流立管做为污水立管接入到新建DN300污水管道内，封堵并切断立管接建筑天面雨水口，再新建雨水立管接建筑天面雨水。

    - 罗洞小学

罗洞小学现状排水体系为雨污合流制，学校内有一条DN200雨水支管接教学楼区域雨水，一条DN400雨水支管接操场内雨水，两条雨水支管最终接入DN800雨水主管后排入附近农田灌溉渠内，学校内无污水管道，化粪池污水直排灌溉渠，污水立管接入DN800雨水管内。

                - 罗洞小学排水改造

根据现场地形及现状排水情况，对罗洞小学改造方案为，保留现状雨水管道，新建DN300污水管将现状化粪池污水进行收集后排入Y235县道上的新建污水主管，同时将公共厕所洗手池污水接入新建污水管，并对13处合流立管进行改造，合流立管改造方案为，现状合流立管做为污水立管接入到新建DN300污水管道内，封堵并切断立管接建筑天面雨水口，再新建雨水立管接建筑天面雨水。

    - 从化区福利院

从化区福利院现状排水体系为雨污分流制，现状场地内有3条DN400雨水管排入Y325县道上市政主管内，3条DN400污水管排入东侧农田内。

                - 从化区福利院排水改造

根据现场地形及现状排水情况，对从化区福利院改造方案为，保留现状雨水管道，新建DN300污水管接现状排入农田的污水管道后，再接入Y235县道上的新建污水主管，并对13处合流立管进行改造，合流立管改造方案为，现状合流立管做为污水立管接入到新建DN300污水管道内，封堵并切断立管接建筑天面雨水口，再新建雨水立管接建筑天面雨水。

    - 从化区敬老院

从化区敬老院现状排水体系为雨污合流制，现状场地内有1条DN300合流管排入Y325县道上市政主管内。

                - 从化区敬老院排水单元改造

根据现场地形及现状排水情况，对敬老院改造方案为，保留现状雨水管道，新建DN300污水管将现状化粪池污水进行收集后排入Y235县道上的新建污水主管，同时将厕所洗手池污水接入新建污水管，并对合流立管进行改造，合流立管改造方案为，现状合流立管做为污水立管接入到新建DN300污水管道内，封堵并切断立管接建筑天面雨水口，再新建雨水立管接建筑天面雨水。

    - 建筑立管改造

因各住户排水流向难以确定且改造难度较大。为了顺利推进项目，减少项目推进难度及投资，本次方案设计均对每栋建筑进行新建雨水立管，原有立管保留以作污水立管进行使用。改造示意图如下：

                - 建筑立管改造示意图

  - 管材及管道施工方法比选

正确地选用管材，对于工程质量，建设投资，施工速度影响颇大。新材料和新工艺的应用不仅会对工程的建设带来好处，而且新材料和新工艺的综合应用将会对工程的建设带来更大的益处。

    - 管材种类

目前国内用于排水管道工程（包括雨水和污水管道）的管材有许多种，特别是近几年来随着新技术和新材料的发展，又出现了许多新管材，它们各有特点，各有所长，运用在排水行业，均有不俗的业绩。

用于排水管道工程的管材主要有：

（1）金属管材（主要指钢管、球墨铸铁管、灰口铸铁管等）；

（2）普通的钢筋混凝土管材（主要指一级、二级离心钢筋混凝土管）；

（3）加强的钢筋混凝土管材（主要指三级离心钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝管、预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管））；

（4）玻璃钢夹砂管材（主要指缠绕式玻璃钢夹砂管和离心式玻璃钢夹砂管等）；

（5）合成材料管材（指UPVC、UPVC加强筋管、HDPE管、FRPP等）。

    - 各种管材的比较

- 金属管材（主要指钢管、球墨铸铁管、灰口铸铁管等）

- 钢管机械强度大，可承受很高的压力，管件制作、加工方便，适用于地形复杂地段或穿越障碍等情况。但突出的问题是管道的腐蚀及其防护。内外防腐的施工质量直接和管道的使用寿命有关，且钢管的综合造价较高。尽管如此，在一些特殊条件下仍是其它管材所不能替代的。

- 球墨铸铁管分可延性和铸态球墨铸铁管，抗拉、抗弯强度大，延伸率大，耐压力大，耐腐蚀优于钢管，但价格偏高。

- 灰口铸铁管物理性质与球墨铸铁管类似，但在延伸率等较多方面均劣于大球墨铸铁管，但价格适中。目前已从以前的主流管材变为次要管材。

- 普通的钢筋混凝土管材（主要指一级、二级离心钢筋混凝土管）

- 使用时间最长，适用场合最广泛，价格便宜，性能稳定，目前仍是排水行业的最主要的管材。

- 加强的钢筋混凝土管材，主要指三级离心钢筋混凝土管、预应力钢筋混凝管、预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）。

- 预应力钢筋混凝土管：利用先张法、后张法对环向钢筋、纵向钢筋进行张拉，使混凝土内产生预应力，从而提高管材的承截力。具有节约钢材、抗震性好、使用寿命长等特点，据生产工艺分为一阶段管和三阶段管。多用于有压水的输送，管径范围φ800—φ1400，承受内压能力为0.4-1.2Mpa，粗糙度系数n=0.013—0.014。一阶段和三阶段管较耐腐蚀，价格一般，但工作压力有限，自重大，运输安装不便，管子破损率较高，管承口的不规则圆易导致接口漏水，管配件需用钢制件转换。

- 预应力钢筒混凝土管（PCCP）是由两种不同材料组成的复合体，其结构形式是由薄钢板焊成的筒体外包混凝土，缠绕预应力钢丝和用砂浆作保护层。其具有高抗渗性，能承受很大的内外荷载，接口密封性好。由于它本身能抵抗较大的外荷载，使其不须依赖土壤的侧向支撑，因而对回填土要求较柔性管低。主要用于有压水的输送，管径范围为φ1200～φ2000，承内压的能力分为9级，最大可达2.0Mpa，粗糙度系数较其它混凝土管低，n=0.010～0.012，但其价格较贵。

- 预应力钢筒混凝土管（PCCP）分内衬式和嵌置式，钢环状承插口密封性强，兼有钢管和混凝土管的某些优点，但管材自重大，也需一些钢制转换件，运输、安装不便，相应增加了管材的施工制作配套费用，必要时需在保护层外涂沥青防腐。这种管材对于大口径能显示其性价比方面优越性。

- 玻璃钢夹砂管材（主要指缠绕式玻璃钢夹砂管和离心式玻璃钢夹砂管等）

- 分离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚酯夹砂管和玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂复合管，具有重量轻，利于施工安装，耐腐蚀，使用周期长，可达到50年以上，水力性能优，管内壁粗糙度n=0.008~0.010，在相同水力条件下，玻璃钢管可代替比它直径大一至二档的混凝土管和钢管、球墨铸铁管。但玻璃钢夹砂管同管径管材价格偏高，且抗击集中外力和不均匀外力的能力较弱。

- 焊接钢管

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管，焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢。

焊接钢管防腐做法：管材、零件及内防腐材料和接口处填充料应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》GB/T17219的规定，管壁内防腐采用水泥砂浆衬里，按水发[94]148号文执行，外防腐采用环氧煤沥青四油两布外防腐，作业前要清除补口处的附作物，在已清洗好的焊缝处用经熟化的底漆均匀涂遍全部裸露的金属，并在补口两侧原防腐层上延伸至5公分，底漆表面干后涂面漆，并随缠绕包扎脱蜡玻璃布，缠绕时必须绷紧，力求平整，不出现褶皱、鼓包的现象，压边厚度2.0-2.5毫米。布头搭接100~150毫米，与管身原有外防腐层搭接宽度50毫米。待第一层表面干后，再用同样的方法做第二层，且注意布头搭接位置不能与前一层重叠。

- 合成材料管材（主要指UPVC加强筋管、HDPE管、FRPP等）

- 合成材料管材是近几年才兴起的新材料、新技术，它主要指UPVC加强筋管、HDPE管、FRPP管等，这些管材的制作必须符合国家和地方有关标准和规定。该类管材的特点主要有：

- 内壁光滑，水头损失小，节省能耗；材质轻，比重小，便于运输与施工安装；管道接口密封性好，可确保管内污水不外漏，并可顺应地基不均匀沉降，不会产生如硬性混凝土管的脱节断裂现象；耐腐蚀，使用寿命长；单根管道长度长；价格较贵，适用于中、小管径。

    - 决定管材选用的综合影响因素

决定管道材料选择的影响因素很多，主要包括以下的一些因素：

（1）施工方法：包括打开挖、维护开挖、顶管、沉管及非开挖（如管道牵引）等施工方法；

（2）管材管径及单根管节长度；

（3）管道埋深及地下水状况；

（4）施工现场具体情况；

（5）施工周期；

（6）地质状况；

（7）回填质量；

（8）管材的物理性质；

（9）管道接口形式及止水密封性能；

（10）管道综合价格：包括管材、运输及施工等综合造价；

（11）其它影响因素。

    - 推荐管材

通过进行各种排水管材的技术、性能、经济等指标比较，结合本项目建设地点的具体要求、根据施工工法的不同而相应选用不同的管材。根据《广州市水务局广州市生态环境局广州市发展和改革委员会关于印发广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案 ( 2019—2021 年）的通知》第四点关于“加强污水管材市场监管，鼓励主要管材由甲方供应，并使用球墨铸铁管等高标准管材”的要求以及广州市河长制办公室文件 穗河长办[2020]36号 《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》的相关要求，本工程管道选用管道材料如下：

- 主管网DN500以下明挖施工管道采用II级钢筋混凝土承插圆管，采用承插式乙型接口承插连接。

- DN500-DN1200管采用球墨铸铁管。

- 接户管采用U-PVC管；巷子内采用HDPE双壁波纹管，环刚度≥8KN/m2。

- 在地质较差区域和施工条件较差时，如河边，沼泽地附近时，采用焊接钢管。

    - 管道基础及施工技术措施

- 管道基础

结合地质概况，明挖段的钢筋混凝土管基础及回填参照下列做法。

                - 钢筋混凝土管管道基础及回填大样图

明挖段的球墨铸铁管基础及回填参照下列做法。

                - 钢筋混凝土管管道基础及回填大样图

- 管道施工方法

开挖方式比选：

在本工程中使用的管材主要有：钢筋混凝土管、球墨铸铁管、钢管。管道的施工方法主要为明挖施工；横穿国道处按相关部门要求，采用牵引施工。

放坡开挖：当沟槽开挖深度较大时，应合理确定分层开挖的深度。沟槽的开挖深度超过3m时应分层开挖。每层的深度不宜超过2m。人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡时不应小于0.8m，安装井点设备时不应小于1.5m。沟槽开挖宜分段快速施工，敞口时间不宜过长，管道安装完毕及时验收合格后，应立即回填沟槽。

垂直开挖：在管道施工时，多数场地、土质及管线难以满足沟槽放坡开挖的要求，而只得做成直槽（边坡坡度一般为1∶0.05）。开挖直槽时应及时支撑，以免沟槽出现塌方，影响施工、危及人身和管线安全。在地质条件较好、1.2m＜槽深≤2.5m时，一般采用木板支撑；当槽深>2.5m或在地质条件较差、地下水位高的地段可采用槽钢或钢板桩支撑，必要时加做腰梁和水平内支撑。

结论：本工程开挖大部分管线开挖深度较大，开挖横断面较宽，且敷设位置位于国道边路肩处或占用农田，故建议采用垂直开挖施工方法。

施工排水或降水：在地下水充沛的地区，沟槽采用明挖施工时，开挖深度越大，施工难度就越大。但当管槽开挖深度≤5米时，采用一般的支护结构和适当的排水和降水措施就能顺利施工，因此，明挖施工是较为经济的施工方法。其重要的施工措施是做好地下水的排水和降水。

施工排水的目的：就是防止沟槽开挖过程中地面水流入沟槽内，造成开挖面塌方、土体泡软、管道漂浮事故。开挖沟槽前，地下水位至少要降到沟槽底下设计标高0.5米，以保证沟槽处于疏干状态，地基不被扰动。所以在施工时，应做好地面排水及沟槽内排水措施。

地面排水：根据地形开挖排水沟，将地面水引入河道或排水管道内。适用于在作业面较宽、地下水量不大、且沟槽深度不大于4m时采用。

沟槽排水：可采用明沟排水，人工降低地下水位的方法，如：井点法。井点法适用于管道大部分沿现有道路布置，因道路不能因为施工而阻断，施工场地一般都不宽裕时采用。根据土质、涌水量、降水深度，可选用单层轻质型井点、多层轻质型井点、电渗井点、管井井点、深井井点等方法，降低地下水位。

开槽埋管的基础与软基处理，将根据详勘资料区别对待。由于塑料管和雨污水的加权容重远小于原土重，管道敷设后的基础附加应力并不大，基础或地基处理的主要目的是为了解决基坑开挖、敷管阶段的软土回弹和扰动。

根据现有初探资料结合本片区常规地质情况，当管基为较厚良好土层时，采用碎石辅以砂褥垫基础；管道下地基较差但土层较薄时，可采用砂石换填处理；只有当管下地基极差，并软弱下卧层较厚时采用搅拌桩或粉喷桩等作复合地基处理。

    - 地基处理方式比选

- 地基处理概述

管道基础处理根据施工方法不同分为开挖法施工地基处理及非开挖法施工地基处理两种情况。

（1）明挖施工的地基处理介绍

根据不同的施工方法、不同的地质情况、不同的施工现场条件，采用不同地基处理方式。明挖施工的地基处理方法有：换填法、水泥土搅拌桩法等。

√换填法

适用于浅层软弱地基处理。换填法是将软弱土层挖去，而后分层压实回填粗砂碎石。换填法一般适用于当管底以下2m范围内有持力层的情况。如果换填厚度过大，一方面，换填材料造价增加，沉降量较难控制。另一方面，随着开挖深度的增大，支护费用也增加。另外，在地下水位较高的地区，开挖深度过大、止水措施不足时，容易因地下水流失造成周围地陷，引起民房或路面开裂，由此增加额外的费用。故此我们认为换填深度一般控制在2m以内为宜。

√水泥土搅拌桩法

将水泥固化剂和原地基软土就地搅拌混合，对管道的地基进行处理，水泥土搅拌桩法施工时遇到低洼之处应该回填土，并予以压实，不得回填杂填土或生活垃圾。水泥土搅拌桩桩架较大，需要的施工场地大。由于水泥土搅拌桩施工较慢，而且水泥土深层搅拌桩是复合地基，必须检验复合地基的承载力，其检验必须在桩身强度满足试验荷载条件时才能进行，所以需时较长。搅拌桩总桩长一般不超过18米。水泥土深层搅拌桩法适用于持力层在现地面以下18米范围内，且施工场地大，施工工期较充裕，管道下地基为正常固结的淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等情况。

- 地基处理方式选择

根据场地地质情况和管道埋深，从技术可行、造价最省、进度最快来考虑，本工程确定采用以换填及抛石为主的地基处理方式，对于大管径管道，若场地允许，则采用水泥搅拌桩、预制方桩等处理方式，处理原则如下：

天然地基：管道底部土层为粘土、砂土或地基承载力特征值不小于100kPa的情况，不需要进行地基处理，采用原状土天然地基。

软弱土换填：对于厚度小于2.0m的软弱土层（如淤泥、淤泥质粘性土、杂填土等），采用换填碎石砂（1:1）的处理方式。

对于大于2.0m的软弱土层，若管道管径较小（不大于600mm），可采用抛石挤淤方式进行软基处理，对于大管径管道，若具有现场条件的，采用预制方桩或水泥搅拌桩的处理方式。

对于大于2.0m的软弱层，不具备现场条件的，采用高压旋喷桩的处理方式。

                - 管道软基处理（预制方桩）管道软基处理（换填）

  - 管坑支护

明挖管道支护根据埋深及地质条件采用不同的支护方式。

开挖深度1.2m内不支护，1.2~2.5m内的按挡土板计算，超过2.5m的按支护大样图设计支护。支护桩可以打入土中或连到物件上，组成承载及防水结构，工作结束后拔出后重复使用。

施工中需注意的问题及处理：

1）打桩过程中有时遇上大的块石或其它不明障碍物，导致支护桩打入深度不够，采用转角桩或弧形桩绕过障碍物。

2）支护桩沿轴线倾斜度较大时，采用异形桩来纠正，异形桩一般为上宽下窄、宽度大于或小于标准宽度的板桩，异形桩可根据实际倾斜度进行焊接加工；倾斜度较小时也可以用卷扬机或葫芦和钢索将桩反向拉住再锤击。

3）钢板桩杂填土地段挤进过程中受到石块等侧向挤压作用力大小不同容易发生偏斜，采取以下措施进行纠偏：在发生偏斜位置将钢板桩往上拔1.0m～2.0m，再往下锤进，如此上下往复振拔数次，可使大的块石被振碎或使其发生位移，让钢板桩的位置得到纠正，减少钢板桩的倾斜度。

4）在基础较软处，有时发生施工时将邻桩带入现象，可把相邻的数根桩焊接在一起，并且在施打桩的连接锁口上涂以黄油等润滑剂减少阻力。

                - 管道沟槽挡土板支护开挖示意图

                - 管道钢板桩支护开挖示意图

                - 管道钢板桩支护开挖示意图

  - 房屋保护

房屋保护根据房屋鉴定结果确定是否需要。房屋鉴定原则如下：

（一）采用明挖法施工时

1、房屋边线至基坑边缘水平距离小于1.5倍的基坑开挖深度时，应对沿线房屋进行房屋鉴定。

2、对管径不大于300mm，且埋深不大于1.5m的支线沟槽，沿线房屋可不进行房屋鉴定。

（二）采用顶管施工时

应对房屋边线至管外边缘水平距离小于2倍管外径的沿线房屋进行房屋鉴定。

（三）除以上要求外，应对符合以下要求的房屋进行房屋鉴定。

1、结构或墙体已经出现开裂的房屋；

2、建造年代较远的房屋；

3、处于地质条件较差地段的房屋；

4、建造中的房屋。

本选取原则仅作为参考，是否进行房屋鉴定应结合现场实际情况及其他因素综合考虑；进行房屋鉴定时应做好记录，为后续开展房屋保护工作提供有效依据；如遇特殊情况，请及时与设计人员联系。具体房屋鉴定方案最终以镇街、村委、施工单位和监理单位共同确定为准。

根据该原则，本项目沿线暂未涉及需进行房屋鉴定的建筑物。

  - 设计使用年限

根据《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153的规定，本工程地下管道结构的设计使用年限限定为不低于50年。

  - 排水构筑物

1、检查井

1）管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。

2）本工程检查井采用预制装配式钢筋混凝土检查井，详见《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》穗水排水〔2018〕16号文发布的《广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集（试行）》及《广州市预制装配式钢筋混凝土排水检查井技术指引（试行）》

3）检查井均设置防坠网。采用球墨铸铁防盗检查井井盖。根据承载力的要求，车行道下的井盖选用不应低于D400，非车行道下的井盖选用不应低于B125，井盖承载能力应符合《检查井盖》标准的规定。

4）部分巷子内空间较为狭窄处采用《市政排水用塑料检查井》CJT 326-2010中的D600检查井，检查井环刚度≥8KN/m2。

- 主要工程量

              - 从化区江埔街Y523片区雨污分流工程 工程量汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN500 球墨铸铁管 | m | 2120 |
| 2 | DN400 II级钢筋混凝土管 | m | 109 |
| 3 | DN300 II级钢筋混凝土管 | m | 1551 |
| 4 | DN200 HDPE双壁波纹管 | m | 621 |
| 5 | D160*4 PVC-U接户管 | m | 1321 |
| 6 | D426x9 焊接钢管 | m | 56 |
| 7 | D110*3.2 PVC-U雨水立管 | m | 362 |
| 8 | φ1200预制装配式钢筋混凝土检查井 | 套 | 29 |
| 9 | φ1000预制装配式钢筋混凝土检查井 | 套 | 85 |
| 10 | φ1200预制装配式钢筋混凝土沉泥井（沉泥深度500mm） | 套 | 14 |
| 11 | φ1000预制装配式钢筋混凝土沉泥井（沉泥深度500mm） | 套 | 3 |
| 12 | φ630塑料检查井 | 套 | 34 |
| 13 | 雨污交汇井 | 套 | 2 |
| 14 | 倒虹井及配套闸门 | 套 | 4 |
| 15 | 单篦雨水篦子 | 套 | 5 |
| 16 | 路面破除及修复-沥青路 | m² | 7665 |
| 17 | 路面破除及修复-水泥路 | m² | 3420 |
| 18 | 管线保护 | m | 1240 |
| 19 | 管渠清淤 | m³ | 358 |
| 20 | 交通标线 | m² | 1246 |

- 道路开挖与修复、交通疏解

  - 道路开挖与修复

本工程主要为管道埋设，需要破除现状道路后，重新恢复路面。

（一）道路平面设计

道路平面均维持现状平面。破除沥青路面时，按管道开挖范围考虑；其他路段为混凝土路面，道路破除修复，按整块混凝土路面板考虑。

（二）道路纵断面设计

道路纵断面均用现状标高，局部地方调整，使道路平顺。

（三）道路横断面设计

道路横断面均为现状断面，路拱横坡为1~2%。

（四）路面结构设计

修复大样图如下：

                - 道路修复大样图

                - 新旧路面衔接图

主路（＞3m）修复结构为：20cmC35混凝土面层，15cm厚C20混凝土基层；

  - 施工排水措施

本项目在施工期间将面临雨季，因此需施工期间需做法施工排水措施，具体施工措施在施工阶段由施工单位根据实际情况确定，本报告建议措施如下：

沟槽明沟排水如图所示，排水沟距沟槽坡角距离300mm，管沟每30m在管沟沟底两侧开挖井点排水，以满足管沟排水量为准，如个别地段管沟排水量增大或减小，可根据实际情况减小或增大排水井的距离。井室开挖每个井室对角开挖2个排水井。排水井尺寸为1m×1m×1m。排水井内排污泵现场保证数量10台，施工过程中根据实际情况增加。排水泵的排水工作应保证现场24小时不间断排水，白天及黑夜应派专人轮流值班，检查污水泵的排水情况，如发现排污泵出现问题，应及时解决。

有地表水处首次开挖时，开挖速度不宜过快，开挖30m后停止开挖，仔细观察管沟的排水量，排水井的距离是否满足排水量的要求。观察管沟两侧的土质情况，如发现管沟两侧的土质有下滑或塌方的现象，应及时处理，并加大管沟坡度。开挖坡度的确定应以满足施工及现场的安全为主。

管沟开挖完成合格后，应及时组织人员施工，管沟开挖完成后已及时进行后续的工作的进行，开挖及对口人员应保证15人以上，焊口的焊接人员应保证10人以上。

  - 交通疏解设计

    - 减少工程对交通影响的总体原则

本工程考虑采取以下方法和措施减少工程对交通的影响：

（1）管道尽量靠近道路外侧边界布置，如布置在紧急停车带上或没有地下管线的绿化带中，减少管线施工面对公路的占用；

（2）保证文明施工，所有开挖施工均采用围敞，挖土及时运走，注意降尘；

（3）工程分段实施，避免全线同时开工以减少占地，先完成的应先拆除围敞；

（4）积极与广州市公路管理局、交通管理部门、村委沟通协调，配合做好管道施工期间的交通疏导和管理工作；

（5）施工期间应以保证道路主线交通畅通为优先原则，施工区域行人通道须保证2米以上宽度和连续性。

    - 交通疏解设计

      - 施工期间的交通组织

一、施工期间的交通组织原则

（1）确保施工期间交通安全；

（2）尽量不中断现有交通，维持现有交通状况；

（3）尽可能利用原有道路作为施工期间的交通道路；

（4）使修建临时道路的费用最少；

（5）科学安排施工顺序，尽快恢复原有交通；

二、施工期间的交通组织方案

本工程为现状路增加设置市政管线，因此施工期间局部路段需要进行交通疏解。

1、主要工程内容

拆除现状部分人行道、建筑物，设置围蔽设施、临时便道、交通设施等。

2、交通组织

施工期间交通组织基本与现状一致。管线施工期间，外部交通不受影响，分路段施工，保留现状路口，保证沿线单位和居民出入。

3、围蔽方案示意

（1）横向管道施工围蔽：过路管道施工围蔽分两个施工阶段，先围蔽中间段进行埋管施工，车辆从围蔽区域两边通过；第二阶段围蔽路两侧进行埋管施工，车辆从路中央车道通过。

                - 横向管道施工围蔽阶段一示意图

                - 横向管道施工围蔽阶段二示意图

（2）纵向主干管施工围蔽：纵向管道施工围蔽分段进行，只围蔽其中一条车道进行施工。

施工期间实施的管理措施以及注意事项

向传媒通告本项目的施工疏解情况，让广大驾驶员了解施工区域的交通组织。

施工围蔽措施必须严格按照广州市建设委员会《关于规范市政工程文明施工围蔽设施的通知》及广州市市政园林局《广州市市政工程文明施工规范实施细则》执行。

本工程施工范围内的各个交通要点、人行横道线，施工单位需派出交通协管员（每天7：00-22：00），协助辖区交警维持交通秩序。

本工程施工范围内如出现车行通道、人行道出现破损、积水及会影响行人、车辆通行能力等情况，施工单位必须及时对其进行抢修。

本工程施工范围内的如遇居民上下班、上学放学、交通繁忙等时段,施工单位应在施工路段安排不少于2名专职交通协管员现场指挥疏导交通，具体交通引导人员及轮班安排由交警有关部门确定，全面负责施工段交通保障，加强施工场地的巡查，消除安全隐患，杜绝交通安全事故的发生。建立与交警部门联系的直通道，及时反馈现场交通状况，在工作日上下班、上学放学等交通繁忙时间段有必要时请交警到现场指导交通疏解员指挥，如遇严重塞车或突发事件塞车时，及时请交警到现场指挥并按应急方案进行分流。根据工程分段布置情况，施工场地合理安排进、出车道，做到各行其道；工程车严格按指示和交通指挥员指挥行驶，礼让其它车辆。

本交通组织设计中的各类临时交通实施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路各功种设施的使用。

车道收窄区域机非分隔设施上需增加诱导标；施工围蔽期间应注意施工警告标志、施工区告示标志、线形导向标志、限速标志和解除限速标志的设置要规范，不得随意嵌套和侵入车行道限界。

施工单位所采用的任何施工方法都应不影响交通通行能力为前提，并注意施工高度的要求。在施工期间施工单位应该有计划、有步骤地分阶段进行围蔽施工，并应该根据施工进度的情况相应减少围蔽的范围，尽早还路于民。

施工围蔽区域须合理设置进出口。一般进出口日间封闭，在征得辖区交警大队同意之下，夜间施工车辆可以在规定的时段、按规定的行驶路线进出。应急开口主要为应对突发交通事件而设置，一般不得开启，以免影响交通。施工围蔽应严格按照《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB5768.4-2017）附录B.7要求设置标准亮度的施工警告灯，雨雾天气全天开启，其他天气傍晚开启；9.1.1规定施工作业控制区围板高度不低于1.8米，但路口、人行横道20米范围内，围板0.8米以上部分应采用通透式围挡，保证路口安全视距满足要求；相关设施规格、反光技术标准应符合国标规范要求。

公交站的迁移须在交警、交委的指导下进行。涉及公交线路调整、公交站迁移等有关事项，另见交委的最终调整方案。

      - 交通设施设置

一、交通标线

标线用于管制和引导交通，应具有鲜明的确认效果。标线设置在路面上，应具有附着力强、经久耐磨、使用寿命长，耐候性好、抗污染、抗变色等性能。同时，标线还应具有施工时干燥迅速、施工方便、安全性能好等性能。在夜间，标线应具有良好反光效果，对行驶车辆的诱导有重要作用。

（1）标线材料的质量要求

道路标线的涂料采用环保反光热熔涂料涂划。标线涂料应符合《道路交通标线标志》（GB5768-1999）《路面标线涂料》（JT/T280）《道路标线漆常温型》（GN47-1989）和《道路标线漆热塑型》（GN48-1989）的有关规定。

（2）施工过程中的注意事项

1）控制涂料及玻璃珠的材料品质、控制路面干燥清洁、控制底漆均匀到位、控制水线线形顺直及位置正确、控制划线机行走线形顺直及位置正确。

2）车道的划分见图中标注（线中至线中标注）。道路平面宽度不规则的路段原则按车道平均分配划线。（车道尺寸与虚线间距离单位为米，标线、导向箭头和路面文字厚度为1.8mm）。

3）敷设标线的路面表面应清洁干燥，在水泥砼或旧沥青路面敷设标线时，需要预涂底油，水泥砼和沥青路面的下涂剂不能混用。

二、交通标志

标志颜色以国际为准，指示、指路标志采用蓝底白色图案。文字指示标志中中英文字大小为2：1.标志面板反光材料采用三级反光膜。标志采用3mm厚铝合金作底板，铝合金板采用滑动铝槽加固，加固间距50cm。

（1）材料质量要求

铝合金板材化学成分，板材牌号、规格、力学性能（按GB5768-1999要求抗拉性强度应不小于289.3MPa，屈服点不小于241.2MPa，延伸率不小于4%-10%。）应符合GB/T3190、GB/T3880、GB/T3194的规定。

（2）柱体材料要求（具体按设计图纸）

柱体一般采用牌号为Q235的钢材（A3钢）制成。镀锌量、立柱、横梁不低于18um，紧固件不低于50um。

（3）施工质量要求

标志现场施工质量应达到（JTGF80-2004）的要求。基本要求如下：

1）交通标志的制作应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）和《公路交通标志板》（JT/T279）的规定。

2）反光膜应尽量可能减少拼接，任何标志的字符、图案不允许拼接，当标志板的长度或宽度、圆形标志的直径小于反光膜产品的最大宽度时，底膜不应具有拼接缝，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应按反光膜产品的最大宽度进行拼装。

3）标志柱、梁的金属构件镀层应均匀，颜色一致，不允许有流挂、滴瘤或交杂结块，镀件表面应无漏镀、缺铁等缺陷。

（4）标志的支撑方式

1）悬臂式标志杆（L杆）：L杆采用八角型钢管制作，是标牌的支持构件。

2）单立柱：单立柱主要支持小型标志。因支持牌面大小的不同，单立柱有所区别，支持1.5平方米以上的单立柱采用φ89mm钢管制作，支持1.5平方米以下的单立柱采用φ76mm的钢管制作。

3）双立柱：支持4平方米以下标志的双立柱采用φ76mm的钢管制作，支持4平方米以上标志的双立柱采用φ89mm的钢管制作。

（5）材料的防锈处理各类交通设施标志的杆件、螺栓、螺母均应进行热镀锌处理，立柱、杆件等的钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材进行表面防腐处理之前完成。热镀锌干燥后，杆件再喷涂银灰色的环氧富锌漆3度。为防盗需要螺栓安装完毕应点焊。

施工涉及信号或其他带电设施的，应先行联系相关区辖交警队设施管线维护单位到场检查，确定原信号设施和管线状况。原信号设施和管线处于正常运作状态的，后续施工期间应做好管线安全防护，确保信号设施正常运作；涉及信号灯管线迁改的，应提前向交警支队报备，并保证施工期间信号灯正常运作，施工完毕后原状恢复；施工前未通知交警支队维护单位现场确认的，不得进场施工。

施工方应提前与道路养护单位沟通协调，确定施工路段养护责任划分，并设置养护分界牌，避免后续责任不清；施工期间迁移或新设的信号灯等交通设施由施工单位负责维护，施工期间应做好相关设施养护，避免出现安全、疏导措施失效等情况。

施工期间加强现场安全防护管理，敦促施工单位依法依规落实交通安全防护措施；针对施工路段发生重大伤亡交通事故的，公安部门将启动事故深度调查，一经查实施工现场作业控制区设施和相关安全防护措施不符合国家规范和标准，构成犯罪的，将依法追究建设单位和施工单位相关责任人刑事责任。

- 环境保护

  - 环境敏感区分析

本方案编制所涉及范围位于从化区江埔街Y523片区。

    - 饮用水源保护区

根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》（2016年7月）的相关要求，涉饮用水源保护管控区主要位于流溪河、沙湾水道，增江等河段及两侧，承担水源保护功能。以保障饮用水安全为本，禁止影响安全供水的开发建设行为，规范饮用水源地保护。

对二级保护区，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源涵养林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。禁止运输有毒有害物质、油类、粪便的车辆进入保护区，确需进入的，应当事先申请，经有关部门批准、登记，并设置防渗、防溢、防漏设施。禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。禁止设置排污口。禁止建设畜禽养殖场和养殖小区。禁止新（改、扩）建排放污染物的建设项目，已建成的依法责令限期拆除或关闭。

经核实，本工程服务范围与饮用水源保护区不存在叠加。

工程位置

                - 饮用水源保护区图

    - 环境空间管控区

本项目设计范围与珍稀水生生物环境空间管控区范围叠加，拟建管道位置位于珍稀水生生物环境空间管控区内。

根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》（2016年7月）的相关要求，涉水生生物保护管控区，主要包括花都天马河、流溪河鹅公头一李溪坝、从化小海河、增江龙门城下一增城磨刀坑等河段两侧区域，具体包括增城兰溪河珍稀水生动物自然保护区，从化温泉自然保护区、从化唐鱼自然保护区等。切实保护野生动植物及其栖息环境，严格限制新设排污口，加强温排水总量控制，关闭直接影响珍稀水生生物保护的排污口，严格控制网箱养殖活动。温泉地热资源丰富的地区要进行合理开发，禁止污染水体的旅游开发项目。

根据上述要求，本项目新建内容均不属于禁止开展的项目内。符合上述规划中对珍稀水生生物环境空间管控区保护的要求。

工程位置

                - 环境空间管控区图

    - 生态保护红线区

根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》（2016年7月）的相关要求，生态系统重要区禁止新建、扩建工业项目，禁止露天采矿等生态破坏严重的项目，禁止新建规模化畜禽养殖场。引导人口逐步有序转移、现有工业企业、矿山开发、规模化畜禽养殖要逐步减少规模，逐步推出，推动实现污染物“零排放”，提高生态功能，功能受损区域实施生态恢复。

本项目设计范围与生态保护红线区范围无叠加，根据上述要求，本项目新建内容均符合上述规划中对生态保护的要求。

工程位置

                - 生态保护红线规划图

    - 大气环境管控区

根据《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》（2016年7月）的相关要求，大气污染物增量严控区内禁止新建除热点联产以外的煤电项目，禁止新（改、扩）建钢铁、建材、焦化、有色、石化、化工等高污染行业项目；禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤、重油、渣油锅炉及直接燃用生物质锅炉；禁止新建涉及有毒有害气体排放的项目；优先淘汰区域内现存的上述禁止项目。

经核实，本项目设计范围与大气污染物增量严控区范围部分叠加，拟建管道位置位于大气污染物增量严控区范围内。但根据上述要求，本项目新建内容均不属于禁止开展的项目内，符合上述规划中大气污染物增量严控区的要求。

工程位置

                - 大气环境空间管控区图

  - 自然环境

Y523片区隶属于广东省广州市从化区江埔街道，位于从化区中心城市东部，受广州市管辖，地理位置优越，交通便利，风景如画，民风淳朴，空气好，花团锦簇。

  - 环境影响分析

    - 水环境影响分析

本工程施工采用商品混凝土，基本不产生混凝土拌和冲洗废水，生产废水主要来自机械车辆冲洗，施工期排放污水主要来自施工人员生活污水。

生活污水主要污染物为BOD5、N、P、油、SS等，施工期高峰人数100人，每天产生约6.4m³生活污水，经污一体化生活污水处理装置处理后达标排放，对水环境影响很小。

车辆冲洗废水中主要的污染物为石油类和SS，如果不采取措施进行处理将会对内河涌的水质造成一定影响，本工程宜采用沉沙滤油池对废水进行处理，处理后回用对水环境影响较小。

清基、清淤施工造成的水体扰动使水体中SS浓度显著升高，造成局部水质恶化。由于清基、清淤施工影响范围较小，随着水中悬浮颗粒物的沉淀及水体交换，水质会明显好转。

    - 生态环境影响预测评价

（1）对陆地生态系统的影响

工程施工开始后，工程永久占地和临时占地上的植被将被铲除。工程区均为人工植被，没有原生植被，因此施工仅造成一定的生物量损失，不影响当地的生物多样性。

工程占压将使陆生动物向周边地区迁移，施工活动中噪声的影响以及大量人员的活动都会对陆生动物栖息环境造成影响。但因该地区野生动物分布较少，且没有珍稀物种和保护动物，工程对陆生动物影响较小。

（2）对水生生态系统的影响

污水治理会减少河涌内的污染物，工程实施后，水生态的环境会产生较大的改善效果。

工程区及附近没有鱼类“三场”分布，也没有珍稀鱼类和其它保护水生生物物种，工程建设对鱼类影响较小。

    - 环境空气影响分析

工程施工期间，从外面运来填方土，卸车后堆放在施工现场，推土机推平后，压路机压实。由于数月泥土裸露，旱干风致，车辆过往时，卷起扬尘。使空气中悬浮颗粒含量急剧增加，从而使附近的建筑物、农作物、树木等蒙上一层灰尘，影响市容景观和人们的生产和生活。 工机械排放的尾气以及道路扬尘等，污染物主要为CO、SO2、NOX、CnHm、飘尘等。施工区及施工道路附近没有敏感点，施工对周边大气环境影响较小。

    - 声环境影响分析

施工期间的噪声主要来自于管道建设时施工机械、建筑材料的运输和施工桩基处理。特别是夜间，若不加于控制，噪声将严重干扰人们的工作和生活。

施工期噪声有施工机械噪声和交通噪声。施工区及施工道路没有声环境敏感点，施工噪声影响很小。

    - 扬尘环境影响分析

主体工程施工区扬尘影响范围主要集中在工地扬尘点下风向150m，运输扬尘主要集中在道路两侧50m 范围内，堆场和灰土搅拌点扬尘污染主要集中在下风向150m范围内。工程大气影响因子主要是施工过程中产生的扬尘，代表性污染物为TSP。影响季节主要在秋冬，建议采取控制车速和洒水等措施减轻影响，并且加强对施工人员的劳动保护。

收尾期不会产生大规模的填挖方工作，不会产生大量扬尘。但工棚拆迁及设备运输，会产生NOx、CO和TSP等。由于收尾工作期较短，对施工周边环境产生的影响较小。

    - 固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废弃物包括工程弃碴和生活垃圾两部分，工程弃碴处理详见水土保持部分。

生活垃圾排放量按每人每天1kg计，施工高峰期每天100kg，总工日2.38万个，产生的生活垃圾总量约为9.8t。施工区生活垃圾应定期收集，集中外运至附近垃圾场处理，影响很小。

    - 人群健康影响分析

施工区气候湿热，易滋生蚊虫。在施工期间，由于施工人员相对集中，居住条件较差，易引起传染病的流行。施工期间易引起的传染病有：流行性出血热、疟疾、流行性乙型脑炎、痢疾和肝炎等。应加强卫生防疫工作，保证施工人员的健康。

  - 环境保护措施

    - 水环境保护措施

（1）生活污水处理：生活污水不得直接排入河道，在生活区设置一体化生活污水处理装置对生活污水进行处理，达标排放。

（2）在施工区和生活区设临时厕所，产生的粪便采用无害化肥田处理方式。

    - 大气污染防治措施

（1）交通道路，特别是临近生活区的路段，要经常洒水。

（2）进场设备尾气排放必须符合环保标准。

    - 噪声控制措施

（1）合理进行场地布置，使高噪声场区远离生活区。

（2）在高噪音环境施工人员实行轮班制，控制作业时间，并配备耳塞等劳保用品。

    - 生态环境保护措施

（1）工程完工后，对临时施工场地及时平整，恢复植被。

（2）尽量合理安排施工用地，减少占用。加强施工期间的环境管理和宣传教育工作，尽可能的少占林地和破坏土壤环境，防止碾压和破坏施工范围之外的植被，减少人为因素对植被的破坏。

（3）在生活区和施工区设置生态保护警示牌和环境保护宣传栏，在施工人员中加强生态保护宣传。

    - 生活垃圾处理措施

在生活区、施工场区等处设置足够的垃圾箱，对垃圾进行定期收集，生活垃圾采用集中运至垃圾场处理。

人群健康保护措施生活垃圾处理措施施工单位应与当地卫生医疗部门取得联系，由当地卫生部门负责施工人员的医疗保健和急救及意外事故的现场急救与治疗。为保证工程的顺利进行，保障施工人员的身体健康，施工人员进场前应进行体检，传染病人不得进入施工区。组织对生活区进行灭蚊蝇和灭鼠，施工现场应设置环保厕所，不得随意大小便，粪便应及时清理。

  - 环境保护措施

本工程的环境保护措施能否真正得到落实，关键在于环境管理规划的制订和实施。

    - 环境管理目标

根据有关的环保法规及工程的特点，环境管理的总目标为：

（1）确保本工程符合环境保护法规要求。

（2）以适当的环境保护措施充分发挥本工程潜在的效益。

（3）实现工程建设的环境、社会与经济效益的统一。

    - 环境管理机构及其职责

在工程建设管理单位设置环境管理人员，安排专业环保人员负责施工中的环境管理工作。为保证各项措施有效实施，环境管理人员应在工程筹建期设置。

      - 环境管理机构设置

（1）贯彻国家及有关部门的环保方针、政策、法规、条例，对工程施工过程中各项环保措施执行情况进行监督检查。结合本工程特点，制定施工区环境管理办法，并指导、监督实施。

（2）做好施工期各种突发性污染事故的预防工作，准备好应急处理措施。

（3）协调处理工程建设与当地群众的环境纠纷。

（4）加强对施工人员的环保宣传教育，增强其环保意识。

（5）定期编制环境简报，及时公布环境保护和环境状况的最新动态，搞好环境保护宣传工作。

    - 环境监理

为防治施工活动造成的环境污染，保障施工人员的身体健康，保证工程顺利进行，应聘请一名环境监理工程师开展施工区环境监理工作。环境监理工程师职责如下：

（1）按照国家有关环保法规和工程的环保规定，统一管理施工区环境保护工作。

（2）监督承包商环保合同条款的执行情况，并负责解释环保条款。对重大环境问题提出处理意见和报告，并责成有关单位限期纠正。发现并掌握工程施工中的环境问题。对某些环境指标，下达监测指令。对监测结果进行分析研究，并提出环境保护改善方案。

（3）协调业主和承包商之间的关系，处理合同中有关环保部分的违约事件。

（4）每日对现场出现的环境问题及处理结果进行记录，每月提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。

    - 环境监测

环境监测结果是评估施工区环境质量状况和环境监理工程师处理环境问题的依据，环境监理工程师只有依据可靠的现场监测资料才能进行科学的决策。因此在开展环境监理工作的同时，必须开展环境监测工作。环境监测主要包括水、声环境、环境空气监测等。

①废污水监测

监测断面布设：营地的生活污水排放口和机械车辆冲洗废水排放口。

监测内容为:生活污水监测悬浮物、BOD5、COD、N、P5项；机械车辆冲洗废水检测SS、石油类。

监测频率:每季度监测1次，共3次。

②噪声监测：噪声监测点设置在生活区，施工高峰期每季度监测1次，共3次。

③大气监测：监测布点和频率可与噪声相同，监测项目NO2、TSP。

- 劳动保护、职业安全与卫生

  - 劳动保护及卫生安全

按照国家住建部《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知>》（建质[2009]87号）和《广州建设工程文明施工管理规定》（广州市政府令第62号）的规定。在设计中严格遵循《工业企业设计卫生标准》、《建筑设计防火规范》及其它设计规范和标准。

（1）施工过程中，应采取以下防范措施：

1）凡是涉及到市政污水管道（井）人工挖孔桩等可能发生有害气体中毒的工程，施工（维护）单位必须编制专项施工方案，经监理单位签字后方可实施；

2）工地现场负责人要在作业人员进入市政污水管道（井）等作业环境前，认真向现场作业人员进行安全技术交底，并为作业人员配备防毒用具。经仪器检测井下空气符合安全生产标准要求并经工地现场负责人签字确认后，方可下井作业。同时，要采取可靠的通风措施，保证作业面的安全条件。

3）施工单位应制定完善施工（维护）中毒事故的应急预案，在作业过程中，要安排专人对作业人员实施作业监护，一旦发生中毒事故，要按照预案科学施救。

4）限制淘汰危及安全生产的落后工艺设备，逐步淘汰人工挖孔桩等易造成安全事故的施工工艺。

（2）在管网维护过程中，应采取如下安全措施：

对凡要进入管道内或泵房池子内工作的人员，应按有限空间作业规程操作，采取如下措施：

1）首先填写下井下池操作表，对操作工人进行安全教育；

2）由专人在工作场地监测H2S，急救车辆停在检修点旁；

3）重大检修采用GF2下水装置；

4）提高营养保健费用，增强工人体质；

5）定期监测污水管内气体，拟对污水系统维修防护技术措施进行研究。

  - 安全施工

安全施工目标：零事故。

    - 安全保证体系

建立健全安全生产管理制度

安全生产责任制重于泰山，我们要贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，从组织上、制度上、行动上认真落实。根据国家有关安全生产的政策、法律、法规、条例　和标准，结合工程项目经理部的实际情况，制定项目经理部安全生产管理制度。严格按照安全保证体系运行，预防和杜绝各类事故为保证施工安全制定如下措施：

树立“安全第一”的思想，加强安全管理机构，施工单位安全工作实行三级管理。施工单位成立以经理为主任的安全生产委员会，设立专职安全员，项目部成立以项目经理为组长的安全领导小组，施工队班组设安全员，队长全面负责施工安全工作，严格执行值班制度。

建立安全生产保证体系，根据安全目标，层层抓安全，单位与项目部，项目部与施工队，施工队与班组分别签订安全责任书，层层落实安全责任。

建立各岗位人员安全生产管理制度，明确安全责任，做到纵向到底，横向到边，各自做好本岗位的安全工作，实行安全奖罚制度。坚持特殊工种持证上岗制度，杜绝无证上岗操作行为。

对施工机械设备加强维修与保养，选用符合施工技术和安全规定的施工机具，坚持安全挂牌制。

做好安全宣传工作，现场设立安全标志、标语，随时注意安全生产。

加强施工现场安全教育与培训

开工前，加强安全教育制度，实行三级安全教育，提高操作者的安全意识和自保、互保能力，牢固树立“安全高于一切”的思想。

要对上岗人员进行安全和法规教育，尤其对民工要进行岗位培训，做好安全宣传，增强每个人的安全意识，遵守安全管理制度，提高安全防范意识做好宣传工作。

技术交底同时要进行安全交底，详细讲解施工顺序，工艺流程，安全注意事项及关键部位的安全操作要领，使每一位上岗人员熟悉安全操作规程和要求。

认真执行检查制度

项目经理保证检查制度的落实，规定定期检查日期、参加人员，定期进行安全检查，召开安全例会，对违章作业行为及时纠正，项目部每周查一次，施工队班前班后检查，作业前要讲安全，完工后查安全，做好安全检查记录，提出解决意见，消除事故隐患。

对特殊施工部位、特殊设备、施工危险性大的工序及节假日进行非定期检查。

坚持贯彻落实有效的安全管理制度，主要包括：安全生产责任制，安全培训教育制度，安全例会制，安全施工交底制度，安全检查及奖罚制度，设备安全用电制度及事故报告处理制度。

    - 安全技术保证措施

（一）施工现场安全技术措施

施工现场的布置应符合防火、防风、防触电等安全规定及安全施工的要求，施工现场的生产、生活用房、仓库、材料堆放场地、机械停放场等按业主批准的平面图进行布置。

现场的生产、生活区要设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材专人管理。

施工现场的临时用电严格按用电安全技术操作规程执行。临时用电线路的安装、维修、拆除，均由经过培训并取得上岗证电工完成，非电工不得进行电工作业。

场内架设的电缆线路悬挂高度符合安全规定，并架设在专用电杆上。检修线路必须停电作业。

安全员在施工期间负责控制人的不安全因素和物的不安全状态，对有可能出现的安全隐患有权终止施工，及时采取措施，确保施工安全全过程。

沟下作业人员必须佩带安全帽，上下沟槽应设安全梯，不得随意攀爬支撑横杠，严禁在沟下休息。

道路交叉口施工时，做好交通分流，设置安全标志，悬挂警示灯，且沟边1M内不得堆放杂物，以免物品落入坑内伤人，保证交通安全。

管材运输时不得超高，吊管时，专人指挥，吊装工具安全牢固，管子吊装时，管下严禁站人。

安全用电措施：

施工用电，采用TN-S系统供电，设立总配电箱加锁，设专人负责，统一分段设配电箱，安装漏电保护器，并确保接零接地，坚持每天巡查，发现问题及时处理。

检查用电线路，必须由两人以上进行，作好监护，持证上岗，水电工人员严禁动用机电设备。

严禁不遵守操作规定，操作电夯必须戴绝缘手套穿绝缘鞋，雨天停止带电作业，机械维修时不许切断电源。

夜间施工要有足够的照明，沟槽或管内照明，使用行灯或手电。

临电用电线路必须架设在绝缘瓶上，高度要大于3米，不得随地拖拉，工地禁止乱接乱拉电线。

起吊用钢丝绳吊钩卡口应合理牢固，保证安全可靠，起吊时严禁吊物下站人，回旋区域通畅。

工地办公室、工棚、库房要配备足够的防火设施，不得存放易燃易爆物品，加强值班，防止以外事故和财务丢失。

加强雨季施工安全检查教育工作，搞好“五防”工作，即：防火、防盗、防投毒、防事故、防破坏。

（二）施工机械的安全控制措施

各种机械操作人员和车辆驾驶员必须持证驾驶，不准操作不相符合的机械，严禁无证驾驶。

操作人员必须按照机械操作规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

指挥施工机械的人员必须站在安全地点并应明确规定指挥联络信号。

定期组织机电设备、车辆安全检查，对检查中查出的问题，进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

  - 施工管理安全技术要求

    - 结构专业

本工程跨越或下穿铁路、高速公路、桥梁；毗邻边坡路堤、河流；场地周边环境有桥梁、隧道、建筑物、货运站场、学校、公园、医院及大型客运站等人流密集场所，施工单位进场后，应逐一查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、物体破坏的安全影响，对跨越重要设施、线路（航道、铁路）等施工方案需报主管部门审批后方可实施。

施工单位应根据《建筑施工安全规范》（2008年版），结合工程场地的情况、施工作业内容、设计文件要求等，提出本工程的安全风险源，制定有针对性的施工安全专项方案及作业指导书，在组织架构、施工方案、工艺流程、监管机制、应急预案等方面，提出相应措施及管理细则，交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可施工，并在实施中切实遵照执行。

本工程范围内有地下电缆、光纤缆线、供水管、合流管等，施工前，应与有关管线单位协调好施工安全事宜。

凡对地下土层进行开槽、钻孔、地基处理等工序前，需对地面以下3米深度范围进行人工探挖，确认无地下管线和地下建（构）筑物后方可施工。

高压线下桩机（含钻孔、冲孔、旋挖、搅拌、旋喷、静压、锤击、振冲等各种工艺）及其他机械施工，应满足各种施工机械与高压线的安全距离，并做好防电、防雷措施。

应制定一整套适合施工场地方的安全防护措施，包括施工现场的安全、工地正常的生产、生活秩序，如：防风、防雷、防雨、防涝、防火、防工程伤害、治安管理等的安全措施。

应对工人进行岗前安全教育，经考试合格后才能上岗。职工调换工种或使用新工具、新设备时，要进行岗前岗位安全教育和安全操作的培训。

针对工程的特点、施工外部和内部环境要求，进行安全技术交底。

严格执行安全生产会议制度、安全检查制度、安全评议制度，对安全生产出现的问题应指定专人限期整改。

安全检查应做到每日检查、日常检查及不定期抽查。安全检查还包括施工机具检查及各项安全措施的执行情况检查（台风、暴雨、防寒、防暑、雨季、卫生等）。

严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，各类机械有安全防护设备，机械设备要定期保养，经常检修，使其处于良好的状态。

现场材料、机械、临设按施工平面图整齐放置或搭设。施工现场的坑、洞、悬空等危险处，必须设置防护设施和明显的警示标志，不准任意移动或拆除。施工区按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的消防器材，并设立明显的防火标志。

施工现场围蔽必须安全牢靠，并在外面设定警示标志，防止非有关人员进入、防止外来车辆失控闯入。

水上施工前应向有关水域管理部门送审施工方案，获批后方可实施。所有水上施工的人员、设备均应配备安全防护装置。水域中的临时施工机械设备，应做好应对水中漂浮物的冲撞以及安全度汛的相关措施。

井内作业、管道内作业、通风不良的场地作业，必须在进人之前检查井内是否存在有毒、有害气体，必须确保通风充分、作业环境安全的条件下，施工人员才能进入场地施工。

在特殊危险和潮湿场合环境中使用携带式电动工具，高度不足2.5m的一般照明灯，如果没有特殊安全结构或安全措施，应采取安全电压。

除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以确保安全。

      - 基坑工程

（1）基坑开挖前，应对基坑三倍开挖深度范围内需进行变形监测的建（构）筑物交由有资质的第三方进行施工前状态测量、结构鉴定，施工过程中按照设计文件有关的技术要求开展监测工作。

（2）施工单位应根据场地地质条件、周边环境、支护结构及有关技术要求，做好施工组织设计，尤其是针对基坑可能出现的各种险情，制定应急预案并备足有关的抢险物料。

（3）基坑开挖时，应对基坑支护结构做好结构变形监测，并实行动态信息化管理，监测数据应及时反馈给业主及设计单位。

（4）为保证支护结构的稳定，严禁在基坑附近堆土，土方施工应做到：挖出多少就运走多少。

（5）对采用内支撑类型的支护结构，施工单位应严格按照设计文件的要求拆除内支撑。

      - 管道工程

（1）管道采用开挖施工时，应严格按设计要求做好支护措施，防止管槽坍塌，确保管槽支护结构及周边的安全、稳定。

（2）管道装卸及堆放时，必须设置防止管道滚动的定位块；在管槽内下管时，所用索具要牢固，管槽内不得有人。

（3）当管道需采用敞开式掘进（俗称：人工顶管）工艺时，必须经过专项评审通过后才能实施，施工过程必须设专人监测各项安全指标，特别在通风、用电、冒水、涌砂、涌泥、抢险、应急预案等各方面要严格按有关规定进行操作。

（4）沉管施工水下开挖前应摸查开挖范围的水下管线及有关情况，并取得有关部门的施工许可，船上作业人员均应穿着救生和安全防护装备。

（5）管线及渠箱的接驳应根据施工季节考虑其流量、流速，且应留有一定的富余，导流、截流措施必须可靠、有效，对较大型的接驳必须设置2道（种）或以上数量（类型）的导流、截流措施；在拆除导流、截流措施通水之前，应对每道措施的拆除顺序做出严格的安排和控制。

      - 建（构）筑物工程

（1）高支模结构体系的承载力、整体稳定性、支架地基强度、预压荷载及稳定沉降控制标准等，应满足有关施工规范及施工组织方案的要求，并满足施工期可能遭遇的恶劣气候影响；临时保通通行通道的支墩，要加强防撞设施及提前设置限速、限高等预警提示标志等设施。

（2）高处作业必须搭设脚手架及安全围网；高空作业人员必须系好安全带，并根据实际条件制定出切实可行的安全防范措施。

（3）所有构件的模板必须待其混凝土强度满足设计（施工规范）要求后，才能拆除；当施工阶段的实际使用荷载大于设计使用阶段的荷载时，施工单位必须根据其受力要求，对相关的结构构件设置临时支顶或加固措施。

（4）回填土必须在结构构件自身强度满足要求时才能开始，回填时应对称、分层压实或夯实，防止土压不平衡导致结构构件破坏；同时，应防止施工机械因回填土松软，造成机械倾覆等安全事故。

    - 给排水专业

（1）给排水管道工程的施工应按设计及相关规范、规程要求进行，遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。

（2）给排水管道工程的建设、养护、维修工程的作业现场应当设置明显标志和安全防护设施。

（3）穿越河道、铁路、桥梁等特殊重要构筑物的给排水管道在施工前应查明工程场区周边状况，重视施工过程对周边环境可能造成的人员、构筑物破坏的安全影响，设计及施工方案需报主管部门审批后方可实施。

（4）给排水管道工程施工前必须对该道路/地面下的管线进行详细的摸查，相距现有地下管线较近时，须会同相关单位对现有管线的保护、改线和迁移制定可行的方案。

（5）给排水管道敷设位置与房屋建筑距离较近时，应对房屋建筑进行鉴定，根据所需做好房屋支护，确保安全方可开挖施工。

（6）给排水管道工程施工期间应合理安排注意临时导水和排水设施，确保施工期间排水顺畅。

（7）给排水构筑物内的孔洞，应加设盖板或临时栏杆，防止人、物坠落。

（8）检查井内易产生和积累有毒有害气体，下检查井清淤时应按照《广州市排水管理规定》的要求执行，通风充分，在确保安全的情况下人员才能下去。

（9）排水工程因接触污水、污泥等污染物，应注意卫生措施，避免影响身体健康。

（10）给水管道必须试验合格，并网运行前进行冲洗和消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。

（11）污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

（12）给排水管道的维护安全作业应严格按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》和《城镇排水管道维护安全技术规程》的要求执行。

（13）其他未尽事宜，应按照相关安全生产的法律、法规执行。

    - 电气专业

（1）合理选择电气设备，配电设备应采用具有国家权威检测机构认证的合格产品，满足相关产品生产标准，消防设备应获得消防认证。易燃易爆危险的环境中，必须采用防爆产品。

（2）电气作业人员在进行电气作业前应熟悉作业环境，对存在的潜在隐患、危险采取相应保护措施，防止非专业人员误入和接触带电体，以及施工过程时触电和电气设备损坏。应保证在任何情况下人体不触及带电部分；

（3）机械施工时，应防止吊车碰击架空带电导体。不得在架空带电线路正下方施工，搭设作业和生活设施；设施位置和操作范围应满足规定的最小安全距离要求。

（4）现场开挖埋地电缆、管线，需采取停电和迁移外电线路时，必须与有关部门协商，未采取保护措施，严禁施工；在外电架空线路附近开挖时，需采取加固措施，防止外电线路杆倾斜，倒伏等。

（5）临时电源必须装设漏电保护装置，防止人身触电和设备火灾。

（6）所有用电设备、机具需做好接地、接零保护。可能遭受雷击和雷电感应的设备需设避雷装置。施工现场的临时用电系统严禁利用大地做相线或零线。PE线上不准装设开关或熔断器。

（7）正常运行会产生火花和表面温度较高的产品，应远离可燃物或采取必要的隔离措施，按有关规定设置消防器材；需保持安全和操作通道畅通。

（8）除专业技术人员外，不得擅自更改设备配置和整定参数，保证电气设备的正常使用和绝缘性能，并定期进行测定。

（9）在特殊危险和潮湿场合环境中使用携带式电动工具，高度不足2.5m的一般照明灯，如果没有特殊安全结构或安全措施，应采取安全电压。

    - 劳动安全

      - 一般注意事项

（1）进入施工现场的人员，均应戴好安全帽。

（2）作业人员上岗必须穿好工作衣、工作鞋，并戴好手套。

（3）现场应设有休息间，供作业人员工余休息。

（4）现场应备2~3台通风机，改善后勤供应工作。

（5）由于机电安装和土建交叉施工，应有自我保护意识和相互保护意识，注意开挖沟槽朝天钉子，物体打击等。

（6）构筑物内的孔洞，应加设盖板或临时栏杆，防止人、物坠落。

（7）特殊工种应持证上岗，并按有关规程进行操作。

（8）现场临时用电拉线应符合有关规定，接好触电保护器，并有专业电工进行接线。

（9）现场应设置有关警告标志，张贴安全宣传标志，并对作业人员进行定期安全教育，施工前作好施工安全交底。

（10）定期进行设备检查和安全用具检查和保养，对不符合要求的应进行整改，杜绝事故隐患。

（11）现场应有急救医药箱，队医要定期到现场为施工人员看病送药。

      - 土方安全措施

（1）施工人员必须按安全技术交底要求进行挖掘作业。

（2）土方开挖前必须做好降（排）水。

（3）挖土应从上而下逐层挖掘，严禁掏挖。

（4）坑（槽）沟必须高置人员上下坡道或爬梯，严禁在坑壁上掏坑攀登上下。

（5）开挖坑（糟）深度超过1.5m时，必须根据土质和深度放坡或加可靠支撑。

（6）土方深度超过2m时，周边必须设两道护身栏杆；危险处，夜间设红色警示灯。

（7）配合机械挖土、清底、平地、修坡等作业时，不得在机械回转半径以内作业。

（8）作业时要随时注意检查土壁变化，发现有裂纹或部分塌方，必须采取果断措施，将人员撤离，排除隐患，确保安全。

（9）坑（槽）沟边1m以内不准堆土、堆料，不准停放机械。

      - 高空作业安全注意事项

（1）防止高空坠落

- 作业面应设置安全网。

- 高空作业人员应佩戴安全带。

- 登高时应有专人监护，登高梯应采用防滑措施。

（2）防止物体打击

- 禁止同一垂直面内同时施工。

- 高空作业工人，应配有工具袋：工件、工具应用吊篮运送。

- 进入工地必须戴好安全帽

（3）起重机及电动葫芦吊装注意事项

- 电动葫芦吊装进要有专人指挥、统一协调。

- 吊装时要平稳，就位时要轻放。

      - 地下作业安全事项

（1）防止高空坠落：同上

（2）防止物体打击：同上

（3）井下作业注意事项：

- 施工前应抽干井内积水，消除沉积垃圾。

- 应穿好套鞋和橡皮衣进行带水作业。禁止穿拖鞋下井作业。

- 应密切注意进水总管封堵头子内污水的渗漏和冒溢，必要时应及时撤离，防止中毒事故发生。

（4）设备安装安全注意事项：

- 设备起吊前，应检查吊机是否正常，吊点是否合理，吊索是否符合要求

- 准备起吊要平稳，并有专人指挥。

- 晚间施工应设置足够的照明设备。

- 如空间狭小，设备吊装时应注意目标保护，防止事故发生。

（5）安全用电注意事项

- 移动电具（如冲击钻，手提钻，潜水泵等）使用前应进行检查，并采取保护性接地或接零措施，并应装有漏电保护开关。

- 行灯使用时，电压不得超过36V。

- 移动电器用电应接有触电保护器，并按有关规定进行接线。

- 定期进行电气线路的检查和维修。

- 非专业人员不得擅自接线拉电。

- 大型电器设备安装就位时，应对临时吊装设施进行检查，确保设备安全就位。

- 设备安装完毕后，应检查熔断器、自动开关是否完好，设备外壳是否可靠接地。

- 开关柜和变压器等应加设安全门和防护网及警告标志。

      - 电焊工安全注意事项

（1）电焊机必须一机一闸，宜使用随机开关。

（2）一、二次电源接头处应有防护装置，二次线使用接线端子。

（3）要做好电焊机的防雨、防潮工作。

（4）乙炔瓶与氧气瓶应分开放置，并固定好，保持与明火的安全距离。

（5）严格执行电焊工操作规程。

（6）现场应配备消防器材，以防万一。

（7）文明施工措施

（8）施工现场应做到挂牌施工。

（9）车辆、人员进出现场应尽量避免对他人的影响。

（10）在施工中要做好与建设单位、土建单位及设备供应单位的配合工作。

（11）设置临时排水措施，在汛期及雨季，应增派人力，防止意外。

（12）加强对施工场地平面的控制，做好材料、设备及工机具的管理工作。

（13）根据现场情况设置临时食堂、浴室、厕所等设施。

（14）经常进行文明施工检查，发现问题及时整改。

- 消防设计

  - 编制依据

- 《中华人民共和国消防条例》

- 《中华人民共和国消防条例实施细则》

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

  - 防火等级

按国家建筑防火规范确定。

  - 火灾及消防措施

本工程在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主，防消结合”的方针，本工程在设计上采取了相应的防范措施。

- 节能及节水措施

  - 节能规范

（1）《中华人民共和国节约能源法》；

（2）《国务院关于加强节能工作的决定》；

（3）国家发展改委文件《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》发改投资〔2006〕2787号；

（4）《印发广东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》广东省人民政府办公厅粤府办〔2008〕29号。

  - 项目能源消耗分析

本项目属于市政公用工程，工程的建设将大大改善区域的环境质量，是造福人民的工程。在项目运行过程中，将主要消耗如下能源。

1、电能

（1）在管道敷设过程中，管道施工机械用电消耗的电能。

2、燃煤

所以本项目不需要设置锅炉房，没有燃煤的消耗。

- 用水

- 水为洒水以防尘土飞扬。

  - 项目能源供应分析

本项目所在地供电燃油供应情况良好，没有出现供电不足和燃油紧缺及供应不上的情况。所以能够保证能源的供应。

项目施工用电由配电站电源送至施工现场配电箱，或者由移动发电机供电。施工生活用水采用市政水就近接驳，施工用水从旁边的河涌抽取以及市政自来水供水。

  - 能耗指标分析

本项目运营过程中不用消耗电能。

  - 节水节能措施及效果

    - 优化管道设计

（1）本工程污水系统布局中，管网充分利用地形条件，完全采用重力流的输水方式，不存在提升泵站的耗能问题，故本工程是非常节能的。

（2）加强排水管道内壁的光滑处理，采用新型管材，降低摩阻系数，减少水头损失。

（3）在管道运营过程中，由于污水中杂质沉积在管道中，长时间运行后，会造成管道堵塞，过水能力下降，因此，要加强维护，周期性的对管道清淤，使管道有良好的水力条件。

    - 施工节能

在工程施工过程中，施工机械需要消耗的电能。施工单位应采用能耗低的机械；生活用电上也要注意节能。

    - 施工节水

节约用水应符合下列规定∶

1 应根据工程特点，制定用水定额。

2 施工现场供、排水系统应合理适用。

3 施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具，节水器具配置率应达到100%。

4 施工现场的生活用水与工程用水应分别计量。

5 施工中应采用先进的节水施工工艺。

6 混凝土养护和砂浆搅拌用水应合理，应有节水措施。

7 管网和用水器具不应有渗漏。

具体节水措施如下：

1.生活区用水量以城市年鉴作为参考目标，施工生产区用水以施工预算用水量作为参考目标。

2.施工现场的生活、生产用水分别单独挂表计量与汇总。办公生活区建议采用水龙头、花洒等节水器具。

3.混凝土采用覆膜、刷养护液的方法进行养护。

4.机电安装工程管道试压前，对管道系统的密封性进行检查，避免漏水，试压完成后对管道试压水进行回收利用。现场试水时，管道局部出现漏点，及时用水桶进行接漏。

5.施工全部采用商品混凝土。

    - 节能节水效果

采用上述节能节水措施后，能有效降低本项目的能耗和用水，为国家节约宝贵的能源，本项目属于能效水平很好的项目。

- 管理机构、人员编制及进度计划

  - 管理机构

为了减少管理成本提高工作效率，建议排水工程设置统一管理机构，由广州市从化区水务建设中心作为工程建设业主实施，项目建成并验收合格后将移交给广州市从化区城市排水有限公司进行维护和管养。

  - 人员编制

根据建设部（85）城劳字第5号文《城市建设各行业编制定员试行标准》有关规定，下水道维护与片区排水管网统一由原管养单位维护，不需新增定员。

  - 实施管理方案及工程验收标准

    - 实施管理方案

- 建设管理

严格落实“三个责任”：落实地方人民政府的主体责任、落实水务主管部门的行业监督责任、落实排水单位的运行管理责任。

建设实施阶段应充分发挥镇政府及村委会的协调能力，并要求其积极开展群众工作，主动协调村民，落实施工场地及条件，并向排水公司申请技术支持及项目全过程介入，提前实现建管交接机制。

- 建设监管

由各区水务主管部门、工程建设主管部门、各相关村委会，成立工作小组，负责实施全过程的组织协调；建立专人联系制度，跟踪落实各项工作。

水务局需及时了解工作进展，协调相关部门解决工作存在的问题，统筹编排工作计划及时间节点，督促相关责任主体按时完成工作任务，对没有按时完成的相关责任单位进行通报。

工程前期阶段应由政府水务部门进行项目前期推进的监管，前期业主单位应积极定时向监管部门汇报工作进展；工程建设阶段，除基本的安监、质监等工程建设领域的监管外，还应受到市、区两级水务部门的监管，实现工程建设流程及工程技术质量的双监管模式；工程竣工验收阶段，应由前两阶段的监管部门进行工作核查，待项目移交运营管理单位实现正式运营后，继续对技术管理及运营维护工作实施监管。

    - 工程验收

工程验收按照广州市住房和城乡建设局印发的《广州市水务局关于印发广州市水务工程竣工联合验收工作方案（2023年版）的通知》执行。

工程施工过程中应及时做好资料归集和文件确认工作，做好材料、设备的质量验收，做好单项工程、隐蔽工程的质量验收，并做好相关记录，以便区水务主管部门查档，由区水务主管部门协调明确管理运营单位，将验收完整资料移交至正式接管的运营管理单位。

项目完工验收时应具备以下文件或资料：设计图纸及变更文件、招投标文件、主要设备及材料合格证明、中间验收资料、隐蔽工程验收资料、文明施工及安全检查记录文件、工程质量及安全事故记录、调试及试运行相关资料、竣工报告及竣工图。

  - 项目实施计划

本项目预计于2023年6月开展项目建设方案审批程序，于2024年5月施工竣工验收，预计项目总工期为12个月。

                - 项目工期横道图

- 水土保持

本工程为市政管道工程，施工过程中防护效果的好坏，不仅影响施工进度、工程质量，也直接影响到周边水环境的水质，造成水质恶化、河道淤塞等严重后果，因此，水土流失防治工作的重要性不容忽视。为了明确施工单位在工程建设中承担的水土流失防治责任，划定本工程的水土流失防治责任范围，依据水土流失预测分区，根据不同施工区的特点结合当地土地利用规划及各施工区周边的环境进行针对性的防护。

  - 水土流失防治责任范围划分

本工程位于平原地区。依据有关的设计资料及现场查勘，参照同类工程在相似地形条件下施工活动造成的水土流失影响划定本工程的防治责任范围。详见下表。

              - 水土流失防治责任范围统计表

| 序号 | 施工区 | 界定依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程施工区 | 工程管理用地区外扩2m |
| 2 | 施工营造布置区 | 周边5m范围内 |

  - 水土流失防治目标

本工程属于建设类项目，位于广州市，本方案防治目标按项目所处水土流失防治区，同时考虑项目所处地理位置、水系、水资源、水功能、防洪功能等，结合本工程区地形条件、当地的生态保护规划及施工特点，确定执行《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）建设类项目二级标准，同时根据项目区属多年平均降水量800mm以上地区，对拟执行的二级标准相关指标调整提高。详见下表。

              - 水土流失防治目标值表

| 分类 | 一级标准 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 | 施工期 | 试运行期 |
| 水土流失治理度（%） | * | 98 | * | 98 |
| 土壤流失控制比 | * | 0.9 | * | 0.9 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 97 | 1 | 1 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | * | 98 | * | 98 |
| 林草覆盖率（%） | * | 25 | * | 25 |

注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并作为竣工验收的依据之一。

  - 水土流失防治方案设计

本工程水土保持方案设计遵循《中华人民共和国水土保持法》中“预防为主、防治结合”的主导思想，结合主体工程设计、当地的土地利用规划、水土保持生态建设规划等，综合布置本工程的防治措施。在方案设计中充分考虑了工程日后的发展利用，在满足蓄水保土的前提下，尽量满足生态要求，并尽可能提高工程建设区域的植被覆盖度。

  - 水土保持监测规划

（1）监测时段划分

工程计划分3个时段进行进监测，施工前期监测、施工过程监测及竣工后监测。

（2）监测点布设

计划在主体工程施工区及施工营造布置区各布置一个监测点，共2个。

（3）监测内容

施工前调查监测项目区降雨量、水土流失量、植被及土壤等自然状况；施工期监测水土流失量、地貌、地表植被影响程度及工程弃渣情况；工程竣工后监测植被恢复、水土流失量及土壤等状况。

（4）监测频率

施工前调查监测一次。施工期降雨量、水土流失量每逢降中雨以上，在雨后监测一次，其余项目每月观测一次。运行期第一个雨季结束后监测。

（5）监测方法

水土流失量用桩钉法、体积量测法监测，植被生长状况用小样方法，降雨量利用自计量雨观测计观测，弃渣量通过查询、询问和测量得到。

详尽的监测计划由具备相应监测资质的单位进行编制。

- 征地和借地

  - 设计依据

    - 设计原则及依据

一、设计原则

少征用土地面积，少拆迁房屋，少迁移人口，深入实地调查，兼顾工程建设和人民群众两方面的根本利益。

二、设计依据

1）《中华人民共和国土地管理法》；

2）《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》国务院令第471号；

3）《关于水利电力建设用地有关问题的通知》国土资发[2001]355号；

4）《水利水电工程建设征地移民设计规范》（SL290—2009）；

5）《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》（国务院令第511号）；

6）《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL442-2009）

  - 征地范围

工程建设用地范围由永久征地范围和临时用地范围构成。永久征地一般包括永久建筑物的建筑区、对外交通用地和管理区；临时用地一般包括料场、渣场、作业场（含辅助企业）、临时道路、施工营地、其他临时设施用地及施工爆破影响区。

（1）永久征地范围

本工程主要涉及征地处为跨河倒虹井位置及部分管道涉及私人用地的情况，根据实际情况确定本工程的征地范围。

（2）工程临时占地

本工程临时用地主要为临时道路、施工工厂设施区、施工管理及生活营区、临时施工道路以及弃渣场等用地。

本工程筑填土料采用清疏的粉质黏土料，弃土运至业主指定地点。

  - 征地实物

结合工程总体平面布置图，在实地踏勘的基础上，对工程用地范围内实物指标进行了实地调查，调查深度按可研设计阶段要求进行。

本着尽量少占地、少拆迁为原则，工程总体布置尽可能紧凑，本次实物指标调查统计范围为永久占地和临时占地范围。

所有实物指标均按工程用地性质分为永久、临时二大类，调查填表时予以区分，调查时对照工程总体平面布置图（比例1:1000）进行各项占地实物指标现场核对，土地面积经现场核实地类后用1:1000的地形图量算。

    - 调查范围

根据工程布置和施工布置，调查范围包括检查井设置用地、施工临时用地等。

    - 调查方法及内容

本次设计按可行性研究报告阶段要求的深度及方法进行实物指标调查。实物指标的调查主要分农村部分和专业项目设施部分，其中农村部分调查包括房屋及附属设施、农村集体土地、园地果木和林地林木及零星林木以等的调查。

（1）房屋和附属设施

房屋和附属设施分不同结构实地进行调查统计，并在1:1000地形地类图上量算校核，以校核成果为准。

（2）农村集体土地

土地分类按照《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2007）和《森林法》所规定的标准执行。土地利用现状的调查以测绘的1:1000比例尺地形地类图的计算机量图成果为基础，现场持图校核1:1000地形地类图图斑的地类及权属，并现场勾绘，最终成果采用校核的计算机量图成果统计汇总。

（3）园地果木、林地林木及零星林木调查

园地果木、林地林木及零星林木的调查是建立在土地利用现状调查的基础上；即确认为园地和林地的区域应与土地勘测定界和林地专项调查的成果一致。

界定为园地的区域不再作为林地的调查范围，界定为园地和林地的区域均不再作为零星林木的调查范围。

在土地利用现状调查成果的基础上，参考“零星林木”的分类和测量标准，按照成片面积0.3亩以上且郁闭度大于0.2的林木的标准，对园地果木进行分类调查。

（4）专业项目设施

对输电线路、通讯线路等专业项目设施实地进行调查统计，并在1:1000地形地类图上量算校核，以校核成果为准。

    - 调查成果

                - 根据实地调查，本次工程永久征地为跨河管倒虹井建设处，征地面积约20m2。

- 防洪影响评价

  - 有关法律、法规

- 《中华人民共和国水法》（2016 年 7 月 2 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议公布，自公布之日起施行）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016 年 7 月 2 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议公布，自公布之日起施行）；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（1988 年 6 月 3 日国务院第七次常务会议通过，1988 年 6 月 10 日发布施行，分别于 2011 年 1 月 8 日。

- 《河道管理范围内建设项目管理有关规定》（国家计委、水利部，1992 年 4 月 3 日，2017 年 12 月 22 日水利部令第 49 号修改）；

- 《广东省河道管理条例》（2019 年 11 月 29 日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，2020 年 1 月 1 日起施行）；

- 《中华人民共和国防汛条例》（1991 年 7 月 2 日中华人民共和国国务院令第 86 号发布，2005 年 7 月 25 日修改，2011 年 1 月 8 日修正）；

- 《广东省水利工程管理条例》（广东省第九届人民代表大会常务委员会 1999 年 11 月 27 日通过，2000 年 1 月 2 日公布施行，于 2014 年 9 月 25 日修订）；

- 《广东省实施《中华人民共和国水法》办法》（广东省人大常委会 1991.10.13 发布，1991 年 12 月 1 日起施行，于 2016 年 7 月 2 日修订）；

  - 相关技术规范和技术标准

- 《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808- 2021）；

- 《防洪标准》（GB50201-2014）；

- 《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

- 《治涝标准》（SL723-2016）；

- 《水利工程水利计算规范》（SL104-2015）；

- 《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

- 《水利水电工程水文计算规范》（SL278-2002）；

- 《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

- 《河道整治设计规范》（GB50707-2011）；

- 《内河通航标准》（GB50139-2014）；

- 《水文调查规范》（SL196-2015）；

- 《水文普通测量规范》（SL58-2014）；

- 广州市地方标准《涉河建设项目河道管理技术规范》（DB4401/T 19-2019）；

- 广东省地方标准《河道管理范围内建设项目技术规程》（DB44 /T1661-2021）；

- 其他相关技术标准等。

  - 项目涉及防洪影响范围

本项目设计防洪主要为污水管道跨越凤凰水支流处，跨河节点在小海河流域及凤凰水支流位置示意如下图。

本项目跨凤凰水支流节点

                - 本项目位于小海河流域位置示意图

本项目跨凤凰水支流节点

                - 凤凰水支流及跨河节点位置示意图

  - 技术路线及研究内容

本项目设计采用倒虹双管跨河，设计采用双管跨河，设计管径为D426x9，设计采用围堰明挖施工，于枯水期进行施工，根据《涉河建设项目河道管理技术规范》（DB4401T 19-2019）中6.2.5 表1开挖法穿越管段的最小埋深要求，本次工程属DN1000以下管道的小型工程，管道距离河道冲刷线需在1米以上，本次设计管顶标高与河道冲刷线标高距离控制在1.5米，可满足防洪要求。

                - 《涉河建设项目河道管理技术规范》中6.2.5 表1

                - 管道跨河节点标高控制图

                - 管道跨河节点做法大样图

以上方案需后期根据相关部门评审通过后方可实施或调整。

  - 工程建议

（1）建设前应与相关单位进行协商征得同意方可施工，且在施工过程中应做好防范措施。

（2）本项目现状河道桥梁有桥台桥墩占用部分河岸断面，破坏的河岸岸坡需按要求间距桥墩保持5米以上安全间距，并办理水利工程质量安全监督手续，接受相关水行政主管部门检查和监督；由于桥梁所在河段目前没有正在实施的相关规划，因此不涉及对河道规划的影响。

（3）河道开挖施工应积极配合水行政主管部门做好安全度汛河道的防汛、安全过流等工作。

（4）项目竣工前，所有产生的废料、淤泥应及时运到指定的弃渣场地，持续地严格做好施工垃圾的集中收集处理措施；施工期的废弃物、堆放物、废污水等，应进行有效管理，尽量减少对水体的污染，避免破坏水环境。施工完成后，应及时、彻底清理施工临时设施及废料。

（5）本次防洪评价在后续的河道施工等过程中，涉及水利防洪问题如有变更，建议主动与有关水行政主管部门衔接，涉及水行政许可的按规定报相关水行政主管部门审批

- 古树名木及大树保护

  - 编制依据

- 《广州市水务局关于加强树木迁移事前审查的通知》（JGC20210201）；

- 《广州市水务局转发广州市发展改革委关于落实市专项工作要求加强城市建设项目立项审批管理的函》（GJC20211186）；

- 城市园林绿化工程施工及验收规范（CJJ-82-2012）；

- 城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T211-2003）；

- 园林绿化养护管理技术规范（DBJ440100T-14-2008）；

- 广州市建设工程文明施工管理规定；

- 广州市市政工程文明施工规范实施细则；

- 广州市城市道路绿化养护管理质量标准一级标准；

- 广州市从化区乔木移植技术标准；

- 园林植物修剪技术规范；

- 《广州市城市树木保护管理规定（试行）》[2022]1号文件；

- 《广州市城市树木保护专章编制指引》（2022年6月）；

- 《广州市绿化条例》；

- 《广州市城市道路绿化树木处理技术指引（试行）》；

- 城市园林绿化行业标准、其他参考文件；

- 业主提供的其他资料。

  - 树木资源调查

    - 调查内容与方法

- （1）调查范围

本项目江埔街Y523片区建设范围内的现有绿地和现状城市树木。

    - （2）调查对象

（1）现有绿地

（2）古树名木

    - 资源状况分析

根据《广州市水务局关于加强树木迁移事前审查的通知》（JGC20210201）及《广州市水务局转发广州市发展改革委关于落实市专项工作要求加强城市建设项目立项审批管理的函》（GJC20211186）的通知，各区行政主管部门要督促辖内水务工程建设单位落实树木迁移事前审查的工作要求。各建设单位在初步设计阶段，如涉及树木迁移的，要做好科学论证并向林业和园林部门申请审查，未通过审查的不得实施。本工程树木保护如下：

- 项目建设中的树木迁改区域

根据《广州市树木保护工作指引(试行)》（穗林业园林规（2021)152 号)，广州市行政区域内的树木保护对象主要包括胸径20cm以上80cm以下的树木(以下简称大树)及树龄在八十年以上不足一百年的树木以及胸径八十厘米以上的树木(以下简称古树后续资源)。通过收集江埔街古树名木资料显示，江埔街经鉴定共有古树名木28棵，其中本项目Y523片区内古树名木8棵，树种主要为榕树等，详见下表所示。经核对，本项目建设范围内计划新建管道的范围不涉及古树名木资源，对其无影响。

              - 古树名木信息表

| 序号 | 树种 | 地址 | 树龄（年） | 管护单位 | 管护人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 榕树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤院村委会喜威燃气门前北侧 | 114 | 江埔街道办事处 | 凤院村委会 |
| 2 | 榕树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤院村委会门前北侧 | 124 | 江埔街道办事处 | 凤院村委会 |
| 3 | 榕树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤院村委会门前北侧 | 124 | 江埔街道办事处 | 凤院村委会 |
| 4 | 榕树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤院村委会门前北侧 | 124 | 江埔街道办事处 | 凤院村委会 |
| 5 | 木荷 | 广东省广州市从化区江埔街道凤二村委会长水冚社东侧 | 154 | 江埔街道办事处 | 凤二村委会 |
| 6 | 榕树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤二村委会田心围祠堂前东侧 | 120 | 江埔街道办事处 | 凤二村委会 |
| 7 | 榕树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤二村委会榄树围社篮球场旁西侧 | 144 | 江埔街道办事处 | 凤二村委会 |
| 8 | 枫香树 | 广东省广州市从化区江埔街道凤二村委会长水冚社西侧 | 174 | 江埔街道办事处 | 凤二村委会 |

                - 江浦街道古树名木资源分布图

图16.2-2 凤院村古树1                  图16.2-3 凤院村古树2

图16.2-5 凤院村古树3                    图16.2-5 凤二村古树1

图16.2-6 凤二村古树2                   图16.2-7 凤二村古树3

图16.2-8 凤二村古树4                   图16.2-9 凤二村古树5

    - 古树后续资源

根据《广州市树木保护工作指引(试行)》（穗林业园林规（2021)152 号)，广州市行政区域内的树木保护对象主要包括胸径20cm以上80cm以下的树木(以下简称大树)及树龄在八十年以上不足一百年的树木以及胸径八十厘米以上的树木(以下简称古树后续资源)。通过现场实地调研，本项目工程范围内存在树木较多，但多为位于道路边、居民区内，本工程所建设管道为排水管道，管道敷设于道路中间，距离树木较远，建设时不需要对齐进行砍伐、迁移、保护等工程措施，故本次设计仅对数量进行统计，工程范围内共有胸径20~80cm羊蹄甲213棵。

  - 树木保护措施

    - 现有绿地

（1）尽量减少占用施工范围内绿地。

（2）对邻近施工的绿地表面进行覆盖。

（3）对施工范围内的树木进行围护保护。

（4）设专人监护施工车辆，禁止碾压施工范围内的绿地。

（5）对于围挡等临时占用现状绿地，施工完后需将绿地恢复原样。

    - 古树名木

（1）设计上，避开古树名木的垂直投影 5 米的范围，局部用地局促处满足最少3米的间距。

（2）现状局部待拆迁建筑已在古树垂直投影范围内的，在拆迁施工中应精细作业，投影范围内的建筑基础应尽量保持原状，仅将地上部分拆除，保证不在拆迁过程中破坏古树根系，影响正常生长。

（3）保护生态环境。古树一般在某一环境生活了千百年，适应了当地的生态环境，所以，不要随便搬迁，也不应在古树周围修建房屋、挖土、倾倒垃圾、污水等。

（4）成立专门的古树保护责任小组，落实小组各成员责任。

（5）勘察现场，结合图纸，找出红线范围内所有古树名木，并核实古树名木信息，做好记录，留好影响资料。对未挂牌的胸径超过 30cm 的大树，也应做好明显标识，悬挂大树标识牌。并对古树名木和保留大树做好编号，统一管理。

（6）在古树名木区域的施工过程中需林业局古树名木保护专业人员在现场提供技术指导，施工图中与古树名木相关图纸需经过专业人员确认后方可施工，若存在施工图与古树名木保护原则不符的情况，宜根据专业人员意见进行现场调整。

（7）施工过程中，施工现场的古树名木应设置保护围栏，围栏与树干距离不得少于 5米，特殊立地条件无法达到 2米的，以人摸不到树干为最低要求。围栏采用网格式围栏，高度 1.3 米，围栏上悬挂安全、警示、宣传标语围栏内土壤表面可种植三叶草等豆科植物，以保持土壤湿润、透气。并应根据不同树种对水分的不同要求进行浇水或排水。

（8）在测定土壤元素含量的情况下进行科学施肥。

（9）古树名木周围应严禁烟火，并制定处罚措施。

（10）抵御自然灾害。古树一般树身高大，雷雨时极易遭雷击，所以，在较高大的古树上要安装避雷针，以免雷电击伤树木。对树木空朽、树冠生长不均衡、有偏重现象的树木，应在树干一定部位撑三角架进行保护。此外，应定期检查树木的生长情况，及时截去枯枝，保持树冠的完整性。

（11）广泛宣传保护古树名木的重要性。因为古树名木分布广泛、树种多光靠业务部门的保护和管理是不够的，应大力宣传保护古树名木的重要性，大力宣传古树名木的生态、科研、旅游、观赏和文化价值，提高公众爱护、保护古树名木的意识，依靠全社会的力量对古树名木进行监管和保护。提高广大群众对古树名木的知情权、监督权和保护权使保护古树、珍爱绿色成为人民群众的自觉行动。

（12）加强法制建设，依法保护古树名木。根据《中华人民共和国森林法》国务院《城市园林绿化条例》及全国绿化委员会《关于加强保护古树名木的决定》等法律、法规和文件规定，因地制宜制定本地的有关古树名木的规章制度。同时要加大执法力度，采取有效措施,严厉打击各种破坏古树名木的违法活动,使古树名木的保护和管理工作走上法制化、规范化轨道。

  - 树木处理原则

- 树木资源保护原则

- 城市树木处理应优先选择就近迁移利用，减少砍伐移除，最大化发挥树木资源的再利用价值，防止树木资源的流失，保护树木资源。

- 安全性原则

- 城市树木处理应考量树木自身的安全风险情况，以及施工作业对树木地下和周边地下管线、桥梁、隧道及其他市政基础设施安全性的影响，保障树木周边建筑物、桥梁、隧道基础稳定及地下管线的安全运行。

- 减少社会影响原则

- 城市树木处理应避免在正常工作学习时段、交通高峰时段进行施工以及占用较大面积道路空间，减少施工对城市交通秩序和周边市民生活造成的负面影响，保障城市正常交通秩序和周边市民正常生活。

- 经济性原则

- 城市树木处理应考量树木价值和处理方式的必要成本费用，釆取经济合理的处理方式。

- 综合考量原则

- 城市树木处理应从安全性、对社会秩序造成的影响以及经济性等多方面综合考量，选择安全性高、对社会秩序影响低、经济合理的处理方式。

  - 树木处理方案

城市道路绿化建设时，根据《广州市城市道路绿化树木处理技术指引（试行）》，树木处理方式应基于安全性、对社会造成的影响以及经济性等多方面综合考量，选择最佳的树木处理方式。

1、满足下列条件，应迁移利用：

（1）树木处理安全性高：树木位于桥梁、隧道保护区外；树木地下和周边 1.5m范围内无地下管线及其他建筑物基础；

（2）树木处理经济性高：树木长势良好，景观效果佳；树木迁移必要成本费用低于或近似于树木价值；

（3）树木迁移施工作业不会对正常交通秩序及市民正常的工作、学习和生活造成严重影响。

2、满足下列条件之一，应砍伐移除：

（1）树木处理安全性低：树木位于桥梁、隧道保护区内；树木地下和周边 1.5m范围内存在地下管线及其他建筑物基础；树木存在难以修复的安全隐患；

（2）树木处理经济性低：树木迁移必要成本费用远大于树木价值；树木整体长势较差，树体老化、病虫害严重，存在难以修复的损伤，景观效果不佳；

（3）树木迁移施工作业会对正常交通秩序及市民正常的工作、学习和生活造成严重影响。

根据以上指引条例以及现场乔木情况，分析如下：

本项目管道敷设对现状树木不造成影响，无需迁移或砍伐处理。

  - 树木处理注意事项

（1）建设单位迁移、砍伐树木应严格按照经审批的施工计划或者迁移技术方案实施。实施迁移的树木，应按就近迁移安置的原则，将树木迁移到绿化管理部门指定的中转苗圃中（可优先考虑把公园绿地、附属绿地、生产绿地等作为中转苗圃），并做好管养工作。

（2）工程设计方案中应编制树木保护专章，明确采取的避让和保护措施：设立树木保护区、适当的修剪树木、使用保护物料包裹树干、设置临时树木支撑、定期检查树木健康状况等。

（3）建设工程涉及地面开挖的，施工应在距离树木树干边沿约 2米外进行；若为行道树，可缩小距离，但至少应大于 1米。现场施工不能满足前述条件或存在其他特殊情况的，建设单位应在施工前向绿化行政主管部门报告，并对可能受影响的树木树干和根部做好保护措施。

（4）修剪树木应当按照国家、省、市绿化修剪技术标准执行。禁止过度修剪树木，因特殊艺术造型或排除安全隐患需要的除外。

（5）修剪、迁移、砍伐树木施工时，施工单位应当在现场显著位置设立告示牌进行公示。告示牌应包含修剪、迁移、砍伐树木的原因、施工地点、施工单位、负责人、联系电话、批准文号、批准单位、施工内容、投诉电话等信息，以及建设工程施工完成后的效果图。公示期从施工开工之日起至完工之日止。

- 历史文化风貌保护

  - 历史文化风貌保护

根据《广州市从化区水务专业委员会关于落实古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建等要求的通知》(SWJ20220247)的通知，各区行政主管部门要督促辖内水务工程建设单位落实历史文化风貌保护事前审查的工作要求。各建设单位在初步设计阶段，如涉及历史文化风貌保护的，要做好科学论证并向区文广旅体局申请审查，未通过审查的不得实施。本工程历史文化风貌保护如下:

(1)历史文化风貌保护

经现场核查，本项目建设区域内无历史文化风貌，无需进行保护。

- 防范大规模拆建

  - 防范大规模拆建

根据《广州市从化区水务专业委员会关于落实古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建等要求的通知》(SWJ20220247)的通知，各区行政主管部门要督促辖内水务工程建设单位落实大规模拆建事前审查的工作要求。各建设单位在初步设计阶段，如涉及大规模拆建的，要做好科学论证并向区住建局申请审查，未通过审查的不得实施。本工程大规模拆建如下:

(1)大规模拆建

本项目建设不涉及大规模拆建，无需进行防范。

- 工程投资

  - 编制范围

从化区江埔街Y523片区雨污分流工程。

  - 编制依据

1、本工程相关设计文件；

2、《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》；

3、建质[2013]57号《市政公用工程设计文件编制深度规定》；

4、建标[2007]164号《市政工程投资概算编制办法》；

5、穗水排水[2018]16号《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》；

6、广东省住房和城乡建设厅文件印发《广东省建设工程计价依据编制技术报告2018》

7、建设工程监理费按照国家发改委、建设部发改价格[2007]670号的通知；

8、计价格[1999]1283号国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知；

9、环境影响咨询费：计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》；

10、计价格[2002]10号国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知；

11、市政园林函[2006]2049号文，《广州市市政园林局城市公共排水设施竣工验收和设施移交管理工作指引（试行）》；

12、计价格[2002]1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行方法》的通知；

  - 工程投资概算

详见概算书

- 海绵城市

海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

2017年3月5日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会第五次会议上，李克强总理政府工作报告中提到：统筹城市地上地下建设，再开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设，使城市既有“面子”，更有“里子”。

“海绵城市”材料实质性应用，表现出优秀的渗水、抗压、耐磨、防滑以及环保美观多彩、舒适易维护和吸音减噪等特点，成了“会呼吸”的城镇景观路面，也有效缓解了城市热岛效应，让城市路面不再发热。

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）和《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发〔2013〕23号）印发以来，各有关方面积极贯彻新型城镇化和水安全战略有关要求，有序推进海绵城市建设试点，在有效防治城市内涝、保障城市生态安全等方面取得了积极成效。

  - 污水管渠的海绵城市设计

根据《广州市水务工程项目海绵城市建设技术指引》中对于污水管渠的海绵城市设计要求，结合本项目建设的实际情况，与其要求相对应的有以下几点：

- 严格按照污水管道设计标准设计，应采用 3 倍的规划旱流污水量复核管道满流情况下的过流能力。宜采用现状旱流污水量校核不淤流速。公共污水管最小设计管径为500mm。提高污水管网覆盖率和污水收集率，减少点源污染排放。

- 根据水力计算章节的计算结果，本项目满足现状不淤流速要求，远期满足三倍旱流污水量要求。

- 本项目采用雨污分流制，污水通过污水管道收集后排放至污水处理厂进行处理；因周边未建设系统的雨水管网，且多为林地、农田，雨水的环境承载力较高，故雨水排放采用自然散排的方式进行排放。

- 本项目DN500以下采用II级钢筋混凝土管，DN500及以上管材采用球墨铸铁管，属高标准管材。

- 球墨铸铁管及钢筋混凝土管均采用承插式管道，管道连接处采用橡胶圈（或石棉水泥填缝）密封，并采用DP M20的1:2的水泥砂浆抹带；管道与检查井连接处采用1:2微膨胀水泥砂浆（或橡胶圈）密封，并在管道周围设置钢筋混凝土环箍固定，确保管道密封性，降低管道漏损率以及地下水渗入率。

- 本项目主要敷设位置为城市主干道，考虑道路车流量较大，且为部分开挖修复，为保持美观，防止道路下陷，拟采用原状修复，道路修复部分暂不考虑采用海绵型道路。

- 结论与建议

  - 结论

工程必要性：实施本项目是贯彻落实国家、省、市相关精神和政策的需要；是实现城市规划目标、配合城市发展建设的需要；是完善流域污水系统的需要；是改善村区环境的需要。因此，项目建设是必要的。

  - 建议

（1）本工程部分在现状道路下实施污水管，应注意现状地下管线的保护和避让问题。

（2）工程完工后应加强现状与新建管道的后期管养，保障排水顺畅。

（3）本工程实施途径农户用地较多，建议提前做好宣传、沟通、协调等工作。

（4）后期运行期间，建议加强对污水井的监测和监管，因为污水治理是个动态过程，需要有动态的监管机制，才能达到长效的管理效果。

  - 附件

- 附件一：穗从发改投批[2023]48号《广州市从化区发展和改革局关于从化区江埔街Y523片区雨污分流工程项目可行性研究报告的复函》