油桶间坡屋顶计算书

CALCULATION DOCUMENT

工程编号：         X21037

工程名称：  广州大和章雷达更新工程

项目名称：         结构工程

设计阶段：          施工图

设计专业：           结构

计算内容：       油桶间坡屋顶

专业负责人：        黄锦炫

计 算 人：          黄锦炫

校 对 人：          沈杰

审 核 人：          黎喜强

日     期：        2021年11月

________________________________________________________________________________

| 3D3S | 民航新时代机场设计研究院有限公司 |
| --- | --- |

目      录

1 设计依据	1

2 计算简图	1

3 荷载与组合	1

3.1 荷载工况	2

3.2 节点荷载	2

3.3 单元荷载	2

3.4 面荷载	6

3.5其它荷载	6

3.6荷载组合	7

4 内力位移计算结果	8

4.1 内力	8

4.1.1 最不利内力	8

4.1.2 内力包络及统计	11

4.2 位移	16

4.2.1 组合位移	16

5 设计验算结果	17

5.1 设计验算结果图及统计表	17

5.2 设计验算结果表	20

附录	21

# 1 设计依据

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

# 2 计算简图

计算简图  (圆表示支座，数字为节点号)

# 3 荷载与组合

结构重要性系数：  1.00

## 3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |
| 2 | 风 | 风吸 |
| 3 | 风 | 风压 |

(1)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 恒 | 0 | 单向杆件 | -- | 0.50 |
| 3 | 活 | 1 | 单向杆件 | -- | 0.50 |
| 4 | 风 | 2 | 单向杆件 | -0.60 | 0.50 |
| 5 | 风 | 2 | 单向杆件 | -0.50 | 0.50 |
| 6 | 风 | 2 | 单向杆件 | -0.70 | 0.50 |
| 7 | 风 | 3 | 单向杆件 | 0.60 | 0.50 |
| 8 | 风 | 3 | 单向杆件 | 0.50 | 0.50 |
| 9 | 风 | 3 | 单向杆件 | 0.70 | 0.50 |

## 3.2 节点荷载

## 3.3 单元荷载

1) 工况号:  0

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 单向杆件 | -- | 0.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

2) 工况号:  1

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 单向杆件 | -- | 0.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

3) 工况号:  2

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 单向杆件 | -0.60 | 0.50 |
| 2 | 风载 | 单向杆件 | -0.50 | 0.50 |
| 3 | 风载 | 单向杆件 | -0.70 | 0.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

面荷载序号 3 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

4) 工况号:  3

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 单向杆件 | 0.60 | 0.50 |
| 2 | 风载 | 单向杆件 | 0.50 | 0.50 |
| 3 | 风载 | 单向杆件 | 0.70 | 0.50 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

面荷载序号 2 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

面荷载序号 3 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

## 3.4 面荷载

## 3.5其它荷载

(1). 风总信息

基本风压：0.50(kN/m2)

地面粗糙度：B

风压高度变化修正系数η：1.99

风荷载计算用阻尼比：0.01

风荷载参数

高度(m)     μz（修正前）     η          μz          βz

0.777          1.00                1.60      1.60      1.70

(2). 地震作用

规范：    《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

地震烈度：  7度(0.10g)

水平地震影响系数最大值：    0.080

计算振型数：     9

建筑结构阻尼比： 0.020

特征周期值：     0.35

地震影响：       多遇地震

场地类别：      Ⅱ类

地震分组：      第一组

周期折减系数： 1.00

地震力计算方法： 振型分解法

| 振型号 | 周期（秒） | 各振型质量参与系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0975 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0.2218 | 81.91% | 3.68% | 0.00% |
| 3 | 0.2218 | 3.68% | 81.91% | 0.00% |
| 4 | 0.1854 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0.0957 | 8.99% | 3.68% | 0.00% |
| 6 | 0.0957 | 3.68% | 8.99% | 0.00% |
| 7 | 0.0578 | 1.67% | 0.06% | 0.00% |
| 8 | 0.0578 | 0.06% | 1.67% | 0.00% |
| 9 | 0.0066 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(3). 温度作用

无温度作用。

## 3.6荷载组合

(1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1

(2) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2

(3) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况3

(4) 1.20 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(5) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(6) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2

(7) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况3

(8) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(9) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(10) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震

(11) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况2

(12) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况3

(13) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.30 水平地震

# 4 内力位移计算结果

## 4.1 内力

### 4.1.1 最不利内力

各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 13 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.0 | 33.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 13 | 3 | -0.0 | -0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.0 | -0.0 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 1.1 | -0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | 0.5 | -0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.5 | -0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 13 | 1 | -0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | 0.4 | -0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.3 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 7 | 1 | 0.9 | -0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 11 | 1 | -0.2 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | 0.9 | -0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.9 | -0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.2 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | 0.9 | -0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.2 | 0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 11 | 1 | -0.2 | -0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | -0.2 | -0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.2 | -0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 13 | 2 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 13 | 3 | -0.0 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 11 | 1 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 7 | 1 | -1.0 | 1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -1.0 | 1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 合力最大 | 7 | 1 | -1.0 | 1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.0 | 1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 11 | 1 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.3 | -0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 13 | 2 | 0.4 | -0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 4 | -0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.7 | -0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.7 | -0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -1.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | -0.4 | -0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 11 | 1 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 11 | 1 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -1.0 | -1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 合力最大 | 7 | 1 | -1.0 | -1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -1.0 | -1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -1.0 | -1.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 13 | 2 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 13 | 4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.0 | -0.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.0 | -0.6 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | -0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | -0.0 | -1.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 11 | 1 | 0.0 | -0.2 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.0 | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | 0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | -0.0 | -0.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.9 | -0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | 0.3 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.3 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | 0.3 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.3 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.7 | -0.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | 0.6 | -0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.6 | -0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | 0.6 | -0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.7 | 0.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 合力最大 | 7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.0 | -0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.0 | 0.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | -0.0 | -0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 7 | 1 | -0.7 | 0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.7 | 0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.7 | 0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.7 | 0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.2 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | -0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.5 | -0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.5 | -0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | -0.3 | -0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.7 | -0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.7 | -0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 7 | 1 | -0.7 | -0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 7 | 1 | -0.7 | -0.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 2 | 0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 4 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 7 | 1 | -0.0 | -0.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 合力最大 | 7 | 1 | -0.0 | -0.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 1 | -0.0 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 3 | -0.0 | -0.9 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 2 | 1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 4.1.2 内力包络及统计

按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 | 7 | 1 | 0.000 | 29.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 1.0 |
| 2 | 15 | 7 | 1 | 0.000 | 29.3 | 1.7 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | 16 | 7 | 1 | 0.000 | 29.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | 21 | 7 | 1 | 0.000 | 29.2 | 1.4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 1.0 |
| 5 | 6 | 11 | 1 | 0.000 | 6.2 | -0.2 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 6 | 7 | 11 | 1 | 0.000 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.3 |
| 7 | 10 | 11 | 1 | 0.000 | 6.2 | -0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| 8 | 11 | 11 | 1 | 0.000 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.1 |
| 9 | 1 | 11 | 1 | 0.000 | 6.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 10 | 9 | 11 | 1 | 0.000 | 5.9 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | -0.5 | 0.4 |

按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1.400 | -33.9 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| 2 | 6 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 3 | 7 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | -1.3 | -0.7 | -0.0 | 0.7 | -1.4 |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | -1.1 | -0.8 | -0.0 | 0.8 | -1.2 |
| 5 | 10 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 6 | 9 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | -1.4 | -0.9 | 0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 7 | 12 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | 1.6 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 8 | 8 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | 1.6 | 0.9 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| 9 | 13 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | -1.4 | -0.9 | -0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 10 | 20 | 7 | 1 | 2.330 | -8.4 | -4.2 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.7 |

按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 7 | 1 | 1.000 | -26.5 | 1.4 | 0.9 | -0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | -1.4 | -0.9 | 0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | -1.4 | -0.9 | -0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 4 | 8 | 7 | 1 | 1.000 | -26.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | -1.1 | -0.8 | -0.0 | 0.8 | -1.2 |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 1.000 | -26.8 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | -1.2 |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 1.000 | -26.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -1.4 |
| 8 | 7 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | -1.3 | -0.7 | -0.0 | 0.7 | -1.4 |
| 9 | 29 | 10 | 3 | 0.000 | -2.1 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| 10 | 28 | 7 | 1 | 0.000 | -6.2 | 1.0 | -1.0 | -0.0 | 0.5 | 0.5 |

按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 10 | 4 | 0.000 | -2.1 | -0.0 | 1.1 | 0.0 | -0.6 | -0.0 |
| 2 | 26 | 7 | 1 | 0.000 | -6.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 0.5 |
| 3 | 12 | 11 | 1 | 1.000 | 5.9 | -0.4 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.4 |
| 4 | 9 | 11 | 1 | 0.000 | 5.9 | 0.4 | 0.5 | -0.0 | -0.5 | 0.4 |
| 5 | 13 | 11 | 1 | 0.000 | 5.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.4 |
| 6 | 8 | 11 | 1 | 1.000 | 5.9 | -0.4 | -0.5 | -0.0 | -0.5 | 0.4 |
| 7 | 24 | 7 | 1 | 0.000 | -6.5 | -0.9 | 0.9 | -0.0 | -0.5 | -0.5 |
| 8 | 10 | 11 | 1 | 1.000 | 6.2 | -0.2 | -0.4 | -0.0 | -0.4 | 0.1 |
| 9 | 11 | 11 | 1 | 0.000 | 6.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.1 |
| 10 | 6 | 11 | 1 | 1.000 | 6.2 | -0.4 | -0.4 | -0.0 | -0.4 | 0.3 |

按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 7 | 1 | 0.000 | 29.3 | 1.7 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | 19 | 7 | 1 | 0.000 | 29.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 1.0 |
| 3 | 21 | 7 | 1 | 0.000 | 29.2 | 1.4 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 1.0 |
| 4 | 16 | 7 | 1 | 0.000 | 29.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | 17 | 7 | 1 | 0.000 | -7.3 | 4.4 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 1.0 |
| 6 | 20 | 7 | 1 | 0.000 | -7.3 | 4.4 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | 18 | 10 | 4 | 0.000 | -3.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 8 | 14 | 10 | 2 | 0.000 | -3.0 | 1.9 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 9 | 27 | 10 | 1 | 0.000 | -2.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.6 |
| 10 | 5 | 10 | 3 | 1.693 | -1.6 | -1.6 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.6 |

按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 7 | 1 | 1.165 | -7.8 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -2.0 |
| 2 | 18 | 7 | 1 | 1.165 | -7.8 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -2.0 |
| 3 | 17 | 7 | 1 | 1.165 | -7.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 |
| 4 | 20 | 7 | 1 | 1.165 | -7.8 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -1.7 |
| 5 | 9 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | -1.4 | -0.9 | 0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 1.000 | -26.5 | 1.4 | 0.9 | -0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 1.000 | -26.5 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 0.000 | -26.5 | -1.4 | -0.9 | -0.0 | 0.9 | -1.5 |
| 9 | 6 | 7 | 1 | 1.000 | -26.8 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -1.4 |
| 10 | 7 | 7 | 1 | 0.000 | -26.8 | -1.3 | -0.7 | -0.0 | 0.7 | -1.4 |

## 4.2 位移

### 4.2.1 组合位移

最大正位移组合 2: Uz(mm)

最大负位移组合 7: Uz(mm)

# 5 设计验算结果

本工程有 1 种材料：

Q235：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。

## 5.1 设计验算结果图及统计表

根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.40。下图为模型总体应力比分布图：

杆件应力比分布图

按“强度应力比”显示构件颜色

“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 0.398 (7/1) | 0.000 | 0.388 | 0.026 | 0.026 | 25 | 25 | 满足 |
| 2 | 26 | 0.398 (7/1) | 0.000 | 0.388 | 0.026 | 0.026 | 25 | 25 | 满足 |
| 3 | 23 | 0.366 (7/1) | 0.000 | 0.357 | 0.024 | 0.024 | 25 | 25 | 满足 |
| 4 | 24 | 0.366 (7/1) | 0.000 | 0.357 | 0.024 | 0.024 | 25 | 25 | 满足 |
| 5 | 12 | 0.273 (7/1) | 0.220 | 0.248 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 6 | 9 | 0.273 (7/1) | 0.220 | 0.248 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 7 | 13 | 0.273 (7/1) | 0.219 | 0.247 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 8 | 8 | 0.273 (7/1) | 0.219 | 0.247 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 9 | 1 | 0.254 (7/1) | 0.000 | 0.338 | 0.000 | 0.000 | 70 | 70 | 满足 |
| 10 | 6 | 0.249 (7/1) | 0.204 | 0.228 | 0.023 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |

按“强度应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕2轴应力比”显示构件颜色

“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 0.273 | 0.220 (7/1) | 0.248 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 2 | 9 | 0.273 | 0.220 (7/1) | 0.248 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 3 | 13 | 0.273 | 0.219 (7/1) | 0.247 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 4 | 8 | 0.273 | 0.219 (7/1) | 0.247 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 5 | 6 | 0.249 | 0.204 (7/1) | 0.228 | 0.023 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 6 | 7 | 0.249 | 0.204 (7/1) | 0.228 | 0.023 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 7 | 11 | 0.244 | 0.198 (7/1) | 0.222 | 0.020 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 8 | 10 | 0.244 | 0.198 (7/1) | 0.222 | 0.020 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 9 | 18 | 0.134 | 0.148 (7/1) | 0.146 | 0.067 | 0.000 | 93 | 90 | 满足 |
| 10 | 14 | 0.134 | 0.148 (7/1) | 0.146 | 0.067 | 0.000 | 93 | 90 | 满足 |

按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

按“绕3轴应力比”显示构件颜色

“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 0.398 | 0.000 | 0.388 (7/1) | 0.026 | 0.026 | 25 | 25 | 满足 |
| 2 | 26 | 0.398 | 0.000 | 0.388 (7/1) | 0.026 | 0.026 | 25 | 25 | 满足 |
| 3 | 23 | 0.366 | 0.000 | 0.357 (7/1) | 0.024 | 0.024 | 25 | 25 | 满足 |
| 4 | 24 | 0.366 | 0.000 | 0.357 (7/1) | 0.024 | 0.024 | 25 | 25 | 满足 |
| 5 | 1 | 0.254 | 0.000 | 0.338 (7/1) | 0.000 | 0.000 | 70 | 70 | 满足 |
| 6 | 12 | 0.273 | 0.220 | 0.248 (7/1) | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.273 | 0.220 | 0.248 (7/1) | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 8 | 13 | 0.273 | 0.219 | 0.247 (7/1) | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 9 | 8 | 0.273 | 0.219 | 0.247 (7/1) | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 10 | 6 | 0.249 | 0.204 | 0.228 (7/1) | 0.023 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |

按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |

## 5.2 设计验算结果表

设计验算结果表 (强度和整体稳定)

| 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.254 | 0.000 | 0.338 | 0.000 | 0.000 | 70 | 70 | 满足 |
| 2 | 0.073 | 0.069 | 0.074 | 0.048 | 0.000 | 68 | 40 | 满足 |
| 3 | 0.079 | 0.074 | 0.079 | 0.053 | 0.000 | 68 | 40 | 满足 |
| 4 | 0.063 | 0.060 | 0.064 | 0.046 | 0.000 | 68 | 40 | 满足 |
| 5 | 0.079 | 0.074 | 0.079 | 0.053 | 0.000 | 68 | 40 | 满足 |
| 6 | 0.249 | 0.204 | 0.228 | 0.023 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 7 | 0.249 | 0.204 | 0.228 | 0.023 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 8 | 0.273 | 0.219 | 0.247 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 9 | 0.273 | 0.220 | 0.248 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 10 | 0.244 | 0.198 | 0.222 | 0.020 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 11 | 0.244 | 0.198 | 0.222 | 0.020 | 0.005 | 40 | 24 | 满足 |
| 12 | 0.273 | 0.220 | 0.248 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 13 | 0.273 | 0.219 | 0.247 | 0.024 | 0.006 | 40 | 24 | 满足 |
| 14 | 0.134 | 0.148 | 0.146 | 0.067 | 0.000 | 93 | 90 | 满足 |
| 15 | 0.125 | 0.025 | 0.031 | 0.025 | 0.000 | 58 | 90 | 满足 |
| 16 | 0.125 | 0.041 | 0.049 | 0.021 | 0.000 | 58 | 90 | 满足 |
| 17 | 0.120 | 0.133 | 0.132 | 0.066 | 0.001 | 93 | 90 | 满足 |
| 18 | 0.134 | 0.148 | 0.146 | 0.067 | 0.000 | 93 | 90 | 满足 |
| 19 | 0.125 | 0.025 | 0.031 | 0.025 | 0.000 | 58 | 90 | 满足 |
| 20 | 0.120 | 0.133 | 0.132 | 0.066 | 0.001 | 93 | 90 | 满足 |
| 21 | 0.125 | 0.041 | 0.049 | 0.021 | 0.000 | 58 | 90 | 满足 |
| 22 | 0.213 | 0.000 | 0.223 | 0.021 | 0.000 | 25 | 19 | 满足 |
| 23 | 0.366 | 0.000 | 0.357 | 0.024 | 0.024 | 25 | 25 | 满足 |
| 24 | 0.366 | 0.000 | 0.357 | 0.024 | 0.024 | 25 | 25 | 满足 |
| 25 | 0.213 | 0.000 | 0.223 | 0.000 | 0.021 | 19 | 25 | 满足 |
| 26 | 0.398 | 0.000 | 0.388 | 0.026 | 0.026 | 25 | 25 | 满足 |
| 27 | 0.213 | 0.000 | 0.223 | 0.021 | 0.000 | 25 | 19 | 满足 |
| 28 | 0.398 | 0.000 | 0.388 | 0.026 | 0.026 | 25 | 25 | 满足 |
| 29 | 0.213 | 0.000 | 0.223 | 0.000 | 0.021 | 19 | 25 | 满足 |
| 30 | 0.037 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 31 | 0.037 | 0.000 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 32 | 0.037 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 33 | 0.037 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 34 | 0.036 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 35 | 0.036 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 36 | 0.037 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |
| 37 | 0.037 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 158 | 158 | 满足 |

最严控制表 (强度和整体稳定)

|  | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 28 | 12 | 28 | 14 | 28 | 35 | 35 |
| 数值 | 0.398 | 0.220 | 0.388 | 0.067 | 0.026 | 158 | 158 |

# 附录

圆管截面截面示意图

轧制H型钢截面示意图