## 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电力管沟 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电力管沟
1.2 | 上桥段盖板涵
1.3 | 余泥渣土运输与排放费用
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电力管沟
1 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 1475.36
2 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：石屑 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 711.32
3 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.木质挡土板，支密板，双面 2.挡土板制作、安装、拆除、堆放、运输 3.挡土板深度：综合考虑 4.含挡板支撑 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 565.83
4 | 030408003001 | L(16)孔型10kV电缆排管,人行道下敷设 | 1.名称：L(16)孔型10kV电缆排管,人行道下敷设 2.规格：16×Φ200 HDPE管(壁厚10mm) 3.垫层：100mm厚C20混凝土垫层 4.电缆管接头：C25混凝土，每间隔6m设置 5.复合材料管枕 6.每隔10m设置一组（两个）不锈钢电缆标志牌 7.每隔20m设置一组(两个)水泥电缆标志桩 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 275
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408003002 | L(24)孔型10kV电缆排管,机动车道下敷设 | 1.名称：L(24)孔型10kV电缆排管,机动车道下敷设 2.规格：24×Φ200 MPP管(壁厚10mm) 3.垫层：100mm厚C20混凝土垫层 4.C30钢筋混凝土包封 5.复合材料管枕 6.每隔10m设置一组（两个）不锈钢电缆标志牌 7.每隔20m设置一组(两个)水泥电缆标志桩 8.旧路面破除及修复 9.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 10.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 79
6 | 030408003003 | L(12)孔型10kV电缆排管,机动车道下敷设 | 1.名称：L(12)孔型10kV电缆排管,机动车道下敷设 2.规格：12×Φ200 MPP管(壁厚10mm) 3.垫层：100mm厚C20混凝土垫层 4.C30钢筋混凝土包封 5.复合材料管枕 6.每隔10m设置一组（两个）不锈钢电缆标志牌 7.每隔20m设置一组(两个)水泥电缆标志桩 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030408003004 | L(16)孔型10kV电缆排管,桥梁人行道盖板下敷设 | 1.名称：L(16)孔型10kV电缆排管,桥梁人行道盖板下敷设 2.规格：16×Φ200 MPP管(壁厚10mm) 3.回填M5水泥砂浆 4.每隔10m设置一组（两个）不锈钢电缆标志牌 5.每隔20m设置一组(两个)水泥电缆标志桩 6.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 48
8 | 030408003005 | L(16)孔型10kV电缆排管,上桥段盖板涵下敷设 | 1.名称：L(16)孔型10kV电缆排管,上桥段盖板涵下敷设 2.规格：16×Φ200 MPP管(壁厚10mm) 3.每隔10m设置一组（两个）不锈钢电缆标志牌 4.每隔20m设置一组(两个)水泥电缆标志桩 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 11
9 | 030409004001 | 人工水平接地体及接地引下线 | 1.名称:人工水平接地体及接地引下线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 1089
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040806001001 | 人工垂直接地体 | 1.名称:人工垂直接地体 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*50*5*2500 4.土质:综合考虑 5.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 根 | 19
11 | 050307009001 | 电缆走向标志牌 | 1.名称:电缆走向标志牌 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 128
12 | 031001006001 | 排水管 | 1.名称：排水管 2.材质、规格：PVC-U,De200,δ=5.6mm 3.连接形式：综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 285
13 | 050307009002 | 玻璃钢拍门 | 1.名称:玻璃钢拍门 DN200 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002001 | 16线电缆排管直线长井(行人) | 1.名称：16线电缆排管直线长井(行人) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 1650*300*100mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托二线复合材料电缆支架 9.玻璃纤维钢(四层)滚动支架(16线) 10.电缆标志牌 11.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 12.集水口钢筋加固 13.预埋铁件 14.防火墙：防火环保膨胀模块 15.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 16.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504002002 | 16线电缆排管三通井(接过路排管)(行人) | 1.名称：16线电缆排管三通井(接过路排管)(行人) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 1650*300*100mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托二线复合材料电缆支架 9.电缆标志牌 10.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 11.集水口钢筋加固 12.预埋铁件 13.防火墙：防火环保膨胀模块 14.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 15.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002003 | 16线电缆排管光缆盘井(行人) | 1.名称：16线电缆排管光缆盘井(行人) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.预制C35行人砼盖板 1650*300*100mm 6.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 7.电缆标志牌 8.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 9.集水口钢筋加固 10.预埋铁件 13.防火墙：防火环保膨胀模块 14.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 15.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002004 | 24线电缆排管直线长井(行人) | 1.名称：24线电缆排管直线长井(行人) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 2150*300*150mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托三线复合材料电缆支架 9.玻璃纤维钢(四层)滚动支架图(24线) 10.电缆标志牌 11.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 12.集水口钢筋加固 13.预埋铁件 14.防火墙：防火环保膨胀模块 15.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 16.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002005 | 24线电缆排管直线长井(行车) | 1.名称：24线电缆排管直线长井(行车) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 2150*300*250mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托三线复合材料电缆支架 9.玻璃纤维钢(四层)滚动支架图(24线) 10.电缆标志牌 11.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 12.集水口钢筋加固 13.预埋铁件 14.路面破除及修复 15.防火墙：防火环保膨胀模块 16.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 17.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504002006 | 24线电缆排管三通井(接过路排管)(行人) | 1.名称：24线电缆排管三通井(接过路排管)(行人) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 2150*300*150mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托三线复合材料电缆支架 9.电缆标志牌 10.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 11.集水口钢筋加固 12.预埋铁件 13.防火墙：防火环保膨胀模块 14.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 15.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002007 | 24线电缆排管三通井(接上桥段)(行人) | 1.名称：24线电缆排管三通井(接上桥段)(行人) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 2150*300*150mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托三线复合材料电缆支架 9.电缆标志牌 10.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 11.集水口钢筋加固 12.预埋铁件 13.防火墙：防火环保膨胀模块 14.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 15.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040504002008 | 24线电缆排管三通井(行车) | 1.名称：24线电缆排管三通井(行车) 2.垫层：100厚C20素砼垫层 3.底板：240厚C30 P6钢筋混凝土底板 4.侧墙：240厚C30 P6钢筋混凝土侧墙 5.C30 P6钢筋混凝土压顶梁 6.预制C35行人砼盖板 2150*300*250mm 7.墙内外侧、底板抹灰：WW M20/P6防水水泥砂浆粉刷厚20mm 8.一托三线复合材料电缆支架 9.电缆标志牌 10.φ200PVC管，PVC管内填粗砂 11.集水口钢筋加固 12.预埋铁件 13.路面破除及修复 14.防火墙：防火环保膨胀模块 15.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 16.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 1
电力管沟合计
上桥段盖板涵
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:按地质勘察资料及现场情况综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.综合考虑土壤类别（含淤泥、砖渣等建筑垃圾）、挖土深度、场内运距、预制管桩桩头场内外运距、挖土方式（人工或机械）、干湿程度、运输方式、运土高度、转堆等产生的费用、土石比例等 4.包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用均包含在综合单价中 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 16.59
23 | 040103001002 | 回填土 | 1.计价综合考虑土质、密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用 2.计价包括取土点土方开挖、装卸、运输、将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的挖土、倒运、整修等相关费用 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 10.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040301004001 | 钻(冲）孔灌注桩 | 1.钻（冲）孔灌注桩 ,设计桩径(mm) 800mm 2.混凝土强度等级:C30、水下混凝土 3.计价综合考虑：地质情况、成孔方式、护筒类型、护筒长度、桩头截面、桩头高度等 4.计价包括：材料、材料运输、冲钻孔灌注（包括陆上及水上护筒埋设及拆除、准备钻孔机具、钻孔出渣、加泥浆和泥浆制作、混凝土制作、运输、灌注、清除桩孔泥浆、导管准备及安拆等）、清孔、流砂、泉涌、桩头凿除及外运、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、泥浆清理及外运、泥浆池（槽）砌筑及拆除、钻（冲）孔灌注桩可能发生的塌孔、搭设支架和平台、混凝土振捣及混凝土扩散系数、清运浮浆、桩顶超灌费用、入岩增加费、自检、为桩机移动铺筑的临时道路等相关费用 5.当砼强度等级发生变更时，仅调整砼价差 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.02
25 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件螺纹钢 2.其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、国家相关规范、招标图纸等 |  | t | 0.38
26 | 040301011001 | 截桩头 | 1.计价综合考虑桩类型、桩头截面、桩头高度、有无钢筋等 2.计价包括截（凿）桩头及处置等相关费用 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 根 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 040303001001 | C30混凝土承台 | 1.C30混凝土承台 2.计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4.82
28 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.C20混凝土垫层 2.计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3.计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4.当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040901001001 | Ⅲ级钢筋制安 | 1.钢筋制安 2.计价综合考虑钢筋规格（含抗震）、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3.计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | t | 0.21
上桥段盖板涵合计
余泥渣土运输与排放费用
30 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土石方 2.运距：15公里，超过15公里按照15公里计算，不足15公里按照实际运距计算 3.每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求 4.综合考虑:土石比例、淤泥（含桩泥）、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 1481.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土石方 2.运距：每增减1公里 3.每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求 4.综合考虑:土石比例、淤泥（含桩泥）、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作作 |  | m3 | 1
余泥渣土运输与排放费用合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
32 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型：垫层模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 107.53
33 | 041102022001 | 电缆井底板模板 | 1.构件类型：底板模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 61.8
34 | 041102023001 | 电缆井侧墙模板 | 1.构件类型：侧墙模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 833.24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 041102001002 | 包封模板 | 1.构件类型：包封模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 445.21
36 | 041102013001 | 梁模板 | 1.构件类型：梁模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 44.6
37 | 041102033001 | 预制盖板模板 | 1.构件类型：预制盖板模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 159.49
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | [7 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费 |  |  |  |  | 工程数量以供投标人报价,工程量1481.05m3
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09