## 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：照明工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土方工程
1.2 | 路灯部分
1.3 | 余泥渣土运输与排放费用
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 建筑垃圾消纳费
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 381.26
2 | 040103001001 | 回填石屑 | 1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：石屑 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m3 | 315.05
土方工程合计
路灯部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 040805001001 | 双臂路灯 灯高14m/6m LED 灯具120W/30W | 1.名称:双臂路灯 灯高14m/6m LED 灯具120W/30W 2.包含灯杆、灯具、单灯控制器、剩余电流动作保护器(二极、电磁式)、防水接线盒(IP65)、支架和路灯基础 3.灯杆壁厚不小于6mm，宜为六边形锥形杆 4.车行道灯高14米,挑臂长2米,灯具为120W LED灯具,仰角12°;人行道灯高6米,挑臂长1米,灯具为30W LED灯具,仰角0° 5.LED灯具采用半截光型产品,灯体全部采用高导热性的铝合金材料,灯具配光应满足本项目的要求,LED路灯额定电压220V,光源光效不低于160lm/W,整灯光效不小于130lm/W,色温2800~3500K,批量光源色温误差控制在±500K内,显色指数Ra≥70,R9>0,LED灯具的寿命不应低于5万小时,灯具色品容差不大于7SDCM,LED灯具连续燃点3千小时光通维持率不应小于96%,LED灯具连续燃点6千小时光通维持率不应小于93%,LED灯具正常工作一年的损坏率不应高于3%,照明灯具效率不低于75%。防护等级不低于IP65,废弃LED灯具应符合循环回收利用和环保经济的原则。每盏灯配置单灯控制器,同时灯具应能实现远程可调、可控、可检测的要求。并具备通信端口,以便日后接入路灯智能化管理平台。路灯配电箱内配置路灯监控总控器,通过电力载波方式接受每个单灯控制器信号,并对整个系统进行有效监控。路灯产生的谐波应满足《电磁兼容限值谐波 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》的谐波限值要求。每个灯杆内设漏电保护开关,漏电保护开关采用可靠性更高的电磁式漏电微型断路器,不受雷电干扰,极少误动作。 6.路灯设施编号 路灯杆号 7.路灯安装照明配件安装 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040805001002 | 投光灯 灯高14m/6m LED灯具280W×3/45W | 1.名称:投光灯 灯高14m/6m LED灯具280W×3/45W 2.包含灯杆、灯具、单灯控制器、剩余电流动作保护器(二极、电磁式)、防水接线盒(IP65)、支架和路灯基础 3.灯杆壁厚不小于6mm，宜为六边形锥形杆 4.LED灯具采用半截光型产品,灯体全部采用高导热性的铝合金材料,灯具配光应满足本项目的要求,LED路灯额定电压220V,光源光效不低于160lm/W,整灯光效不小于130lm/W,色温2800~3500K,批量光源色温误差控制在±500K内,显色指数Ra≥70,R9>0,LED灯具的寿命不应低于5万小时,灯具色品容差不大于7SDCM,LED灯具连续燃点3千小时光通维持率不应小于96%,LED灯具连续燃点6千小时光通维持率不应小于93%,LED灯具正常工作一年的损坏率不应高于3%,照明灯具效率不低于75%。防护等级不低于IP65,废弃LED灯具应符合循环回收利用和环保经济的原则。每盏灯配置单灯控制器,同时灯具应能实现远程可调、可控、可检测的要求。并具备通信端口,以便日后接入路灯智能化管理平台。路灯配电箱内配置路灯监控总控器,通过电力载波方式接受每个单灯控制器信号,并对整个系统进行有效监控。路灯产生的谐波应满足《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》的谐波限值要求。每个灯杆内设漏电保护开关,漏电保护开关采用可靠性更高的电磁式漏电微型断路 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
器,不受雷电干扰,极少误动作。 5.路灯设施编号 路灯杆号 6.路灯安装照明配件安装 7.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV22-1kV-4x70+1*35mm2 3.材质：铜芯 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 50
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-1kV-1×16mm2 3.材质：铜芯 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 4493
7 | 030411004001 | 接灯线 | 1.名称：接灯线 2.规格：RVV-500V-3×2.5mm2 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 460
8 | 030408003001 | Φ90*5mm HDPE 电缆保护管 | 1.名称：Φ90*5mm HDPE 电缆保护管 2.敷设方式：埋地敷设 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 1123
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408003002 | 电缆过机动车道保护管 4×DBJ100×5(玻璃钢管) | 1.名称：电缆过机动车道保护管 4×DBJ100×5(玻璃钢管、环刚度SN50) 2.管道包封：C10混凝土 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 80
10 | 030402018001 | 成套箱式变电站 | 1.名称：成套箱式变电站 2.容量：变压器100kVA 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1
11 | 030404017001 | 路灯照明配电箱 | 1.名称:路灯照明配电箱 2.型号:AL1 3.箱体用2mm厚镀锌Q235钢板制成;观察窗装透明有机玻璃,边封橡胶圈;箱体喷涂户外粉,内外表面橄榄绿(光漆)按业主色板 4.基础形式、材质、规格:C20混凝土基础 5.安装方式:落地式 6.配置路灯智能监控终端、三遥控制器（与区路灯所监控平台兼容） 7.接地装置 8.含渗水砂层500mm 9.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 10.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504001001 | 直线段接线井 | 1.井名称:直线段接线井 2.位置:直线段 3.井规格:700*700*800mm 4.垫层:200mm渗水砂垫层 5.基础度:C20混凝土基础 6.C30现浇砼基座 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20砼砖WM10水泥砂浆 8.勾缝、抹面要求:内外壁井底WW M20/P6防水砂浆内外批档20mm厚 9.盖板材质、规格:球磨铸铁填充式井盖及铁篦子 10.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 11.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 3
13 | 040504001002 | 过马路段接线井 | 1.井名称:过马路段接线井 2.位置:过马路 3.井规格:700*700*1100mm 4.垫层:200mm渗水砂垫层 5.基础度:C20混凝土基础 6.C30现浇砼基座 7.砌筑材料品种、规格、强度等级:砌MU20砼砖WM10水泥砂浆 8.勾缝、抹面要求:内外壁井底WW M20/P6防水砂浆内外批档20mm厚 9.盖板材质、规格:球磨铸铁填充式井盖及铁篦子 10.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 11.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030409004001 | 接地干线 | 1.名称:接地干线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m | 1059
15 | 030414001001 | 系统调试 | 1.名称:系统调试 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | 项 | 1
路灯部分合计
余泥渣土运输与排放费用
16 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土石方 2.运距：15公里，超过15公里按照15公里计算，不足15公里按照实际运距计算 3.每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求 4.综合考虑:土石比例、淤泥（含桩泥）、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 381.26
17 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土石方 2.运距：每增减1公里 3.每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求 4.综合考虑:土石比例、淤泥（含桩泥）、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 5.完成本清单项目所需的一切相关工作作 |  | m3 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
余泥渣土运输与排放费用合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
18 | 041102001001 | 基础模板 | 1.构件类型：垫层模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 153.72
19 | 041102022001 | 井底板模板 | 1.构件类型：底板模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3.86
20 | 041102001002 | 基座模板 | 1.构件类型：基座模板 2.模板制作、安装、拆除 3.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4.其他详见招标图纸，招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 6.32
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | [7 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8 |  | 模板工程
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 建筑垃圾消纳费 |  |  |  |  | 工程数量以供投标人报价,工程量381.26m3
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09