## 工程量清单报价说明
清单封-3
工程量清单报价说明
1、本工程量清单招标人依据《变电工程工程量清单计价规范（2021）》（DLT5341-2021）及《电力建设工程预算定额（2018年版）》，上述没有适合的项目则参考现行广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及对应的计价办法进行计价编制。 2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、合同价款的方式、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 3、当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据； 4、工程量清单中工程量不得修改。 5、广联达电力云计价GEC5.0软件版的工程量清单（以下称“软件版的工程量清单”），是招标人为方便投标人投标，生成的软件版的工程量清单。投标人可直接在招标人提供软件版的工程量清单投标报价，也可使用其它软件使用“.xlsx”版清单导入进行投标报价。软件版的工程量清单若与“.xlsx”版的清单项目不一致，则以“.xlsx”版的清单为准。 6若投标工程量清单工程数量或项目较招标文件工程量清单项目缺失或工程量减少的，则视为缺失或工程量减少的工程项目费用已含在投标清单其它项目中，不得中标后要求另行计算或索赔费用，由投标人自行承担。 7、专业工程暂估价按招标控制价公布函金额填报，不得修改。 8、所有清单项目为全费用综合单价计价。全费用综合单价包含人工费、材料费（不含甲供材）、施工机具使用费、措施费、企业管理费、规费、利润和增值税、质量保修 ，以及合同约定一定范围与幅度内的风险费用、合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。 9、招标人提供软件版的工程量清单的软件如有参数设置（系数设置），投标人应自行根据自身报价调整。 10、因不同软件报表格式不同，项目报表除工程量清单报价汇总表1、1.1、1.2外，其他报表格式自行确定（含单价分析表），如需补充其他汇总表可自行补充。

## 工程量清单报价汇总表 1
工程量清单报价汇总表
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包
序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） | 备注
1 | 分部分项工程费
其中：暂估价材料费
其中：安全文明施工费、临时设施费
2 | 投标人采购设备费
3 | 措施项目费
4 | 其他项目费 | 6862382
4.1 | 其中：计日工
4.2 | 其中：专业工程暂估价 | 6862382
4.3 | 其中：暂列金额
合计

## 工程量清单报价汇总表 1.1
建筑工程分部分项工程费用汇总表
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 | [5 empty] | 金额单位：元
序号 | 项目或费用名称 | 金额 |  |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费 | 其中：安全文明施工费、临时设施费
一 | 主要生产工程
1 | 主要生产建筑
2 | 配电装置建筑
4 | 消防系统
二 | 辅助生产工程
2 | 站区性建筑（站内部分）
3 | 特殊构筑物
4 | 全站沉降观测点
5 | 站区绿化
2.1 | 站区性建筑（传输线路部分）
三 | 与站址有关的单项工程
1 | 地基处理
2 | 站外道路
4 | 站区给排水
合计

## 工程量清单报价汇总表 1.2
安装工程分部分项工程费用汇总表
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 | [5 empty] | 金额单位：元
序 号 | 项目或费用名称 | 金额 |  |  |  |  | 备注
|  | 合计 | 其中：人工费 | 其中：暂估价材料费 | 其中：安全文明生产费、临时设施费
一 | 主要生产工程
1 | 主变压器系统D
2 | 配电装置
3 | 无功补偿
4 | 控制及直流系统
5 | 站用电系统
6 | 电缆及接地
7 | 通信及远动系统
8 | 全站调试
7 | 通信线缆
三 | 与站址有关的单项工程
1 | 站外电源
合计

## 清单表-2 建筑分部分项工程量清单
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
一 | 2AA | 主要生产工程
1 | 2AAA | 主要生产建筑
1.1 | 2AAAA | 主控通信楼
1.1.1 | 2AAAAA | 一般土建
土石方工程
1 | 2AAAAACA0001 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 4811.57
2 | 2AAAAACA0002 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 1744.44
3 | 2AAAAACA0003 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 3067.13
4 | 2AAAAACA0004 | 土方回填 | 1.类别:三七灰土 2.填方区夯填或碾压 | m3 |  | 64.33
地基处理与基坑支护工程
桩基工程(编码SC)
5 | 100001SC0001 | 钢筋混凝土预制桩 | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按22-25.8m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 5.接桩方式:电焊接桩 | m3 |  | 737.14
6 | 100001SC0002 | 钢筋混凝土预制桩（试桩） | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按22-25.8m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 5.接桩方式:电焊接桩 | m3 |  | 8.7
7 | 100001SC0003 | 钢筋混凝土预制桩（送桩） | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按1m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 | m3 |  | 30.84
8 | 参粤010301005001 | 桩尖 | 1.桩尖类型:钢制十字桩尖（φ400） 2.规格尺寸:材料、尺寸及加工要求应严格按照10G409《预应力混凝土管 | 个 |  | 339
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
桩》执行
9 | 100001SC0004 | 管桩桩心填料（桩顶） | 1.桩芯填充材质:C30微胀细石混凝土 2.部位:管桩桩芯（桩顶） | m3 |  | 14.08
10 | 100001SC0005 | 管桩桩心填料（桩头） | 1.桩芯填充材质:C20细石混凝土 2.部位:管桩桩芯（桩头） | m3 |  | 17.6
11 | 100001SF1001 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:2-3厚圆形钢板 | t |  | 0.415
12 | 100001SE7001 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:螺纹钢12--25 | t |  | 9.378
13 | 100001SE7002 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:圆钢φ10以下 | t |  | 1.392
14 | 100001CB3001 | 桩头处理 | 1.桩类型:截预制管桩 2.桩截面:φ400，壁厚95mm | 个 |  | 339
15 | 100001SA2001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:15km | m3 |  | 42.58
砌筑工程(编码SD)
16 | 100001SD1001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格:加气混凝土砌块MU5（A5.0） 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆配合比:砌筑水泥砂浆 M5 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 1159.64
17 | 100001SD0001 | 砌体外墙 | 1.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:外墙240厚 3.砂浆配合比:水泥石灰砂浆 M10 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 5.57
18 | 100001SD0002 | 砌体内墙 | 1.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:内墙240厚 3.砂浆配合比:水泥石灰砂浆 M10 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 46.42
混凝土及钢筋、铁件工程(编码SE)
19 | 2AAAAASE0001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级: | m3 |  | 59.53
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
C15 2.混凝土种类:商品混凝土
20 | 100001SD0003 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格:200厚MU10煤矸石实心砖 2.基础类型:保护墙 3.砂浆配合比:M10水泥砂浆 | m3 |  | 100.9
21 | 2AAAAASE0002 | 垫层(地下室底板） | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 | m3 |  | 97.29
22 | 100001SE1001 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 | m3 |  | 48.56
23 | 2AAAAASE0003 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 | m3 |  | 283.36
24 | 100001SE0001 | 条型基础（室外楼梯基础） | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 | m3 |  | 43.25
25 | 100001SE0002 | 条型基础（蒸压加气混凝土砌块墙脚） | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 | m3 |  | 63.49
26 | 100001SE0003 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.单个体积:5m3以内 | m3 |  | 14.8
27 | 100001SE1002 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 46.91
28 | 100001SE1003 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送 | m3 |  | 15.04
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
商品混凝土 3.柱周长:1.8m以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 6.超高降效费:高度30m以内
29 | 100001SE1004 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.柱周长:1.8m以外 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 6.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 526.93
30 | 100001SE2001 | 防水反坎 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 2.5
31 | 100001SE2002 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 4.24
32 | 100001SE2003 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 4.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 37.13
33 | 100001SE2004 | 直墙 | 1.混凝土强度等级:C35 抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.墙厚:400mm以内 4.墙位置:地下室外墙 5.模板种类:综合考虑 6.模板制作与安装 7.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 280.5
34 | 100001SE2005 | 直墙 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.墙厚:250mm以内 4.墙位置:地上外墙 | m3 |  | 231.7
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5.模板种类:综合考虑 6.模板制作与安装 7.超高降效费:高度30m以内
35 | 100001SE1005 | 矩形梁（后浇带） | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.断面:0.25m2以外 6.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 5.12
36 | 100001SE1006 | 矩形梁（后浇带） | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.断面:0.25m2以内 | m3 |  | 1.1
37 | 100001SE2006 | 平板（后浇带） | 1.混凝土强度等级:C40 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:10cm以外 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 6.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 1.22
38 | 100001SE2007 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:10cm以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 6.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 2.94
39 | 100001SE2008 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:10cm以外 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 6.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 1573.46
40 | 100001SE2009 | 地下建筑底板（防水板） | 1.混凝土强度等级:C35 抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 | m3 |  | 451.31
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3.板厚:300mm以外 4.模板制作与安装 5.超高降效费:高度30m以内
41 | 100001SE3001 | 集水坑（排水沟） | 1.混凝土强度等级:C35 抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:300mm以外 4.模板制作与安装 5.超高降效费:高度30m以内 6.容积:50m3以内 | m3 |  | 84.41
42 | 100001SE2010 | 地下建筑底板（后浇带） | 1.混凝土强度等级:C40 抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:300mm以外 4.模板制作与安装 5.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 4
43 | 100001SE2011 | 悬臂板 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 4.2
44 | 100001SE3002 | 轴流风机孔洞边框 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 3.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 1.2
45 | 100001SJ3001 | 预制混凝土构件散水面层 | 1.混凝土配合比:C15 2.运距:综合考虑 3.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 11.69
46 | 100001SE3003 | 整体楼梯 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 157.38
47 | 100001SE7003 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 116.8
48 | 100001SE7004 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以外 2.超高降效费:高度 | t |  | 0.71
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
30m以内
49 | 100001SE7005 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E10以下 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 10.28
50 | 100001SE7006 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 647.6
51 | 100001SE7007 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E25以外 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 12.97
52 | 100001SE8001 | 钢筋连接 | 1.连接方式:螺纹接头φ32以内 2.超高降效费:高度30m以内 | 个 |  | 7746
53 | 100001SE8002 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 0.5
金属结构工程(编码SF)
54 | 100001SF0001 | 钢吊车梁 | 1.钢材品种、规格:HN700x300x13x24，采用Q355B钢 2.名称:钢吊车梁 3.运距:综合考虑 4.地脚螺栓制作安装 5.油漆:二次喷砂(抛丸)除锈Sa2.5级，环氧富锌底漆75μm，中间漆厚浆型环氧云铁125μm，复涂聚氨酯面漆2x30μm；钢结构出厂前完成冷喷锌二道100(2x50)μm+冷喷锌封闭剂一道80μm；聚氨脂改性面漆一道40μm 6.防火涂料:膨胀性防火涂料,涂层厚度7mm,耐水性大于24小时 7.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 20.96
55 | 100001SF0002 | 直型钢轨 | 1.钢材品种、规格:吊车轨道P43钢轨(43kg/m,轨道高度h=140mm),轨道连接采用 GDGL-2型 2.运距:综合考虑 3.油漆:二次喷砂(抛丸)除锈Sa2.5级，环氧富锌底漆 | t |  | 6.36
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
75μm，中间漆厚浆型环氧云铁125μm，复涂聚氨酯面漆2x30μm；钢结构出厂前完成冷喷锌二道100(2x50)μm+冷喷锌封闭剂一道80μm；聚氨脂改性面漆一道40μm 4.防火涂料:膨胀性防火涂料,涂层厚度7mm,耐水性大于24小时 5.地脚螺栓制作安装 6.超高降效费:高度30m以内
56 | 100001SF1002 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:零星构件 2.构件名称:综合考虑 3.油漆:二次喷砂(抛丸)除锈Sa2.5级，环氧富锌底漆75μm，中间漆厚浆型环氧云铁125μm，复涂聚氨酯面漆2x30μm；钢结构出厂前完成冷喷锌二道100(2x50)μm+冷喷锌封闭剂一道80μm；聚氨脂改性面漆一道40μm 4.防火涂料:膨胀性防火涂料,涂层厚度7mm,耐水性大于24小时 5.地脚螺栓制作安装 6.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 1.87
57 | 100001SG0001 | 挂钢丝网 | 1.材质:Φ0.8@13X13钢丝网 2.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 2574.96
58 | 2AABAESF4001 | 带护笼钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢筋Φ20,L50*5 2.运距:综合考虑 3.油漆:环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍(厚度80um),丙烯酸聚氨酯漆2遍(厚度100um) 4.参考图集:国标图集02J401-THc-84-85 | t |  | 3.31
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5.地脚螺栓制作安装 6.超高降效费:高度30m以内
59 | 100001SF4001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢梯 踏步式 2.运距:综合考虑 3.油漆:环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍(厚度80um),丙烯酸聚氨酯漆2遍(厚度100um) 4.地脚螺栓制作安装 5.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 6.75
隔墙与天棚吊顶工程(编码SG)
60 | 100001SG1001 | 卫生间隔断 | 1.材质:150mm复合防潮隔板（成套） 2.参考:国标图集02J915-39 3.具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 23.52
61 | 100001SG0002 | 轻质墙板 | 1.墙材质:挤塑型聚苯乙烯泡沫板 2.板厚:30厚 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 524.69
门窗与木作工程(编码SH)
62 | 100001SH0001 | 金属门 | 1.门类型:单扇钢质平开门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 15.96
63 | 100001SH1001 | 不锈钢门 | 1.门类型:单扇304不锈钢平开门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 14.7
64 | 100001SH1002 | 不锈钢门 | 1.门类型:双扇304不锈钢平开门(子母 | m2 |  | 10.08
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
门) 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内
65 | 100001SH0002 | 金属门 | 1.门类型:150B系列断桥铝合金明框玻璃门联窗 2.规格尺寸:综合考虑 3.综合考虑:框扇（铝型材，壁厚不小于2.2mm）材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 4.门材质:150B系列铝合金幕墙框料 5.五金要求:地弹簧 6.玻璃安装:15mm钢化玻璃 7.防撞警戒色条 8.双面装不锈钢扶手 9.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 7.68
66 | 100001SH0003 | 金属门 | 1.门类型:钢折叠门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 15.75
67 | 100001SH0004 | 金属门 | 1.门类型:单扇乙级钢防火门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 21.42
68 | 100001SH0005 | 金属门 | 1.门类型:单扇乙级304不锈防火门 2.规格尺寸:综合考虑 | m2 |  | 16.8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内
69 | 100001SH0006 | 金属门 | 1.门类型:双扇甲级304不锈钢防火门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 25.2
70 | 100001SH0007 | 金属门 | 1.门类型:双扇乙级钢防火门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 98.01
71 | 100001SH0008 | 金属门 | 1.门类型:双扇甲级钢防火门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 14.7
72 | 100001SH0009 | 金属门 | 1.门类型:双扇乙级304不锈钢防火门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 12.15
73 | 100001SH0010 | 金属门 | 1.门类型:双扇乙级304不锈钢防火门( | m2 |  | 15.75
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
子母门) 2.规格尺寸:综合 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 5.超高降效费:高度30m以内
74 | 100001SH0011 | 金属窗 | 1.窗类型:70系列断桥铝合金上悬窗 2.综合考虑:框扇（铝型材，壁厚不小于1.8mm）、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 3.玻璃安装:5+12A+5中空玻璃 4.制作、安装、周边塞缝 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 39.53
75 | 100001SH0012 | 金属窗 | 1.窗类型:70系列断桥铝合金平开窗 2.综合考虑:框扇（铝型材，壁厚不小于1.8mm）、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 3.玻璃安装:5+12A+5中空玻璃 4.制作、安装、周边塞缝 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 24.6
76 | 100001SH0013 | 金属窗 | 1.窗类型:70系列断桥铝合金消防(救援窗) 2.综合考虑:框扇（铝型材，壁厚不小于1.8mm）、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 3.玻璃安装:5+12A+5中空玻璃 4.制作、安装、周边塞缝 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 3.6
77 | 100001SH0014 | 金属窗 | 1.窗类型:避雨式钢百页窗 | m2 |  | 86.4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.Φ1.5的304不锈钢丝网,网孔不大于6mm 3.涂醇酸铁红底漆一道,涂919海灰色醇酸瓷漆两道,醇酸清漆一道 4.超高降效费:高度30m以内
78 | 100001SH0015 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防盗网 2.综合考虑:运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 3.制作、安装、周边塞缝 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 67.73
79 | 100001SH0016 | 铝合金框不锈钢纱防蚊纱窗 | 1.窗类型:铝合金框不锈钢纱防蚊纱窗 2.综合考虑:运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 3.制作、安装、周边塞缝 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 64.13
80 | 100001SH0017 | 挡鼠板 | 1.窗类型:4mm厚铝合金板 2.综合考虑:运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 3.制作、安装、周边塞缝 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 50.22
81 | 100001SH2001 | 室内平台栏杆 H=1.1m | 1.扶手材质:100*60mm成品优质硬木扶手，深色亚光醇酸磁漆(一底两面) 2.□30X3方钢管立柱，-60X5扁钢，□20方钢(实心) 3.钢材应采用Q235-A.F钢 4.栏杆所有外露部分除锈后涂环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍,(厚度80um),黑色丙烯酸聚氨酯漆3遍(厚度100um) 5.具体详见设计 6.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 64.83
82 | 100001SH2002 | 楼梯栏杆 H=1.1m | 1.扶手材质:100*60mm成品优质 | m |  | 102.57
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
硬木扶手，深色亚光醇酸磁漆(一底两面) 2.□30X3方钢管立柱，-60X5扁钢，□20方钢(实心) 3.栏杆所有外露部分除锈后涂环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍,(厚度80um),黑色丙烯酸聚氨酯漆3遍(厚度100um) 4.具体详见设计 5.超高降效费:高度30m以内
83 | 100001SH2003 | 室外平台栏杆 H=1.1m | 1.扶手材质:□60X40X3方钢管扶手 2.□50X3方钢管立柱，-60X5扁钢，□20方钢(实心) 3.栏杆所有外露部分除锈后涂环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍,(厚度80um),黑色丙烯酸聚氨酯漆3遍(厚度100um) 4.具体详见设计 5.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 16.13
84 | 100001SH2004 | 钢管活动栏杆 H=1.1m | 1.扶手材质:Φ50钢管(壁厚4)，采用Q235-A.F钢 2.Φ32钢管(壁厚4)，采用Q235-A.F钢 3.栏杆所有外露部分除锈后涂环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍,(厚度80um),黑色丙烯酸聚氨酯漆3遍(厚度100um) 4.具体详见设计 5.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 56
地面与楼地面工程(编码SJ)
85 | 100001SJ1001 | 水泥自流平楼地面(楼地2、楼地3） | 1.刷水灰比为0.5的素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土,随打随 | m2 |  | 1789.36
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
抹光,强度达标后表面打磨或喷砂处理 3.水泥基自流平界面剂 4.7厚水泥基自流平面层(封闭剂) 5.水性聚氨酯罩面剂一道 6.部位:具体详见设计 7.超高降效费:高度30m以内
86 | 100001SJ1002 | 水泥自流平楼地面(楼地4） | 1.刷水灰比为0.5的素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.20厚1:2水泥砂浆(找坡时最薄20厚) 3.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面打磨或喷砂处理 4.打底料一道 5.7厚水泥基自流平面层(封闭剂) 6.水性聚氨酯罩面剂一道 7.部位:-2.000米层电缆间 8.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 919.02
87 | 100001SJ0001 | LC20轻质混凝土垫层(楼地3、楼地13） | 1.垫层材料种类:LC20轻质混凝土 2.部位:6.50米层220kV GIS室楼板下沉部分地面、6.50米层走廊,常用工具间、6.50米层通信蓄电池室、蓄电池室 3.超高降效费:高度30m以内 | m3 |  | 428.27
88 | 100001SJ1003 | 块料楼地面（楼地6) | 1.刷水灰比为0.5的素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:600*600*8~10厚石英玻化抛光砖 4.部位:休息室,警卫室、吊装平台、走廊 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 465.43
89 | 100001SJ1004 | 块料楼地面（楼地6) | 1.刷水灰比为0.5的 | m2 |  | 62
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格:800*800*8~10厚石英玻化抛光砖 4.部位:备品资料间,会议室 5.超高降效费:高度30m以内
90 | 100001SJ1005 | 块料楼地面（楼地10-楼梯) | 1.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.1:2水泥砂浆抹平,作0.5%坡向地漏(最薄处20厚) 3.刷基层处理剂一遍 4.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 5.面层材料品种、规格:600*600*8-10厚防滑砖 | m2 |  | 107.49
91 | 100001SJ1006 | 块料楼地面（楼地7) | 1.刷水灰比为0.5的素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.1:3水泥砂浆找0.5%坡向地漏,最薄处不小于20 3.找平层:15厚1:2水泥砂浆 4.刷基层处理剂一遍 5.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 6.面层材料品种、规格:600*600*8~10厚防滑砖 7.部位:1.500m层室外走道以及与其相连的室外楼梯踏步、警卫室、卫生间 8.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 342.2
92 | 100001SJ1007 | 块料楼地面（楼地8) | 1.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.刷基层处理剂一遍 3.20厚水泥砂浆保护层 4.1:6水泥焦渣垫层 5.找平层厚度、砂 | m2 |  | 14.74
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
浆配合比:1:3水泥砂浆找平,作0.5%坡度坡向地漏,最薄处为20厚 6.刷基层处理剂一遍 7.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面撒水泥粉 8.面层材料品种、规格:300*300*8~10厚防滑砖 9.部位:6.50米层卫生间 10.超高降效费:高度30m以内
93 | 100001SJ2001 | 30厚瓷质面层活动地板（楼地9) | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:全钢质支架及其它配套配 2.刷水灰比为0.5的素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3.基层材料种类、规格:20厚1：2水泥砂浆抹面压光 4.面层材料品种、规格:600*600*30厚瓷质面层活动地板 5.600高陶瓷-金属复合活动地板系统 6.部位:继电器及通信室 7.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 355.92
94 | 100001SJ1008 | 环氧砂浆楼地面（楼地13) | 1.水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.找平层厚度砂浆配合比:40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面打磨或喷砂处理 3.底层厚度:0.15厚环氧打底料(两道) 4.5厚环氧砂浆 5.面层材料种类:0.2厚环氧面层涂料(两道) 6.部位:6.50米层通信蓄电池室、蓄电池室 7.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 98.7
95 | 100001SJ1009 | 雨棚顶做法 | 1.找平层厚度砂浆配合比:15厚1:2,5水泥砂浆加5%防水粉 | m2 |  | 55.71
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.面层材料种类:面砖 3.超高降效费:高度30m以内
96 | 100001SJ2002 | 块料踢脚线(踢脚1） | 1.适用于灰砂砖墙体 2.踢脚线高度:100mm 3.17厚1:3水泥砂浆打底 4.粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%的白乳胶 5.面层材料品种、规格:8~10厚石英玻化抛光砖(暗敷) 6.部位:-2.000m层所有房间 7.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 230
97 | 100001SJ2003 | 块料踢脚线(踢脚2） | 1.(适用于加气混凝土砌块墙体) 2.踢脚线高度:100mm 3.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙(或专用界面剂一道甩毛) 4.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5.6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛 6.素水泥浆一道 7.粘贴层厚度、材料种类:5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 8.面层材料品种、规格:8~10厚石英玻化抛光砖(暗敷) 9.部位:除卫生间和特殊说明外的所有房间 10.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 1342.2
98 | 100001SL1001 | 铸石板 | 1.材质:干硬性水泥砂浆粘贴10厚花岗岩 2.找平层:20厚1:3水泥砂浆 3.铺设位置:过门石 4.部位:有水房间出入口 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 0.5
99 | 100001SJ3002 | 散水垫层 | 1.面层厚度:150mm 2.三七灰土 | m2 |  | 145.16
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
100 | 100001SJ0002 | 变形缝填缝 | 1.嵌缝材料种类:建筑油膏 2.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 213.54
101 | 100001SJ3003 | 块料台阶面层 | 1.素土夯实 2.80厚3:7灰土 3.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C25混凝土 4.粘结层厚度、砂浆配合比:25厚1:4干硬性水泥砂浆结合层，水灰比为0.5的素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5.面层材料品种、规格:8~10厚防滑砖铺实拍平,水泥浆擦缝(密缝) 6.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 11.93
102 | 100001SJ0003 | 细石混凝土楼地面(地下室底板） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土保护层 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1127.74
屋面与防水工程(编码SK)
103 | 100001SK0001 | 倒置式屋面(屋面1、屋面2） | 1.20厚聚合物砂浆铺卧 2.铺300x300x25的水泥砖 3.部位:出屋面楼梯间的屋面、吊装平台、除特殊说明外的其他屋面 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 2282.16
104 | 100001SK0002 | 倒置式屋面(屋面1、屋面2） | 1.20厚1:3水泥砂浆找平,纵横向设分格缝 2.刷基层处理剂一遍 3.高聚物改性沥青防水涂膜二道(每道厚度不小于3mm) 4.高聚物改性沥青防水卷材(厚度不小于3mm),与墙体交接处敷设高出屋面250mm 5.40mmmm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6.10厚低强度等级 | m2 |  | 2282.16
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
砂浆隔离层 7.部位:出屋面楼梯间的屋面、吊装平台、除特殊说明外的其他屋面 8.超高降效费:高度30m以内
105 | 100001SK0003 | 刚性屋面(屋面2） | 1.混凝土强度等级:LC5.0轻集料混凝土2%找坡,最薄处30厚 2.部位:出屋面楼梯间的屋面 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 439.24
106 | 100001SJ0004 | 地面涂膜防水(过门石、地下室） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，两道 3.部位:具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1221.1
107 | 100001SJ0005 | 地面涂膜防水(楼地8） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻250高 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，两道 3.部位:具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 15.77
108 | 100001SJ0006 | 地面涂膜防水(楼地8） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.部位:具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 15.77
109 | 100001SJ0007 | 地面涂膜防水(楼地4、楼地7、楼地10） | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料，四周沿墙上翻150高 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，两道 3.部位:具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1464.52
110 | 100001SJ0008 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.部位:地下室侧墙 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 524.69
111 | 100001SJ0009 | 卷材防水（地下室） | 1.卷材品种、规 | m2 |  | 1127.74
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.部位:底板 3.超高降效费:高度30m以内
112 | 100001SJ0010 | 卷材防水（地下室） | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.部位:侧板 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 524.69
113 | 100001SJ0011 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.部位:桩承台 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 691.2
114 | 100001SJ0012 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚 3.部位:桩承台 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 797.22
115 | 100001SJ0013 | 防水砂浆 | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.部位:桩承台防水 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 94.1
116 | 100001SJ0014 | 涂膜防水（内墙4） | 1.防水膜品种:高分子防水涂膜防潮层 | m2 |  | 1689.8
117 | 100001SK0004 | 1.5厚聚合物水泥基防水涂料(墙裙2) | 1.厚度:1.5mm 2.防水层做法:聚合物水泥基防水涂料(满涂) | m2 |  | 195.37
118 | 100001SJ0015 | 镀锌钢板止水带（地下室） | 1.止水带材料种类:250宽，3厚镀锌钢板止水带，Q235B钢 2.参考:国标图集10J301-1/42 3.超高降效费:高度30m以内 | m |  | 237
119 | 2AAAAACE1001 | 饰面板 | 1.部位:电缆夹层防水板 2.饰面板材料:100mm厚聚苯板密度≥18kg/m3 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1127.74
装饰工程(编码SM)
120 | 100001SM0001 | 墙面抹灰（内墙1、内墙3） | 1.墙体类型:适用于 | m2 |  | 9520.25
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
加气混凝土砌块墙体 2.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙 3.底层厚度、砂浆强度等级:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆(内掺砼抗裂纤维) 4.面层厚度、砂浆强度等级:5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆(内掺砼抗裂纤维) 5.部位:具体详见设计 6.超高降效费:高度30m以内
121 | 100001SM2001 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.防护材料种类:封底漆一道，无机内墙涂料二道 2.部位:除通信蓄电池室、蓄电池室及卫生间,-2.000m层所有房间的外所有房间;主变房距离地面6.5m以上墙面 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 9108.67
122 | 100001SM2002 | 抹灰面油漆（内墙2） | 1.基层类型:适用于地下室混凝土墙体 2.素水泥浆一道 3.刮腻子遍数:刮腻子一道 4.防护材料种类:封底漆一道(干燥后做面层) 5.油漆品种、厚度:高弹性丙烯酸外墙涂料二道 6.部位:-2.000m层所有房间的混凝土墙体部分 7.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1074.28
123 | 100001SM2003 | 抹灰面油漆（内墙3） | 1.油漆品种、厚度:氯乙稀防酸漆五度(一道底漆,二道磁漆,二道清漆) 2.部位:蓄电池室、通信电源室 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 411.58
124 | 100001SM0002 | 墙面抹灰（内墙4） | 1.底层厚度、砂浆强度等级:3厚外加剂专用砂浆抹基底,抹前喷湿墙面 2.面层厚度、砂浆强度等级:8厚1:1:6 | m2 |  | 1689.8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
水泥石灰膏砂浆 3.部位:主变室吸声板(做至离室内地面高度6.5m)、风机房(满做) 4.超高降效费:高度30m以内
125 | 100001SM1001 | 块料墙面（内墙4） | 1.墙体类型:适用于加气混凝土砌块墙体 2.面层材料品种、规格:985X985X4(长X宽X厚)纤维增强水泥穿孔板(浅灰白色)板后贴无纺布,用螺钉固定于龙骨上 3.玻璃布一层 4.40厚岩棉毡 5.75X50X0.7轻钢龙骨(中距@600,用膨胀螺栓固定于墙面) 6.部位:主变室吸声板(做至离室内地面高度6.5m)、风机房(满做) 7.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1689.8
126 | 100001SM1002 | 块料墙面（墙裙2） | 1.墙体类型:适用于加气混凝土砌块墙体 2.面层材料品种、规格:300*600*5-7厚瓷砖，白水泥擦缝 3.粘结层:4厚强力胶粉泥,揉挤压实 4.8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆,将砂浆压入钢丝网孔 5.挂Φ0.8@13X13钢丝网一层 6.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 7.3厚外加剂专用砂浆底面刮糙(或专用界面剂甩毛) 8.部位:卫生间 9.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 195.37
127 | 100001SM2004 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.刮腻子遍数:刮腻子二道 2.油漆品种、厚度:氯乙稀防酸漆五度(一道底漆,二道磁漆,二道清漆) 3.部位:蓄电池室 | m2 |  | 73.92
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4.超高降效费:高度30m以内
128 | 100001SM2005 | 抹灰面油漆（外墙1） | 1.3mm厚外加剂专用砂浆底面刮糙 2.油漆品种、厚度:喷涂抗碱封底漆一遍，喷涂真石漆骨料两层后,涂刷罩面剂 3.腻子种类:满刮抗裂柔性耐水腻子刮平一遍 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(由厂家提供配比) 5.5厚聚合物水泥防水砂浆 6.6厚1:2.5聚合物水泥砂浆(内掺砼抗裂纤维) 7.9厚1:3专用水泥砂浆(内掺砼抗裂纤维)打底扫毛 8.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 7623.93
129 | 100001SG1002 | 天棚吊顶（顶棚2） | 1.面层材质:600*600*0.8mm铝合金板,面涂氟碳漆 2.配套金属龙骨,暗扣式安装 3.钢筋混凝土板底面清理干净,1:1:4水泥石灰砂浆嵌缝 4.部位:继电器及通信室 5.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 548.22
130 | 100001SG1003 | 天棚吊顶（顶棚2） | 1.面层材质:300*300*0.8mm铝合金板,面涂氟碳漆 2.厂家配套金属龙骨,暗扣式安装 3.1.5厚JSⅡ聚合物水泥防水涂料防潮层 4.钢筋混凝土板底面清理干净,1:1:4水泥石灰砂浆嵌缝 5.部位:卫生间 6.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 33.25
131 | 100001SM2006 | 抹灰面油漆（顶棚3） | 1.刮腻子遍数:刮腻子二道 2.油漆品种、厚度:封底漆一道、无机涂料二道 | m2 |  | 6492.69
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3.部位:除蓄电池室、继电器及通信室、卫生间外所有房间 4.超高降效费:高度30m以内
132 | 100001SG1004 | 雨蓬底做法 | 1.底面刮腻子一道 2.涂白色外墙涂料 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 55.74
133 | 100001SJ1010 | 8厚抛光砖窗台板 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:3 2.面层材料品种、规格:8厚抛光砖 3.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 10.46
保温、绝热、防腐、耐磨、屏蔽、隔声工程(编码SL)
134 | 100001SL1002 | 屏蔽网 | 1.材质:Φ3@20x20镀锌钢丝屏蔽网 2.铺设位置:天花、墙面 3.部位:继电器、通信室 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 727.3
135 | 100001SL1003 | 屏蔽网 | 1.材质:Φ4@150x150镀锌钢丝屏蔽网 2.铺设位置:楼(地)面 3.部位:继电器、通信室 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 356.54
其它工程
136 | 100001SG1005 | 成品梳妆镜800X800mm | 1.材质:成品梳妆镜800X800mm 2.参考:国标图集02J915-2/50 3.具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 1.28
137 | 100001SM1003 | 黑金砂花岗石洗手台 | 1.面层材料品种、规格:10mm厚黑金砂花岗石 2.参考:国标图集16J914-1-1/XT11-A/XT11 3.具体详见设计 4.超高降效费:高度30m以内 | m2 |  | 0.96
138 | 100001SG0003 | 680x380mm铸铁成品雨水篦子 | 1.盖板宽度:680x380mm铸铁成品雨水篦子 | m |  | 116.67
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
139 | 100001CC0001 | 穿墙套管（溢流口） | 1.型号、规格:矩形镀锌钢管 100x100x3 | 个 |  | 11
140 | 100001CC0002 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:瓷穿墙套管 DN50 | 个 |  | 4
141 | 100001CC0003 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:瓷穿墙套管 DN80 | 个 |  | 7
142 | 100001CC0004 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:瓷穿墙套管 DN100 | 个 |  | 9
143 | 100001CC0005 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:Φ150x8MPP管 | 个 |  | 63
144 | 100001SJ0016 | 外墙分隔缝 | 1.嵌缝材料种类:柔性防水密封嵌缝材料 2.分隔缝:间距为3m~6m,缝宽10mm、深5m | m |  | 3830.4
1.5m层电气设备基础
145 | 100001SJ0017 | 垫层 | 1.垫层材料种类:碎石灌浆换填 2.材料规格:碎石粒径不大于200mm,填充量不少于70% | m3 |  | 22.88
146 | 100001SN1001 | 金属构(支)架安装 | 1.材质:槽钢[10 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热浸镀锌 | t |  | 2.04
147 | 100001SF1003 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:-10x160x160钢板 2.运距:综合考虑 3.构件名称:综合考虑 4.地脚螺栓制作安装 5.油漆:热浸镀锌 | t |  | 0.11
148 | 100001SE7008 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E10以下 | t |  | 0.11
149 | 100001SE0004 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.单个体积:5m3以内 | m3 |  | 18.24
6.5m层电气二次设备基础
150 | 100001SN1002 | 金属构(支)架安装 | 1.材质:槽钢[10、[14a、[8 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热浸镀锌 | t |  | 2.21
151 | 100001SF1004 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:-4x48x100镀锌钢板 | t |  | 1.06
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.构件名称:综合考虑 5.油漆:热浸镀锌
152 | 100001SE7009 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.05
153 | 100001SE0005 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.单个体积:5m3以内 | m3 |  | 5.83
154 | 100001SG0004 | 电缆保护管（预埋） | 1.型号、规格:DN80镀锌钢管 | m |  | 22
155 | 100001SG0005 | 电缆保护管（预埋） | 1.型号、规格:De100-PVC管 | m |  | 40
220kV-GIS设备基础
156 | 100001SN1003 | 金属构(支)架安装 | 1.材质:槽钢[8 2.运距:综合考虑 3.地脚螺栓制作安装 4.油漆:喷砂除锈，热浸镀锌 5.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 0.5
157 | 100001SN1004 | 金属构(支)架安装 | 1.材质:-20x200xL钢板 2.运距:综合考虑 3.地脚螺栓制作安装 4.油漆:喷砂除锈，热浸镀锌 5.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 7.17
158 | 100001SF1005 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:--12x100x100钢板 2.地脚螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.构件名称:综合考虑 5.油漆:喷砂除锈，热浸镀锌 6.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 0.09
159 | 100001SF1006 | 4厚花纹钢板 | 1.钢材品种、规格:-4厚花纹钢板 2.地脚螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.构件名称:综合考 | t |  | 1.45
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
虑 5.油漆:喷砂除锈，热浸镀锌 6.超高降效费:高度30m以内
160 | 100001SE7010 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 0.19
161 | 100001SE0006 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.单个体积:5m3以内 | m3 |  | 43.36
混凝土电缆沟
162 | 100001SE6001 | 混凝土电缆沟 | 1.构件名称:混凝土电缆沟 2.混凝土强度等级:C35 | m3 |  | 39.53
163 | 100001SG0006 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.盖板宽度:500mm 2.50mm厚预制钢筋混凝土地沟盖板 3.混凝土强度等级:C30 | m |  | 92.46
164 | 100001SG0007 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.盖板宽度:1000mm 2.50mm厚预制钢筋混凝土地沟盖板 3.混凝土强度等级:C30 | m |  | 92.46
165 | 100001SG0008 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.盖板宽度:700mm 2.50mm厚预制钢筋混凝土地沟盖板 3.混凝土强度等级:C30 | m |  | 48
1.1.2 | 2AAAAB | 给排水D
给排水
166 | 2AAAABSQ0001 | 镀锌钢管排水管DN50 | 1、名称：排水管 2、参数要求：镀锌钢管排水管DN50 3、连接方式：丝扣连接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 21
167 | 2AAAABSQ0002 | UPVC排水管DN50 | 1、名称：排水管 2、参数要求：UPVC排水管DN50 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 54.37
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
168 | 2AAAABSQ0003 | UPVC排水管DN100 | 1、名称：排水管 2、参数要求：UPVC排水管DN100 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 61.11
169 | 2AAAABSQ0004 | PVC-雨水管DN200 | 1、名称：排水管 2、参数要求：UPVC排水管DN100 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 174.72
170 | 2AAAABSQ0005 | UPVC电源线管DN20 | 1、名称：UPVC电源线管DN20 2、参数要求：UPVC电源线管DN20 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 79.39
171 | 2AAAABSQ0006 | 內筋嵌入式衬塑钢管DN32 | 1、名称：给水管 2、参数要求：內筋嵌入式衬塑钢管DN32 3、连接方式：卡环式连接 4、管道消毒、冲洗 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 9.64
172 | 2AAAABSQ0007 | PPR给水塑料管DN15 | 1、名称：给水管 2、参数要求：PPR给水塑料管DN15 3、连接方式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 9.58
173 | 2AAAABSQ0008 | PPR给水塑料管DN20 | 1、名称：给水管 2、参数要求：PPR给水塑料管DN20 3、连接方式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3.82
174 | 2AAAABSQ0009 | PPR给水塑料管DN25 | 1、名称：给水管 2、参数要求：PPR给水塑料管DN25 3、连接方式：热熔连接 4、管道消毒、冲洗 5、本体及附件安装 | m |  | 11.07
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
6、其他按设计图纸规范要求综合考虑
175 | 2AAAABSQ0010 | 不锈钢热水管DN15 | 1、名称：给水管 2、参数要求：不锈钢热水管DN15 3、连接方式：螺纹连接 4、管道消毒、冲洗 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 11.53
176 | 2AAAABSQ0011 | 闸阀DN50 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
177 | 2AAAABSQ0012 | 截止阀DN25 | 1、名称：截止阀 2、参数要求：DN25 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
178 | 2AAAABSQ0013 | 截止阀DN32 | 1、名称：截止阀 2、参数要求：DN32 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
179 | 2AAAABSQ0014 | 止回阀DN15 | 1、名称：止回阀 2、参数要求：DN15 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
180 | 2AAAABSQ0015 | 止回阀DN50 | 1、名称：止回阀 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
181 | 2AAAABSQ0016 | 自动排气阀DN15 | 1、名称：自动排气阀 2、参数要求：DN15 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
182 | 2AAAABSQ0017 | 角阀DN15 | 1、名称：角阀 2、参数要求：DN15 3、连接方式：综合 | 个 |  | 7
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑
183 | 2AAAABSQ1001 | 地漏DN50 | 1、名称：地漏 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
184 | 2AAAABSQ1002 | 通气帽DN100 | 1、名称：通气帽 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
185 | 2AAAABSQ1003 | 87型雨水斗DN200 | 1、名称：87型雨水斗 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 10
186 | 2AAAABSQ1004 | 潜水泵自动控制装置 | 1、名称：潜水泵自动控制装置 2、参数要求：智能型，含液位控制 3、本体及附件安装 5、本体及附件安装 6、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 3
187 | 参030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：潜水泵 2、参数要求：50WQ25-10-1.5,380V,1.5kW/台；含配电箱 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 6
188 | 2AAAABSQ1005 | 储水式电热水器 | 1、名称：储水式电热水器 2、参数要求：40L/台,2KW 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
189 | 2AAAABSQ1006 | 坐便器 | 1、名称：坐便器 2、参数要求：按图纸设计综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
190 | 2AAAABSQ1007 | 蹲式大便器脚踏式 | 1、名称：蹲式大便器脚踏式 2、参数要求：脚踏式冲洗阀安装 DN25 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 2
191 | 2AAAABSQ1008 | 小便器 | 1、名称：小便器 2、参数要求：立式小便器普通式 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 2
192 | 2AAAABSQ1009 | 热水器花洒及混水阀 | 1、名称：热水器花洒及混水阀 2、参数要求：热水器花洒及混水阀 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 1
193 | 2AAAABSQ1010 | 洗手盆 | 1、名称：洗手盆 2、参数要求：含水龙头 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 3
194 | 2AAAABSQ1011 | 污水池 | 1、名称：污水池 2、参数要求：含水龙头 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 1
195 | 100001SQ0001 | 穿墙套管DN100 | 1、名称：穿墙套管 2、参数要求：无缝钢管DN100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 3
196 | 100001SQ0002 | 穿楼板套管DN100 | 1、名称：穿楼板套管 2、参数要求：无缝钢管DN100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 3
197 | 100001SQ0003 | 穿楼板套管DN32 | 1、名称：穿楼板套管 2、参数要求：无缝钢管DN32 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 3
198 | 2AADCBSS1001 | 管道支吊架制作安装 | 1、名称：管道支吊架制作安装 2、参数要求：按图纸及现场实际情况配置 | kg |  | 256.35
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
空调冷凝水
199 | 2AAAABSQ0018 | 无缝钢管DN32 | 1、名称：空调水管 2、参数要求：无缝钢管DN32 3、连接方式：螺纹连接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 273.58
200 | 2AAAABSQ0019 | PVC塑料硬管DN40 | 1、名称：空调水管 2、参数要求：PVC塑料硬管DN40 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 11.56
201 | 2AAAABSQ0020 | PVC塑料硬管DN32 | 1、名称：空调水管 2、参数要求：PVC塑料硬管DN32 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 84.07
202 | 2AAAABSQ0021 | PVC塑料硬管DN25 | 1、名称：空调水管 2、参数要求：PVC塑料硬管DN25 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 152.03
203 | 2AAAABSQ0022 | PVC塑料硬管DN20 | 1、名称：空调水管 2、参数要求：PVC塑料硬管DN20 3、连接方式：粘接 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 8.67
204 | 100001SV0001 | 冷凝水管保温 | 1、名称：冷凝水管保温 2、参数要求：空调凝水横管橡塑保温管保温19mm厚、立管橡塑保温管保温25mm厚 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m3 |  | 49.87
205 | 100001SQ0004 | 穿墙柔性防水套管DN100 | 1、名称：穿墙套管 2、参数要求：穿墙柔性防水套管DN100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 9
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
206 | 100001SQ0005 | 穿墙柔性防水套管DN80 | 1、名称：穿墙套管 2、参数要求：穿墙柔性防水套管DN80 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 7
207 | 100001SQ0006 | 穿墙柔性防水套管DN50 | 1、名称：穿墙套管 2、参数要求：穿墙柔性防水套管DN50 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 3
208 | 2AADCBSS1002 | 管道支吊架制作安装 | 1、名称：管道支吊架制作安装 2、参数要求：按图纸及现场实际情况配置 3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | kg |  | 185.15
1.1.3 | 2AAAAC | 采暖、通风及空调D
209 | 2AAAACST1001 | 低噪型轴流风机 EAF001/EAF002/EAF003/ EAF114 | 1、名称：低噪型轴流风机 EAF001/EAF002/EAF003/ EAF114 2、参数要求：风量:15800m/h3,功率:2.2kW,全压:310Pa, 转速:1450r/min, 噪声:76dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 4
210 | 2AAAACST1002 | 低噪型轴流风机 EAF115/EAF103 | 1、名称：低噪型轴流风机 EAF115/EAF103 2、参数要求：风量:2800m/h3,功率:0.12kW,转速:1450r/min,全压:95Pa,噪声:58dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 2
211 | 2AAAACST1003 | 低噪型轴流风机 EAF104、EAF210~EAF214 | 1、名称：低噪型轴流风机 EAF104、EAF210~EAF214 2、参数要求：风量:6500m/h3,功率:0.25kW,转速: | 台 |  | 6
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
720r/min, 全压:85Pa,噪声:62dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑
212 | 2AAAACST1004 | 低噪型轴流风机 EAF106~EAF113、EAF215~EAF219 | 1、名称：低噪型轴流风机 EAF106~EAF113、EAF215~EAF219 2、参数要求：风量:12000m/h3,功率:1.5kW,转速:1450r/min, 全压:260Pa,噪声:65dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 13
213 | 2AAAACST1005 | 低噪型轴流风机 EAF207/EAF208/EAF209 | 1、名称：低噪型轴流风机 EAF207/EAF208/EAF209 2、参数要求：风量:8800m/h3,功率:0.37kW,转速:960r/min, 全压:123Pa,噪声:65dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 3
214 | 2AAAACST1006 | 轴流消防排烟风机 EAF105 | 1、名称：轴流消防排烟风机 EAF105 2、参数要求：风量:31200m/h3,功率:5.5kW,转速:2900r/min, 全压:476Pa,噪声:80dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 1
215 | 2AAAACST1007 | 防爆型轴流风机 EAF203~EAF206 | 1、名称：低噪型轴流风机 EAF207/EAF208/EAF209 2、参数要求：风量:2800m3/h,功率: | 台 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
0.12kW,转速:1450r/min, 全压:95Pa,噪声:58dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑
216 | 2AAAACST1008 | 低噪音柜式离心风机 EAF301-EAF308 | 1、名称：低噪音柜式离心风机 EAF301-EAF308 2、参数要求：风量:48000m/h3,功率:15kW,转速:720r/min, 全压:432Pa,噪声:80dB(A),电源:380V/50Hz 尺寸:L*W*H=1720*1650*1450 配置风机专用温度控制箱 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 8
217 | 2AAAACST1009 | 超低噪轴流风机 EAF317-EAF320 | 1、名称：超低噪轴流风机 EAF317-EAF320 2、参数要求：风量:3556m/h3,功率:0.25kW,转速:1450r/min, 全压:133Pa,噪声:65dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 4
218 | 2AAAACST1010 | 超低噪轴流风机 EAF401、EAF402 | 1、名称：超低噪轴流风机 EAF401、EAF402 2、参数要求：风量:3556m/h3,功率:0.25kW,转速:1450r/min, 全压:133Pa,噪声:65dB(A),电源:380V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 2
219 | 2AAAACST1011 | 低噪音轴流风机 EAF309-EAF316 | 1、名称：低噪音轴 | 台 |  | 8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
流风机 EAF309-EAF316 2、参数要求：风量:44500m/h3,功率:11kW,转速:1450r/min, 全压:663Pa,噪声:82dB(A),电源:380V/50Hz 配置风机专用温度控制箱 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑
220 | 2AAAACST1012 | 阻抗复合消声器 SIL301-SIL308 | 1、名称：阻抗复合消声器 SIL301-SIL308 2、参数要求：适用风量:38370-52830m/h3,接口尺寸：1400(横)x800(竖),外形尺寸:1600(横)x1000(竖),消声器长度:1800,压力损失值:3.5mmH2O,消声量:20dB(A) 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 8
221 | 2AAAACST1013 | 阻抗复合消声器 SIL309-SIL316 | 1、名称：阻抗复合消声器 SIL309-SIL316 2、参数要求：适用风量:34370-45830m/h3,接口尺寸:1200(横)x800(竖), 外形尺寸:1400(横)x1000(竖),消声器长度:1600, 压力损失值:3.5mmH2O,消声量:20dB(A) 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 8
222 | 2AAAACST1014 | 壁挂式分体空调 AC101 | 1、名称：壁挂式分体空调AC101 2、参数要求：制冷 | 台 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
量:3.5kW,制冷功率:1.1kW,循环风量:660m/h3 电源:220V/50Hz,带断电记忆/来电自动启动功能 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑
223 | 2AAAACST1015 | 壁挂式分体空调AC102/AC103/AC201 | 1、名称：壁挂式分体空调AC102/AC103/AC201 2、参数要求：制冷量:5.1kW,制冷功率:1.9kW,循环风量:1000m/h3, 电源:220V/50Hz,带断电记忆/来电自动启动功能 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 3
224 | 2AAAACST1016 | 防爆型壁挂式分体空调 AC202~AC209 | 1、名称：防爆型壁挂式分体空调 AC202~AC209 2、参数要求：制冷量:3.5kW,制冷功率:1.1kW,循环风量:660m/h3,电源:220V/50Hz,带断电记忆/来电自动启动功能 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 8
225 | 2AAAACST1017 | 立柜式分体空调 AC108 /AC109 | 1、名称：立柜式分体空调 AC108 /AC109 2、参数要求：制冷量:12.5kW,制冷功率:4.0kW,循环风量:2000m/h3 电源:380V/50Hz,带断电记忆/来电自动启动功能 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 2
226 | 2AAAACST1018 | 单元式空调机组 AC110~AC117、AC104~AC107、AC210~AC213 | 1、名称：单元式空调机组 AC110~AC117、AC104~AC107、AC210~AC213 2、参数要求：制冷 | 台 |  | 16
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
量:26kW,制冷功率:9.1kW,循环风量:4000m/h3 单元式空调机组 电源:380V/50Hz,带断电记忆/来电自动启动功能 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑
227 | 2AAAACST1019 | 风机温控箱 （一控一） | 1、名称：风机温控箱 （一控一） 2、参数要求：底离完成面1.3米 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 6
228 | 2AAAACST1020 | 风机温控箱 （一控四，防水等级P56） | 1、名称：风机温控箱 （一控四） 2、参数要求：防水等级P56底离完成面1.3米 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 4
229 | 2AAAACST1021 | 百叶窗式换气扇 EAF101/EAF102/EAF116 | 1、名称：百叶窗式换气扇 EAF101/EAF102/EAF116 2、参数要求：风量:264m/h,功率:40W, 噪声:38dB(A),电源:220V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 3
230 | 2AAAACST1022 | 天花板管道式排气扇(带止回阀) EAF201~EAF202 | 1、名称：天花板管道式排气扇(带止回阀) EAF201~EAF202 2、参数要求：风量:264m/h3,功率:40W, 噪声:38dB(A),电源:220V/50Hz 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 2
231 | 2AAAACST1023 | 抽油烟机 | 1、名称：抽油烟机 2、参数要求：按设计图纸要求 3、本体及附件安装 | 台 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑
232 | 2AAAACST0001 | 帆布软接制作安装 | 1、名称：帆布软接制作安装 2、参数要求：帆布 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 43.18
233 | 2AAAACST1024 | 设备支架制作安装 | 1、名称：设备支架制作安装 2、参数要求：槽钢、扁钢、角钢按实际及规范设置 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | kg |  | 2040
234 | 2AAAACSV0001 | 风管支架、设备支架防腐 | 1、名称：设备支架制作安装 2、参数要求：槽钢、扁钢、角钢按实际及规范设置 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | kg |  | 3240
235 | 2AAAACST1025 | 双层百叶新风口/送风口（带调节阀） 700*600 | 1、名称：双层百叶新风口/送风口（带调节阀） 2、参数要求：铝合金 700*600 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 6
236 | 2AAAACST1026 | 预留风口 1500*1500 | 1、名称：预留风口 2、参数要求：铝合金1500*1500 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 3
237 | 2AAAACST1027 | 预留风口 1650*1250 | 1、名称：预留风口 2、参数要求：铝合金1650*1250 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 12
238 | 2AAAACST1028 | 预留风口 1250*1250 | 1、名称：预留风口 2、参数要求：铝合金1250*1250 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 12
239 | 2AAAACST0002 | 70℃电动/手动复位嵌墙式全自动防火阀1650*500 | 1、名称：70℃电动/手动复位嵌墙式全自动防火阀 | 个 |  | 8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：1650*500 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑
240 | 2AAAACST0003 | 70℃防火阀(常开)400X300 | 1、名称：70℃防火阀(常开) 2、参数要求：400X300手动打开/关闭;70℃关闭,反馈动作信号;墙内安装,外带铝合金 百叶及防虫网(网孔不得大于5*5mm) 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 2
241 | 2AAAACST0004 | 70℃防火阀(配铝合金料百叶)1200x1000 | 1、名称：70℃防火阀(配铝合金料百叶) 2、参数要求：1200x1000配铝合金料百叶 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 11
242 | 2AAAACST0005 | 70℃电动/手动复位风管式全自动防火阀630x400 | 1、名称：70℃电动/手动复位风管式全自动防火阀 2、参数要求：630x400 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 3
243 | 2AAAACST0006 | 70℃电动/手动复位风管式全自动防火阀1000x800 | 1、名称：70℃电动/手动复位风管式全自动防火阀 2、参数要求：1000x800 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 8
244 | 2AAAACST0007 | 280℃电动/手动复位全自动排烟防火阀1000x630 | 1、名称：280℃电动/手动复位全自动排烟防火阀 2、参数要求：1000x630 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 1
245 | 2AAAACST0008 | 280℃电动/手动复位全自动排烟防火阀630x500 | 1、名称：280℃电动/手动复位全自动排烟防火阀 2、参数要求：630x500 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸 | 个 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
规范综合考虑
246 | 2AAAACST1029 | 手动开启装置 | 1、名称：手动开启装置 2、参数要求：底离完成面1.3米 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | 台 |  | 3
247 | 2AAAACST1030 | 板式排烟风口GS-01~GS-04 | 1、名称：板式排烟风口GS-01~GS-04 2、参数要求：铝合金800*500 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 4
248 | 2AAAACST1031 | 方形散流器送风口（带人字调节阀） 400*300 | 1、名称：方形散流器送风口（带人字调节阀） 2、参数要求：带人字调节阀 400*300 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 8
249 | 2AAAACST0009 | 70℃防火阀风管式防火阀1400x1000 | 1、名称：70℃防火阀风管式防火阀 2、参数要求：1400x1000 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 8
250 | 2AAAACST0010 | 风管止回阀 900*1250 | 1、名称：风管止回阀 2、参数要求：900*1250 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 8
251 | 2AAAACST0011 | 风管止回阀 1000*800 | 1、名称：风管止回阀 2、参数要求：1000*800 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 8
252 | 2AAAACST0012 | 通风管制作安装 | 1、名称：通风管制作安装 2、参数要求：镀锌薄钢板风管矩形(周长)≤2000 风管厚度=0.5 3、本体制作安装、普通支架制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 4.55
253 | 2AAAACST0013 | 通风管制作安装 | 1、名称：通风管制作安装 | m2 |  | 46.22
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：镀锌薄钢板风管 矩形(周长)≤2000 风管厚度=0.6 3、本体制作安装、普通支架制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑
254 | 2AAAACST0014 | 通风管制作安装 | 1、名称：通风管制作安装 2、参数要求：镀锌薄钢板风管 矩形(周长)≤2000 风管厚度=0.75 3、本体制作安装、普通支架制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 7.28
255 | 2AAAACST0015 | 通风管制作安装 | 1、名称：通风管制作安装 2、参数要求：镀锌薄钢板风管 矩形(周长)≤4000 风管厚度=0.75 3、本体制作安装、普通支架制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 335.92
256 | 2AAAACST0016 | 通风管制作安装 | 1、名称：通风管制作安装 2、参数要求：镀锌薄钢板风管 矩形(周长)≤4000 风管厚度=1 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 122.61
257 | 2AAAACST0017 | 通风管制作安装 | 1、名称：通风管制作安装 2、参数要求：镀锌薄钢板风管 矩形(周长)≤4000 风管厚度=1.2 3、本体制作安装、普通支架制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 199.26
258 | 2AAAACST0018 | 防火风管 | 1、名称：防火风管制作安装 2、参数要求：矩形(周长)≤2000风管厚度=1 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 61.09
259 | 2AAAACST0019 | 防火风管 | 1、名称：防火风管制作安装 2、参数要求：镀锌 | m2 |  | 122.09
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
薄钢板风管 矩形(周长)≤4000 风管厚度=1.0 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑
260 | 2AAAACSQ0001 | 冷媒管铜管6.35X0.7 | 1、名称：冷媒管 2、参数要求：无缝铜管6.35X0.7 3、管道、分歧器安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m |  | 140
261 | 2AAAACSQ0002 | 冷媒管铜管9.52X0.8 | 1、名称：冷媒管 2、参数要求：无缝铜管9.52X0.8 3、管道、分歧器安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m |  | 260
262 | 2AAAACSQ0003 | 冷媒管铜管12.7X0.8 | 1、名称：冷媒管 2、参数要求：无缝铜管12.7X0.8 3、管道、分歧器安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m |  | 260
263 | 2AAAACSQ0004 | 冷媒管铜管19.1X1.0 | 1、名称：冷媒管 2、参数要求：无缝铜管19.1X1.0 3、管道、分歧器安装 4、保温要求：不燃性离心玻璃棉保温板保温 厚度30mm 5、其他按设计图纸规范综合考虑 | m |  | 140
264 | 2AAAACSV0002 | 空调送风管保温 | 1、名称：空调送风管保温 2、参数要求：不燃性离心玻璃棉保温板保温 厚度30mm 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 465.47
265 | 2AAAACSV0003 | 防排烟风管防火板 | 1、名称：防排烟风管防火板 2、参数要求：外包覆9mm厚纤维增强硅酸盐板 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 183.18
266 | 2BAAAASG0001 | 冷媒管外包裹200X100 | 1、名称：冷媒管外包裹 2、参数要求：铝合金槽盒200X100 | m |  | 140
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑
267 | 2BAAAASG0002 | 冷媒管外包裹100X100 | 1、名称：冷媒管外包裹 2、参数要求：铝合金槽盒100X100 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m |  | 220
268 | 2BAAAASG0003 | 成品冷媒管装饰槽盒 | 1、名称：成品冷媒管装饰槽盒 2、参数要求：PVC暗厂家配置 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m |  | 220
269 | 2AAAACST1032 | 90°防雨弯头500X500 | 1、名称：90°防雨弯头5 2、参数要求：不锈钢90°防雨弯头500X500 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 20
270 | 2AAAACST1033 | 90°防雨弯头700X700 | 1、名称：90°防雨弯头 2、参数要求：不锈钢90°防雨弯头700X700 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | 个 |  | 21
271 | 2AAAACST0020 | 不锈钢防虫网φ15X5mm | 1、名称：不锈钢防虫网 2、参数要求：不锈钢防虫网φ15X5mm 3、本体制作安装 4、其他按设计图纸规范综合考虑 | m2 |  | 130
1.1.4 | 2AAAAD | 照明D
站内建筑楼电气工程
272 | 100001SR1001 | 照明配电箱CM01 | 1、名称：照明配电箱CM01 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
273 | 100001SR1002 | 照明配电箱CM21 | 1、名称：照明配电箱CM21 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗 | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
274 | 100001SR1003 | 备用照明配电箱CMB21 | 1、名称：备用照明配电箱CMB21 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
275 | 100001SR1004 | 照明配电箱CM11 | 1、名称：备用照明配电箱CMB21 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
276 | 100001SR1005 | 照明配电箱CDM22 | 1、名称：照明配电箱CDM22 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
277 | 100001SR1006 | 照明动力配电箱CDMS | 1、名称：照明动力配电箱CDMS 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
278 | 100001SR1007 | 照明配电箱CM12 | 1、名称：照明配电箱CM12 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
279 | 100001SR1008 | 备用照明配电箱CMB11 | 1、名称：备用照明 | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
配电箱CMB11 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
280 | 100001SR1009 | 动力配电箱DM01 | 1、名称：动力配电箱DM01 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
281 | 100001SR1010 | 动力配电箱DM21 | 1、名称：动力配电箱DM21 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
282 | 100001SR1011 | 动力配电箱DM11 | 1、名称：动力配电箱DM11 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
283 | 100001SR1012 | 动力配电箱DM12 | 1、名称：动力配电箱DM12 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
284 | 100001SR1013 | 风机温控箱FXWK11 | 1、名称：风机温控箱FXWK11 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
285 | 100001SR1014 | 风机温控箱FXWK16 | 1、名称：风机温控箱FXWK16 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
286 | 100001SR1015 | 风机控制箱FX23 | 1、名称：风机控制箱FX23 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
287 | 100001SR1016 | 风机温控箱FXWK12 | 1、名称：风机温控箱FXWK12 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
288 | 100001SR1017 | 风机温控箱FXWK13 | 1、名称：风机温控箱FXWK13 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
289 | 100001SR1018 | 风机温控箱FXWK14 | 1、名称：风机温控箱FXWK14 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
290 | 100001SR1019 | 风机温控箱FXWK15 | 1、名称：风机温控箱FXWK15 2、参数要求：1.3米外挂墙面明装180x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
291 | 100001SR1020 | 风机温控箱FXWK17 | 1、名称：风机温控箱FXWK17 2、参数要求：离地 | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
292 | 100001SR1021 | 风机控制箱FX21 | 1、名称：风机控制箱FX21 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
293 | 100001SR1022 | 风机控制箱FX22 | 1、名称：风机控制箱FX22 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
294 | 100001SR1023 | 消防风机控制箱ATSX1 | 1、名称：消防风机控制箱ATSX1 2、参数要求：离地0.9米嵌入墙内暗装，180x800x1200(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
295 | 100001SR1024 | 消防风机控制箱ATSX2 | 1、名称：消防风机控制箱ATSX2 2、参数要求：离地0.9米嵌入墙内暗装，180x800x1200(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
296 | 100001SR1025 | 主变检修箱JMB1/JMB2/JMB3/JMB4 | 1、名称：主变检修箱JMB1/JMB2/JMB3/JMB4 2、参数要求：落地式安装，600x600x1400(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
297 | 100001SR1026 | 检修箱JM22/JM23 | 1、名称：检修箱JM22/JM23 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
298 | 100001SR1027 | 检修箱JM01~02/JM11~12/JM21/JMS1 | 1、名称：检修箱JM01~02/JM11~12/JM21/JMS1 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x800x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 6
299 | 100001SR1028 | 应急照明集中电源箱CMY01 | 1、名称：应急照明集中电源箱CMY01 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x400x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
300 | 100001SR1029 | 应急照明集中电源箱CMY11 | 1、名称：应急照明集中电源箱CMY11 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x400x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
301 | 100001SR1030 | 应急照明集中电源箱CMY21 | 1、名称：应急照明集中电源箱CMY21 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x400x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
302 | 100001SR1031 | 应急照明集中电源箱CMYS | 1、名称：应急照明集中电源箱CMYS 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x400x600(深x宽x高) | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
303 | 100001SR1032 | 疏散应急照明控制器 | 1、名称：疏散应急照明控制器 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
304 | 100001SR1033 | #1双电源切换箱 | 1、名称：#1双电源切换箱 2、参数要求：离地1.3米嵌入墙内暗装，150x600x600(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
305 | 100001SR0001 | 单管LED灯 | 1、名称：单管LED灯 2、参数要求：AC220V,18W,LED光源T5管,%%C≈1800lm白色,壁式安装 安装高度2.6m 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 26
306 | 100001SR0002 | 单管LED灯(备用照明) | 1、名称：单管LED灯(备用照明) 2、参数要求：单管LED灯18W,LED光源T5管灯具自带应急组件,应急时间3.0h 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 17
307 | 100001SR0003 | 双管LED灯 | 1、名称：双管LED灯 2、参数要求：AC220V,2x18W,LED光源T5管,%%C≈1800lm白色,壁式安装 安装高度2.6m/吊杆式安装的安装高度为3m 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 84
308 | 100001SR0004 | 防爆型单管LED灯 | 1、名称：防爆型单管LED灯 2、参数要求：防爆型单管LED灯26W,LED光源T5管 3、本体及附件安装 | 套 |  | 8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
309 | 100001SR0005 | 嵌入式LED平板灯 | 1、名称：嵌入式LED平板灯 2、参数要求：嵌入式LED平板灯LED光源,36W 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 30
310 | 100001SR0006 | 嵌入式LED平板灯（带应急电池） | 1、名称：嵌入式LED平板灯（带应急电池） 2、参数要求：嵌入式LED平板灯LED光源,36W灯具自带应急组件,应急时间3.0h 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 28
311 | 100001SR1034 | 人体红外感应灯 | 1、名称：人体红外感应灯 2、参数要求：人体红外感应灯AC220V,18W,LED光源,%%C≈1800lm壁式安装,安装高度2.6米 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 42
312 | 100001SR0007 | 嵌入式防溅灯具36W | 1、名称：嵌入式防溅灯具36W 2、参数要求：嵌入式防溅灯具AC220V,LED光源,36W,%%C≥3600lm嵌入吊顶内安装(LxW600X600) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 5
313 | 100001SR0008 | 嵌入式防溅灯具10W | 1、名称：嵌入式防溅灯具10W 2、参数要求：嵌入式防溅灯具AC220V,LED光源,10W,%%C≥3600lm嵌入吊顶内安装(LxW300X300) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
314 | 100001SR0009 | 超薄防水防尘型LED吸顶灯 | 1、名称：超薄防水防尘型LED吸顶灯 2、参数要求：超薄 | 套 |  | 21
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
防水防尘型LED吸顶灯AC220V,26W,LED光源,%%C≈2600lm白色,吊杆式安装 安装高度3m 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
315 | 100001SR0010 | 防水防尘防震泛光灯LED200W | 1、名称：防水防尘防震泛光灯 2、参数要求：防水防尘防震泛光灯LED吸顶灯AC220V,200W,LED光源,%%C≈2600lm白色,壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 6
316 | 100001SR0011 | 防水防尘防震泛光灯LED100W | 1、名称：防水防尘防震泛光灯 2、参数要求：防水防尘防震泛光灯LED吸顶灯AC220V,100W,LED光源,%%C≈2600lm白色,壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 16
317 | 100001SR0012 | 防眩通路灯(壁装) | 1、名称：防眩通路灯(壁装) 2、参数要求：防眩通路灯(壁装)220V,100W,LED灯壁式安装,安装高度2.6米 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
318 | 100001SR0013 | LED壁灯 | 1、名称：LED壁灯 2、参数要求：LED壁灯AC220V,18W,LED光源,%%C≈1800lm壁式安装,安装高度2.6米 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 40
319 | 100001SR0014 | 防爆型单管灯(壁装) | 1、名称：防爆型单管灯(壁装) 2、参数要求：防爆型单管灯(壁装)220V,28W,LED灯壁式安装,安装高度2.6米 | 套 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
320 | 100001SR1035 | 疏散照明灯 | 1、名称：疏散照明灯 2、参数要求：疏散照明灯36V,5W,%%C≥500lm,LED光源,自带独立地址码及控制芯片离地3m壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 150
321 | 100001SR1036 | 防爆疏散照明灯 | 1、名称：防爆疏散照明灯 2、参数要求：防爆疏散照明灯36V,5W,%%C≥500lm,LED光源,自带独立地址码及控制芯片离地3m壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
322 | 100001SR1037 | 出口标志灯 | 1、名称：出口标志灯 2、参数要求：出口标志灯36V,1W,LED光源,自带独立地址码及控制芯片门顶安装,离地3m壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 45
323 | 100001SR1038 | 防爆出口标志灯 | 1、名称：防爆出口标志灯 2、参数要求：防爆出口标志灯36V,1W,LED光源,自带独立地址码及控制芯片门顶安装,离地3m壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
324 | 100001SR1039 | 安全出口标志灯 | 1、名称：安全出口标志灯 2、参数要求：安全出口标志灯36V,1W,LED光源,自带独立地址码及控制芯片门顶安装,离地3m壁式安装 3、本体及附件安装 | 套 |  | 26
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
325 | 100001SR1040 | 楼层标志灯 | 1、名称：楼层标志灯 2、参数要求：楼层标志灯36V,1W,LED光源,自带独立地址码及控制芯片门顶安装,离地2.2m壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 6
326 | 100001SR1041 | 疏散指示标志灯（单、双向） | 1、名称：疏散指示标志灯（单、双向） 2、参数要求：疏散指示标志灯（单、双向）36V,1W,LED光源,自带独立地址码及控制芯片门顶安装,离地0.3m壁式安装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 98
327 | 100001SR1042 | 单联单控开关220V 10A | 1、名称：单联单控开关220V 10A 2、参数要求：单联单控开关220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 27
328 | 100001SR1043 | 人体红外感应开关220V 10A | 1、名称：人体红外感应开关220V 10A 2、参数要求：人体红外感应开关220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 42
329 | 100001SR1044 | 双联单控开关220V 10A | 1、名称：双联单控开关220V 10A 2、参数要求：双联单控开关220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
330 | 100001SR1045 | 单联双控开关220V 10A | 1、名称：单联双控开关220V 10A 2、参数要求：单联双控开关220V 10A | 套 |  | 22
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
331 | 100001SR1046 | 双联双控开关220V 10A | 1、名称：双联双控开关220V 10A 2、参数要求：双联双控开关220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 10
332 | 100001SR1047 | 单联单控开关(备用照明用)220V 10A | 1、名称：单联单控开关(备用照明用)220V 10A 2、参数要求：单联单控开关(备用照明用)220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装，荧光型,装防护罩并制作标签 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 5
333 | 100001SR1048 | 单联双控开关(备用照明用)220V 10A | 1、名称：单联双控开关(备用照明用)220V 10A 2、参数要求：单联双控开关(备用照明用)220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装，荧光型,装防护罩并制作标签 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 12
334 | 100001SR1049 | 双联双控开关(备用照明用)220V 10A | 1、名称：双联双控开关(备用照明用)220V 10A 2、参数要求：双联双控开关(备用照明用)220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装，荧光型,装防护罩并制作标签 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
335 | 100001SR1050 | 三联双控开关(备用照明用)220V 10A | 1、名称：三联双控开关(备用照明用)220V 10A 2、参数要求：三联双控开关(备用照明用)220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内 | 套 |  | 2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
暗装，荧光型,装防护罩并制作标签 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
336 | 100001SR1051 | 防水型单联单控开关220V 10A | 1、名称：防水型单联单控开关220V 10A 2、参数要求：防水型单联单控开关220V 10A，安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 19
337 | 100001SR1052 | 双联单相二极三极隐藏式桌内插座250V,10A | 1、名称：双联单相二极三极隐藏式桌内插座250V,10A 2、参数要求：双联单相二极三极隐藏式桌内插座250V,10A，防水型,安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 20
338 | 100001SR1053 | 双联单相二极三极暗装插座250V,10A | 1、名称：双联单相二极三极暗装插座250V,10A 2、参数要求：双联单相二极三极暗装插座250V,10A，防水型,离地0.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 158
339 | 100001SR1054 | 防水型双联单相二极三极插座250V,10A | 1、名称：防水型双联单相二极三极插座250V,10A 2、参数要求：防水型双联单相二极三极插座250V,10A，防水型,安装高度1.3m,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 14
340 | 100001SR1055 | 单相空调插座250V,10A | 1、名称：单相空调插座250V,10A 2、参数要求：单相空调插座250V,10A，防水型,冷管墙上开 洞底部正下方100mm | 套 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
处嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
341 | 100001SR1056 | 防水型三极暗装插座250V,10A | 1、名称：防水型三极暗装插座250V,10A 2、参数要求：防水型三极暗装插座250V,10A，排气扇插座,防水型,嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 5
342 | 100001SR1057 | 三相开关箱 | 1、名称：三相开关箱 2、参数要求：三相开关箱配 iC65N-D10A/3P,Vigi iC65 ELM-30mA三相风机用,离地1.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 45
343 | 100001SR1058 | 三相开关箱 | 1、名称：三相开关箱 2、参数要求：三相开关箱配 iC65N-D16A/3P,Vigi iC65 ELM-30mA三相空调用,离地0.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 10
344 | 100001SR1059 | 三相开关箱 | 1、名称：三相开关箱 2、参数要求：三相开关箱配 iC65N-D80A/4P,Vigi iC65 ELM-30mA吊车用,离地1.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
345 | 100001SR1060 | 单相开关箱 | 1、名称：单相开关箱 2、参数要求：单相开关箱 配 iC65N-D16A/2P,Vigi iC65 ELM-30mA单相空调用,离地1.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 | 套 |  | 8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
346 | 100001SR0015 | 配线ZA-BV-0.75-1x2.5 | 1、名称：配线 2、参数要求：ZA-BV-0.75-1x2.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 10444.29
347 | 100001SR0016 | 配线NHA-BV-0.75-1x2.5 | 1、名称：配线 2、参数要求：HA-BV-0.75-1x2.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4870.17
348 | 100001SR0017 | 配线NH-RVS-2x2.5 | 1、名称：配线 2、参数要求：NH-RVS-2x2.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3353.19
349 | 100001SR0018 | 配线NH-RVSP-2x1.5 | 1、名称：配线 2、参数要求：NH-RVSP-2x1.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 303
350 | 100001SR0019 | 配线ZA-BV-0.75-1x4 | 1、名称：配线 2、参数要求：ZA-BV-0.75-1x4 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 22786.64
351 | 100001SR0020 | 配线NHA-BV-0.75-1x4 | 1、名称：配线 2、参数要求：NHA-BV-0.75-1x4 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 20
352 | 100001SR0021 | 控制电缆ZAN-KVVP22-4x1.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP22-4x1.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 10
353 | 100001SG1006 | 控制电缆终端制作安装 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：控制电缆头4x1.5 3、本体及附件制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
354 | 100001SR0022 | 配管PVC25 | 1、名称：配管 2、参数要求：PVC25 | m |  | 9348.94
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、暗/明敷设综合考虑 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
355 | 100001SR0023 | 配管PVC32 | 1、名称：配管 2、参数要求：PVC32 3、暗/明敷设综合考虑 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 6506.27
356 | 100001SR0024 | 配管PVC50 | 1、名称：配管 2、参数要求：PVC50 3、暗/明敷设综合考虑 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2668.27
357 | 100001SR0025 | 配管热镀锌钢管φ25 | 1、名称：配管 2、参数要求：热镀锌钢管φ25 3、暗/明敷设综合考虑 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 110
358 | 100001SR0026 | 配管热镀锌钢管φ32 | 1、名称：配管 2、参数要求：热镀锌钢管φ32 3、暗/明敷设综合考虑 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 250
359 | 100001SR0027 | 开关盒（开关、插座） | 1、名称：开关盒（开关、插座） 2、参数要求：塑料/镀锌综合考虑 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 344
360 | 100001SR0028 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、参数要求：塑料/镀锌综合考虑 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4841
361 | 100001SR0029 | 刨沟槽DN25 | 1、名称：刨沟槽 2、参数要求：DN25 3、刨沟、清理、填补修复 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3946.18
362 | 100001SR0030 | 刨沟槽DN32 | 1、名称：刨沟槽 2、参数要求：DN32 3、刨沟、清理、填补修复 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2344.59
| 2AAAAE | 消防水、水喷雾、干粉灭火装置
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
D
消防管道
363 | 100001SQ0007 | 内外热镀锌钢管DN65 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN65 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 144.94
364 | 100001SQ0008 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 18.54
365 | 100001SQ0009 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN150 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 251.85
366 | 100001SQ0010 | 镀锌钢管DN100 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷 | m |  | 3
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
B9611浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑
367 | 100001SQ0011 | 镀锌钢管DN50 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN50 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 5
368 | 2AAAABSQ0023 | 闸阀DN50 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
369 | 2AAAABSQ0024 | 闸阀DN100 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
370 | 2AAAABSQ0025 | 止回阀DN100 | 1、名称：止回阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
371 | 100001SQ0012 | 自动排气阀DN25 | 1、名称：自动排气阀 2、参数要求：DN25 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
372 | 100001SQ1001 | 浮球阀DN50 | 1、名称：浮球阀 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合 | 个 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
373 | 2AAAABSQ0026 | 手动蝶阀DN65 | 1、名称：手动蝶阀 2、参数要求：DN65 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
374 | 2AAAABSQ0027 | 手动蝶阀DN100 | 1、名称：手动蝶阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
375 | 2AAAABSQ0028 | 手动蝶阀DN150 | 1、名称：手动蝶阀 2、参数要求：DN150 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
376 | 2AAAABSQ0029 | 液位计DN50 | 1、名称：液位计 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
377 | 100001SQ0013 | 旋流防止器DN100 | 1、名称：旋流防止器 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
378 | 2AADCBSQ1001 | 流量开关DN100 | 1、名称：流量开关 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 支 |  | 1
379 | 100001SQ1002 | 液位报警装置 | 1、名称：液位报警装置 2、参数要求：按设计要求 3、连接方式：综合考虑 | 个 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
380 | 100001SS0001 | 室内消火栓 双栓65 | 1、名称：室内消火栓 2、参数要求：双栓65 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 20
381 | 100001SS0002 | 试水消火栓 | 1、名称：试水消火栓 2、参数要求：双栓65 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
382 | 2AADCBSS0001 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器 | 1、名称：手提式磷酸氨盐干粉灭火器 2、参数要求：手提式磷酸氨盐干粉灭火器MF/ABC5x2、灭火器放置箱 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 48
383 | 100001SS0003 | 火灾逃生面具 | 1、名称：火灾逃生面具 2、参数要求：按规范要求，含防毒面具放置箱，1个箱放置8套逃生面具 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 80
384 | 100001SS0004 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1、名称：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2、参数要求：(MFT/ABC50x2) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 8
385 | 100001SS0005 | 消防砂箱 | 1、名称：消防砂箱 2、参数要求：(MFT/ABC50x2)、1立方，配消防铲4把 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
386 | 100001SS0006 | 正压式空气呼吸器 | 1、名称：正压式空气呼吸器 2、参数要求：按规范要求 | 套 |  | 2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
387 | 100001SU1001 | 不锈钢消防水箱12m3 | 1、名称：消防水箱 2、参数要求：不锈钢防水箱12m3 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
388 | 100001SR0031 | 配线RVSP-2x1.0 | 1、名称：配线 2、参数要求：RVSP-2x1.0 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
389 | 2AADCBSS1003 | 管道支吊架制作安装 | 1、名称：管道支吊架制作安装 2、参数要求：按图纸及现场实际情况配置 3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | kg |  | 403.77
390 | 100001SV0002 | 管道刷油 | 1、名称：管道刷油 2、参数要求：管道涂色红色、喷字XH、喷字颜色白色 3、管道刷漆 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m2 |  | 154.98
水喷雾系统
391 | 100001SQ0014 | 内外热镀锌钢管DN25 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 81.44
392 | 100001SQ0015 | 内外热镀锌钢管DN70 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN70 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌 | m |  | 279.44
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑
393 | 100001SQ0016 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 180
394 | 100001SQ0017 | 内外热镀锌钢管DN150 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN150 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 192.52
395 | 100001SQ0018 | 内外热镀锌钢管DN200 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN200 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 81.8
396 | 100001SQ0019 | 热镀锌钢管DN25 | 1、名称：热镀锌钢管 2、参数要求：热镀 | m |  | 20
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
锌钢管DN25 3、连接方式：螺纹连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑
397 | 2AAAABSQ0030 | 截止阀DN25 | 1、名称：截止阀 2、参数要求：DN25 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
398 | 100001SQ0020 | Y型过滤器DN200 | 1、名称：Y型过滤器 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
399 | 2AAAABSQ0031 | 立式雨淋阀DN200 | 1、名称：截止阀 2、参数要求：DN200带滤网 3、立式雨淋阀含:湿式报警阀、延时器、压力开关等 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
400 | 2AAAABSQ0032 | 对夹式信号蝶阀DN200 | 1、名称：对夹式信号蝶阀 2、参数要求：DN200带滤网 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
401 | 2AAAABSQ0033 | 闸阀DN100 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
402 | 100001SQ0021 | 放空阀DN25 | 1、名称：放空阀 2、参数要求：DN25 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸 | 个 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
规范要求综合考虑
403 | 100001SQ0022 | 主变水喷雾放空阀箱 | 1、名称：主变水喷雾放空阀箱 2、参数要求：0.5x0.5x0.9m 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
404 | 100001SS0007 | 水力警铃 | 1、名称：水力警铃 2、参数要求：ZSTLn（带滤网） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 16
405 | 100001SS0008 | 高速喷头ZSTWB-125-90 | 1、名称：高速喷头 2、参数要求：ZSTWB-125-90（带滤网） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 140
406 | 100001SS0009 | 高速喷头ZSTWB-30-120 | 1、名称：高速喷头 2、参数要求：ZSTWB-30-120（带滤网） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 80
407 | 2AADCBSQ0001 | 异径管DN70 | 1、名称：异径管 2、参数要求：DN70 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 52
408 | 2AADCBSQ0002 | 异径管DN100 | 1、名称：异径管 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 12
409 | 2AADCBSQ0003 | 异径管DN150 | 1、名称：异径管 2、参数要求：DN150 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
410 | 100001SE0007 | C25砼管支墩 | 1、名称：支墩 2、参数要求：C25混凝土0.8x0.8x0.8m 3、制作安装 4、其他按设计图纸 | m3 |  | 32.77
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
规范要求综合考虑
411 | 100001SE0008 | C25砼基础 | 1、名称：C25砼基础 2、参数要求：C25混凝土0.8x0.8x1m 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m3 |  | 40.96
412 | 2AADCBSS1004 | 管道支吊架制作安装 | 1、名称：管道支吊架制作安装 2、参数要求：按图纸及现场实际情况配置 3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | kg |  | 823.33
413 | 100001SS1001 | 45°斜撑L50X5 | 1、名称：45°斜撑L50X5 2、参数要求：45°斜撑L50X5 3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | kg |  | 73.42
414 | 100001SV0003 | 管道刷油 | 1、名称：管道刷油 2、参数要求：管道涂色红色、喷字XH、喷字颜色白色 3、管道刷漆 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m2 |  | 204.26
超细干粉灭火装置
415 | 100001SS0010 | 悬挂式超细干粉自动灭火装置 | 1、名称：悬挂式超细干粉自动灭火装置 2、参数要求：6kg 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 98
416 | 100001SS0011 | 自动感温型悬挂式超细干粉灭火装置(器) | 1、名称：自动感温型悬挂式超细干粉灭火装置(器) 2、参数要求：6kg 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 6
| 2AAAAF | 抗震支架D
给排水消防水部分
417 | 100001SF0003 | 单管侧向抗震支吊架（DN65） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可 | 套 |  | 25
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容
418 | 100001SF0004 | 单管双向抗震支吊架（DN65） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 14
419 | 100001SF0005 | 单管侧向抗震支吊架（DN100） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 13
420 | 100001SF0006 | 单管双向抗震支吊架（DN100） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺 | 套 |  | 9
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容
421 | 100001SF0007 | 单管侧向抗震支吊架（DN150） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 24
422 | 100001SF0008 | 单管双向抗震支吊架（DN150） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 13
423 | 100001SF0009 | 单管侧向抗震支吊架（DN200） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 | 套 |  | 14
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容
424 | 100001SF0010 | 单管双向抗震支吊架（DN200） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 8
425 | 100001SF0011 | 多根管道共架双向抗震支架 | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 2
强、弱电工程部分
426 | 100001SF0012 | 桥架抗震支架-侧撑 | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清 | 套 |  | 65
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
单项目所需要的全部工作内容
427 | 100001SF0013 | 桥架抗震支架-双撑（侧撑及纵撑） | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 33
暖通工程部分
428 | 100001SF0014 | 矩形风管双/侧向支撑（长边≤800mm) | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 29
429 | 100001SF0015 | 矩形风管双/侧向支撑（长边≤1000mm) | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 15
430 | 100001SF0016 | 矩形风管双/侧向支撑（长边≤ | 1.名称：抗震支吊 | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
|  | 1250mm) | 架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容
431 | 100001SF0017 | 矩形风管双/侧向支撑（长边≤2000mm) | 1.名称：抗震支吊架 2.抗震支吊架及配件:管夹、槽钢、螺杆式锚栓、槽钢端盖、全牙螺杆、可调式铰链、吊杆夹紧装置、六角长螺母、六角螺栓、法兰螺母、槽钢螺母、限位组件、槽钢扣垫等 3.含深化设计，包含所有类型 4.综合考虑图纸及规范要求完成该清单项目所需要的全部工作内容 | 套 |  | 13
2 | 2AAB | 配电装置建筑
2.1 | 2AABA | 主变压器系统
2.1.1 | 2AABAA | 构支架及基础
432 | 2AAAAASE0004 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 8.23
433 | 2AABABSE1001 | 主变基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.单个体积:50m3以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 26
434 | 2AABAACB0001 | 二次灌浆 基础灌细石混凝土 | 1.部位:按图纸要求 2.灌浆料材质:C20 | m3 |  | 2.66
435 | 100001SE7011 | 钢筋制作安装 | 1.规格:钢筋制作、安装 φ10以外 | t |  | 4.5
436 | 2AABAASF2001 | 钢柱制作 钢管结构 | 1.钢材品种、规格: | t |  | 4.428
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
按图纸要求 2.钢结构类型:钢柱制作 钢管结构
437 | 2AABAASF2002 | 钢管柱安装 | 1.钢材品种、规格:按图纸要求 2.钢结构类型:钢管柱安装 | t |  | 4.428
438 | 2AABAACH1001 | 钢结构刷加强防腐漆 | 1.防腐等级:按图纸要求 2.防腐材料品种:防腐油漆 3.防腐漆膜厚度:综合考虑 | t |  | 4.428
2.1.2 | 2AABAB | 主变压器设备基础
439 | 2AAAAACA0005 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 1654.88
440 | 2AAAAACA0006 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 163.67
441 | 2AAAAACA0007 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 1491.21
442 | 100001SC0006 | 钢筋混凝土预制桩 | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按25m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 5.接桩方式:电焊接桩 | m3 |  | 81.88
443 | 100001SC0007 | 钢筋混凝土预制桩（送桩） | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按1m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 | m3 |  | 3.28
444 | 参粤010301005002 | 桩尖 | 1.桩尖类型:钢制十字桩尖（φ400） 2.规格尺寸:材料、尺寸及加工要求应严格按照10G409《预应力混凝土管桩》执行 | 个 |  | 36
445 | 100001SC0008 | 管桩桩心填料（桩顶） | 1.桩芯填充材质:C30微胀细石混凝土 2.部位:管桩桩芯（桩顶） | m3 |  | 3.74
446 | 100001SC0009 | 管桩桩心填料（桩头） | 1.桩芯填充材质:C20细石混凝土 | m3 |  | 1.87
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.部位:管桩桩芯（桩头）
447 | 100001SF1007 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:2-3厚圆形钢板 | t |  | 0.044
448 | 100001SE7012 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 0.996
449 | 100001SE7013 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:圆钢φ10以下 | t |  | 0.148
450 | 100001CB3002 | 桩头处理 | 1.桩类型:截预制管桩 | 个 |  | 36
451 | 100001SA2002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:15km | m3 |  | 4.52
452 | 2AAAAASE0005 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 10.63
453 | 2AABABSE1002 | 主变基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.单个体积:50m3以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 92.93
454 | 2AABABSE1003 | 智能柜基础、风机柜基础、油色谱基础、端子箱基础、检修箱基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.单个体积:5m3以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 2.53
455 | 2AABABSN1001 | 700*700*750mm混凝土阀门井 | 1.混凝土种类:C30 2.模板制作与安装 | m3 |  | 0.84
456 | 2AABABSF1001 | 钢格栅板 | 1.钢材品种、规格:成品热镀锌钢格栅，采用G505/30/100 LFG，采用50X5扁钢包边 2.地脚螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 | t |  | 39.88
457 | 100001SE7014 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.34
458 | 100001SE7015 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 7.17
459 | 100001SE8003 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t |  | 0.25
460 | 2AABABSE8001 | 预埋螺栓安装 | 1.螺栓种类:热镀锌 | t |  | 0.01
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
螺栓 2.规格:综合考虑
461 | 2AABABSF1002 | 预埋钢板 | 1.钢材品种、规格:-500x1300x20钢板、-750x1300x20钢板 2.运距:综合考虑 3.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 3.44
462 | 2AABABSF0001 | 钢支架 | 1.钢材品种、规格:双拼14a槽钢 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 5.24
463 | 2AABABSS3001 | 预埋钢管敷设 | 1.规格:Φ50镀锌钢管 | m |  | 4
2.1.3 | 2AABAC | 主变压器油坑及卵石
464 | 2AABABSD0001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.基础类型:砖砌体 3.砂浆配合比:水泥砂浆 M10 | m3 |  | 26.28
465 | 2AABABSE4001 | 现浇零星构件 | 1.构件名称:250*250支墩 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 1.34
466 | 2AABABSE2001 | 压顶 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 8.21
467 | 100001SE7016 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.85
468 | 2AABACSJ0001 | 油池铺填卵石 | 1.材质:Φ50-Φ80mm卵石 | m3 |  | 264.28
469 | 2AABACSE1001 | 变压器油池底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品砼 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 | m3 |  | 85.17
470 | 100001SJ0018 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.部位:具体详见设计 | m2 |  | 562.24
2.1.4 | 2AABAD | 防火墙
2.1.5 | 2AABAE | 50m3事故油池
471 | 2AAAAACA0008 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 212.85
472 | 2AAAAACA0009 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 | m3 |  | 74
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3.场内运输:综合考虑
473 | 2AAAAACA0010 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 138.85
474 | 2AAAAASE0006 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 4.14
475 | 100001SE6002 | 混凝土水池 | 1.构件名称:底板 2.混凝土强度等级:C30 ，砼抗渗等级为P8 3.混凝土种类:泵送商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 15.43
476 | 2AABAESD1001 | 井盖 | 1.材质:Φ800铸铁盖板 2.防坠网 | 套 |  | 2
477 | 100001SE6003 | 混凝土水池 | 1.构件名称:壁板 2.混凝土强度等级:C30 ，砼抗渗等级为P8 3.混凝土种类:泵送商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 36.33
478 | 100001SE6004 | 混凝土水池 | 1.构件名称:顶板 2.混凝土强度等级:C30 ，砼抗渗等级为P8 3.混凝土种类:泵送商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 6.27
479 | 100001SE7017 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.09
480 | 100001SE7018 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 8.71
481 | 2AABAESJ0001 | 防水砂浆 | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1：2防水砂浆 2.部位:平面 | m2 |  | 53.7
482 | 2AABAESJ0002 | 防水砂浆 | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1：2防水砂浆 2.部位:内池壁 | m2 |  | 152.71
483 | 2AABAESJ0003 | 防水砂浆 | 1.砂浆厚度、配合比:20厚1：2防水砂浆 2.部位:外池壁 | m2 |  | 86.49
484 | 2AABAESJ0004 | 涂膜防水（平面） | 1.涂膜厚度、遍数:热沥青二道 2.部位:池底板 | m2 |  | 26.85
485 | 2AABAESJ0005 | 涂膜防水（立面） | 1.涂膜厚度、遍数:热沥青二道 2.部位:侧壁 | m2 |  | 86.49
486 | 2AABAESQ0001 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管 | 个 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.材质:排水管DN400
487 | 2AABAESQ0002 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管 2.材质:排水管DN500 | 个 |  | 1
488 | 2AABABSS3002 | 预埋钢管敷设 | 1.规格:Φ100*6镀锌钢管 | m |  | 3
489 | 2AABAESN0001 | 砂垫层 | 1.垫层:粗砂 | m3 |  | 2.07
490 | 2AABAESF4002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢筋Φ20 | t |  | 0.25
491 | 100001SP0001 | 打拔钢板桩 | 1.地质情况:综合考虑 2.桩长:12m 拉森钢板桩 SP-II | t |  | 47.088
2.6 | 2AABF | 220kV构支架及设备基础
2.6.2 | 2AABFB | 支架及基础
492 | 2AAAAACA0011 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 71.51
493 | 2AAAAACA0012 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 56.29
494 | 2AAAAACA0013 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 15.22
495 | 2AAAAASE0007 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 1.7
496 | 2AABABSE1004 | 复杂设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.单个体积:5m3以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 14.12
497 | 100001SE4001 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:基础 2.灌浆材质:C35混凝土 | m3 |  | 8.21
498 | 100001SE7019 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 0.22
499 | 2AABJBSN1001 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:槽钢[5、[6.3 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.02
500 | 2AABJBSN1002 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:槽钢[10 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.09
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
501 | 2AABJBSN1003 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:槽钢[14b、[16b 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.72
502 | 2AABJBSN1004 | 钢梁、附件安装 | 1.钢材品种:钢板 2.规格:8-20厚 3.螺栓制作安装 4.运距:综合考虑 5.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.14
503 | 2AABJBSN1005 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:Q235B热镀锌直焊缝钢管Φ300*6，8边形钢管 2.钢结构类型:钢结构柱 3.螺栓制作安装 4.运距:综合考虑 5.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 2.41
2.9 | 2AABJ | 10kV构支架及设备基础
2.9.2 | 2AABJB | 支架及基础
504 | 2AAAAACA0014 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 42.61
505 | 2AAAAACA0015 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 35
506 | 2AAAAACA0016 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 7.61
507 | 2AAAAASE0008 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 0.85
508 | 2AABABSE1005 | 复杂设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.单个体积:5m3以内 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 7.21
509 | 100001SE4002 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:基础 2.灌浆材质:C35混凝土 | m3 |  | 5.24
510 | 100001SE7020 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 0.11
511 | 2AABJBSN1006 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:槽钢[6.3 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.01
512 | 2AABJBSN1007 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:槽钢[10 2.螺栓制作安装 | t |  | 0.23
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐
513 | 2AABJBSN1008 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:槽钢[12.6、[16b 2.螺栓制作安装 3.运距:综合考虑 4.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.33
514 | 2AABJBSN1009 | 钢梁、附件安装 | 1.钢材品种:钢板 2.规格:6-10厚 3.螺栓制作安装 4.运距:综合考虑 5.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 0.18
515 | 2AABJBSN1010 | 金属构(支)架安装 | 1.钢材品种、规格:Q235B热镀锌直焊缝钢管Φ300*6，8边形钢管 2.钢结构类型:钢结构柱 3.螺栓制作安装 4.运距:综合考虑 5.油漆:热镀锌防腐 | t |  | 1.37
2.17 | 2AABSA | 混凝土电缆沟(站内)
G1412型电缆沟（10kV单沟）
516 | 100001SA0001 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 153.98
517 | 100001SA2003 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 45.96
518 | 100001SA2004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 108.02
519 | 100001SE0009 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:清水混凝土C25 | m3 |  | 7.49
520 | 100001SN1005 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 21.23
521 | 100001SN1006 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 16.24
522 | 100001SJ0019 | 细石混凝土楼地面 | 1.最薄处30mm厚C15细石混凝土 | m2 |  | 46.54
523 | 100001SE7021 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 0.819
524 | 100001SE7022 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外（三级） | t |  | 2.012
525 | 100001SE8004 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装，铁件镀锌 | t |  | 0.739
526 | 100001SG0009 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.成品电缆沟轻型 | m |  | 36
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
混凝土盖板 1600*497*50购置安装
527 | 100001SQ0023 | 排水管道 | 1.型号、规格:φ100PVC排水管 | m |  | 1.6
GL1412型电缆沟（10kV单沟）
528 | 100001SA0002 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 54.01
529 | 100001SA2005 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 13.07
530 | 100001SA2006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 40.94
531 | 100001SE0010 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:清水混凝土C25 | m3 |  | 2.29
532 | 100001SN1007 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 6.34
533 | 100001SN1008 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 4.96
534 | 100001SN1009 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:顶板 | m3 |  | 4.96
535 | 100001SJ0020 | 细石混凝土楼地面 | 1.最薄处30mm厚C15细石混凝土 | m2 |  | 14.17
536 | 100001SE7023 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 0.548
537 | 100001SE7024 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外（三级） | t |  | 1.398
538 | 100001SE8005 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装，铁件镀锌 | t |  | 0.183
539 | 100001SQ0024 | 排水管道 | 1.型号、规格:φ100PVC排水管 | m |  | 0.8
540 | 100001SN2001 | 伸缩缝 | 1.嵌缝材质:填缝 橡胶止水带 | m |  | 37.12
2G1412型电缆沟（10kV双沟）
541 | 100001SA0003 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 256.68
542 | 100001SA2007 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 37.38
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
543 | 100001SA2008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 219.3
544 | 100001SE0011 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:清水混凝土C25 | m3 |  | 13.02
545 | 100001SN1010 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 31.79
546 | 100001SN1011 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 29.57
547 | 100001SJ0021 | 细石混凝土楼地面 | 1.最薄处30mm厚C15细石混凝土 | m2 |  | 45.24
548 | 100001SE4003 | 现浇零星构件 | 1.构件名称:现浇混凝土 混凝土倒角 | m |  | 70
549 | 100001SE8006 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装，铁件镀锌 | t |  | 1.492
550 | 100001SE7025 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 1.34
551 | 100001SE7026 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外（三级） | t |  | 3.117
552 | 100001SQ0025 | 排水管道 | 1.型号、规格:φ100PVC排水管 | m |  | 2.56
553 | 100001SG0010 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.成品电缆沟轻型混凝土盖板 1600*497*50购置安装 | m |  | 35
G1412型电缆沟（220kV单沟）
554 | 100001SA0004 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 160.74
555 | 100001SA2009 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 38.89
556 | 100001SA2010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 121.85
557 | 100001SE0012 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:清水混凝土C25 | m3 |  | 9.05
558 | 100001SN1012 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 25.53
559 | 100001SN1013 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 19.63
560 | 100001SE4004 | 现浇零星构件 | 1.构件名称:现浇混凝土 混凝土倒角 | m |  | 87
561 | 100001SE8007 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁 | t |  | 0.81
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
件制作、安装，铁件镀锌
562 | 100001SE7027 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 1.175
563 | 100001SE7028 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外（三级） | t |  | 2.353
564 | 100001SA2011 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:回填砂 | m3 |  | 73.08
565 | 100001SG0011 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.成品电缆沟轻型混凝土盖板 1600*497*50购置安装 | m |  | 43.5
566 | 100001SQ0026 | 排水管道 | 1.型号、规格:φ100PVC排水管 | m |  | 1.6
GL1412型电缆沟（220kV单沟）
567 | 100001SA0005 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 27.01
568 | 100001SA2012 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 6.53
569 | 100001SA2013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 20.48
570 | 100001SE0013 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:清水混凝土C25 | m3 |  | 1.14
571 | 100001SN1014 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 3.17
572 | 100001SN1015 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 2.48
573 | 100001SN1016 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:顶板 | m3 |  | 2.48
574 | 100001SA2014 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:回填砂 | m3 |  | 9.24
575 | 100001SE8008 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装，铁件镀锌 | t |  | 0.067
576 | 100001SE7029 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 0.274
577 | 100001SE7030 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外（三级） | t |  | 0.741
578 | 100001SQ0027 | 排水管道 | 1.型号、规格:φ100PVC排水管 | m |  | 0.4
579 | 100001SN2002 | 伸缩缝 | 1.嵌缝材质:填缝 橡胶止水带 | m |  | 18
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
G1425型电缆沟（220kV单沟）
580 | 100001SA0006 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 39.15
581 | 100001SA2015 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 8.7
582 | 100001SA2016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 30.45
583 | 100001SE0014 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:清水混凝土C25 | m3 |  | 1.15
584 | 100001SN1017 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 5.93
585 | 100001SN1018 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:清水混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 3.68
586 | 100001SE4005 | 现浇零星构件 | 1.构件名称:现浇混凝土 混凝土倒角 | m |  | 10
587 | 100001SE8009 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装，铁件镀锌 | t |  | 0.048
588 | 100001SE7031 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 0.219
589 | 100001SE7032 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外（三级） | t |  | 0.875
590 | 100001SA2017 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:回填砂 | m3 |  | 17.15
591 | 100001SG0012 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.成品电缆沟轻型混凝土盖板 1600*497*50购置安装 | m |  | 5.5
592 | 100001SQ0028 | 排水管道 | 1.型号、规格:φ100PVC排水管 | m |  | 0.4
G0404型电缆沟（单沟）
593 | 100001SA0007 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m3 |  | 47.12
594 | 100001SA2018 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 19.22
595 | 100001SA2019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 27.9
596 | 100001SD0004 | 砖地沟 | 1.砖品种、规格:砖沟MU10灰砂砖,M5水泥砂浆 | m3 |  | 7.82
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
597 | 100001SE0015 | 底板 | 1.混凝土强度等级:C25 清水混凝土 | m3 |  | 10.9
598 | 100001SE2012 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | m3 |  | 3.7
599 | 100001SE8010 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装 | t |  | 0.644
600 | 100001SE7033 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 0.092
601 | 100001SE7034 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外 | t |  | 0.224
602 | 100001SM0003 | 墙面抹灰 | 1.底层厚度、砂浆强度等级:15厚1：2防水水泥砂浆（掺3%防水粉） | m2 |  | 53.55
603 | 100001SG0013 | 电缆沟揭(盖)盖板 | 1.盖板宽度:成品电缆沟轻型混凝土盖板 600**497*50购置安装 | m |  | 63
10kV电缆埋管（17*Φ170×10HDPE管）
604 | 100001SA0008 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 72
605 | 100001SA2020 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 16
606 | 100001SA2021 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 56
607 | 100001SE3004 | 电缆埋管外包混凝土 | 1.型号、规格:C30混凝土包封 | m3 |  | 12.91
608 | 100001SG0014 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:φ170*10 HDPE管 | m |  | 170
埋镀锌钢管,3φ100
609 | 100001SA0009 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 | m3 |  | 6.12
610 | 100001SA2022 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 3.06
611 | 100001SA2023 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 3.06
612 | 100001SE3005 | 电缆埋管外包混凝土 | 1.型号、规格:C30混凝土包封 | m3 |  | 4.64
613 | 100001SG0015 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:φ100镀锌钢管 | m |  | 102
10kV沟工井
614 | 100001SA0010 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考 | m3 |  | 87.23
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑
615 | 100001SA2024 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 15
616 | 100001SA2025 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 72.23
617 | 100001SE0016 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:抗渗混凝土C25 | m3 |  | 1.64
618 | 100001SN1019 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:抗渗混凝土C25 2.部位:壁板 | m3 |  | 16.31
619 | 100001SN1020 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:抗渗混凝土C25 2.部位:底板 | m3 |  | 4.45
620 | 100001SN1021 | 室外混凝土沟道、池井 | 1.混凝土种类:抗渗混凝土C25 2.部位:顶板 | m3 |  | 1.95
621 | 100001SJ0022 | 防水砂浆 | 1.防水层做法:10厚聚合物防水水泥砂浆 2.部位:平面 | m2 |  | 9.84
622 | 100001SJ0023 | 防水砂浆 | 1.防水层做法:10厚聚合物防水水泥砂浆 2.部位:立面 | m2 |  | 68.29
623 | 100001SE8011 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件制作、安装 | t |  | 0.093
624 | 100001SE7035 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以内 | t |  | 0.046
625 | 100001SE7036 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:钢筋制作、安装 φ10以外 | t |  | 2.617
626 | 100001SE4006 | 二次灌浆 | 1.C30混凝土 | m3 |  | 0.38
627 | 100001SE5001 | 角钢框混凝土盖板 | 1.成品角钢框盖板 1200*300*100 | m3 |  | 0.43
光缆管道
628 | 2BAGAASA0001 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:综合考虑 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 2928.04
629 | 2BAGAASA0002 | 土方运输 | 1.余方外运 2.运距:15km | m3 |  | 1555.84
630 | 100001B00001 | 消纳费 | 1.消纳费 | m3 |  | 1555.84
631 | 2BAGAASA2001 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 2.回填材料:原土回填 | m3 |  | 1189.95
632 | 2BAGAASA2002 | 回填方 | 1.密实度:综合考虑 | m3 |  | 607.5
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.回填材料:回填石粉
633 | 参041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道砖 | m2 |  | 2025
634 | 2BAGAASA1001 | 石方运输 | 1.运距:15km | m3 |  | 101.25
635 | 2BAGAASJ1001 | 修复人行道砖 | 1.名称:彩砖（人行道砖） | m2 |  | 2025
636 | 参050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种方式:修复绿化带 2.养护期:3个月 3.草皮种类:草皮 | m2 |  | 37.5
637 | 参010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:C20混凝土垫层 | m3 |  | 303.75
638 | 2BAGAASM0001 | 光(电)缆槽道、走线架 | 1.名称:HDPE管 φ110*5mm 2.规格型号:C20混凝土满包封 | m |  | 2700
639 | 2BAGAASM0002 | 光(电)缆槽道、走线架 | 1.名称:φ110PVC管 | m |  | 50
640 | 2BAGAASG0001 | 顶管 | 1.型号、规格:MPP管φ160*8mm | m |  | 300
641 | 参040504001001 | 砌筑井 | 1.管道光缆直线井 2.垫层、基础材质及厚度:200mm厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU15砖 4.勾缝、抹面要求:15m厚1：2水泥砂浆抹面 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.盖板材质、规格:预制行人盖板（含包边） 7.φ200PVC管集水口 8.不锈钢光缆走向标志牌 | 座 |  | 53
4 | 2AAD | 消防系统
4.2 | 2AADB | 消防小室
1.1.1 | 2AAAAA | 一般土建
土石方工程
642 | 2AAAAACA0017 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 7.5
643 | 2AAAAACA0018 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 3.97
644 | 2AAAAACA0019 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 3.53
地基处理与基坑支护工程
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
桩基工程(编码SC)
砌筑工程(编码SD)
645 | 100001SD0005 | 砌体外墙 | 1.砖品种、规格:MU10砖 2.墙体类型:外墙180厚 3.砂浆配合比:M5混合砂浆 | m3 |  | 2.22
混凝土及钢筋、铁件工程(编码SE)
646 | 2AAAAASE0009 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 0.56
647 | 100001SE1007 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.柱周长:1.8m以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 0.17
648 | 100001SE2013 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:10cm以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 0.51
649 | 100001SE2014 | 地下建筑底板 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:300mm以内 4.模板制作与安装 | m3 |  | 1.41
650 | 100001SJ0024 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:350厚C15砼 | m2 |  | 8.24
651 | 100001SJ3004 | 混凝土散水面层 | 1.面层厚度:100厚 2.混凝土配合比:C15商品砼 | m2 |  | 4.22
652 | 100001SE5002 | 预制钢筋砼搁板 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品砼 3.板形式:预制搁板 4.运距:综合考虑 | m3 |  | 0.2
653 | 100001SE7037 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.1
654 | 100001SE7038 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 0.1
金属结构工程(编码SF)
隔墙与天棚吊顶工程(编码SG)
门窗与木作工程(编码SH)
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
655 | 100001SH0018 | 金属门 | 1.门类型:铝合金平开门 2.规格尺寸:综合考虑 3.门材质:银白色铝合金型材,采用70系列,材料厚度1.2mm 4.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 5.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 6.玻璃安装:5mm厚普通玻璃 | m2 |  | 4.84
地面与楼地面工程(编码SJ)
屋面与防水工程(编码SK)
656 | 100001SK0005 | 倒置式屋面 | 1.15厚1:3水泥砂浆 2.刷素水泥浆一遍 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%108胶镶贴 4.8-10厚白色砖，1：1水泥砂浆勾缝 | m2 |  | 2.21
装饰工程(编码SM)
657 | 100001SM0004 | 墙面抹灰（内墙） | 1.底层厚度、砂浆强度等级:15厚2:1:8水泥石灰砂浆 2.面层厚度、砂浆强度等级:5厚1:2水泥砂浆抹面压光 | m2 |  | 13.33
658 | 100001SM2007 | 抹灰面油漆（内墙） | 1.刮腻子遍数:刮腻子一道 2.油漆品种、厚度:底漆一遍、内墙乳胶漆二遍 | m2 |  | 13.33
659 | 100001SM1004 | 块料墙面（外墙1） | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格:8~10厚红色面砖1:1水泥砂浆勾缝 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%107胶镶贴 4.刷素水泥浆一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆打底 | m2 |  | 13.08
660 | 100001SM1005 | 块料零星项目（外墙1） | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格:8~10厚红色面砖1:1水泥砂浆勾缝 3.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%107胶镶贴 4.刷素水泥浆一遍 5.找平层:15厚1:3水泥砂浆打底 | m2 |  | 1.5
661 | 100001SM2008 | 抹灰面油漆（顶棚） | 1.刮腻子遍数:刮腻 | m2 |  | 2.2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
子一道 2.油漆品种、厚度:底漆一遍、内墙乳胶漆二遍
662 | 100001SM0005 | 天棚抹灰 | 1.钢筋混凝土板底面用10%火碱溶液清洗干净 2.底层厚度、砂浆强度等级:7厚1:3水泥胶砂浆 3.面层厚度、砂浆强度等级:5厚1:2水泥胶砂浆抹面压光 | m2 |  | 2.2
保温、绝热、防腐、耐磨、屏蔽、隔声工程(编码SL)
其它工程
663 | 100001CC0006 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:Φ50PVC埋管 | 个 |  | 1
4.2.1 | 2AADBA | 一般土建
4.2.2 | 2AADBB | 设备及管道
4.2.3 | 2AADBC | 采暖及通风
4.2.4 | 2AADBD | 照明
4.3 | 2AADC | 消防水泵房
1.1.1 | 2AAAAA | 一般土建
土石方工程
664 | 2AAAAACA0020 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 161.22
665 | 2AAAAACA0021 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 112.53
666 | 2AAAAACA0022 | 土方回填 | 1.类别:级配砂石 2.填方区夯填或碾压 | m3 |  | 27
667 | 2AAAAACA0023 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 48.69
地基处理与基坑支护工程
桩基工程(编码SC)
668 | 100001SC0010 | 钢筋混凝土预制桩 | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按21m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 5.接桩方式:电焊接桩 | m3 |  | 15.28
669 | 100001SC0011 | 钢筋混凝土预制桩（送桩） | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm | m3 |  | 0.73
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.桩长:暂按1m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩
670 | 参粤010301005003 | 桩尖 | 1.桩尖类型:钢制十字桩尖（φ400） 2.规格尺寸:材料、尺寸及加工要求应严格按照10G409《预应力混凝土管桩》执行 | 个 |  | 8
671 | 100001SC0012 | 管桩桩心填料（桩顶） | 1.桩芯填充材质:C30微胀细石混凝土 2.部位:管桩桩芯（桩顶） | m3 |  | 0.83
672 | 100001SC0013 | 管桩桩心填料（桩头） | 1.桩芯填充材质:C20细石混凝土 2.部位:管桩桩芯（桩头） | m3 |  | 0.42
673 | 100001SF1008 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:4-5厚圆形钢板 | t |  | 0.01
674 | 100001SE7039 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:螺纹钢12--25 | t |  | 0.221
675 | 100001SE7040 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:螺纹钢10以下 | t |  | 0.033
676 | 100001CB3003 | 桩头处理 | 1.桩类型:截预制管桩 2.桩截面:φ400，壁厚95mm | 个 |  | 8
677 | 100001SA2026 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:15km | m3 |  | 1
砌筑工程(编码SD)
678 | 100001SD0006 | 砌体外墙 | 1.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:外墙240厚 3.砂浆配合比:水泥石灰砂浆 M10 | m3 |  | 18.84
混凝土及钢筋、铁件工程(编码SE)
679 | 2AAAAASE0010 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 2.43
680 | 100001SD0007 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格:200厚MU10煤矸石实心砖 2.基础类型:保护墙 3.砂浆配合比:M10 | m3 |  | 5.6
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
水泥砂浆
681 | 100001SE1008 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 | m3 |  | 4.32
682 | 2AAAAASE0011 | 桩承台基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 | m3 |  | 4.03
683 | 100001SE0017 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.单个体积:5m3以内 | m3 |  | 3.64
684 | 100001SE4007 | 二次灌浆 | 1.灌浆部位:消防水泵基础 2.灌浆材质:C40混凝土 | m3 |  | 0.08
685 | 100001SE1009 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.柱周长:1.8m以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 5.05
686 | 100001SE2015 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 | m3 |  | 0.32
687 | 100001SE2016 | 直墙 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.墙厚:250mm以内 4.墙位置:地上建筑墙 5.模板种类:综合考虑 6.模板制作与安装 | m3 |  | 1.64
688 | 100001SE2017 | 有梁板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:10cm以外 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 11.44
689 | 100001SE3006 | 集水坑 | 1.混凝土强度等级: | m3 |  | 1.7
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:300mm以外 4.模板制作与安装 5.容积:50m3以内
690 | 100001SE2018 | 地下建筑底板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.板厚:300mm以外 4.模板制作与安装 | m3 |  | 5.81
691 | 100001SE2019 | 悬臂板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 | m3 |  | 0.43
692 | 100001SJ3005 | 混凝土散水面层 | 1.面层厚度:60mm 2.混凝土配合比:C15 3.5厚1：1水泥砂浆随打随抹光 | m2 |  | 29.4
693 | 100001SJ3006 | 混凝土坡道面层 | 1.面层厚度:100mm 2.混凝土配合比:C15 | m2 |  | 5.04
694 | 100001SE7041 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.14
695 | 100001SE7042 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E10以下 | t |  | 3.21
696 | 100001SE7043 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 | t |  | 3.35
697 | 100001SE8012 | 钢筋连接 | 1.规格:螺纹接头φ20以内 | 个 |  | 20
698 | 100001SE8013 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t |  | 0.1
金属结构工程(编码SF)
699 | 100001CC0007 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:矩形镀锌钢管100x100x3 | 个 |  | 2
700 | 100001SF1009 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:304不锈钢(哑光)，Φ25x1.2圆管，Φ50x1.5圆管，38x25x1.5扁管，30x15x1.0扁管 2.形式:爬式 3.运距:综合考虑 4.爬梯遮拦门(带锁) 5.油漆:环氧富锌底漆2遍(厚度60um),环氧云铁中间漆1遍(厚度80um),丙烯酸聚氨酯漆2遍(厚度 | t |  | 1.28
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
100um) 6.地脚螺栓制作安装 7.具体详见设计
701 | 100001SG0016 | 挂钢丝网 | 1.材质:Φ0.8@13X13钢丝网 | m2 |  | 36.72
隔墙与天棚吊顶工程(编码SG)
门窗与木作工程(编码SH)
702 | 100001SH1003 | 不锈钢门 | 1.门类型:双扇304不锈钢平开门 2.规格尺寸:综合考虑 3.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金、闭门器、逃生锁、外侧增加防台风横杆 4.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 | m2 |  | 6.48
703 | 100001SH0019 | 金属窗 | 1.窗类型:85系列断热铝合纱窗一体 2.规格尺寸:综合考虑 3.综合考虑:框扇（铝型材，壁厚不小于1.8mm）、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、防腐 4.玻璃安装:5+12A+5中空玻璃 5.制作、安装、周边塞缝 | m2 |  | 2.16
704 | 100001SH0020 | 金属窗 | 1.窗类型:铝合金避雨防尘百页 2.规格尺寸:综合考虑 3.防小动物钢板网 | m2 |  | 1.44
地面与楼地面工程(编码SJ)
705 | 100001SJ2004 | 水泥砂浆踢脚线(踢脚1） | 1.适用于灰砂砖墙体 2.踢脚线高度:100mm 3.9厚1:3水泥砂浆 4.5厚1:2.5水泥砂浆 5.面层材料品种、规格:封底漆一道、高弹性丙烯酸外墙涂料二道 6.部位:泵房 | m |  | 26
706 | 100001SL1004 | 铸石板 | 1.耐磨材质:10厚黄岗岩 2.铺设位置:女儿墙 | m2 |  | 6
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
压顶
707 | 100001SJ3007 | 散水垫层 | 1.面层厚度:150mm 2.三七灰土 | m2 |  | 29.4
708 | 100001SJ0025 | 变形缝缝 | 1.嵌缝材料种类:建筑油膏 | m |  | 28
709 | 100001SJ3008 | 水泥砂浆防滑坡道面层（楼地1） | 1.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 3.防滑条材料种类、规格:加做100x100菱形防滑凹槽 4.部位:室外坡道 | m2 |  | 5.04
710 | 100001SJ1011 | 水泥自流平楼地面(楼地2） | 1.素水泥浆结合层一道 2.20厚1:2.5水泥砂浆掺水泥量5%防水剂(分2次抹) 3.无溶剂环氧底涂一道 4.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C30细石混凝土,随打随抹光 5.面层材料种类:0.5~1.5厚无溶剂环氧面涂层，0.5~1.5厚无溶剂环氧中涂层 6.部位:泵房 | m2 |  | 45
屋面与防水工程(编码SK)
711 | 100001SK0006 | 倒置式屋面(屋面1) | 1.20厚聚合物砂浆铺卧 2.铺300x300x25的水泥砖 3.部位:泵房 | m2 |  | 49.26
712 | 100001SK0007 | 倒置式屋面(屋面1、雨棚） | 1.20厚1:3水泥砂浆找平,纵横向设分格缝 2.刷基层处理剂一遍 3.高聚物改性沥青防水涂膜二道(每道厚度不小于3mm) 4.高聚物改性沥青防水卷材(厚度不小于3mm),与墙体交接处敷设高出屋面250mm 5.30mmmm挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6.10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 |  | 49.26
713 | 100001SK0008 | 刚性屋面(雨棚） | 1.混凝土强度等级:LC5.0轻集料混凝土 | m2 |  | 3.72
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2%找坡,最薄处30厚
714 | 100001SJ0026 | 涂膜防水（外墙1） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚,2道防水层 3.部位:外墙面 | m2 |  | 127.94
装饰工程(编码SM)
715 | 100001SM0006 | 墙面抹灰（内墙1） | 1.墙体类型:适用于灰砂砖墙体 2.底层厚度、砂浆强度等级:5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 3.面层厚度、砂浆强度等级:9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 | m2 |  | 117.73
716 | 100001SM2009 | 抹灰面油漆（内墙1） | 1.防护材料种类:封底漆一道，无机内墙涂料二道 | m2 |  | 117.73
717 | 100001SM1006 | 块料墙面（外墙1） | 1.墙体类型:适用于灰砂砖墙体 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格:45*45*6-10瓷质锦砖面层 4.界面剂一道 5.5厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 6.找平层:15厚1：3水泥砂浆(内掺砼抗裂纤维) | m2 |  | 127.94
718 | 100001SM2010 | 抹灰面油漆（顶棚1） | 1.刮腻子遍数:刮腻子一道 2.油漆品种、厚度:封底漆一道、无机涂料二道 | m2 |  | 66.75
保温、绝热、防腐、耐磨、屏蔽、隔声工程(编码SL)
其它工程
消防水泵房设备及管道D
719 | 100001SQ0029 | 镀锌钢管DN100（埋地） | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、包含土方开挖、回填 5、管道及附件安装 6、防腐要求：冷底子油-沥青涂层-外包保护层,防腐层厚度不小于3mm,钢管需进行除锈后再进 | m |  | 8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
行 防腐措施 7、自动喷水灭火系统管网水冲洗 8、其他按设计图纸规范要求综合考虑
720 | 100001SQ0030 | 内外热镀锌钢管DN50 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN50 3、连接方式：丝扣连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 10.33
721 | 100001SQ0031 | 内外热镀锌钢管DN100 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 12.89
722 | 100001SQ0032 | 内外热镀锌钢管DN200 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN200 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 46.34
723 | 100001SQ0033 | 内外热镀锌钢管DN250 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN250 | m |  | 2.6
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑
724 | 100001SQ0034 | 内外热镀锌钢管DN350 | 1、名称：内外热镀锌钢管 2、参数要求：内外热镀锌钢管DN350 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 8.8
725 | 2AAAABSQ0034 | 闸阀DN50 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
726 | 2AAAABSQ0035 | 闸阀DN100 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
727 | 2AAAABSQ0036 | 闸阀DN200 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
728 | 2AAAABSQ0037 | 闸阀DN250 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN250 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 | 个 |  | 2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
729 | 2AAAABSQ0038 | 闸阀DN350 | 1、名称：闸阀 2、参数要求：DN350 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
730 | 2AAAABSQ0039 | 止回阀DN50 | 1、名称：止回阀 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
731 | 2AAAABSQ0040 | 止回阀DN200 | 1、名称：止回阀 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
732 | 2AAAABSQ0041 | 蝶阀DN100 | 1、名称：蝶阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
733 | 2AAAABSQ0042 | 蝶阀DN200 | 1、名称：蝶阀 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
734 | 2AAAABSQ0043 | 安全阀DN65 | 1、名称：安全阀 2、参数要求：DN65 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
735 | 2AAAABSQ0044 | 试水阀DN100 | 1、名称：试水阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
736 | 2AAAABSQ0045 | 试水阀DN200 | 1、名称：试水阀 | 个 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
737 | 2AAAABSQ0046 | 泄压阀DN100 | 1、名称：泄压阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
738 | 2AAAABSQ0047 | 雨淋阀DN200 | 1、名称：雨淋阀 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
739 | 2AAAABSQ0048 | Y型过滤器DN100 | 1、名称：Y型过滤器 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
740 | 2AAAABSQ0049 | Y型过滤器DN200 | 1、名称：Y型过滤器 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
741 | 2AADCBSQ0004 | 大小头DN50 | 1、名称：大小头 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
742 | 2AADCBSQ0005 | 大小头DN200 | 1、名称：大小头 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
743 | 2AADCBSQ0006 | 大小头DN250 | 1、名称：大小头 | 个 |  | 2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：DN250 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
744 | 2AADCBSQ0007 | 橡胶减震接头DN50 | 1、名称：橡胶减震接头 2、参数要求：DN50 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
745 | 2AADCBSQ0008 | 橡胶减震接头DN200 | 1、名称：橡胶减震接头 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
746 | 2AADCBSQ0009 | 橡胶减震接头DN250 | 1、名称：橡胶减震接头 2、参数要求：DN250 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
747 | 2AADCBSQ1002 | 压力表 | 1、名称：压力表 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 支 |  | 4
748 | 2AADCBSQ1003 | 压力开关 | 1、名称：压力开关 2、参数要求：DN200 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 支 |  | 2
749 | 2AAAABSQ0050 | 水锤消除器DN100 | 1、名称：水锤消除器 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸 | 个 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
规范要求综合考虑
750 | 2AAAABSQ0051 | 直读式流量计DN100 | 1、名称：直读式流量计 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
751 | 2AADCBSJ2001 | 水喷雾泵 | 1、名称：水喷雾泵 2、参数要求：XBD6/90G-G 一用一备Q=90L/sH=0.6MPaN=90kW 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
752 | 2AADCBSJ2002 | 稳压及加压设备 | 1、名称：稳压及加压设备 2、参数要求：XW(L)-II-2.5-74-SR(一用一备) Q=2.5L/s H=0.74MPa N=3kW 立式隔膜式气压水罐:SR10-9 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
753 | 2AADCBSJ2003 | 消火栓泵 | 1、名称：消火栓泵 2、参数要求：XBD6/50G-G 一用一备Q=50L/sH=0.6MPaN=45kW 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
754 | 2AADCBSD0001 | 水泵控制柜 | 1、名称：水泵控制柜 2、参数要求：由水泵厂参数配套供应 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
755 | 2AADCBSD0002 | 双电源互投柜 | 1、名称：双电源互投柜 2、参数要求：由水泵厂参数配套供应 3、本体及附件安装 | 台 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
756 | 2AADCBSD0003 | 稳压泵控制箱 | 1、名称：稳压泵控制箱 2、参数要求：由水泵厂参数配套供应 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
757 | 2AADCBSS0002 | 手提式磷酸氨盐干粉灭火器 | 1、名称：手提式磷酸氨盐干粉灭火器 2、参数要求：手提式磷酸氨盐干粉灭火器、灭火器放置箱 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
758 | 2AADCBSS1005 | 管道支吊架制作安装 | 1、名称：管道支吊架制作安装 2、参数要求：按图纸及现场实际情况配置 3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | kg |  | 147.28
759 | 100001SV0004 | 管道刷油 | 1、名称：管道刷油 2、参数要求：管道涂色红色、喷字XH、喷字颜色白色 3、管道刷漆 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m2 |  | 46.48
4.3.3 | 2AADCC | 采暖及通风
4.3.4 | 2AADCD | 照明
4.7 | 2AADGA | 特殊消防系统（火灾报警系统）电气二次D
760 | 2AADGASS2001 | 火灾报警控制器 | 1、名称：火灾报警控制器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
761 | 2AADGASS2002 | 24V电源模块 | 1、名称：24V电源模块 2、参数要求：DC24V 300VA 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸 | 只 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
规范要求综合考虑
762 | 2AADGASS3001 | 消防电话主机 | 1、名称：消防电话主机 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
763 | 2AADGASS3002 | 消防广播主机 | 1、名称：消防广播主机 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
764 | 2AADGASS3003 | CRT通讯卡 | 1、名称：CRT通讯卡 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
765 | 2AADGASS3004 | 多线直接控制盘 | 1、名称：多线直接控制盘 2、参数要求：块控制盘14路输出,按终期配置 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
766 | 2AADGASS3005 | 485通讯卡 | 1、名称：485通讯卡 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
767 | 2AADGASS3006 | CRT图形软件 | 1、名称：CRT图形软件 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
768 | 2AADGASS3007 | 中央管理系统 | 1、名称：中央管理系统 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 | 台 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
769 | 参080901006001 | 打印机 | 1、名称：打印机 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
770 | 2AADGASL7001 | 21寸液晶显示器 | 1、名称：21寸液晶显示器 2、参数要求：21寸液晶 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
771 | 2AADGASD0001 | 屏体 | 1、名称：屏体 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 3
772 | 2AADGASS3008 | 消防电话分机 | 1、名称：消防电话分机 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 5
773 | 2AADGASS3009 | 火警外线电话 | 1、名称：火警外线电话 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
774 | 2AADGASS3010 | 手提电话分机 | 1、名称：手提电话分机 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
775 | 2AADGASS2003 | 编码广播切换模块 | 1、名称：编码广播切换模块 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 1
776 | 2AADGASS2004 | 模块箱(室内） | 1、名称：模块箱( | 只 |  | 17
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
室内） 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
777 | 2AADGASS2005 | 模块箱(户外） | 1、名称：模块箱(户外） 2、参数要求：户外带防雨栅及温湿度控制器 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 4
778 | 2AADGASS2006 | 单输入/输出模块 | 1、名称：单输入/输出模块 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 121
779 | 2AADGASS2007 | 双输入/输出模块 | 1、名称：双输入/输出模块 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 6
780 | 2AADGASS2008 | 输入模块 | 1、名称：输入模块 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 162
781 | 2AADGASS2009 | 输出模块 | 1、名称：输出模块 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 33
782 | 2AADGASS2010 | 总线短路隔离器 | 1、名称：总线短路隔离器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 31
783 | 2AADGASS2011 | 消防电话专用模块 | 1、名称：消防电话专用模块 2、参数要求：按设 | 只 |  | 27
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
784 | 2AADGASS3011 | 消火栓按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、参数要求：带地址 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 21
785 | 2AADGASS3012 | 消防广播扬声器 (3W) | 1、名称：消防广播扬声器 2、参数要求： 3W 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 26
786 | 2AADGASS2012 | 编码感温探测器 | 1、名称：编码感温探测器 2、参数要求： 带地址 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 50
787 | 2AADGASS2013 | 编码感烟探测器 | 1、名称：编码感烟探测器 2、参数要求： 带地址 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 107
788 | 2AADGASS2014 | 编码感烟探测器（防爆型） | 1、名称：编码感烟探测器 2、参数要求： 带地址，防爆型 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 5
789 | 2AADGASS3013 | 带电话插孔的手动报警按钮 | 1、名称：带电话插孔的手动报警按钮 2、参数要求： 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 36
790 | 2AADGASS3014 | 火灾声光警报器 | 1、名称：火灾声光警报器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 | 台 |  | 36
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
791 | 2AADGASS3015 | 线型感温探测器微机调制器 | 1、名称：线型感温探测器微机调制器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 9
792 | 2AADGASS3016 | 线型感温探测器终端盒 | 1、名称：线型感温探测器终端盒 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 9
793 | 2AADGASR1001 | 放气指示灯 | 1、名称：放气指示灯 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
794 | 2AADGASS3017 | 紧急启停按钮 | 1、名称：紧急启停按钮 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
795 | 2AADGASS3018 | 自动/手动转换开关 | 1、名称：自动/手动转换开关 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
796 | 2AADGASS3019 | 气体压力信号器 | 1、名称：气体压力信号器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
797 | 2AADGASS3020 | 红外光束感烟探测器反射器 | 1、名称：红外光束感烟探测器反射器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 | 台 |  | 4
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
798 | 2AADGASS3021 | 线型感温电缆 | 1、名称：线型感温电缆 2、参数要求：动作温度为85度 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 400
799 | 2AADGASS2015 | 防火门监控器 | 1、名称：防火门监控器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 80
800 | 2AADGASS3022 | 防火门监控主机 | 1、名称：防火门监控主机 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
801 | 2AADGASS2016 | 气体灭火控制器 | 1、名称：气体灭火控制器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
802 | 2AADGASL9001 | 壁挂电源 | 1、名称：壁挂电源 2、参数要求：30A 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
803 | 2AADGASD9001 | 继电器 | 1、名称：继电器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 8
804 | 2AADGASD9002 | 光纤测温主机（8通道） | 1、名称：光纤测温主机（8通道） 2、参数要求：8通道 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
805 | 2BADAASL9001 | 光纤测温软件 | 1、名称：光纤测温软件 | 套 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
806 | 2AADGASS2017 | 报警协议转换模块 | 1、名称：报警协议转换模块 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 1
807 | 2AADGASS3023 | 光纤熔接盒 | 1、名称：光纤熔接盒 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、单体调试 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
808 | 2AADGASS3024 | 测温光纤 | 1、名称：测温光纤 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、光纤敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 8000
809 | 2AADGASS3025 | DC24V电源线NHA-VVP2/22-2x2.5 | 1、名称：电源线 2、参数要求：NHA-VVP2/22-2x2.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4000
810 | 2AADGASS3026 | 配线ZRA-VVP2/22-2x1.5 | 1、名称：配线 2、参数要求：ZRA-VVP2/22-2x1.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4200
811 | 2AADGASS3027 | 配线NHA-VVP2/22-7x2.5 | 1、名称：配线 2、参数要求：NHA-VVP2/22-7x2.5 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 800
812 | 2AADGASS3028 | 交流电源线 | 1、名称：交流电源线 2、参数要求：NHA-VV22-4X4 3、穿管/桥架敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 600
813 | 2AADGASS3029 | 热镀锌钢管∅35 | 1、名称：热镀锌钢管 2、参数要求：热镀 | m |  | 5000
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
锌钢管∅35 3、暗/明敷设综合考虑 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
814 | 2AADGASS3030 | 电力电缆NHA-YJV22-3X240+1X120 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：NHA-YJV22-3X240+1X120 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 400
815 | 2AADGASS3031 | 电力电缆NHA-YJV22-3X150+1X70 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：NHA-YJV22-3X150+1X70 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 150
816 | 2AADGASS3032 | 电力电缆NHA-YJV22-3X95+1X20 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：NHA-YJV22-3X95+1X20 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 120
817 | 2AADGASS3033 | 电力电缆NHA-YJV22-3X50+1X25 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：NHA-YJV22-3X50+1X25 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 130
818 | 2AADGASS3034 | 电力电缆NHA-VV22-0.6/1-4X4 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：NHA-VV22-0.6/1-4X4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 800
819 | 2BAFAASG1001 | 电缆头240mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：240mm2及以下 3、电缆头制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
820 | 2BAFAASG1002 | 电缆头120mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：120mm2及以下 3、电缆头制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
821 | 2BAFAASG1003 | 电缆头10mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：10mm2及以下 3、电缆头制作安装 | 个 |  | 16
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
822 | 100001SR0032 | 刨沟∅35 | 1、名称：刨沟 2、参数要求：∅35 3、刨沟、清理、填补修复 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 750
4.8 | 2AADHA | 消防水池
1.1.1 | 2AAAAA | 一般土建
土石方工程
823 | 2AAAAACA0024 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 368.51
824 | 2AAAAACA0025 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 166.67
825 | 2AAAAACA0026 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 201.84
地基处理与基坑支护工程
桩基工程(编码SC)
826 | 100001SC0014 | 钢筋混凝土预制桩 | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按24.5-25.2m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 5.接桩方式:电焊接桩 | m3 |  | 156.42
827 | 100001SC0015 | 钢筋混凝土预制桩（送桩） | 1.桩形式:AB型PHC预制管桩，φ400，壁厚95mm 2.桩长:暂按1m计算 3.桩倾斜度:应满足图纸要求 4.沉桩方式:锤击沉桩 | m3 |  | 6.37
828 | 参粤010301005004 | 桩尖 | 1.桩尖类型:钢制十字桩尖（φ400） 2.规格尺寸:材料、尺寸及加工要求应严格按照10G409《预应力混凝土管桩》执行 | 个 |  | 70
829 | 100001SC0016 | 管桩桩心填料（桩顶） | 1.桩芯填充材质:C30微胀细石混凝土 2.部位:管桩桩芯（桩顶） | m3 |  | 7.27
830 | 100001SC0017 | 管桩桩心填料（桩头） | 1.桩芯填充材质:C20细石混凝土 | m3 |  | 3.63
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.部位:管桩桩芯（桩头）
831 | 100001SF1010 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:4-5厚圆形钢板 | t |  | 0.086
832 | 100001SE7044 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:螺纹钢12--25 | t |  | 1.937
833 | 100001SE7045 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:桩头插筋 2.规格:螺纹钢10以下 | t |  | 0.287
834 | 100001CB3004 | 桩头处理 | 1.桩类型:截预制管桩 | 个 |  | 70
835 | 100001SA2027 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:15km | m3 |  | 8.79
混凝土及钢筋、铁件工程(编码SE)
836 | 2AAAAASE0012 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 29.39
837 | 100001SD0008 | 砖胎膜 | 1.砖品种、规格:100厚MU10煤矸石实心砖 2.基础类型:保护墙 3.砂浆配合比:M10水泥砂浆 | m3 |  | 8.25
838 | 100001SB0001 | 换填 | 1.换填材料种类及配比:C15毛石混凝土 2.换填方式或压实系数:按设计要求 | m3 |  | 150
839 | 100001SE6005 | 混凝土水池 | 1.构件名称:底板 2.混凝土强度等级:C30 ，砼抗渗等级为P8 3.混凝土种类:泵送商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 165.64
840 | 100001SE6006 | 混凝土水池 | 1.构件名称:壁板 2.混凝土强度等级:C30 ，砼抗渗等级为P8 3.混凝土种类:泵送商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 200.99
841 | 100001SE6007 | 混凝土水池 | 1.构件名称:顶板 2.混凝土强度等级:C30 ，砼抗渗等级为P8 3.混凝土种类:泵送商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 37.48
842 | 100001SE1010 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级: | m3 |  | 3.68
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
C30 砼抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.柱周长:1.8m以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装
843 | 100001SE2020 | 直墙（女儿墙） | 1.混凝土强度等级:C30砼抗渗等级为P8 2.混凝土种类:商品混凝土 3.墙厚:250mm以内 4.墙位置:地上建筑墙 5.模板种类:综合考虑 6.模板制作与安装 | m3 |  | 3.26
844 | 100001SE3007 | 集水坑 | 1.混凝土强度等级:C30砼抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板制作与安装 4.容积:50m3以内 | m3 |  | 21.51
845 | 100001SE3008 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级:C30砼抗渗等级为P8 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.模板制作与安装 4.体积:5m3以内 | m3 |  | 2.98
846 | 100001SE7046 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.34
847 | 100001SE7047 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E10以下 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 9.21
848 | 100001SE7048 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢抗震带E12--25 2.超高降效费:高度30m以内 | t |  | 45.18
849 | 100001SE8014 | 钢筋连接 | 1.规格:螺纹接头φ20以内 | 个 |  | 1938
850 | 100001SE8015 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 2.油热镀锌漆 | t |  | 0.4
金属结构工程(编码SF)
851 | 100001SF1011 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:等边角钢L80X6，-100x10，Φ20圆钢 2.形式:爬式 3.运距:综合考虑 4.油热镀锌漆 5.具体详见设计 | t |  | 0.9
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
852 | 100001SF1012 | 不锈钢爬梯 | 1.钢材品种、规格:304不锈钢(哑光)，Φ10圆钢，等边角钢L50X5，等边角钢L65X3等 2.形式:爬式 3.运距:综合考虑 4.参考图集:15J401-D3-WT1C-36 5.具体详见设计 | t |  | 2.48
853 | 100001SG0017 | 挂钢丝网 | 1.材质:Φ0.8@13X13钢丝网 | m2 |  | 793.23
854 | 100001SE7049 | Φ1140x4厚热镀锌花纹钢盖板 | 1.盖板类型:Φ1140x4厚热镀锌花纹钢盖板 | 块 |  | 4
地面与楼地面工程(编码SJ)
屋面与防水工程(编码SK)
855 | 100001SK0009 | 倒置式屋面(屋面2) | 1.20厚聚合物砂浆铺卧 2.铺300x300x25的水泥砖 | m2 |  | 252.08
856 | 100001SK0010 | 倒置式屋面(屋面2） | 1.20厚1:3水泥砂浆找平,纵横向设分格缝 2.刷基层处理剂一遍 3.高聚物改性沥青防水涂膜(每道厚度不小于3mm) 4.高聚物改性沥青防水卷材(厚度不小于3mm),与墙体交接处敷设高出屋面250mm 5.10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 |  | 252.08
857 | 100001SJ0027 | 防水砂浆 | 1.防水层做法:14mm厚1:2水泥防水砂浆，6mm厚素防水水泥浆 2.部位:底板 | m2 |  | 210.98
858 | 100001SJ0028 | 防水砂浆 | 1.防水层做法:14mm厚1:2水泥防水砂浆，6mm厚素防水水泥浆 2.部位:内壁 | m2 |  | 417.73
859 | 100001SJ0029 | 镀锌钢板止水带 | 1.止水带材料种类:250宽，3厚镀锌钢板止水带，Q235B钢 2.参考:国标图集10J301-1/42 | m |  | 94
装饰工程(编码SM)
860 | 100001SM0007 | 外墙涂料 | 1.喷刷涂料部位:外 | m2 |  | 665.29
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
墙 2.找平层:15厚1：3水泥砂浆(内掺砼抗裂纤维) 3.刮腻子要求:按图纸要求 4.涂料品种、喷刷遍数:灰色砂胶漆
861 | 100001SJ0030 | 涂膜防水（外墙1） | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.0厚,2道防水层 3.部位:外墙面 | m2 |  | 793.23
862 | 100001SJ0031 | 防水砂浆（外墙1） | 1.砂浆厚度、配合比:5厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2.部位:外墙 | m2 |  | 793.23
863 | 100001SM1007 | 外墙-浅灰色墙面砖 | 1.安装方式:镶贴 2.面层材料品种、规格:45*45瓷质锦砖面层 3.界面剂一道 4.找平层:15厚1：3水泥砂浆(内掺砼抗裂纤维) | m2 |  | 101.2
864 | 100001SH1004 | 外墙横向扣条 | 1.规格尺寸:阳角铝合金收口压条,沉头螺钉@300固定，1厚铝合金扣盖通长 | m |  | 92
865 | 100001SH1005 | 1m成品铝合金滴水线 | 1.规格尺寸:1m成品铝合金滴水线 | m |  | 5.4
消防水池-安装部分D
866 | 100001SQ0035 | 镀锌钢管DN250 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN250 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 20
867 | 100001SQ0036 | 镀锌钢管DN200 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN200 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷 | m |  | 51.6
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑
868 | 100001SQ0037 | 镀锌钢管DN100 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管DN100 3、连接方式：沟槽连接 4、管道及附件安装 5、防腐要求：刷B9611 浅灰磷酸锌底漆(分装)两道,刷B04-10 朱红丙烯酸聚氨酯面漆两道 6、自动喷水灭火系统管网水冲洗 7、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 10
869 | 100001SQ1003 | 液力遥控浮球阀 | 1、名称：液力遥控浮球阀 2、参数要求：DN100 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
870 | 100001SQ1004 | 检修孔DN1000 | 1、名称：检修孔 2、参数要求：DN1000，钢制 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
871 | 2AAAABSQ1012 | 通气帽φ1100 | 1、名称：通气帽 2、参数要求：φ1100钢制 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
872 | 100001SQ1005 | 喇叭口DN250 | 1、名称：喇叭口 2、参数要求：DN250钢制 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
873 | 100001SK0011 | 钢制弯头DN250*90° | 1、名称：钢制弯头 2、参数要求：DN250*90° 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
874 | 100001SQ1006 | 水位传示仪 | 1、名称：水位传示仪 2、参数要求：水深 | 个 |  | 2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5m（含高低位报警装置） 3、连接方式：综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
875 | 100001SQ0038 | 穿墙柔性防水套管DN250 | 1、名称：穿墙套管 2、参数要求：穿墙柔性防水套管DN250 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
876 | 100001CC0008 | 穿墙套管 | 1.型号、规格:柔性防水套管(B型)DN100 | 个 |  | 2
877 | 100001SQ0039 | 穿墙柔性防水套管DN300 | 1、名称：穿墙套管 2、参数要求：穿墙柔性防水套管DN300 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
878 | 2AADCBSS1006 | 管道支吊架制作安装 | 1、名称：管道支吊架制作安装 2、参数要求：按图纸及现场实际情况配置 3、防腐：防锈漆2遍、调和漆2遍 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | kg |  | 174.26
879 | 100001SV0005 | 管道刷油 | 1、名称：管道刷油 2、参数要求：管道涂色红色、喷字XH、喷字颜色白色 3、管道刷漆 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m2 |  | 51.24
二 | 2AB | 辅助生产工程
2 | 2ABB | 站区性建筑（站内部分）
2.1 | 2ABBAA | 场地平整
880 | 2AAAAACA0027 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 1.1
881 | 2AAAAACA0028 | 场地平整土方 | 1.场地平整土方 2.清除地表耕植土 | m2 |  | 9182.2
882 | 2AAAAACA0029 | 土方回填 | 1.场内运输:综合考虑 2.填方区夯填或碾压 | m3 |  | 7414.9
2.2 | 2ABBBA | 站区道路及广场
883 | 2ABBBASN1001 | 道路与场地地坪 | 1.路床土方 | m3 |  | 238.64
884 | 2ABBBASN1002 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:水泥稳定碎石下基层(水泥掺量4%) | m3 |  | 238.64
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
885 | 2ABBBASN1003 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:水泥稳定碎石下基层(水泥掺量5%) | m3 |  | 32.46
886 | 2ABBBASN1004 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:水泥稳定碎石上基层(水泥掺量6%) | m3 |  | 354.48
887 | 2ABBBASN1005 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:砂垫层 | m3 |  | 5.96
888 | 2ABBBASN1006 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:级配碎石 | m3 |  | 26.75
889 | 2ABBBASN2001 | 路缘石 | 1.品种、规格:800x200x100花岗岩路缘石 | m |  | 204.92
890 | 2ABBBASN1007 | 道路与场地地坪 | 1.面层材质:商品混凝土 2.面层强度等级:C30 3.养护:综合考虑 | m3 |  | 305.68
891 | 2ABBBASN1008 | 道路与场地地坪（二次铺筑） | 1.面层材质:商品混凝土 2.面层强度等级:C30 3.养护:综合考虑 | m3 |  | 274.44
892 | 2ABBBASN1009 | 道路与场地地坪 | 1.面层材质:C30透水混凝土 | m3 |  | 14.26
893 | 2ABBBACK0001 | 广场砖地坪 | 1.素水泥浆结合层一遍 2.面层材质:100*100*15广场砖 | m2 |  | 241.92
894 | 2ABBBACK0002 | 10cm宽黄色道路边界线 | 1.面层材质:热熔标线 | m2 |  | 54.13
895 | 100001SE7050 | 钢筋制作安装（路面钢筋、传力杆） | 1.钢筋种类:螺纹钢12--25 | t |  | 0.876
896 | 2ABBBASN2002 | 伸缩缝 | 1.嵌缝材质:沥青麻丝 2.位置:胀缝 | m |  | 13.72
897 | 2ABBBASN2003 | 伸缩缝 | 1.嵌缝材质:沥青 2.位置:纵缝、横缝、施工缝 | m |  | 285.19
898 | 2ABBBASN2004 | 混凝土路面切缝 | 1.位置:纵缝、横缝、施工缝 | m |  | 285.19
899 | 2ABBBASN2005 | 混凝土路面锯纹 | 1.位置:混凝土路面 | m2 |  | 1426.77
2.3 | 2ABBC | 站区排水
2.3.3 | 2ABBCC | 污水处理装置（化粪池）
900 | 2AAAAACA0030 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 10.75
901 | 2AAAAACA0031 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 2.13
902 | 2AAAAACA0032 | 余方外运及处置 | 1.余方品种:土方 | m3 |  | 8.62
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.运距:15km
903 | 2AAAAASE0013 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C10 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 0.4
904 | 100001SE6008 | 混凝土水池 | 1.构件名称:底板 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 0.79
905 | 100001SE6009 | 混凝土水池 | 1.构件名称:壁板 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 3.18
906 | 100001SE6010 | 混凝土水池 | 1.构件名称:顶板 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 0.13
907 | 2AABAESD1002 | 井盖 | 1.材质:Φ700双层加锁井盖（含混凝土井圈） | 套 |  | 2
908 | 100001SE7051 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:圆钢φ10以内 | t |  | 0.027
909 | 100001SE7052 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢10以下 | t |  | 0.409
910 | 100001SE7053 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢12--25 | t |  | 0.1
2.5 | 2ABBEA | 围墙及大门
911 | 2AAAAACA0033 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 577.05
912 | 2AAAAACA0034 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 357.77
913 | 2AAAAACA0035 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 219.28
914 | 2AAAAASE0014 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品砼 | m3 |  | 86.56
915 | 100001SE0018 | 条型基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 | m3 |  | 223.13
916 | 100001SE1011 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级: | m3 |  | 60.24
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装
917 | 100001SE2021 | 直墙 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.墙厚:250mm以内 4.模板种类:综合考虑 5.模板制作与安装 | m3 |  | 42.98
918 | 100001SE7054 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢10以下 | t |  | 3.251
919 | 100001SE7055 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢12--25 | t |  | 13.304
920 | 100001SE8016 | 铁件制作安装 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t |  | 0.311
921 | 2ABBEASN2001 | 围墙 | 1.材质:24x24方钢、50X50方钢管 2.名称:通透围墙铁栅栏 3.醇酸防锈底漆两道 4.黑色醇酸防锈面漆两道 | m2 |  | 716.32
922 | 100001SG0018 | 挂钢丝网 | 1.材质:Φ0.8@13X13钢丝网 | m2 |  | 444.12
923 | 2ABBEASM0001 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙 2.底层厚度、砂浆强度等级:12厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆强度等级:6厚1:2.5水泥砂 | m2 |  | 444.12
924 | 2ABBEASM0002 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:混凝土柱 2.底层厚度、砂浆强度等级:12厚1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆强度等级:6厚1:2.5水泥砂 | m2 |  | 608.96
925 | 2ABBEASM1001 | 块料柱、梁面 | 1.面层材料品种、规格:灰色仿石砖 | m2 |  | 608.96
926 | 2ABBEASM1002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格:灰色仿石砖 | m2 |  | 355.52
927 | 2ABBEASN2002 | 围墙或围墙大门 | 1.名称:不锈钢大门 2.五金要求:综合考虑锁具、合页、缓冲装置及相关小五金 3.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 | m2 |  | 9.98
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
928 | 2ABBEASF2001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:100×2.5不锈钢方通 | t |  | 0.06
929 | 2AABABSF1003 | 预埋钢板 | 1.钢材品种、规格:8厚钢板 | t |  | 0.01
930 | 100001SH1006 | 不锈钢门 | 1.门类型:单扇不锈钢平开门 2.门材质:龙骨50x2方通,格栅30x1.5方通,面板厚2 3.规格尺寸:综合 4.五金要求:综合考虑锁具、合页、门磁及相关小五金 5.材料、运输、安装、周边塞缝、油漆 | m2 |  | 2.52
3 | 2ABC | 特殊构筑物
3.1 | 2ABCAA | 挡土墙及挡水墙
931 | 2AAAAACA0036 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 2044.32
932 | 2AAAAACA0037 | 土方回填 | 1.类别:填土 2.填方区夯填或碾压 3.场内运输:综合考虑 | m3 |  | 268.99
933 | 2AAAAACA0038 | 场内土方转运 | 1.场内运输:1km | m3 |  | 1775.33
934 | 2ABCAASD1001 | 石挡土墙H=3m | 1.石料种类、规格:块石 2.伸缩缝:油浸木丝板 3.砂浆配合比:M5水泥砂浆 4.泄水孔:UPVC塑料排水管 φ100以内 5.滤水层:300-400g/m2土工布，1~4mm砂砾，20mm碎石 6.具体详见设计 | m3 |  | 105.13
935 | 2ABCAASD1002 | 石挡土墙H=5m | 1.石料种类、规格:块石 2.伸缩缝:油浸木丝板 3.砂浆配合比:M5水泥砂浆 4.泄水孔:UPVC塑料排水管 φ100以内 5.滤水层:300-400g/m2土工布，1~4mm砂砾，20mm碎石 6.具体详见设计 | m3 |  | 1670.2
936 | 2ABCAASJ3001 | 混凝土散水面层 | 1.面层厚度:80mm 2.混凝土配合比:C20 | m2 |  | 230.7
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
砼
937 | 2ABCAASJ0001 | 垫层 | 1.垫层材料种类:石粉 | m3 |  | 38.07
938 | 100001SE1012 | 基础梁 | 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板制作与安装 | m3 |  | 53.06
939 | 2ABCAASE6001 | 混凝土压顶 | 1.构件名称:混凝土压顶 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土种类:商品混凝土 4.模板制作与安装 | m3 |  | 18.69
940 | 100001SE7056 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢12--25 | t |  | 2.231
941 | 100001SE7057 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢10以下 | t |  | 1.956
4 | 2ABDAA | 全站沉降观测点
942 | 100001SF4002 | 沉降观测装置 | 1.材质:观测点Φ25，护环Φ16，200*300铭牌 2.具体详见设计 | 套 |  | 60
943 | 2AAAAACA0039 | 土方开挖 | 1.挖土深度:综合考虑 2.类别:综合考虑 | m3 |  | 2.64
944 | 100001SE0019 | 一般设备基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土种类:商品混凝土 3.模板种类:综合考虑 4.模板制作与安装 5.单个体积:5m3以内 | m3 |  | 4.8
5 | 2ABEAA | 站区绿化
种植草皮
945 | 100001CD1001 | 铺设植被 | 1.种类:果岭草 2.养护期:6个月 | m2 |  | 2966.51
2.1 | 2ABBAA | 站区性建筑（传输线路部分）
220kV增芯至创强双回
946 | 100001B00002 | 消纳费 | 1.消纳费 | m3 |  | 11667.66
947 | 100001SA0011 | 电缆沟、槽、坑机械挖方及回填 | 1.开挖方式:电缆沟槽 2.土壤类别:一二类土 | m3 |  | 10964.79
948 | 100001SA2028 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:15km | m3 |  | 10514.79
949 | 100001SA2029 | 土方场内运输 | 1.废弃料品种:土 2.运距:1km | m3 |  | 450
950 | 2ABBAASG0001 | 开挖路面 | 1.路面类别:破除混凝土路面 | m2 |  | 2052
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.路面厚度:250
951 | 100001SN1022 | 道路与场地地坪 | 1.面层材质:C30混凝土面 | m3 |  | 861.84
952 | 100001B00003 | 绿化恢复 | 1.绿化恢复 | m2 |  | 3900.7
953 | 2ABBAASA2001 | 构筑物材料运输 | 1.废弃料品种:汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t |  | 183.145
954 | 2ABBAASA2002 | 构筑物材料运输 | 1.废弃料品种:汽车运输 混凝土预制品 每件重300kg以内 装卸 | t |  | 792.691
955 | 2ABBAASA2003 | 构筑物材料运输 | 1.废弃料品种:汽车运输 混凝土预制品 每件重500kg以内 装卸 | t |  | 137.886
956 | 100001SE6011 | 混凝土电缆沟 垫层 | 1.构件名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.模板制作安装 | m3 |  | 326.8
957 | 100001SE6012 | 混凝土电缆沟 | 1.构件名称:现浇沟体 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制作安装 | m3 |  | 1376
958 | 100001SE6013 | 混凝土电缆沟 | 1.构件名称:填充细砂粗砂石粉 | m3 |  | 2765.76
959 | 100001SE6014 | 混凝土电缆沟盖板 | 1.构件名称:揭、盖电缆沟盖板 盖板 GB148-510 | 块 |  | 3440
960 | 100001SE6015 | 混凝土电缆沟 塑料管 φ200 | 1.构件名称:陆上电缆附属 电缆保护管敷设 塑料管 φ200 | m |  | 14.16
961 | 100001SE6016 | 混凝土电缆沟 塑料管 φ100 | 1.构件名称:陆上电缆附属 电缆保护管敷设 塑料管 φ100 | m |  | 708
962 | 100001SE6017 | 混凝土电缆沟 油浸木丝板 | 1.构件名称:填缝 油浸木丝板 | m |  | 245.1
963 | 100001SE6018 | 工作井 垫层 | 1.构件名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  | 90.87
964 | 100001SE7058 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ12--25 | t |  | 169.67
965 | 2ABBAASD0001 | 工作井浇筑 | 1.构件名称:工作井 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制作安装 | m3 |  | 432.59
966 | 100001SE6019 | 工作井 充砂 | 1.构件名称:填充细砂 石粉 | m3 |  | 872.91
967 | 100001SE6020 | 工作井 盖板 | 1.构件名称:揭、盖电缆沟盖板 盖板1700*300*150（钢板包边） | 块 |  | 490
968 | 100001SE6021 | 工作井 盖板 | 1.构件名称:揭、盖 | 块 |  | 280
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
电缆沟盖板 盖板2530*500*150
969 | 100001SE6022 | 工作井 盖板 | 1.构件名称:揭、盖电缆沟盖板盖板GB140-315（钢板包边） | 块 |  | 144
970 | 100001SE8017 | 工作井 铁件制作安装 | 1.钢材种类:镀锌钢板、钢爬梯 | t |  | 2.35
971 | 2ABBAASD0002 | 工作井 砖砌沟体 | 1.砖品种、规格:砖砌体 | m3 |  | 15.21
972 | 100001SE6023 | 混凝土电缆沟盖板 | 1.构件名称:揭、盖电缆沟盖板 盖板1480*300*100（钢板包边） | 块 |  | 42
973 | 100001CF0001 | 非开挖水平导向钻进 | 1.型号、规格:900内 | m |  | 834
974 | 100001B00004 | 顶管三维空间探测费 | 1.顶管三维空间探测费 | m |  | 417
975 | 100001SE0020 | 排管浇制 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 | m3 |  | 894.75
976 | 100001SG0801 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:Φ250*17mm 2.材质:MPP 3.包含管塞、管枕、管件 4.其他：详见图纸 | m |  | 8808
977 | 100001SG0802 | 电缆保护管 | 1.型号、规格:Φ110*8mm 2.材质:MPP 3.包含管塞、管枕、管件 4.其他：详见图纸 | m |  | 5710
978 | 100001SR1061 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:电缆宣传-长0.6米、宽0.4米 | 块 |  | 29
979 | 100001SR1062 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:接头井号牌不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m | 块 |  | 10
980 | 100001SR1063 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:工作井号牌-不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m | 块 |  | 55
981 | 100001SR1064 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:接地箱标识牌-不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m | 块 |  | 16
982 | 100001SR1065 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:终端头牌-安迪板3.0mm，0.4m×0.32m， | 块 |  | 12
983 | 100001SR1066 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 | 块 |  | 390
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.规格:电缆路径牌-不锈钢1.0mm，0.2m×0.08m，
984 | 100001SR1067 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:电缆线路名称牌-铝板120×80mm，厚1mm烤漆+3M反光膜 | 块 |  | 570
985 | 100001SR1068 | 标志牌 | 1.名称:标志牌安装 2.规格:电缆相序牌-铝板Φ160，厚1mm烤漆+3M反光膜 | 块 |  | 570
986 | 100001SP0002 | 打拔钢板桩 | 1.地质情况:拉森Ⅳ型钢板桩 2.桩长:9m 3.含拉森Ⅳ型钢板桩打、拔 | t |  | 1112.963
987 | 100001SB0002 | 水泥搅拌桩 | 1.地层情况:综合 2.空桩长度、桩长:10m 3.桩径、成孔方式:500mm 4.水泥用量:水泥掺入比15~20%（重量比） 普通硅酸盐水泥(32.5R水泥) 5.桩类型:水泥浆旋喷桩 单管法 | m |  | 25020
988 | 100001SJ0032 | 垫层 | 1.垫层材料种类:300MM厚碎石 2.未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 | m3 |  | 570
220kV增芯站至110kV水口站
989 | 100001SA2030 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:15km | m3 |  | 1410.81
990 | 100001B00005 | 消纳费 | 1.消纳费 | m3 |  | 1558.4
991 | 100001B00006 | 绿化恢复 | 1.绿化恢复 | m2 |  | 37.5
992 | 100001SA0012 | 挖沟槽土方 | 1.开挖方式:电缆沟槽 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:2m内 | m3 |  | 1469.02
993 | 100001SA2031 | 回填方 | 1.人工回填土 夯填 | m3 |  | 32.22
994 | 100001SA2032 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:碴 2.运距:15km | m3 |  | 121.5
995 | 100001SN1023 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:道路与场地地坪 彩色预制块水泥砂浆结合层 | m2 |  | 2025
996 | 2ABBAASG0002 | 人行道路面 | 1.路面类别:人行道预制板路面 2.路面厚度:60 | m2 |  | 2052
997 | 2ABBAASA2004 | 构筑物材料运输 | 1.材料品种:汽车运 | t |  | 14.382
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
输 混凝土预制品 每件重100kg以内 装卸
998 | 100001SE6024 | 工作井 垫层 | 1.构件名称:垫层 2.混凝土强度等级:C15 3.模板制作安装 | m3 |  | 22.74
999 | 2ABBAASD0003 | 工作井 砖砌沟体 | 1.砖品种、规格:砖砌沟体 | m3 |  | 37.21
1000 | 2ABBAASD0004 | 工作井浇筑 | 1.构件名称:工作井浇筑 2.混凝土强度等级:C25 3.模板制作安装 | m3 |  | 7.95
1001 | 100001SE7059 | 钢筋制作安装 | 1.钢筋种类:螺纹钢 2.规格:Φ12--25 | t |  | 3.042
1002 | 100001SE8018 | 工作井 铁件制作安装 | 1.钢材种类:角钢 2.规格:L50*5 | t |  | 0.838
1003 | 100001SE6025 | 行人盖板 | 1.构件名称:揭、盖电缆沟盖板 盖板行人盖板 1150*300*100 | 块 |  | 159
1004 | 100001SE6026 | 工作井充砂 | 1.构件名称:盖板制作、充砂 充砂 | m3 |  | 0.33
1005 | 100001SG0020 | 电缆保护管 | 1.陆上电缆附属 电缆保护管敷设 塑料管 φ200 | m |  | 10.6
1006 | 100001SM0008 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆强度等级:1:2 | m2 |  | 107.59
1007 | 100001SE6027 | 混凝土电缆沟顶管 | 1.规格型号:MPP管 Φ160mm | m |  | 300
1008 | 100001SE6028 | 混凝土电缆沟换填砂 | 1.构件名称:换填石粉 | m3 |  | 618.75
1009 | 100001SG0021 | 混凝土电缆沟电缆保护管 | 1.型号、规格:混凝土电缆沟电缆保护管PVC110 | m |  | 2750
1010 | 2ABBAASD0005 | 混凝土电缆沟浇筑 | 1.C20混凝体浇筑 2.模板制作安装 | m3 |  | 845.63
三 | 2AC | 与站址有关的单项工程
1 | 2ACAAA | 地基处理
水泥搅拌桩、褥垫层
1011 | 参040201014001 | 水泥搅拌桩 | 1.地层情况:综合考虑 2.空桩长度、桩长:平均桩长9.0m 3.桩径:550mm 4.水泥强度等级、掺量:P.O 42.5 ， 水泥掺量为被加固土重的18%(不小于65kg/m) 5.未尽事项,详见招 | m |  | 22230
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑
1012 | 100001SE0021 | 垫层 | 1.名称：300mm厚砂石褥垫层 2.砂石比例：1：2 3.位置：水泥旋喷桩顶部 4.未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范综合考虑 | m3 |  | 1229.46
2 | 2ACB | 站外道路
2.1 | 2ACBAA | 道路路面
1013 | 2ABBBASN1010 | 道路与场地地坪 | 1.路床土方 | m3 |  | 23.97
1014 | 2ABBBASN1011 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:水泥稳定碎石下基层(水泥掺量4%) | m3 |  | 25.17
1015 | 2ABBBASN1012 | 道路与场地地坪 | 1.基层材质:水泥稳定碎石下基层(水泥掺量5%) | m3 |  | 33.16
1016 | 2ABBBASN1013 | 道路与场地地坪 | 1.面层材质:商品混凝土 2.面层强度等级:C30 3.养护:综合考虑 | m3 |  | 23.98
1017 | 2ABBBASN1014 | 道路与场地地坪（二次铺筑） | 1.面层材质:商品混凝土 2.面层强度等级:C30 3.养护:综合考虑 | m3 |  | 31.96
1018 | 2ABBBASN2006 | 路缘石 | 1.品种、规格:500*120*350 C30水泥混凝土预制块 | m |  | 53.74
1019 | 100001SE7060 | 钢筋制作安装（路面钢筋、传力杆） | 1.钢筋种类:螺纹钢12--25 | t |  | 0.116
1020 | 2ABBBASN2007 | 伸缩缝 | 1.嵌缝材质:沥青麻丝 2.位置:胀缝 | m |  | 10.4
1021 | 2ABBBASN2008 | 伸缩缝 | 1.嵌缝材质:沥青 2.位置:纵缝、横缝、施工缝 | m |  | 53.7
1022 | 2ABBBASN2009 | 混凝土路面切缝 | 1.位置:纵缝、横缝、施工缝 | m |  | 53.7
1023 | 2ABBBASN2010 | 混凝土路面锯纹 | 1.位置:混凝土路面 | m2 |  | 159.82
1024 | 2ACBAACK0001 | 站外排水路径 路面破除 | 1.部分：站外排水路径 路面破除 2.其他：综合考虑 | m3 |  | 60
1025 | 2ACBAACK0002 | 站外水源路径 路面破除 | 1.部分：站外水源路径 路面破除 2.其他：综合考虑 | m3 |  | 111
4 | 2ACDAA | 站区给排水
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
海绵城市
下沉式绿地
1026 | 100001SA2033 | 回填方 | 1.填方材料品种:种植土层 2.厚度、配比：300mm 种植土层(60%改良种植土、20%椰糠、20%中砂并添加一定营养剂) 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 1139.36
1027 | 100001SA2034 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.厚度：100mm 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 379.79
1028 | 100001SA2035 | 回填方 | 1.填方材料品种:砾石 2.厚度：300mm 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 569.68
1029 | 100001SD0009 | 砖井、池 | 1.名称：圆形溢流口井 2.规格：DN1000 3.参考06MS201-3中第11页φ1000圆形砖砌雨水检查井做法 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 12
1030 | 100001CJ1001 | 土工布、土工膜 | 1.透水土工布 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m2 |  | 36.17
1031 | 100001SA2036 | 回填方 | 1.填方材料品种:碎石 2.位置：圆形溢流口井底部 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招 | m3 |  | 3.62
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
标文件及国家相关规范
雨水花园
1032 | 100001SA0013 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 184.48
1033 | 100001CA1001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 |  | 184.48
1034 | 100001SQ0040 | 排水管道 | 1.管材材质:PVC-U渗排管(外包土工膜) 2.管材规格:DN200mm 3.连接方式：粘接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 45.27
1035 | 100001CJ1002 | 土工布、土工膜 | 1.防渗土工布(1.2mmHDPE) 2.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m2 |  | 167.33
1036 | 100001SA2037 | 回填方 | 1.填方材料品种:砾石 2.厚度：300mm 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 50.2
1037 | 100001SA2038 | 回填方 | 1.填方材料品种:中砂 2.厚度：100mm 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 16.73
1038 | 100001SA2039 | 回填方 | 1.填方材料品种:种植土层 2.厚度、配比：300mm 种植土层(60%改良种植土、20%椰糠、20%中砂并添加一定营养剂) 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 50.2
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1039 | 100001SA2040 | 回填方 | 1.填方材料品种:陶粒 2.厚度：50mm 3.密实度:符合设计图纸及规范要求 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 50.2
排水系统
排水土方工程
1040 | 100001SA0014 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 977.65
1041 | 100001SA2041 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 841.22
1042 | 100001SA2042 | 回填方（站外） | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 50.99
1043 | 100001SA2043 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 |  | 136.43
1044 | 100001B00007 | 消纳费 | 1.消纳费 | m3 |  | 136.42
雨水
1045 | 100001SQ0041 | 排水管道 | 1.管材材质:PVC-U排水管 2.管材规格:DN150mm 3.连接方式：粘接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 13.72
1046 | 100001SQ0042 | 排水管道 | 1.管材材质:PVC-U排水管 2.管材规格:DN100mm 3.连接方式：粘接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 40
1047 | 100001SQ0043 | 排水管道 | 1.管材材质:PVC-U排水管 2.管材规格:DN50mm | m |  | 100
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3.连接方式：粘接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
1048 | 100001SQ0044 | 排水管道 | 1.管材质:II级钢筋混凝土排水管（承插口） 2.规格:Φ200 3.接口方式:刚性接口 4.管道基础：C15 混凝土基础 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 153.41
1049 | 100001SQ0045 | 排水管道 | 1.管材质:II级钢筋混凝土排水管（承插口） 2.规格:Φ300 3.接口方式:刚性接口 4.管道基础：C15 混凝土基础 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 186.73
1050 | 100001SQ0046 | 排水管道 | 1.管材质:II级钢筋混凝土排水管（承插口） 2.规格:Φ400 3.接口方式:刚性接口 4.管道基础：C15 混凝土基础 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 107.05
1051 | 100001SQ0047 | 排水管道 | 1.管材质:II级钢筋混凝土排水管（承插口） 2.规格:Φ500 3.接口方式:刚性接口 4.管道基础：C15 混凝土基础 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 41.07
1052 | 100001SN1024 | 检查井 | 1.安装部位:室外 2.名称:雨水井（DN1000） 3.井深:满足设计要 | 座 |  | 14
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求 4.做法参考详见国标构筑物图集国标02S515（包含井盖、井座、井圈、防坠网、钢筋制安、混凝土浇筑、） 5.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作
1053 | 100001SN1025 | 检查井 | 1.安装部位:室外 2.名称:雨水井（DN1500） 3.井深:满足设计要求 4.做法参考详见国标构筑物图集国标02S515（包含井盖、井座、井圈、防坠网、钢筋制安、混凝土浇筑、） 5.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 |  | 2
1054 | 参040504009001 | 雨水口 | 1.安装部位:室外 2.名称：雨水口（750*450mm） 3.井深:满足设计要求 4.做法参考详见国标05S518 5.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 |  | 35
1055 | 参040504009002 | 窨井(用于屋面排立水入地过渡) | 1.安装部位:室外 2.名称：窨井(400*500mm) 3.井深:满足设计要求 4.包含C20混凝土井盖制作、安装、井座、砖砌井身、C20混凝土垫层 5.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 座 |  | 10
污水、废水
1056 | 100001SQ0048 | 排水管道 | 1.管材材质:铸铁管 2.管材规格:DN50mm 3.连接方式：石棉 | m |  | 9.5
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
水泥连接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
1057 | 100001SQ0049 | 排水管道（接入事故油池） | 1.管材材质:铸铁管 2.管材规格:DN400mm 3.连接方式：石棉水泥连接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 66.81
1058 | 100001SQ0050 | 排水管道 | 1.管材材质:PVC-U排水管 2.管材规格:DN100mm 3.连接方式：粘接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 110.73
1059 | 100001SQ0051 | 排水管道 | 1.管材材质:PVC-U排水管 2.管材规格:DN150mm 3.连接方式：粘接 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 3.9
1060 | 100001SQ0052 | 排水管道 | 1.管材质:II级钢筋混凝土排水管（承插口） 2.规格:Φ300 3.接口方式:刚性接口 4.管道基础：C15 混凝土基础 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 12.49
1061 | 100001SQ0053 | 排水管道 | 1.管材质:II级钢筋混凝土排水管（承插口） 2.规格:Φ400 3.接口方式:刚性接口 4.管道基础：C15 混凝土基础 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 36.67
1062 | 100001SN1026 | 检查井 | 1.安装部位:室外 | 座 |  | 8
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.名称:雨水井（DN1000） 3.井深:满足设计要求 4.做法参考详见国标构筑物图集国标02S515（包含井盖、井座、井圈、防坠网、钢筋制安、混凝土浇筑、） 5.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作
给水系统
给水构筑物、阀门、其他
消防给水部分
1063 | 100001SS0012 | 室外消火栓 | 1.安装方式:1.名称：室外地上式消火栓（包含消防箱） 2.规格:室外地上式消火栓SS150/80-1.0型 3.本体及附件安装、消防箱基础浇筑、消防箱支架 4.每个箱包含配水龙带20米/条,水雾两用水枪1支、一个支架 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | 套 |  | 8
1064 | 100001SQ0054 | 阀门 | 1.材质:闸阀 2.规格、压力等级:dn350 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 4
1065 | 100001SQ0055 | 阀门 | 1.材质:闸阀 2.规格、压力等级:dn200 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
1066 | 100001SQ0056 | 阀门 | 1.材质:闸阀 | 个 |  | 3
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.规格、压力等级:dn150 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作
1067 | 100001SQ0057 | 阀门 | 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:dn150 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 9
1068 | 100001SQ0058 | 阀门 | 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:dn200 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 2
1069 | 参100001SQ1007 | 消防水泵接合器 | 1、种类:SQS150-A型地上式消防水泵接合器 2、材质及规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求 | 套 |  | 7
1070 | 参100001CK1001 | 室外支墩 | 1.名称：C25 混凝土支墩 2.规格：350*200*150mm 2.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 |  | 2.31
1071 | 参100001SC0018 | 砖井、池 | 1.安装部位:室外 2.名称:阀门井 1200(W)X2400(L)X1200(H) 3.井深:满足设计要求（包含盖板） 4.做法参考详见国标构筑物图集05S502 5.其他:按图纸综合 | m3 |  | 3
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作
1072 | 100001SD0010 | 消防水池溢流井 | 1.名称：消防水池溢流井 2.规格：DN1000 3.参考06MS201-3中第11页φ1000圆形砖砌雨水检查井做法 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 2
生活、绿化给水部分
1073 | 参100001SN1027 | 水龙头 | 1.材质:不锈钢水龙头 2.规格、类型:DN15 | 个 |  | 12
1074 | 参100001SC0019 | 砖井、池 | 1.安装部位:室外 2.名称:阀门井 1200(W)X2400(L)X1200(H) 3.井深:满足设计要求（包含盖板） 4.做法参考详见国标构筑物图集05S502 5.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 |  | 1
1075 | 参100001SN0001 | 阀门 | 1.材质:蝶阀 2.规格、压力等级:dn100 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 3
1076 | 参100001SN0002 | 阀门 | 1.材质:截止阀 2.规格、压力等级:dn25 1.0mpa 3.连接形式:卡箍连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
1077 | 参100001SN0003 | 阀门 | 1.材质:截止阀 2.规格、压力等级:dn50 1.0mpa 3.连接形式:卡箍连 | 个 |  | 3
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作
1078 | 参100001SN0004 | 阀门 | 1.材质:闸阀 2.规格、压力等级:dn100 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
1079 | 参100001SN0005 | 阀门 | 1.材质:闸阀 2.规格、压力等级:dn50 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
1080 | 参100001SN0006 | 阀门 | 1.材质:防污染止回阀 2.规格、压力等级:dn100 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
1081 | 参100001SN0007 | 阀门 | 1.材质:止回阀 2.规格、压力等级:dn50 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
1082 | 参100001SN0008 | 阀门 | 1.材质:闸阀 2.规格、压力等级:dn150 1.6mpa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:按图纸综合考虑，满足设计及施工规范要求，完成本清单项目所需的一切相关工作 | 个 |  | 1
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1083 | 参100001SN1028 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:dn50 3.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
1084 | 参100001SN1029 | 水表 | 1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:dn100 3.连接形式:螺纹连接 | 个 |  | 1
给水土方工程
1085 | 100001SA0015 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 | m3 |  | 590.72
1086 | 100001SA2044 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 499.85
1087 | 100001SA2045 | 回填方（站外） | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 16.15
1088 | 100001SA2046 | 回填方（站外） | 1.填方材料品种:中砂 2.密实度:符合设计图纸及规范要求 3.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 16
1089 | 100001SA2047 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km | m3 |  | 90.87
1090 | 100001B00008 | 消纳费 | 1.消纳费 | m3 |  | 90.87
绿化给水
1091 | 100001SQ0059 | 给水管道 | 1.管材材质:PE聚乙烯给水管 2.管材规格:DN25mm 3.管道敷设：热熔连接 4.管道试压 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 342.92
1092 | 100001SQ0060 | 给水管道 | 1.管材材质:PE聚乙烯给水管 | m |  | 20
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2.管材规格:DN25mm 3.管道敷设：热熔连接 4.管道试压 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
生活给水
1093 | 100001SQ0061 | 给水管道 | 1.管材材质:PE聚乙烯给水管 2.管材规格:DN25mm 3.管道敷设：热熔连接 4.管道试压 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 6.15
1094 | 100001SQ0062 | 给水管道 | 1.管材材质:PE聚乙烯给水管 2.管材规格:DN50mm 3.管道敷设：热熔连接 4.管道试压 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 82.44
1095 | 100001SQ0063 | 给水管道 | 1.管材材质:PE聚乙烯给水管 2.管材规格:DN100mm 3.管道敷设：热熔连接 4.管道试压 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 100
消防给水
1096 | 100001SQ0064 | 给水管道 | 1.管材材质:PE聚乙烯给水管 2.管材规格:DN100mm 3.管道敷设：热熔连接 4.管道试压 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 167.27
1097 | 100001SQ0065 | 给水管道 | 1.管材材质:钢塑复合管 2.管材规格:DN50mm 3.管道敷设：热熔连接 | m |  | 55
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4.管道试压、冲洗消毒 5.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
1098 | 100001SQ0066 | 给水管道 | 1.管材材质:镀锌钢管 2.管材规格:DN100mm 3.管道敷设：螺纹连接 4.管道试压、冲洗消毒 5.防腐油漆：刷油、喷涂色标、除锈 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 9.66
1099 | 100001SQ0067 | 给水管道 | 1.管材材质:镀锌钢管 2.管材规格:DN150mm 3.管道敷设：螺纹连接 4.管道试压、冲洗消毒 5.防腐油漆：刷油、喷涂色标、除锈 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 26.45
1100 | 100001SQ0068 | 给水管道 | 1.管材材质:镀锌钢管 2.管材规格:DN200mm 3.管道敷设：螺纹连接 4.管道试压、冲洗消毒 5.防腐油漆：刷油、喷涂色标、除锈 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m |  | 605.28
1101 | 100001SQ0069 | 给水管道 | 1.管材材质:镀锌钢管 2.管材规格:DN350mm 3.管道敷设：螺纹连接 4.管道试压、冲洗消毒 5.防腐油漆：刷 | m |  | 15.96
清单表-2
建筑工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
油、喷涂色标、除锈 6.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范
1102 | 100001SE3009 | 隧道、沟道（单管） | 1.管道穿路加固 C30混凝土沟槽、C30预制盖板 2.管沟规格：400*700mm 3.钢筋制安 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 18.88
1103 | 100001SE3010 | 隧道、沟道（多管） | 1.管道穿路加固 C30混凝土沟槽、C30预制盖板 2.管沟规格：400*1000mm 3.钢筋制安 4.其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 | m3 |  | 13.21

## 清单表-2 安装分部分项工程量清单
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
一 | 2BA | 主要生产工程
1 | 2BAA | 主变压器系统D
1.1 | 2BAAAA | 电气一次部分-主变压器
1 | 2BAAAASA0001 | 变压器（含主变滤油机） | 1、名称：主变压器 2、参数：三相双绕组，自冷油循环，低损耗，低噪音，有载调压电力变压器、型号：SZ18-75000/220、额定容量：75MVA/75MVA、变比：220±8×1.5%/10.5kV、阻抗电压：Uk=16%、连接组别: YNd11、冷去方式：ONAN、调压方式：有载调压，配MR有载调压开关（400A），带一套相互对应分接头，辅助接点供用户使用，选用数码显示式分接头位置指示器、220kV套管:400-800-1600/1A,5P40/5P40/5P40,20VA/20VA/20VA 、220kV中性点套管:100-200-400/1A,5P40,20VA, 三只、220kV中性点绝缘水平：110kV等级。 3、主变滤油机、4台主变共用一台滤油机 4、本体及附 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
2 | 2BAAAASB0001 | 中性隔离开关 | 1、名称：中性隔离开关 2、参数要求：126kV，630A，16kA(4S)，单相，配电动操作机构，控制电压AC220V，电机电压：AC380V。泄露比距≥53.7mm/kV （按126/√3kV计） 3、本体及附件安装 4、其其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台/单相 |  | 4
3 | 2BAAAASB0002 | 中性点避雷器 | 1、名称：中性点避雷器 2、参数要求：Y1.5W-144/320，144kV，附放电计数器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组/三相 |  | 4
4 | 2BAAAASB0003 | 电流互感器 | 1、名称：电流互感器 2、参数要求：10kV，200/1A，5P40/5P40,20VA/20VA 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台/单相 |  | 4
5 | 2BAAAASJ1001 | 直流电流测量装置 | 1、名称：直流电流测量装置 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：DGT-80A 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
6 | 2BAAAASC0001 | 支柱绝缘子 | 1、名称：支柱绝缘子 2、参数要求：20kV，10kN 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 46
7 | 2BAAAASB2001 | 放电间隙 | 1、名称：放电间隙 2、参数要求：～280mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台/单相 |  | 4
8 | 2BAAAASC0002 | 悬垂绝缘子串 | 1、名称：悬垂绝缘子串 2、参数要求：19×(U160BMP) 爬距450mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 串 |  | 13
9 | 2BAAAASC1001 | 半全绝缘铜管母线 | 1、名称：半全绝缘铜管母线 2、参数要求：12kV 5000A (单相长度按9m计列) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 108
10 | 2BAAAASC0003 | 管型母线伸缩节 | 1、名称：管 | 个 |  | 24
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
型母线伸缩节 2、参数要求：适用于GTMB-10kV/5000A，含固定金具 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
11 | 2BAAAASB0004 | 10kV氧化锌避雷器 | 1、名称：10kV氧化锌避雷器 2、参数要求：HY5WZ-17/45 附放电计数器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组/三相 |  | 12
12 | 2BAAAASG0004 | 钢芯铝绞线 | 1、名称：钢芯铝绞线 2、参数要求：LGJ-400/35 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 280
13 | 2BAAAASG1001 | 铜铝过渡设备线夹 | 1、名称：铜铝过渡设备线夹 2、参数要求：SYG-400/35A/35B(110×130) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 19
14 | 2BAAAASG1002 | 设备线夹SY-400/35B(80×80) | 1、名称：设备线夹 2、参数要求： | 个 |  | 5
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
SY-400/35B(80×80) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
15 | 2BAAAASG1003 | 设备线夹SY-400/35B(160×200) | 1、名称：设备线夹 2、参数要求：SY-400/35B(160×200) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 13
16 | 2BAAAASG1004 | 耐张线夹NYZ-400/35 | 1、名称：耐张线夹 2、参数要求：NYZ-400/35 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 14
17 | 2BAAAASC1002 | 镀锡铜排 | 1、名称：镀锡铜排 2、参数要求：MY-60×6,附热缩绝缘套管 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 148
18 | 2BAAAASC1003 | 镀锡铜排 | 1、名称：镀锡铜排 2、参数要求：-40x5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 80
19 | 2BAAAASC0004 | 绝缘子 | 1、名称：绝缘子 2、参数要 | 个 |  | 32
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：ZPA-7.2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
20 | 2BAAAASG0005 | 封闭式铝合金槽盒300x100 | 1、名称：封闭式铝合金槽盒 2、参数要求：封闭式铝合金槽盒300x100,中间加防火隔板 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 140
21 | 2BAAAASG0006 | 封闭式铝合金槽盒200x100 | 1、名称：封闭式铝合金槽盒 2、参数要求：封闭式铝合金槽盒200x100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 32
22 | 2BAAAASG0007 | 封闭式铝合金槽盒80x80 | 1、名称：封闭式铝合金槽盒 2、参数要求：封闭式铝合金槽盒80x80 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 32
23 | 2BAAAASG0008 | 铝合金阻燃槽盒100x100 | 1、名称：铝合金阻燃槽盒 2、参数要求：铝合金阻燃槽盒100x100 3、本体及附件安装 | m |  | 8
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
24 | 2BAAAASG0009 | 金属槽盒支架 | 1、名称：金属槽盒支架 2、参数要求：热镀锌角钢 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | t |  | 0.435
25 | 2BAAAASH0001 | 接地极制作安装-热镀锌扁钢-80x5 | 1、名称：接地极制作安装 2、参数要求：热镀锌扁钢-80x5，I≈2000 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 根 |  | 8
26 | 2BAAAASH0002 | 接地极制作安装-热镀锌扁钢-50x5 | 1、名称：接地极制作安装 2、参数要求：热镀锌扁钢-50x5，I≈1000 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 根 |  | 8
27 | 2BAAAASG0010 | 镀锌钢管∅50 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管∅50 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 160
28 | 2BAAAASG0011 | 镀锌钢管∅80 | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管∅80 3、本体及附 | m |  | 5.76
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
29 | 2BAAAASG0012 | 不锈钢软管∅20 | 1、名称：不锈钢软管∅20 2、参数要求：不锈钢软管∅20 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 8
2 | 2BAB | 配电装置
2.1 | 2BABA | 屋内配电装置D
2.1.1 | 2BABAA | 220kV屋内配电装置
30 | 2BABAASB0001 | 220kV GIS主变架空进线间隔 | 1、名称：220kV GIS主变架空进线间隔 2、参数要求：双母线，252kV,3150A,50kA。配：断路器1组，隔离开关3组，检修用接地开关3组，电流互感器8组（CT1~CT6:1600/1A，5P40，20VA, CT7:400~800~1600/1A，0.5S/0.2S，20VA/20VA）， 氧化锌避雷器1组：HY10W-204/532(带隔离断口)，带电显示1组(三相)，架空套管1组（三相），汇控柜1台。 3、本体及附件安装 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
31 | 2BABAASB0002 | 220kV GIS电缆出线间隔 | 1、名称：220kV GIS电缆出线间隔 2、参数要求：双母线，252kV,3150A,50kA。配：断路器1组，隔离开关3组，检修用接地开关2组，快速接地开关1组，电流互感器8组（CT1~CT6:1600/1A，5P40，20VA, CT7~CT8:400~800~1600/1A，0.5S/0.2S,20VA/10VA），氧化锌避雷器1组：HY10W-204/532(带隔离断口)，电压互感器（A相）：220/√3:0.1/√3:0.1kV，0.5/3P，50VA/50VA，一体式结构(带隔离断口)，带电显示1组(三相)，电缆终端筒1组（三相），汇控柜1台。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
32 | 2BABAASB0003 | 220kV GIS母线设备间隔 | 1、名称： | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
220kV GIS母线设备间隔 2、参数要求：双母线,252kV,3150A,50kA。配：隔离开关1组，检修用接地开关2组，电压互感器1组220/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV, 0.2/0.5(3P)/3P/3P ,30VA/50VA/50VA/50VA，汇控柜1台 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
33 | 2BABAASB0004 | 220kV GIS母联间隔 | 1、名称：220kV GIS母线设备间隔 2、参数要求：双母线,252kV,3150A,50kA。配：断路器1组，隔离开关2组，检修用接地开关2组，电流互感器6组（CT1~CT5:3000/1A，5P20，20VA, CT6:1500~3000/1A，0.5S，20VA）汇控柜1台 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
34 | 2BABAASC1001 | 220kV GIS主母线 | 1、名称： | m |  | 70
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
220kV GIS主母线 2、参数要求：共箱，3150A，50kA（3s） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
35 | 2BABAASC1002 | 220kV GIS分支母线 | 1、名称：220kV GIS主母线 2、参数要求：共箱，3150A，50kA（3s） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 60
36 | 2BABAASC1003 | 穿墙孔洞封板制作安装 | 1、名称：穿墙孔洞封板制作安装 2、参数要求：含2块铝合金挡板、2块橡胶垫等附件 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
2.1.2 | 2BABAB | 10kV屋内配电装置
37 | 2BABABSB2001 | 10kV金属铠装移开式开关柜（配电动底盘）（主变进线断路器柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜（配电动底盘）（主变进线断路器柜） 2、参数要求：KYN口-12,全工况“五防”柜， 配合资厂真空断路（加装声表面波温度在线监测装置） | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
,12kV,5000A,40kA（4s），一体化弹操机构，控制电压,DC220V,储能电压AC220V; 电流互感器（3组）：5000/1A，5P10/5P10/5P10/5P10,20VA/20VA/20VA/20VA；2500~5000/1A，0.5S/0.2S,10VA/10VA 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 主母线：5000A；外形尺寸：1000mm（宽）×1860mm（深）×2300mm（高） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
38 | 2BABABSB2002 | 10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（馈线柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（馈线柜） 2、参数要求：KYN口-12,全工况“五防”柜， 配合资厂真空断路器（加装声表面波温度在线监测装置）,12kV,1250A,31.5kA（4s），一体化弹 | 台 |  | 36
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
操机构，控制电压,DC220V,储能电压AC220V; 电流互感器（3组）：1000/1A，5P40,10V， 1000/1A，0.5S/0.2S,10VA/10VA； 接地开关(1组)：12kV，40kA(4s)； 零序电流互感器（2只）：Ф200,150/1A，5VA； 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 主母线：5000A 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
39 | 2BABABSB2003 | 10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（SVG柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（SVG柜） 2、参数要求：KYN口-12,全工况“五防”柜， 配合资厂真空断路器（加装声表面波温度在线监测装置）,12kV,1250A,31.5kA（4s），一体化弹操机构，控制电压,DC220V,储能电压AC220V; | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
电流互感器（3组）：600-1000/1A，5P40/0.5S/0.2S,10VA/10VA/10VA； 接地开关(1组)：12kV，31.5kA(4s)； 零序电流互感器（1只）：Ф200,150/1A，5VA； 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 主母线：5000A; 外形尺寸：800mm（宽）×1610mm（深）×2300mm（高）
40 | 2BABABSB2004 | 10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（站用变柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（站用变柜） 2、参数要求：KYN口-12,全工况“五防”柜， 配合资厂真空断路（加装声表面波温度在线监测装置）,12kV,1250A,31.5kA(4s)，一体化弹操机构，控制电压,DC220V,储能电压AC220V; 电流互感器（3组）：150~300/1A， | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5P40/0.5S/0.2S,10VA/10VA/10VA； 接地开关(1组)：12kV，40kA(4s)； 零序电流互感器（1只）：Ф200,150/1A，5VA； 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 主母线：5000A； 外形尺寸：800mm（宽）×1610mm（深）×2300mm（高）
41 | 2BABABSB2005 | 10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（接地变柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘及电动地刀）（接地变柜） 2、参数要求：KYN口-12,全工况“五防”柜， 配合资厂真空断路（加装声表面波温度在线监测装置）,12kV,1250A,31.5kA(4s)，一体化弹操机构，控制电压,DC220V,储能电压AC220V; 电流互感器（3组）：150~300/1A，5P40/0.5S/0.2S,10VA/10VA/10VA； 接地开关(1组)：12kV， | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
40kA(4s)； 零序电流互感器（1只）：Ф200,150/1A，5VA； 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 主母线：5000A； 外形尺寸：800mm（宽）×1610mm（深）×2300mm（高）
42 | 2BABABSB2006 | 10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘）（母线设备柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘）（母线设备柜） 2、参数要求：KYN口-12, 全工况“五防”柜， 配隔离手车12kV,1250A，31.5kA(4s) 氧化锌避雷器: HY5WZ-17/45； 高压熔断器: XRNP-12/0.5A 电压互感器（带1套一次消谐装置）: 10/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3kV，0.2/0.5（3P)/3P/3P，50/50/50/50VA； 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
功能； 主母线：5000A； 外形尺寸：800mm（宽）×1610mm（深）×2300mm（高）
43 | 2BABABSB2007 | 10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘）（分段断路器柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 （配电动底盘）（分段断路器柜） 2、参数要求：KYN口-12, 全工况“五防”柜， 配合资厂真空断路（加装声表面波温度在线监测装置）12kV,4000A，31.5kA(4s)； 附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 电流互感器（3组）：5000/1A 5P10/5P10,20VA，2500~5000/1A,0.5S,10VA；主母线5000A；外形尺寸：1000mm（宽）×1660mm（深）×2300mm（高） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
44 | 2BABABSB2008 | 10kV金属铠装移开式开关柜（配电动底盘）（分段隔离柜） | 1、名称：10kV金属铠装移开式开关柜 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
（配电动底盘）（分段隔离柜） 2、参数要求：KYN口-12, 全工况“五防”柜， 配隔离手车12kV,4000A，40kA（4s）；附五防闭锁装置，带电显示器及远方控制功能； 主母线：5000A；外形尺寸：1000mm（宽）×1660mm（深）×2300mm（高） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
45 | 2BABABSC2001 | 户内母线桥5000A | 1、名称：户内母线桥5000A 2、参数要求：5000A 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 30
46 | 2BABABSC2002 | 户内母线桥4000A | 1、名称：户内母线桥4000A 2、参数要求：4000A 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
47 | 2BABABSB2009 | 可升降的转运小车 | 1、名称：可升降的转运小车 2、参数要 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：大、小电流柜用 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
48 | 2BABABSB2010 | 接地小车1250A | 1、名称：接地小车1250A 2、参数要求：接地小车1250A 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
49 | 2BABABSB2011 | 活门检查小车 | 1、名称：活门检查小车 2、参数要求：大、小电流柜用 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
50 | 2BABABSC0001 | 24kV穿墙套管 | 1、名称：24kV穿墙套管 2、参数要求：CMWC-24/180-4 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 12
51 | 2BAAAASC1004 | 镀锡铜排-40x4 | 1、名称：镀锡铜排-40x4 2、参数要求：镀锡铜排-40x4 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 80
52 | 100001SG0022 | 保护管PVC∅80 | 1、名称：保护管 2、参数要 | m |  | 80
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：PVC∅80 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
53 | 2BAAAASC1005 | 镀锡铜排-63x6.3 | 1、名称：镀锡铜排-63x6.3 2、参数要求：-63x6.3，附热缩绝缘套管 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 6
54 | 2BABAASC1004 | 非磁性不锈钢钢板 | 1、名称：非磁性不锈钢钢板制作安装 2、参数要求：1800x700x10 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
3 | 2BAC | 无功补偿
3.5 | 2BACE | 静止无功补偿装置D
3.5.1 | 2BACEA | 无功补偿系统
55 | 2BACEASB1001 | 静止无功补偿装置SVG | 1、名称：静止无功补偿装置SVG 2、参数要求：0.5kV，6000kvar，水冷 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组/三相 |  | 4
4 | 2BAD | 控制及直流系统
4.1 | 2BADA | 计算机监控系统
4.1.1 | 2BADAA | 计算机监控设备
电气二次部分（220KV增芯站）
56 | 2BADAASL9002 | 监控系统软件 | 1、名称：监控系统软件 | 套 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：采用DL/T860标准的通信规约；具有远程浏览、源端维护、数据质量识别、顺序控制、电子标示牌；含后台智能告警+远动告警直传功能； VQC功能及与视频及环境监控系统、直流系统、站用低压系统、逆变电源系统、消防系统、开关柜大电流测温系统、开关柜接地刀控制器接口及软件；能与具备检修隔离功能的微机五防系统配合使用软件模块； 含智能运维系统接口及配合使用软件模块（智能巡视、智能操作、智能安全配合等高级应功能）。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
57 | 100001SL6001 | 主机/操作员工作站 | 1、名称：主机/操作员工作站 2、参数要求：含2台23寸液晶显示器及人机接口设备。 3、本体及附件安装 4、其他按设 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
计图纸规范要求综合考虑
58 | 2BADAASL9003 | 站控层A、B网交换机屏 | 1、名称：站控层A、B网交换机屏 2、参数要求：含8台24电口2光口交换机，1 台12口光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
59 | 2BADAASL9004 | 高压室A、B网交换机屏 | 1、名称：高压室A、B网交换机屏 2、参数要求：含8台24电口2光口交换机，1 台12口光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
60 | 2BADAASL9005 | 高压室C网交换机屏 | 1、名称：高压室C网交换机屏 2、参数要求：含4台24电口2光口交换机，1 台12口光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
61 | 2BADAASL9006 | 智能远动机屏 | 1、名称：智能远动机屏 2、参数要求：每面屏含2套智能远动通信装置（含通道切换装置），2套规约转换装置，2台E1协议转 | 面 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
换器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
62 | 2BADAASL9007 | 全站公用测控屏 | 1、名称：全站公用测控屏 2、参数要求：含4套常规公用测控装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
63 | 2BADAASL9008 | B网公用测控屏 | 1、名称：B网公用测控屏 2、参数要求： 含3套B网公用测控装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
64 | 2BADAASL9009 | 主变测控屏 | 1、名称：主变测控屏 2、参数要求： 每面屏含3台主变测控装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 4
65 | 2BADAASL9010 | 220kV线路测控屏 | 1、名称：220kV线路测控屏 2、参数要求：含2台220kV线路测控装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
66 | 2BADAASL9011 | 220kV母联及PT测控屏 | 1、名称：220kV母联及PT测控屏 2、参数要求：含1套母联测控装置 ，2台母线测控装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
67 | 2BADAASL9012 | 10kV母线PT测控屏 | 1、名称：10kV母线PT测控屏 2、参数要求：含4套母线测控装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
68 | 2BADAASL9013 | 10kV线路保护测控装置 | 1、名称：10kV线路保护测控装置 2、参数要求：保护、测控、智能终端一体化装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 36
69 | 2BADAASL9014 | 10kV电容器保护测控装置 | 1、名称：10kV电容器保护测控装置 2、参数要求：保护、测控、智能终端一体化装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 4
70 | 2BADAASL9015 | 10kV站用变保护测控装置 | 1、名称：10kV站用变保护测控装置 | 面 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：保护、测控、智能终端一体化装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
71 | 2BADAASL9016 | 10kV接地变保护测控装置 | 1、名称：10kV接地变保护测控装置 2、参数要求：保护、测控、智能终端一体化装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 4
72 | 2BADAASL9017 | 10kV分段保护测控装置 | 1、名称：10kV接地变保护测控装置 2、参数要求：保护、测控、智能终端一体化装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 8
73 | 2BADAASL9018 | 220kV PT并列屏 | 1、名称：220kV PT并列屏 2、参数要求：含2套电压并列装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
74 | 2BADAASL9019 | 10kV PT并列屏 | 1、名称：10kV PT并列屏 2、参数要求：每面屏含4套电压并列装置 | 面 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
75 | 参080805003001 | 调度发令工作台 | 1、名称：调度发令工作台 2、参数要求：受令端主机1套，显示器1台，摄像头1套，扬声器1套，USB-KEY 2套，网络发令受令端软件1套 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
76 | 2BADAASS3001 | 音响报警装置 | 1、名称：音响报警装置 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
77 | 参080901006002 | 网络激光打印机A3/A4 | 1、名称：网络激光打印机 2、参数要求：网络激光打印机A3/A4 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
78 | 2BADAASL9020 | 10kV PT并列屏 | 1、名称：10kV PT并列屏 2、参数要求：每面屏含4套电压并列装置 3、本体及附件安装 | 面 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
79 | 2BADAASL6001 | 五防系统软件 | 1、名称：五防系统软件 2、参数要求：集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块；微机五防电脑钥匙采用动态密码加硬件的方式进行解锁。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
80 | 2BADAASD1001 | 五防锁具 | 1、名称：五防锁具 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 500
81 | 2BADAASD1002 | 电脑钥匙及通讯适配器 | 1、名称：电脑钥匙及通讯适配器 2、参数要求：电脑钥匙、电脑钥匙通讯适配器、用于电脑钥匙充电、通讯 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
82 | 2BADAASD1003 | 通用解锁工具 | 1、名称：通用解锁工具 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 | 套 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
83 | 2BADAASD1004 | 智能解锁钥匙管理机 | 1、名称：智能解锁钥匙管理机 2、参数要求：含智能解锁软件及远端授权功能 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
84 | 2BADAASD1005 | 智能解锁（检修）钥匙通讯适配器及钥匙 | 1、名称：智能解锁（检修）钥匙通讯适配器及钥匙 2、参数要求：智能解锁（检修）钥匙通讯适配器、智能解锁（检修）钥匙，智能解锁、检修管理功能共用 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 3
85 | 2BADAASD1006 | 检修临时挂锁 | 1、名称：检修临时挂锁 2、参数要求：检修隔离附件配套锁具 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 50
86 | 2BADAASD1007 | 检修隔离附件 | 1、名称：检修隔离附件 2、参数要求：用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布 | 套 |  | 50
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
防 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
87 | 2BADAASD1008 | 检修隔离工具箱 | 1、名称：检修隔离工具箱 2、参数要求：用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳30把锁具 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
88 | 参080805003002 | 五防工作站 | 1、名称：五防工作站 2、参数要求：微机五防工作站功能,含1台23寸液晶显示器及人机接口设备 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
89 | 100001SP0003 | 220kV送配电设备分系统调试 | 1、名称：220kV送配电设备分系统调试 2、系统调试的其他内容 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 2
90 | 100001SP0004 | 母线保护调试 220kV | 1、名称：母线保护调试 220kV 2、系统调试的其他内容 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 段 |  | 2
9 | 100001SP000 | 变电站“五防”分系统调 | 1、名称：变 | 站 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1 | 5 | 试 | 电站“五防”分系统调试 2、系统调试的其他内容 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑
92 | 100001SP1001 | 信息安全测评分系统(等级保护测评)调试-变电站 | 1、名称：信息安全测评分系统(等级保护测评)调试-变电站 2、系统调试的其他内容 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
电气二次部分（创强开关站）
93 | 100001SL6002 | 监控系统修改 | 1、名称：监控系统修改 2、参数要求：软件修改，数据修改，包括监控工作站、远动工作站、五防工作站。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
94 | 100001SL6003 | 保信系统扩容 | 1、名称：保信系统扩容 2、参数要求：单一来源 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
95 | 100001SD0011 | 原屏改接线 | 1、名称：原屏改接线 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 10
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
96 | 100001SD0012 | 三相不一致回路改造 | 1、名称：三相不一致回路改造 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
4.1.2 | 2BADAB | 智能设备
电气二次
97 | 2BADABSD0001 | 网交换机屏GOOSE/A1、A2 | 1、名称：网交换机屏GOOSE/A1、A2 2、参数要求：含5台网络交换机；1台中心层交换机，16光口 1000M；4台接入层交换机，16光口100M，4光口1000M；24口光纤配线架4台 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
98 | 2BADABSD0002 | 网交换机屏GOOSE/B1、B2 | 1、名称：网交换机屏GOOSE/B1、B2 2、参数要求：含4台网络交换机；1台中心层交换机，16光口 1000M；3台接入层交换机，16光口100M，4光口1000M；24口光纤配线架2 台 3、本体及附件安装 4、其他按设 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
计图纸规范要求综合考虑
99 | 2BADABSD0003 | 220kV GIS线路智能控制柜 | 1、名称：220kV GIS线路智能控制柜 2、参数要求：每面含智能终端2台，12口光纤配线架2个 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
100 | 2BADABSD0004 | 220kV GIS母联智能控制柜 | 1、名称：220kV GIS母联智能控制柜 2、参数要求：每面含智能终端2台，12口光纤配线架2个 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
101 | 2BADABSD0005 | 220kV GIS母线智能控制柜 | 1、名称：220kV GIS母线智能控制柜 2、参数要求：每面含智能终端1台，12口光纤配线架1个 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
102 | 2BADABSD0006 | 220kV GIS主变进线智能控制柜 | 1、名称：220kV GIS主变进线智能控制柜 2、参数要求：每面含智能终端2台，12口光纤配线架2个 3、本体及附 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
103 | 2BADABSD0007 | 主变本体智能控制柜 | 1、名称：主变本体智能控制柜 2、参数要求：每面含智能终端2台、其中1台集成主变本体非电量保护，12口光纤配线架2个 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
104 | 2BADABSD0008 | 主变低压侧智能终端 | 1、名称：主变低压侧智能终端 2、参数要求：含1台12口光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
105 | 2BADABSD0009 | 智能网关系统屏 | 1、名称：智能网关系统屏 2、参数要求：Ⅲ区网关1台、II区网关1台、I区生产数据单向采集装置1台、视频接入存储模块2台、交换机2台、屏柜（宽*深*高：800*600*2260）2面及附件；具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
106 | 2BADABSL6001 | 网络系统调试 | 1、名称：网络系统调试 2、参数要求：交换机安装调测 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 1
107 | 2BADABSP1001 | 智能辅助系统调试 | 1、名称：智能辅助系统调试 2、参数要求：智能变电站调试 智能终端 220kV、智能变电站调试 网络报文记录和分析装置220kV 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
4.1.3 | 2BADAC | 同步时钟
108 | 2BADACSD1001 | 时间同步系统主屏 | 1、名称：时间同步系统主屏 2、参数要求：2 台时间同步主时钟装置，1 台时间同步扩展装置，2台24 口光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
109 | 2BADACSD1002 | 时间同步系统扩展屏1 | 1、名称：时间同步系统扩展屏 2、参数要求：2 台时间同步扩展装置，2台24口 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
110 | 2BADACSD1003 | 时间同步系统扩展屏2 | 1、名称：时间同步系统扩展屏2 2、参数要求：2 台时间同步扩展装置，2台12口光纤配线架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
111 | 2BADACSP1001 | 变电站时钟同步分系统调试 | 1、名称：变电站时钟同步分系统调试 2、参数要求：2变电站(电厂)数字同步设备安装调测 系统联调 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
4.2 | 2BADBA | 继电保护
电气二次部分（220KV增芯站）
112 | 100001SD0013 | 主变保护屏A、主变保护屏B | 1、名称：主变保护屏A、主变保护屏B 2、参数要求：智能型，每面屏含1套主后一体保护装置，1套高侧电压切换箱，1台打印机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
113 | 100001SD0014 | 220kV线路主一保护屏 | 1、名称：220kV线路主一保护屏 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：智能型（1路专用+1路光复用），1套光纤分相电流差动保护，1套交流电压切换箱,1台打印机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
114 | 100001SD0015 | 220kV线路主二保护屏 | 1、名称：220kV线路主二保护屏 2、参数要求：智能型（2路光复用），1套光纤分相电流差动保护，1套交流电压切换箱，1台打印机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
115 | 100001SD0016 | 220kV母差及失灵保护屏 | 1、名称：220kV母差及失灵保护屏 2、参数要求：智能型，母线差动保护含失灵保护，母联充电、过流、失灵（或死区）保护，打印机1台台打印机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
116 | 100001SD0017 | 智能故障录波管理单元屏 | 1、名称：智能故障录波管理单元屏 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：智能型，智能录波管理单元2台，液晶显示器1套（含鼠标键盘），打印机1台，光纤配线架1台 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
117 | 100001SD0018 | 220kV线路故障录波采集屏 | 1、名称：220kV线路故障录波采集屏 2、参数要求：智能型，每面屏含220kV线路智能故障录波采集单元1套 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
118 | 100001SD0019 | 主变智能故障录波采集屏 | 1、名称：主变智能故障录波采集屏 2、参数要求：智能型，每面屏含主变智能故障录波采集单元1套 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
119 | 100001SL5001 | C1网交换机屏 | 1、名称：C1网交换机屏 2、参数要求：含4台24电口2光口交换机，1 台 12 口光纤配线架 3、本体及附件安装 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
120 | 100001SL5002 | C2网交换机 | 1、名称：C2网交换机 2、参数要求：24路电口、2路光口 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
121 | 100001SL5003 | C3网交换机 | 1、名称：C3网交换机 2、参数要求：16光口，2电口 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
122 | 100001SD0020 | 安全稳定控制装置-主柜 | 1、名称：安全稳定控制装置-主柜 2、参数要求：智能站设备 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
123 | 100001SD0021 | 安全稳定控制装置-从柜 | 1、名称：安全稳定控制装置-从柜 2、参数要求：智能站设备 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
124 | 100001SD0022 | 安全稳定控制装置-通信柜 | 1、名称：安全稳定控制装置-通信柜 2、参数要求：放置于通信机房 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
125 | 100001SL9001 | 220kV备自投屏 | 1、名称：安全稳定控制装置-通信柜 2、参数要求：配置1套220kV备自投装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
126 | 100001SL9002 | 10kV备自投屏 | 1、名称：10kV备自投屏 2、参数要求：每面屏含2台10kV分段备自投装置，模拟量采样, 模拟量跳闸，实现10kV分段备自投功能 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 2
127 | 100001SP0006 | 变压器保护装置系统调试 | 1、名称：变压器保护装置系统调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
128 | 100001SP0007 | 变电站故障录波分系统调试 | 1、名称：变电站故障录波分系统调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 4
129 | 100001SP2001 | 备用电源自动投入分系统调试 | 1、名称：备用电源自动投入分系统调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
电气二次部分（创强开关站）
130 | 100001SD0023 | 220kV线路主一保护屏 | 1、名称：220kV线路主一保护屏 2、参数要求：微机型（1路专用+1路光复用），1套光纤分相电流差动保护，1套交流电压切换箱,1台打印机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
131 | 100001SD0024 | 220kV线路主二保护屏 | 1、名称：220kV线路主二保护屏 2、参数要求：微机型（2路光复用），1套光纤分相电流差动保护，1套交流电压切换箱，1台打印机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
4.3 | 2BADCA | 直流系统UPS及交流不停电系统
132 | 2BADCASD0001 | 直流充电屏 | 1、名称：直流充电屏 2、参数要求：DC220V；AC：～380V；两段母线接线，双充双蓄；配置与监控系统的通信接口；每面屏含高频开关电源6个，每个模块20A，按5+1配置，含直流系统监控 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
单元、蓄电池监测装置、二次防雷设备 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
133 | 2BADCASD0002 | 直流馈线屏 | 1、名称：直流馈线屏 2、参数要求：每面屏含25A馈线60回、63A馈线12回、100A馈线1回、微机型绝缘在线监测装置1套及二次防雷设备 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
134 | 2BADCASE0001 | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 1、名称：阀控式密封铅酸蓄电池 2、参数要求：500Ah/220V，105只/每组(其中1只用于试验)，组架安装，均含蓄电池支架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 210
135 | 2BADCASE0002 | 蓄电池远程核容屏 | 1、名称：蓄电池远程核容屏 2、参数要求：含2套远程核容装置，每套装置实现1组蓄电池的远程充放电 3、本体及附件安装 | 组 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
136 | 2BADCASD0003 | 交流不间断电源屏 | 1、名称：交流不间断电源屏 2、参数要求：2×5kVA，一共含交流馈线48 回，含二次防雷设备 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
137 | 2BADCASD0004 | 继电保护试验电源屏 | 1、名称：继电保护试验电源屏 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
138 | 2BADCASD0005 | 二次交流屏 | 1、名称：二次交流屏 2、参数要求：按设计图纸综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
139 | 2BADCASD2001 | 自动装置调试 | 1、名称：自动装置调试 2、参数要求：自动装置调试 蓄电池自动充电装置 220V 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
4.4 | 2BADDA | 智能辅助控制设备
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
电气二次（220KV变电站）
二次安防设备
140 | 100001SM0009 | 机柜 | 1、名称：机柜 2、参数要求：2260mm×600mm×800mm（高×深×宽） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 3
141 | 100001SL5004 | 控制区互联交换机 | 1、名称：控制区互联交换机 2、参数要求：三层以太网交换机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
142 | 100001SL5005 | 非控制区互联交换机 | 1、名称：非控制区互联交换机 2、参数要求：三层以太网交换机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
143 | 100001SL5006 | 接入路由器 | 1、名称：接入路由器 2、参数要求：2M专线用 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
144 | 100001SL5007 | 接入交换机 | 1、名称：接入交换机 2、参数要求：2M专线用 3、本体及附件安装 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
145 | 100001SL5008 | 调度数据网交换机 | 1、名称：调度数据网交换机 2、参数要求：三层以太网交换机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
146 | 参080609003001 | 纵向加密认证网关 | 1、名称：纵向加密认证网关 2、参数要求：双电源，至少2个10/100M网口 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 5
147 | 参080609003002 | 硬件防火墙 | 1、名称：硬件防火墙 2、参数要求：双电源，至少2个10/100M网口 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 3
148 | 100001SL6004 | 安全态势感知终端 | 1、名称：安全态势感知终端 2、参数要求：三层以太网交换机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
149 | 100001SL5009 | 互联交换机 | 1、名称：互联交换机 2、参数要 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：三层以太网交换机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
150 | 100001SM0010 | 网线 | 1、名称：网线 2、参数要求：超五类屏蔽双绞线 4×2×0.5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 400
151 | 100001SP1002 | 安全评估费 | 1、名称：安全评估费 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
152 | 100001SP1003 | 等保测评 | 1、名称：等保测评 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
153 | 100001SP1004 | 广东中调/备调主站端扩容费 | 1、名称：广东中调/备调主站端扩容费 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
154 | 100001SP100 | 广州调控中心/备调主站端扩容费 | 1、名称：广州调控中心/ | 站 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 5 |  | 备调主站端扩容费 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
155 | 100001SP1006 | 广州供电局计量中心扩容费 | 1、名称：广州供电局计量中心扩容费 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
156 | 100001SP1007 | 广东省稳控管理信息系统主站扩容费 | 1、名称：广东省稳控管理信息系统主站扩容费 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
157 | 100001SP1008 | 广州市安自主站系统扩容费 | 1、名称：广州市安自主站系统扩容费 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
智能辅助综合监控系统
158 | 100001SL5010 | 接入层24口千兆交换机（光口） | 1、名称：接入层24口千兆交换机（光口） 2、参数要求：24口千兆 | 台 |  | 5
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
159 | 100001SL5011 | 路由器 | 1、名称：路由器 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
160 | 100001SL5012 | 接入层48口千兆网络交换机（24电口+24光口） | 1、名称：接入层48口千兆网络交换机 2、参数要求：24电口+24光口 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
161 | 100001SL5013 | 接入层Hi-POE网络交换机24口（电口） | 1、名称：接入层Hi-POE网络交换机24口（电口） 2、参数要求：24电口 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 10
162 | 参031102020001 | 数据处理单元 | 1、名称：数据处理单元 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 2
163 | 参080805003003 | 变电站站端工作站 | 1、名称：变电站站端工作站 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
164 | 100001SL6005 | 视频存储单元（NVR）（11块） | 1、名称：视频存储单元（NVR 2、参数要求：11块；视频接入路数≥32路，总带宽≥512Mbps，存储带宽≥512Mbps 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 11
165 | 100001SL6006 | 监控硬盘 | 1、名称：监控硬盘 2、参数要求：容量 TB ≥ 6，转速 转 ≥ 7200，缓存 MB ≥ 256 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 53
166 | 100001SL6007 | 智能视频处理单元 | 1、名称：智能视频处理单元 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
167 | 100001SL7001 | 大显示屏 | 1、名称：大显示屏 2、参数要求：按设计要 | m2 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
168 | 100001SL6008 | 站端系统 | 1、名称：站端系统 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
169 | 100001SL6009 | 环境采集单元 | 1、名称：环境采集单元 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
170 | 100001SL9003 | 屏柜 | 1、名称：屏柜 2、参数要求：按设计要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 6
171 | 100001SL6010 | 网络高清枪球一体摄像头 | 1、名称：网络高清枪球一体摄像头 2、参数要求：网络高清枪球一体摄像头（可见光2560*1440） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 20
172 | 100001SL601 | 普通固定筒型定焦摄像头 | 1、名称：普通固定筒型定 | 台 |  | 12
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 1 |  | 焦摄像头 2、参数要求：普通固定筒型定焦摄像头（1920*1080） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
173 | 100001SL6012 | 防爆高清网络固定筒型摄像头 | 1、名称：防爆高清网络固定筒型摄像头 2、参数要求：防爆高清网络固定筒型摄像头（1920*1080） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
174 | 100001SL6013 | 网络高清固定筒型摄像头（变焦） | 1、名称：网络高清固定筒型摄像头（变焦) 2、参数要求：网络高清固定筒型摄像头（变焦）（2688*1520） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 49
175 | 100001SL6014 | 高清白光灯一体化云台网络摄像头 | 1、名称：高清白光灯一体化云台网络摄像头 2、参数要求：高清白光灯一体化云台网络摄像头（可见光1920*1080） | 台 |  | 16
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
176 | 100001SL6015 | 普通红外热成像双光半球固定摄像头 | 1、名称：普通红外热成像双光半球固定摄像头 2、参数要求：普通红外热成像双光半球固定摄像头 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
177 | 100001SL6016 | 红外热成像云台摄像头 | 1、名称：红外热成像云台摄像头 2、参数要求：红外热成像云台摄像头（640*480） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
178 | 100001SL6017 | 普通红外热成像卡片机 | 1、名称：普通红外热成像卡片机头 2、参数要求：普通红外热成像卡片机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
179 | 100001SL6018 | 小型表计摄像头 | 1、名称：小型表计摄像头 2、参数要求：小型表计摄像头（含支架）（1920*1080） 3、本体及附件安装 4、其他按设 | 台 |  | 200
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
计图纸规范要求综合考虑
180 | 100001SL6019 | 非标支架(立杆)及抱箍 | 1、名称：非标支架(立杆)及抱箍 2、参数要求：杆按设计要求，包含基础制作安装，用于固定安装在楼顶、站内大门、围墙的高速球机或者枪机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 根 |  | 10
181 | 100001SL9004 | 壁挂式单路光口摄像头配电箱（可见光摄像头配套） | 1、名称：壁挂式单路光口摄像头配电箱 2、参数要求：壁挂式单路光口摄像头配电箱（可见光摄像头配套） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 109
182 | 100001SL9005 | 壁挂式多路电口摄像头汇聚箱（可见光摄像头配套） | 1、名称：壁挂式多路电口摄像头汇聚箱 2、参数要求：壁挂式多路电口摄像头汇聚箱（可见光摄像头配套） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 3
183 | 100001SL6020 | 定位式漏水变送器（水浸传感器） | 1、名称：定位式漏水变送器（水浸传感器） | 台 |  | 7
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：定位式漏水变送器（水浸传感器） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
184 | 100001SL6021 | 电动机械锁 | 1、名称：电动机械锁 2、参数要求：远程控制变电站大门/主控楼大门启闭 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
185 | 100001SL8001 | 可视对讲室外机 | 1、名称：可视对讲室外机 2、参数要求：可视对讲室外机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
186 | 100001SL7002 | 音柱及号角喇叭 | 1、名称：音柱及号角喇叭 2、参数要求：音柱及号角喇叭 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
187 | 100001SL6022 | 工业级温湿度传感器 | 1、名称：工业级温湿度传感器 2、参数要求：工业级温湿度传感器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要 | 台 |  | 3
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑
188 | 100001SL6023 | 灯光远程控制模块 | 1、名称：灯光远程控制模块 2、参数要求：灯光远程控制模块 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 3
189 | 100001SL6024 | 投入式液位变送器（带显示） | 1、名称：投入式液位变送器（带显示） 2、参数要求：投入式液位变送器（带显示） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 3
190 | 100001SL7003 | 红外对射报警主机 | 1、名称：红外对射报警主机 2、参数要求：红外对射报警主机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
191 | 100001SL7004 | 30米红外对射探测器 | 1、名称：30米红外对射探测器 2、参数要求：30米红外对射探测器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
192 | 100001SL7005 | 100米红外对射探测器 | 1、名称：100米红外对射探测器 2、参数要求：100米红 | 套 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
外对射探测器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
193 | 100001SL7006 | 150米红外对射探测器 | 1、名称：150米红外对射探测器 2、参数要求：150米红外对射探测器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
194 | 100001SL7007 | 300米红外对射探测器 | 1、名称：300米红外对射探测器 2、参数要求：300米红外对射探测器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
195 | 100001SL7008 | 电子围栏主机 | 1、名称：电子围栏主机 2、参数要求：电子围栏主机 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
196 | 100001SL7009 | 电子围栏 | 1、名称：电子围栏 2、参数要求：电子围栏 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 400
197 | 100001SG0023 | 电源电缆ZA-RVVP-3×1.5 | 1、名称：电源电缆 2、参数要 | m |  | 18000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：ZA-RVVP-3×1.5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
198 | 100001SG0024 | 门禁专用电缆ZA-RVVP-6×0.75 | 1、名称：门禁专用电缆 2、参数要求：ZA-RVVP-6×0.75 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2000
199 | 100001SG1007 | 控制电缆ZA-KVVP2/22-4×1.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZA-KVVP2/22-4×1.5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 7000
200 | 100001SN0009 | 4芯光缆 | 1、名称：光缆 2、参数要求：4芯 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | km |  | 11
201 | 100001SM0011 | 超五类屏蔽双绞线 | 1、名称：超五类屏蔽双绞线 2、参数要求：超五类屏蔽双绞线 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 10000
202 | 2BAFACSG0001 | 镀锌钢管Ф100mm | 1、名称：镀 | m |  | 1000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管Ф100mm 3、暗/明/埋地综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑
203 | 2BAFACSG0002 | 镀锌钢管Ф50mm | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管Ф50mm 、暗/明/埋地综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
204 | 2BAFACSG0003 | 镀锌钢管Ф25mm | 1、名称：镀锌钢管 2、参数要求：镀锌钢管Ф25mm 、暗/明/埋地综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2000
205 | 2BAFACSG0004 | PVC管Ф32mm | 1、名称：PVC管 2、参数要求：PVC管Ф32mm 、暗/明/埋地综合考虑 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 6000
206 | 100001SL6025 | 立杆 | 1、名称：立杆 2、参数要求：杆按设计 | 根 |  | 7
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
要求，包含基础制作安装，用于固定红外对射探头 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
207 | 100001SL8002 | 单门门禁控制器 | 1、名称：单门门禁控制器 2、参数要求：单门门禁控制器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
208 | 100001SL8003 | 双门门禁控制器 | 1、名称：双门门禁控制器 2、参数要求：双门门禁控制器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
209 | 100001SL8004 | 闭门器 | 1、名称：闭门器 2、参数要求：闭门器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 5
210 | 100001SL8005 | 爆破按钮 | 1、名称：爆破按钮 2、参数要求：爆破按钮 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
211 | 100001SL8006 | 开门按钮 | 1、名称：开门按钮 2、参数要 | 台 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：开门按钮 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
212 | 100001SL8007 | IC卡 | 1、名称：IC卡 2、参数要求：IC卡 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 10
213 | 100001SL8008 | 感应读卡器 | 1、名称：感应读卡器 2、参数要求：感应读卡器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
214 | 100001SL8009 | 电磁锁（带门磁报警） | 1、名称：电磁锁（带门磁报警） 2、参数要求：电磁锁（带门磁报警） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 6
215 | 100001SL8010 | 人员进出人工登记装置 | 1、名称：人员进出人工登记装置 2、参数要求：人员进出人工登记装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
216 | 100001SL8011 | 进出模块激活装置 | 1、名称：进出模块激活装置 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：进出模块激活装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
217 | 100001SL8012 | 进出模块读取装置 | 1、名称：进出模块读取装置 2、参数要求：进出模块读取装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
218 | 100001SL8013 | 智能门禁控制终端 | 1、名称：智能门禁控制终端 2、参数要求：智能门禁控制终端 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
219 | 100001SL8014 | 车辆进出管理装置 | 1、名称：车辆进出管理装置 2、参数要求：车辆进出管理装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
220 | 100001SL8015 | 红外对侧防闸车装置 | 1、名称：红外对侧防闸车装置 2、参数要求：红外对侧防闸车装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑
221 | 100001SL8016 | 双路车辆探测器 | 1、名称：双路车辆探测器 2、参数要求：双路车辆探测器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
222 | 100001SL7010 | 车辆信息显示屏 | 1、名称：车辆信息显示屏 2、参数要求：车辆信息显示屏 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m2 |  | 2
223 | 100001SL8017 | 车辆智能道闸 | 1、名称：车辆智能道闸 2、参数要求：车辆智能道闸 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
224 | 100001SL8018 | 室内人脸识别装置 | 1、名称：室内人脸识别装置 2、参数要求：室内人脸识别装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
225 | 100001SL6026 | 视频监控设备系统联调 | 1、名称：视频监控设备系统联调 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 1
226 | 100001SL7011 | 入侵报警系统调试 | 1、名称：入侵报警系统调试 | 系统 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、其他按设计图纸规范要求综合考虑
227 | 100001SL8019 | 门禁系统联调 | 1、名称：门禁系统联调 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 控制点 |  | 1
4.5 | 2BADEA | 在线监测系统
在线监测
电气一次（变压器）
228 | 100001SB2001 | 变压器油色谱在线监测装置 | 1、名称：变压器油色谱在线监测装置 2、参数要求：三相变压器在线绝缘监测仪，每台主变一套 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
229 | 100001SB2002 | 铁心接地电流在线监测 | 1、名称：铁心接地电流在线监测 2、参数要求：铁心接地电流在线监测 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
230 | 100001SB2003 | 中性点接地直流电流在线监测 | 1、名称：中性点接地直流电流在线监测 2、参数要求：中性点接地直流电流在线监测、后台及软件 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
231 | 100001SB2004 | 220kV GIS局部放电在线监测 | 1、名称：220kV GIS局 | 套 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
部放电在线监测 2、参数要求：220kV GIS局部放电在线监测；内含：局部放电信号接收传感器、现场信号采集控制单元、监测主机（含前端数据处理、控制 模块）、控制屏柜 监测专家诊断软件、信号传输线缆及通讯电缆 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
232 | 100001SB2005 | 220kV避雷器在线监测 | 1、名称：220kV避雷器在线监测 2、参数要求：220kV避雷器在线监测，含后台，软件及线缆 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
233 | 100001SB2006 | 10kV开关柜大电流在线测温 | 1、名称：10kV开关柜大电流在线测温 2、参数要求：开关柜数量及类型见10kV开关柜部分（主变进线柜及分段柜共12面） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
234 | 100001SL5014 | 路由器 | 1、名称：路由器 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
235 | 100001SD1002 | 站端在线监测后台工控机、CAC以及软件 | 1、名称：站端在线监测后台工控机、CAC以及软件 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
电气二次（220KV增芯站）
236 | 100001SB2007 | GIS室SF6泄漏在线监测系统 | 1、名称：GIS室SF6泄漏在线监测系统 2、参数要求：220kV GIS室配置1套 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 1
237 | 100001SD0025 | 电能质量监测屏 | 1、名称：电能质量监测屏 2、参数要求：含2台电能质量监测装置（每台装置能接入6个对象的电流、电压信号）、1台交换机、1台路由器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑
238 | 100001SD0026 | 电压监测装置屏 | 1、名称：电压监测装置屏 2、参数要求：含4台电压监测装置、1台交换机、1台路由器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
239 | 100001SD0027 | 二次消谐装置 | 1、名称：二次消谐装置 2、参数要求：装于PT柜 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
240 | 参030404017001 | 10kV高压室二次动力箱 | 1、名称：10kV高压室二次动力箱 2、参数要求：户内嵌墙，不锈钢材质 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 2
241 | 参030404032001 | 主变中性点端子箱 | 1、名称：主变中性点端子箱 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 4
5 | 2BAE | 站用电系统
5.1 | 2BAEAA | 站用变压器
242 | 2BAEAASA0001 | 箱式干式无载站用变压器 | 1、名称：箱式干式无载站 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
用变压器 2、参数要求：SGB14-630/10.5，630kVA，10.5±2×2.5%/0.4kV，Dyn11，Uk=4%，带温控温显、带风机、带外壳，低压侧带一台零序电流互感器:0.5kV，500/1A 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
5.2 | 2BAEBA | 站用配电装置（380V低压配电室)
243 | 2BAEBASB2001 | 智能式低压配电屏 | 1、名称：智能式低压配电屏 2、参数要求：固定插拔式低压配电屏，进线柜及联络柜：800（宽）×1000（深）×2200（高），馈线柜：800（宽）×800（深）×2200（高），配置5kVA的逆变 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
244 | 2BABABSC2003 | 低压配电屏母线桥 | 1、名称：低压配电屏母线桥 2、参数要求： 4000A 380V母线桥三相母线桥 3、本体及附 | m |  | 6
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
5.3 | 2BAECA | 站区照明
户外照明工程
245 | 参030404017002 | 照明配电箱CM11 | 1、名称：照明配电箱CM11 2、参数要求：参数详见接线图,不锈钢材质，离地1.3米嵌入墙内暗装 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
246 | 参030404017003 | 发电车接入开关箱 | 1、名称：发电车接入开关箱 2、参数要求：FDX,不锈钢材质600x600x1400(深x宽x高) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
247 | 100001SH0021 | 防水防尘防震泛光灯 | 1、名称：防水防尘防震泛光灯 2、参数要求：防水防尘防震泛光灯AC220V,200W,LED,防护IP65,cos∅≥0.9,∅≥21000lm配套1.5米高亚光不锈钢灯柱,带熔断器保护,配可调灯头, 可旋转,具备多面照射性能,灯具外观 | 套 |  | 16
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
需美观耐用 混凝土基础 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
248 | 100001SH0022 | 圆球门柱灯 | 1、名称：圆球门柱灯 2、参数要求：圆球门柱灯AC220V,60W,LED,防护IIP65,cos∅≥0.9,%%C≈5000lm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
249 | 100001SH0023 | 防水防尘防震投射灯 | 1、名称：防水防尘防震投射灯 2、参数要求：防水防尘防震投射灯AC220V,300W,LED,IP65,cosΦ≥0.9,φ≈32000lm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
250 | 100001SG0025 | 热镀锌钢管φ32 | 1、名称：热镀锌钢管φ32 2、参数要求：热镀锌钢管φ32 3、暗/明敷设 4、本体及附件安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 618.15
251 | 100001SH0024 | 电缆保护钢管接地 | 1、名称：电缆保护钢管接地 | m |  | 618.15
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：-25x4热镀锌扁钢 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
252 | 100001SH0025 | 灯杆接地 | 1、名称：灯杆接地 2、参数要求：热镀锌扁钢-50x5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 55
253 | 100001SA0016 | 挖沟槽土方 | 1、挖沟槽土方 2、埋地敷设深度在非车行道下不小于0.5米 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m3 |  | 306.41
254 | 100001SA2048 | 回填方 | 1、回填方 2、回填压实 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m3 |  | 304.43
6 | 2BAF | 电缆及接地
6.1 | 2BAFA | 全站电缆
6.1.1 | 2BAFAA | 电力电缆
电气一次
255 | 2BAFAASG0001 | 10kV电力电缆ZA-YJV22-8.7/15-3×150 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：10kV电力电缆ZA-YJV22-8.7/15-3×150 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 512.5
256 | 2BAFAASG0002 | 10kV电力电缆ZA-YJV62-8.7/15-1×300 | 1、名称：电力电缆 2、参数要 | m |  | 512.5
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：10kV电力电缆ZA-YJV62-8.7/15-1×300 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
257 | 2BAFAASG0003 | 阻燃耐火电力电缆ZAN-VV22-1-2x10 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃耐火电力电缆ZAN-VV22-1-2x10 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 485.48
258 | 2BAFAASG0004 | 阻燃耐火电力电缆ZAN-VV22-1-4x10 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃耐火电力电缆ZAN-VV22-1-4x10 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 192.94
259 | 2BAFAASG0005 | 阻燃耐火电力电缆ZAN-VV22-1-4x16 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃耐火电力电缆ZAN-VV22-1-4x16 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 60
260 | 2BAFAASG0006 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x6 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x6 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要 | m |  | 635.76
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑
261 | 2BAFAASG0007 | 阻燃电力电缆ZA-VV22-1-4x10 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-VV22-1-4x10 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 934.03
262 | 2BAFAASG0008 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-5x10 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-5x10 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 124.31
263 | 2BAFAASG0009 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x240+1x120 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x240+1x120 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 150
264 | 2BAFAASG0010 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x240+2x120 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x240+2x120 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 212.63
265 | 2BAFAASG0011 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x25+1x16 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1- | m |  | 344.1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3x25+1x16 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
266 | 2BAFAASG0012 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x25+2x16 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x25+2x16 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 139.44
267 | 2BAFAASG0013 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x50+1x25 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x50+1x25 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 552.48
268 | 2BAFAASG0014 | 阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x50+2x25 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-YJV22-1-3x50+2x25 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 156.85
269 | 2BAFAASG1004 | 10kV冷缩电缆头ZA-YJV22-8.7/15-3×150 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：10kV冷缩电缆头ZA-YJV22-8.7/15-3×150 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 12
270 | 2BAFAASG100 | 10kV冷缩电缆头ZA-YJV-8.7/15-1×30 | 1、名称：电缆头 | 个 |  | 24
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 5 | 0 | 2、参数要求：10kV冷缩电缆头ZA-YJV-8.7/15-1×300 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
271 | 2BAFAASG1006 | 电缆头240mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：240mm2及以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 40
272 | 2BAFAASG1007 | 电缆头120mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：120mm2及以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 32
273 | 2BAFAASG1008 | 电缆头35mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：35mm2及以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 28
274 | 2BAFAASG1009 | 电缆头10mm2及以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：10mm2及以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 70
电气二次（220KV增芯站）
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
275 | 2BAFAASG0015 | 阻燃电力电缆ZRA-VV22-3×6 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZRA-VV22-3×6 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4000
276 | 2BAFAASG0016 | 阻燃电力电缆ZRA-VV22-4×10 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZRA-VV22-4×10 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1500
277 | 2BAFAASG0017 | 阻燃电力电缆NHA-VV62-1×185 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆NHA-VV62-1×185 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
278 | 2BAFAASG1010 | 电缆头10mm2以下 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：电缆头10mm2以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 100
279 | 2BAFAASG1011 | 电缆头NHA-VV62-1×185 | 1、名称：电缆头 2、参数要求：NHA-VV62-1×185 3、本体及附件安装 | 个 |  | 8
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
电气二次（创强开关站）
280 | 2BAFAASG0018 | 阻燃电力电缆ZA-VV22-3×6 | 1、名称：电力电缆 2、参数要求：阻燃电力电缆ZA-VV22-3×6 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 300
281 | 100001SM0012 | 以太网线 | 1、名称：以太网线 2、参数要求：以太网线 3、网线敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 300
282 | 100001SM0013 | 屏蔽双绞线 | 1、名称：屏蔽双绞线 2、参数要求：屏蔽双绞线 3、双绞线敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 300
6.1.2 | 2BAFAB | 控制电缆
电气二次（220KV增芯站）（含光缆、光纤等）
283 | 100001SR0033 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-4×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZRA-KVVP2/22-4×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 20000
284 | 100001SR0034 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-4×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要 | m |  | 10000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：ZRA-KVVP2/22-4×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
285 | 100001SR0035 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-7×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZRA-KVVP2/22-7×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 5000
286 | 100001SR0036 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-7×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZRA-KVVP2/22-7×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2500
287 | 100001SR0037 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-10×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZRA-KVVP2/22-10×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2500
288 | 100001SR0038 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-10×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZRA-KVVP2/22-10×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
289 | 100001SR0039 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-14×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要 | m |  | 3000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：ZRA-KVVP2/22-14×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
290 | 100001SR0040 | 控制电缆ZRA-KVVP2/22-19×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZRA-KVVP2/22-19×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
291 | 100001SR0041 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22-2×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP2/22-2×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 8000
292 | 100001SR0042 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22-2×6 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP2/22-2×6 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4000
293 | 100001SR0043 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22-4×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP2/22-4×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3000
294 | 100001SR0044 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22-4×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要 | m |  | 1000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：ZAN-KVVP2/22-4×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
295 | 100001SR0045 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22-7×2.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP2/22-7×2.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
296 | 100001SG1008 | 控制电缆终端制作安装6芯以下 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：6芯以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1000
297 | 100001SG1009 | 控制电缆终端制作安装14芯以下 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：14芯以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1080
298 | 100001SG1010 | 控制电缆终端制作安装24芯以下 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：24芯以下 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 100
299 | 100001SM0014 | 多模光缆 | 1、名称：多模光缆 2、参数要 | m |  | 12000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：4芯多模铠装非金属加强芯阻燃光缆 3、光缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
300 | 100001SM0015 | 多模尾缆 | 1、名称：多模尾缆 2、参数要求：多模 3、尾缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3000
301 | 100001SM0016 | 尾纤 | 1、名称：尾纤 2、参数要求：尾纤 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 80
302 | 100001SM0017 | 超五类屏蔽以太网线 | 1、名称：超五类屏蔽以太网线 2、参数要求：超五类屏蔽以太网线 3、网线敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 10000
303 | 100001SM0018 | 屏蔽双绞线 | 1、名称：屏蔽双绞线 2、参数要求：带铠装ZAN-DJVPVP/22-2x2x1.0 3、屏蔽双绞线敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4000
304 | 100001SM0019 | 一次设备内部联系电缆 | 1、名称：一次设备内部联系电缆 2、参数要求：按设计图纸要求综合考 | m |  | 20000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
虑 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
305 | 100001SM0020 | 通讯线缆 | 1、名称：通讯线缆 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 4000
306 | 100001SN1030 | 厂(站)内光缆熔接 | 1、名称：厂(站)内光缆熔接 2、本体及附件安装 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 头 |  | 800
307 | 100001SN1031 | 厂(站)内光缆测试 | 1、名称：厂(站)内光缆测试 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 段 |  | 100
电气二次部分（创强开关站）
308 | 100001SR0046 | 控制电缆ZA-KVVP2/22-4×1.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZA-KVVP2/22-4×1.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2000
309 | 100001SR0047 | 控制电缆ZA-KVVP2/22-10×1.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZA-KVVP2/22-10×1.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
310 | 100001SR0048 | 控制电缆ZA-KVVP2/22-19×1.5 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZA-KVVP2/22-19×1.5 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
311 | 100001SR0049 | 控制电缆ZA-KVVP2/22-4×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZA-KVVP2/22-4×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
312 | 100001SR0050 | 控制电缆ZA-KVVP2/22-10×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZA-KVVP2/22-10×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
313 | 100001SR0051 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22-2×4 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP2/22-2×4 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 800
314 | 100001SG1011 | 控制电缆终端制作安装6芯以下 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：6芯以下 3、电缆头制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 62
315 | 100001SG101 | 控制电缆终端制作安装14芯以下 | 1、名称：控 | 个 |  | 18
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 2 |  | 制电缆终端制作安装 2、参数要求：14芯以下 3、电缆头制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
316 | 100001SG1013 | 控制电缆终端制作安装24芯以下 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：24芯以下 3、电缆头制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
6.1.3 | 2BAFAC | 电缆辅助设施
电气一次
317 | 2BAAAASG0013 | 铝合金防火槽盒600*100 | 1、名称：铝合金防火槽盒 2、参数要求：铝合金防火槽盒600*100，含附件连接件等 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 200
318 | 2BAAAASG0014 | 铝合金防火垂直电缆桥架300*100 | 1、名称：铝合金防火垂直电缆桥架 2、参数要求：铝合金防火垂直电缆桥架300*100，含附件连接件等 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 65
319 | 2BAAAASG0015 | 铝合金梯级式水平电缆桥架600*100 | 1、名称：铝合金梯级式水平电缆桥架 | m |  | 440
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：铝合金梯级式水平电缆桥架600*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
320 | 2BAAAASG0016 | 铝合金垂直梯级式电缆桥架300*100 | 1、名称：铝合金垂直梯级式电缆桥架 2、参数要求：铝合金垂直梯级式电缆桥架300*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 65
321 | 2BAAAASG0017 | 铝合金槽式线槽600*100 | 1、名称：铝合金槽式线槽 2、参数要求：铝合金槽式线槽600*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 200
322 | 2BAAAASG0018 | 铝合金垂直槽式电缆桥架300*100 | 1、名称：铝合金垂直槽式电缆桥架 2、参数要求：铝合金垂直槽式电缆桥架300*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 65
323 | 2BAAAASG0019 | 铝合金垂直槽式电缆桥架600*100 | 1、名称：铝合金垂直槽式电缆桥架 2、参数要求：铝合金垂直槽式电缆桥架600*100 | m |  | 3
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
324 | 2BAAAASG0020 | 铝合金垂直梯级式电缆桥架600*100 | 1、名称：铝合金垂直梯级式电缆桥架 2、参数要求：铝合金垂直梯级式电缆桥架600*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3
325 | 2BAFACSG0005 | 耐火槽盒200*100 | 1、名称：耐火槽盒 2、参数要求：耐火槽盒200*100（带透气盖,带耐火隔板） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 470
326 | 2BAFACSG0006 | 光缆槽式槽盒400*100 | 1、名称：光缆槽式槽盒 2、参数要求：光缆槽式槽盒400*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 240
327 | 2BAFACSG0007 | 光缆槽式槽盒200*100 | 1、名称：光缆槽式槽盒 2、参数要求：光缆槽式槽盒200*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 180
328 | 2BAFACSG000 | 光缆槽式槽盒100*100 | 1、名称：光缆槽式槽盒 | m |  | 200
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 8 |  | 2、参数要求：光缆槽式槽盒100*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
329 | 2BAFACSG0009 | 综合布线槽盒150*100 | 1、名称：综合布线槽盒 2、参数要求：综合布线槽盒150*100 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 541.07
330 | 2BAFACSG0010 | 综合布线槽盒100*50 | 1、名称：综合布线槽盒 2、参数要求：综合布线槽盒100*50 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 230.39
331 | 100001SR0052 | 配线BV-0.75-1x6 | 1、名称：配线 2、参数要求：BV-0.75-1x6 3、穿管/线槽敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 250
332 | 2BAFACSG0011 | 电缆支架（镀锌型钢支架） | 1、名称：电缆支架（型钢支架） 2、型号参数包括：工字钢立柱[10、钢质托臂、角钢立柱-50×50×5 、角钢横梁、可调底座、热镀锌钢板-150×150×10、不锈钢 | t |  | 11.2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
膨胀螺栓、M12×80、槽钢立柱[10 、热镀锌角钢50×50×5 3、各类型支架钢材的制作、安装 4、所有铁构件为热镀锌处理成品构件、焊缝处采用冷喷锌防腐处理 5、其他按图纸综合考虑
333 | 2BAFACSG0012 | 电缆支架（无磁不锈钢支架） | 1、名称：电缆支架（无磁不锈钢支架） 2、型号参数包括：无磁不锈钢 [10无磁不锈钢、[12无磁不锈钢 3、各类型支架钢材的制作、安装 4、其他按图纸综合考虑 | t |  | 1.2
334 | 2BAFACSH0001 | 支架接地-热镀锌接地扁钢-25X4 | 1、名称：支架接地 2、参数要求：热镀锌接地扁钢-25X4 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 50
335 | 2BAFACSH0002 | 支架接地-热镀锌扁钢-50x5 | 1、名称：支架接地 2、参数要求：热镀锌扁钢-50x5 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 630
336 | 2BAFACSH0003 | 支架接地-热镀锌接地扁钢-80X6 | 1、名称：支架接地 2、参数要求：热镀锌接地扁钢-80X6 | m |  | 400
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
337 | 2BAFACSG0013 | 电缆支架护套 | 1、名称：电缆支架护套 2、参数要求：适用各种支架托臂 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2480
338 | 2BAFACSG0014 | 阻燃PVC波纹管∅32 | 1、名称：阻燃PVC波纹管∅32 2、参数要求：阻燃PVC波纹管∅32 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
电气二次（220KV增芯站）
339 | 100001SG0026 | 保护网线用槽盒 | 1、名称：保护网线用槽盒 2、参数要求：阻燃PVC槽盒 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 5000
340 | 2BAFACSG0015 | 光纤专用保护管PE管∅20 | 1、名称：光纤专用保护管 2、参数要求：PE管∅20 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3000
电气二次（创强开关站）
341 | 100001SG0027 | 保护网线用槽盒 | 1、名称：保护网线用槽盒 2、参数要求：阻燃PVC槽盒 3、本体及附件安装 | m |  | 100
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
342 | 2BAFACSG0016 | 光纤专用保护管PE管∅20 | 1、名称：光纤专用保护管 2、参数要求：PE管∅20 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
6.1.4 | 2BAFAD | 电缆防火
电气一次
343 | 2BAFADSG1001 | 电缆防火安装 防火堵料等 | 1、名称：电缆防火安装 防火堵料等 2、参数要求：包括防火包带、防火隔板、电缆防火涂料、防火涂层板、防火灰泥、弹性防火密封胶、膨胀性防火密封胶 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
344 | 2BAFACSD1001 | 零星砌砖及回填砂或石米 | 1、名称：零星砌砖及回填砂或石米 2、参数要求：零星砌砖及回填砂或石米 3、砖砌、回填夯实 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m3 |  | 4.5
345 | 2BAFADSE7001 | 透明盖板 | 1、名称：透明盖板 2、参数要求：ZZ-BQ-140透明盖板、ZZ-BQ-40透明盖板 | 块 |  | 6
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
346 | 2BAFADSE7002 | 花纹钢板（800x600x5mm） | 1、名称：花纹钢板 2、参数要求：花纹钢板（800x600x5mm） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 28
347 | 2BAFADSE7003 | 热镀锌钢板150x150x10 | 1、名称：热镀锌钢板 2、参数要求：热镀锌钢板150x150x10 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 242
电气二次（创强开关站）
348 | 2BAFADSG1002 | 电缆防火安装 防火堵料等 | 1、名称：电缆防火安装 防火堵料等 2、参数要求：包括防火涂层板、防火灰泥、弹性防火密封胶、膨胀性防火密封胶 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
6.2 | 2BAFBA | 全站接地
10kV接地电阻成套装置
349 | 100001SA0017 | 接地变压器DKSC-420/10.5 | 1、名称：接地变压器 2、参数要求：接地变压 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
器DKSC-420/10.5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
350 | 100001SB2008 | 小电阻柜10/√3kV | 1、名称：小电阻柜10/√3kV 2、参数要求：小电阻柜10/√3kV，总电阻10Ω 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
351 | 100001SB0003 | 零序电流互感器 | 1、名称：零序电流互感器 2、参数要求：200/1A，5P10，10VA 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台/单相 |  | 2
352 | 100001SD0028 | 箱体外壳（户内） | 1、名称：箱体外壳（户内） 2、参数要求：考虑方便二次接线，配柜门，配电磁锁，带点显示装置，外形尺寸：1640（长）×1300（宽）×2300（高） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
353 | 2BABABSC0002 | 穿墙套管 | 1、名称：穿墙套管 2、制作安装 | 个 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、其他按设计图纸规范要求综合考虑
全站防雷接地
354 | 100001SH0026 | 水平接地网 | 1、名称：水平接地网 2、参数要求：水平接地网-40×4铜排（紫铜） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 2486.24
355 | 100001SH0027 | 垂直接地极铜棒Φ18 | 1、名称：垂直接地极铜棒 2、参数要求：垂直接地极铜棒Φ18 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 237.5
356 | 100001SH0028 | 避雷带及引下线 | 1、名称：避雷带及引下线 2、参数要求：避雷带及引下线镀铜圆钢 Φ22 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
357 | 100001SH0029 | 室内接地干线 | 1、名称：室内接地干线 2、参数要求：室内接地干线-50x4镀锡紫铜排 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1100
358 | 100001SH0030 | 接地线（户外箱体，灯具接地） | 1、名称：接地线（户外箱体，灯具接 | m |  | 100
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
地） 2、参数要求：接地线-40x4镀锡紫铜排 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
359 | 100001SH0031 | 管桩接地线 | 1、名称：管桩接地线 2、参数要求：管桩接地线Φ22圆钢 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
360 | 100001SH0032 | 接地电阻外接测试点 | 1、名称：接地电阻外接测试点 2、参数要求：接地电阻外接测试点 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 2
361 | 100001SG0028 | 玻璃钢管DN80 | 1、名称：玻璃钢管DN80 2、参数要求：玻璃钢管DN80 3、管道敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 250
362 | 100001SG0029 | 热镀锌钢管DN200 | 1、名称：热镀锌钢管DN200 2、参数要求：热镀锌钢管DN200 3、管道敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 150
363 | 100001SH0033 | 离子接地极 | 1、名称：接 | 套 |  | 15
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
地电阻外接测试点 2、参数要求：离子接地极L=9m，包含离子回填料 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
364 | 100001SH0034 | 室内均压带线 | 1、名称：室内均压带线 2、参数要求：室内均压带线热镀锌扁钢 -80x6 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 3300
365 | 100001SH0035 | 接地线引上线 | 1、名称：接地线引上线 2、参数要求：接地线引上线热镀锌扁钢 -50x5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 310
366 | 100001SH0036 | 接地线 | 1、名称：接地线 2、参数要求：接地线热镀锌扁钢 -25x4 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
367 | 100001SH0037 | 门窗接地线 | 1、名称：门窗接地线 2、参数要求：门窗接地线 铜导线 BV1x4 3、本体及附 | m |  | 530
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
368 | 100001SG0030 | 保护管PVC∅100 | 1、名称：保护管 2、参数要求：PVC∅100 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 50
369 | 100001SG0031 | 保护管PVC∅60 | 1、名称：保护管 2、参数要求：PVC∅60 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 50
370 | 100001SG0032 | 保护管PVC∅32 | 1、名称：保护管 2、参数要求：PVC∅32 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 60
371 | 100001SH0038 | 黄绿绝缘铜绞线16mm2 | 1、名称：黄绿绝缘铜绞线16mm2 2、参数要求：黄绿绝缘铜绞线16mm2,包含铜鼻子DT16 3、暗/明敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 30
372 | 参030409008001 | 等电位箱 | 1、名称：等电位箱 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 3
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
373 | 100001SH0039 | 等电位接地线铜导线6mm2 | 1、名称：等电位接地线 2、参数要求：接地线铜导线6mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
374 | 参030409008002 | 临时接地端子 | 1、名称：临时接地端子 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 18
375 | 100001SH0040 | 避雷带接地线 | 1、名称：避雷带接地线 2、参数要求：∅20热镀锌圆钢 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1600
376 | 参030409008003 | 引下线断接卡 | 1、名称：引下线断接卡 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 16
电气二次接地（220KV增芯站）
377 | 100001SH0041 | 二次接地铜排 | 1、名称：二次接地铜排 2、参数要求：铜排30x4mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设 | m |  | 2000
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
计图纸规范要求综合考虑
378 | 100001SH0042 | 阻燃绝缘软铜绞线120 mm2 | 1、名称：阻燃绝缘软铜绞线 2、参数要求：铜绞线120 mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 800
379 | 100001SH0043 | 阻燃绝缘软铜绞线50 mm2 | 1、名称：阻燃绝缘软铜绞线 2、参数要求：铜绞线50 mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1200
380 | 100001SH0044 | 阻燃绝缘软铜绞线4 mm2 | 1、名称：阻燃绝缘软铜绞线 2、参数要求：铜绞线4 mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1000
电气二次接地（创强开关站）
381 | 100001SH0045 | 二次接地铜排 | 1、名称：二次接地铜排 2、参数要求：铜排30x4mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 50
382 | 100001SH0046 | 阻燃绝缘软铜绞线120mm2 | 1、名称：阻燃绝缘软铜绞线 2、参数要 | m |  | 20
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：铜绞线120mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
383 | 100001SH0047 | 阻燃绝缘软铜绞线50mm2 | 1、名称：阻燃绝缘软铜绞线 2、参数要求：铜绞线50mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 50
384 | 100001SH0048 | 阻燃绝缘软铜绞线4mm2 | 1、名称：阻燃绝缘软铜绞线 2、参数要求：铜绞线4mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 200
7 | 2BAG | 通信及远动系统
7.1 | 2BAGAA | 通信系统
光通信设备
385 | 100001SL0001 | STM-64 ASON设备 | 1、名称：STM-64 ASON设备 2、参数要求：主机框含处理板、时钟板等 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
386 | 100001SL0002 | 光接口单元 | 1、名称：光接口单元 2、参数要求：STM-16光线路板S16A(L16.2, | 块 |  | 6
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
LC,ASON)，含光模块 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
387 | 100001SL0003 | 10/100Mb/s以太网电接口单元 | 1、名称：10/100Mb/s以太网电接口单元 2、参数要求：以太网电接口倒换板 ESFE×8 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
388 | 100001SL0004 | 以太网处理板 | 1、名称：以太网处理板 2、参数要求：增强型智能以太网处理板 SEE 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
389 | 100001SL0005 | 2Mb/s光接口板 | 1、名称：2Mb/s光接口板 2、参数要求：8路2M光接口倒换接口板 OISE1x8（含所有接口模块） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
390 | 100001SL0006 | 2Mb/s光处理板 | 1、名称：2Mb/s光处理板 2、参数要求：2Mb/s光处理板OPE1C | 块 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
391 | 100001SL0007 | 2Mb/s光保护板 | 1、名称：2Mb/s光保护板 2、参数要求：桥接板BIE3 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 1
392 | 100001SL0008 | 2Mb/s电接口板 | 1、名称：2Mb/s电接口板 2、参数要求：63路E1电处理板 EPE1×63 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
393 | 100001SL0009 | 2Mb/s倒换板 | 1、名称：2Mb/s倒换板 2、参数要求：63路E1电接口倒换板 ESE1×63 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 1
394 | 100001SL0010 | 2Mb/s保护板 | 1、名称：2Mb/s保护板 2、参数要求：E1/T1接口桥接板 BIE1 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 1
39 | 100001SM100 | 同轴电 | 1、名称：同 | 条 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
5 | 8 | 缆 | 轴电缆 2、参数要求：满足设备2Mb/s板所有端口出线，单条20m 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
396 | 100001SM0021 | A型10G设备子架 | 1、名称：A型10G设备子架 2、参数要求：A型子架含双电源、交叉主控时钟处理板*2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 1
397 | 100001SL0011 | 10G线路板卡 | 1、名称：10G线路板卡 2、参数要求：10G线路光口板（每板实配1个80km光模块） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 6
398 | 100001SL0012 | 2M电卡 | 1、名称：2M电卡 2、参数要求：E1/T1支路板，含保护板 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
399 | 100001SL0013 | 2M光卡 | 1、名称：2M光卡 2、参数要求：2M光接口板含满配光模 | 块 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
块，含保护板 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
400 | 100001SL0014 | 以太网卡 | 1、名称：以太网卡 2、参数要求：以太网处理板（每板实配16*FE电模块+4*GE短距光模块） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
401 | 100001SL0015 | STM-1/4板卡 | 1、名称：STM-1/4板卡 2、参数要求：155/622M光接口板 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 1
402 | 100001SM1009 | 满配同轴电缆 | 1、名称：满配同轴电缆 2、参数要求：中继电缆 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 4
403 | 100001SL1005 | 光传送网(OTN) 通道调测 | 1、名称：光传送网(OTN) 通道调测调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 方向·波道 |  | 1
调度数据网设备
404 | 100001SL5015 | 低端路由器主设备 | 1、名称：低端路由器主设备 2、参数要求：包转发率 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
不低于2.5Mpps，含双电源 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
405 | 100001SE0022 | 低端路由器直流电源（冗余） | 1、名称：低端路由器直流电源（冗余） 2、参数要求：设备直流电源 数量1个 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 4
406 | 100001SL0016 | E1接口板A | 1、名称：E1接口板A 2、参数要求：E1接口板(端口数量>=8) 含每端口5米带接头E1线缆 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 6
407 | 100001SM1010 | E1接口线缆 | 1、名称：E1接口线缆 2、参数要求：符合E1接口板满配（即不少于8个E1接口）,75欧姆，含两端接头(一端为设备专用接头，另一端为BNC或L9公用接头,根据现场情况要求确定) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 12
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
408 | 100001SL0017 | 百兆以太网电接口板 | 1、名称：百兆以太网电接口板 2、参数要求：百兆以太网电接口（接口数量>=16） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 4
409 | 100001SL0018 | 千兆以太网光接口板 | 1、名称：千兆以太网光接口板 2、参数要求：要求千兆以太网光接口总数量>=8（要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX,接口规格SFP，不含光模块） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 4
410 | 100001SS2001 | 千兆以太网光接口模块 | 1、名称：千兆以太网光接口模块 2、参数要求：单模短距(10kM-40kM),(数量1个) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 4
411 | 100001SL5016 | 低端三层48口交换机主机(一档，直流供电) | 1、名称：低端三层48口交换机主机(一档，直流供电) 2、参数要求：固定式或模块化交换机主机，含软件，光口数 | 台 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
量>=4（速率不低于千兆）、电口数量>=48（10M/100M/1000M自适应 RJ45），支持三层路由功能，双直流电源（含5米电源线） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
412 | 100001SS2002 | 千兆以太网光接口模块单模短距 | 1、名称：千兆以太网光接口模块单模短距 2、参数要求：单模短距(小于10kM),(数量1个) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 4
413 | 100001SL6027 | 网络系统调试 | 1、名称：网络系统调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 1
综合接入设备
414 | 100001SL5017 | 2M放号接入设备（电源另配） | 1、名称：2M放号接入设备（电源另配） 2、参数要求：1U标准机架式，提供1路L9规格的E1上行接口，4路RJ11下行模拟接口，4个RJ45下行以太网接口，支持各种单双电源配置 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
415 | 100001SS2003 | 机箱电源模块 | 1、名称：机箱电源模块 2、参数要求：插拨式服务器标准电源模块，-48V DC直流输入 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 2
416 | 100001SL4001 | 普通电话 | 1、名称：普通电话 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 部 |  | 20
417 | 100001SL4002 | IP录音电话 | 1、名称：IP录音电话 2、参数要求：SIP协议，POE，带IP录音 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 部 |  | 2
418 | 100001SM1011 | 音频电缆1 | 1、名称：音频电缆1 2、参数要求：75-2-1*8；20米，含电缆头 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 20
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
419 | 100001SM1012 | 同轴电缆1 | 1、名称：同轴电缆1 2、参数要求：HYV-50×2×0.7或HYV-10×2×0.7；20米,含电缆头 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 3
语音视频局域网
420 | 100001SL5018 | 低端路由器主设备 | 1、名称：低端路由器主设备 2、参数要求：包转发率不低于2.5Mpps，含双电源 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
421 | 100001SE0023 | 低端路由器直流电源（冗余） | 1、名称：低端路由器直流电源（冗余） 2、参数要求：设备直流电源 数量1个 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
422 | 100001SL0019 | E1接口板A | 1、名称：E1接口板A 2、参数要求：E1接口板(端口数量>=8) 含每端口5米带接头E1线缆 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
423 | 100001SM1013 | E1接口线缆 | 1、名称：E1接口线缆 2、参数要求：符合E1接口板满配（即不少于8个E1接口）,75欧姆，含两端接头(一端为设备专用接头，另一端为BNC或L9公用接头,根据现场情况要求确定) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 8
424 | 100001SL0020 | 百兆以太网电接口板 | 1、名称：百兆以太网电接口板 2、参数要求：百兆以太网电接口（接口数量>=16） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
425 | 100001SL0021 | 千兆以太网光接口板 | 1、名称：千兆以太网光接口板 2、参数要求：要求千兆以太网光接口总数量>=8（要求支持1000Base-LX/LH/SX/ZX,接口规格SFP，不含光模块） 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 2
426 | 100001SS2004 | 千兆以太网光接口模块 | 1、名称：千兆以太网光接口模块 | 只 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：单模短距(10kM-40kM),(数量1个) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
427 | 100001SL5019 | 低端三层48口交换机主机(一档，直流供电) | 1、名称：低端三层48口交换机主机(一档，直流供电) 2、参数要求：固定式或模块化交换机主机，含软件，光口数量>=4（速率不低于千兆）、电口数量>=48（10M/100M/1000M自适应 RJ45），支持三层路由功能，双直流电源（含5米电源线）。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
428 | 100001SS2005 | 千兆以太网光接口模块单模短距 | 1、名称：千兆以太网光接口模块单模短距 2、参数要求：单模短距(小于10kM),(数量1个) 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 2
429 | 100001SL5020 | 会议电话系统联网调试 | 1、名称：会议电话系统联 | 系统 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
网调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑
视频会议系统
430 | 100001SL5021 | 视频会商终端 | 1、名称：视频会商终端 2、参数要求：一体式会议终端,含呈现功能，1080P，含液晶电视、麦克风等 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
431 | 100001SL5022 | 会议电视系统调试 | 1、名称：会议电视系统调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 1
电源设备
432 | 100001SL9006 | 400A高频开关电源屏 | 1、名称：视频会商终端 2、参数要求：400A高频开关电源(≥400A，单只整流模块容量≥30A)，含：机柜600mm×600mm×2260mm；含：交流输入手动断路器（2×100A）；蓄电池接入插拔式熔断器（一主一备，400A）；直流输出插拔式熔断器（一主一备，300A）；输入电压指示；输出电压指示；输出电流指示；交流输出 | 面 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
配电单元。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
433 | 100001SL9007 | 免维护蓄电池 | 1、名称：免维护蓄电池 2、参数要求：800Ah，单体2V，24节/组，含蓄电池架 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 组 |  | 2
434 | 100001SL9008 | 蓄电池巡检仪 | 1、名称：蓄电池巡检仪 2、参数要求：成套设备，一组蓄电池配置1套 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 2
435 | 100001SL9009 | 300A直流配电屏（单母线输入） | 1、名称：300A直流配电屏（单母线输入） 2、参数要求：300A直流配电屏主机（单母线输入），含：机柜600mm×600mm×2260mm；监测、传送单元模块；每路母线电压、电流指示。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 2
436 | 100001SL901 | 高频开关电源系统调测 | 1、名称：高 | 系统 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 0 |  | 频开关电源系统调测 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑
光缆
437 | 100001SN0010 | 管(沟)道光缆 | 1、名称：管(沟)道光缆 2、参数要求：24芯 G652；非金属铠装阻燃管道光缆GYFTZY63 3、光缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | km |  | 0.2
438 | 100001SN0011 | 管(沟)道光缆 | 1、名称：管(沟)道光缆 2、参数要求：12芯 G652；非金属铠装阻燃管道光缆GYFTZY63 3、光缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | km |  | 0.2
439 | 100001SG0033 | 防火型HDPE管 | 1、名称：防火型HDPE管 2、参数要求：防火型HDPE管Φ32 3、管道敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 1500
440 | 2BAFACSG0017 | 弱电走线槽盒400*150 | 1、名称：弱电走线槽盒 2、参数要求：400*150、带接地铜排50*5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 120
441 | 2BAFACSG0018 | 强电走线槽盒200*150 | 1、名称：强电走线槽盒200*150 | m |  | 120
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
2、参数要求：200*150、带接地铜排50*5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
442 | 100001SG0034 | 10#槽钢 | 1、名称：10#槽钢 2、参数要求：10#槽钢 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | t |  | 2.5
配线设备
443 | 100001SM0022 | ODF配线单元48芯 | 1、名称：ODF配线单元 2、参数要求：48芯 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
444 | 100001SM0023 | ODF配线单元24芯 | 1、名称：ODF配线单元 2、参数要求：24芯 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
445 | 100001SM0024 | ODF配线单元12芯 | 1、名称：ODF配线单元 2、参数要求：12芯 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 8
446 | 100001SM0025 | 机架式绕纤单元 | 1、名称：机架式绕纤单元 2、参数要求：按设计图 | 个 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
447 | 100001SM0026 | DDF数字配线单元 | 1、名称：DDF数字配线单元 2、参数要求：16回 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 14
448 | 100001SM0027 | VDF音频配线单元 | 1、名称：VDF音频配线单元 2、参数要求：100回 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 6
449 | 100001SM1014 | VDF保安单元 | 1、名称：VDF保安单元 2、参数要求：保安单元模块，1排10个端子 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 60
450 | 100001SM1015 | VDF防尘面罩 | 1、名称：VDF防尘面罩 2、参数要求：按设计图纸要求综合考虑 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 只 |  | 6
451 | 100001SM0028 | DF六类配线单元 | 1、名称：DF六类配线单元 2、参数要 | 个 |  | 12
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求：48端口，UTP RJ45 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
452 | 100001SM0029 | 光纤配线柜 | 1、名称：光纤配线柜 2、参数要求：高2260mm×宽600mm×深600mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 2
453 | 100001SM0030 | 综合配线机柜 | 1、名称：综合配线机柜 2、参数要求：高2260mm×宽600mm×深600mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 4
454 | 100001SM0031 | 通信接口屏 | 1、名称：通信接口屏 2、参数要求：高2260mm×宽600mm×深600mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 1
455 | 100001SM0032 | 设备机柜2260mm×宽600mm×深600mm | 1、名称：设备机柜 2、参数要求：高2260mm×宽600mm×深600mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 5
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
456 | 100001SM0033 | 设备机柜2260mm×宽600mm×深800mm | 1、名称：设备机柜 2、参数要求：高2260mm×宽600mm×深800mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 3
457 | 100001SM0034 | 备用机柜 | 1、名称：备用机柜 2、参数要求：高2260mm×宽600mm×深600mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 7
458 | 100001SM0035 | 双直流配电单元 | 1、名称：双直流配电单元 2、参数要求：机柜双直流输入配电单元，PDU 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 面 |  | 7
459 | 100001SM0036 | 理线器 | 1、名称：理线器 2、参数要求：理线器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 12
460 | 100001SL3001 | 市话中继 | 1、名称：市话中继 2、参数要求：市话中继 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
461 | 100001SM0037 | 2Mb/s同轴电缆 | 1、名称：2Mb/s同轴电缆 2、参数要求：含设备侧接头，满足端口出线需求 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 500
462 | 100001SM0038 | 尾纤 | 1、名称：尾纤 2、参数要求：双头尾纤,20米，根据现场实际接口需求 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 条 |  | 50
463 | 100001SM0039 | 六类网线 | 1、名称：六类网线 2、参数要求：6类UTP，阻燃 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 915
464 | 100001SG0035 | 电源电缆ZAN-RVV 2*6mm2 | 1、名称：电源电缆 2、参数要求：ZAN-RVV 2*6mm2 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 250
465 | 100001SG0036 | 电源电缆ZAN-RVV 2*16mm2 | 1、名称：电源电缆 2、参数要求：ZAN-RVV 2*16mm2 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要 | m |  | 250
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑
466 | 100001SG0037 | 电源电缆ZAN-VVR22-1*70mm2 | 1、名称：电源电缆 2、参数要求：ZAN-VVR22-1*70mm2 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
467 | 100001SG0038 | 电源电缆ZAN-VVR22-1*95mm2 | 1、名称：电源电缆 2、参数要求：ZAN-VVR22-1*95mm2 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 250
468 | 100001SG0039 | 接地电缆 | 1、名称：接地电缆 2、参数要求：BVR 1*50mm2 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
469 | 100001SG0040 | 控制电缆ZAN-KVVP2/22- 4*1.5mm2 | 1、名称：控制电缆 2、参数要求：ZAN-KVVP2/22- 4*1.5mm2 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 100
470 | 100001SG1014 | 控制电缆终端制作安装6芯以下 | 1、名称：控制电缆终端制作安装 2、参数要求：6芯以下 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
471 | 100001SG101 | 电力电缆终端制作安装120mm2及 | 1、名称：电 | 个 |  | 16
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 5 | 以下 | 力电缆终端制作安装 2、参数要求：120mm2及以下 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
472 | 100001SG1016 | 电力电缆终端制作安装35mm2及以下 | 1、名称：电力电缆终端制作安装 2、参数要求：35mm2及以下 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
473 | 100001SG1017 | 电力电缆终端制作安装10mm2及以下 | 1、名称：电力电缆终端制作安装 2、参数要求：10mm2及以下 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
7.2 | 2BAGBA | 远动及计费系统
电气二次（220KV增芯站）-电能计量
474 | 100001SD0029 | 220kV线路及站用变电度表屏 | 1、名称：220kV线路及站用变电度表屏 2、参数要求：有功 0.2S 级、无功2 级三相四线表（D 级三相多功能电能表），本期安装 4只 220kV 线路电度表； 有功 0.5S 级、无功 2 级三相四线表（C 级三相多功能电能表），本期安装2 | 台 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
只站用变变低电度表 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
475 | 100001SD0030 | 主变电度表屏 | 1、名称：主变电度表屏 2、参数要求：有功0.5S 级、无功2级三相四线表（C 级三相多功能电能表），本期安装8只，分别为主变变高4只、主变变低4只 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
476 | 100001SD9001 | 10kV 线路电度表 | 1、名称：10kV 线路电度 2、参数要求：有功 0.5S 级、无功 2 级三相四线表（C 级三相多功能电能表）。 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 36
477 | 100001SD9002 | 10kV 电容器电度表 | 1、名称：10kV 电容器电度表 2、参数要求：无功 2 级三相四线表（B 级三相多功能电能表） 3、本体及附件安装 4、其他按设 | 个 |  | 4
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
计图纸规范要求综合考虑
478 | 100001SD0031 | 电能采集装置屏 | 1、名称：电能采集装置屏 2、参数要求：含2台电能采集装置 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 1
479 | 100001SP2002 | 电能计量分系统调试 | 1、名称：电能计量分系统调试 2、参数要求：自动装置调试 电能质量监测装置220kV 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
电气二次部分（创强开关站）
480 | 100001SD9003 | 220kV线路电度表 | 1、名称：220kV线路电度表 2、参数要求：有功0.2s级、无功2级多功能电子表计量关口点，安装于原有电度表屏 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 4
481 | 100001SD9004 | 电能质量监测装置 | 1、名称：电能质量监测装置 2、参数要求：每台装置能接入6个对象的电流、电压信号 3、本体及附件安装 | 套 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
8 | 2BAH | 全站调试
8.1 | 2BAHAA | 分系统调试
分系统调试-增芯站
482 | 2BAHAASP0001 | 全站分系统调试 | 1、名称：全站分系统调试 2、包括：电力变压器分系统调试三相180000kVA以下、电力变压器分系统调试三相800kVA以下、送配电设备分系统调试 交流供电10kV以下、送配电设备分系统调试交流供电10kV以下带有电抗器或并联电容器补偿的送配电设备系统 、送配电设备分系统调试交流供电10kV以下 分段间隔系统调试、送配电设备分系统调试交流供电220kV、母线分系统调试 母线电压220kV、母线分系统调试母线电压10kV以下、变电站微机监控分系统调试 变电站220kV、变电站"五防"分系统调试变电站 220kV、变电站故障录波分系统调试变电站 220kV、变电站直流电源分系统调试变 | 项 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
电站220kV、不停电电源分系统调试UPS容量15~30kVA、信息一体化平台调试变电站220kV、网络报文监视系统调试电压等级220kV、变电站远动分系统调试变电站 220kV、变电站时钟同步分系统调试变电站220kV以下、电网调度自动化分系统调试主站(县、地、省调) 接入220kV等级站、二次系统安全防护分系统调试主站(省、地、县调) 接入220kV等级及以上站、二次系统安全防护分系统调试 变电站 220kV、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试 主站(省、地、县调) 接入220kV等级及以上站、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试 主站(省、地、县调) 调度自动化系统、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试主站(省、地、县调) 调度数据网、信息安全测评分
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
系统(等级保护测评)调试 变电站自动化系统信息安全测评系统 220kV、智能辅助系统调试变电站 220kV、状态监测系统调试变电站 220kV、交直流电源一体化系统调试变电站 220kV、不停电电源分系统调试UPS容量 3~12kVA、变电站事故照明分系统调试变电站 220kV、安全稳定分系统调试电压等级 220kV以下、备用电源自动投入分系统调试电压等级220kV、备用电源自动投入分系统调试电压等级10kV等分系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑
分系统调试-创强开关站
483 | 2BAHAASP0002 | 分系统调试-创强开关站 | 1、名称：分系统调试-创强开关站 2、包括：变电站微机监控分系统调试变电站220kV 、变电站"五防"分系统调试 变电站、电网调度自动化分系统调试 主站(县、地、省调) 接入 | 项 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
220kV等级站等分系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑
8.2 | 2BAHBA | 整套启动调试
整套启动调试-增芯站
484 | 2BAHBASQ0001 | 变电站试运 | 1、名称：变电站(升压站)试运 变电站 220kV 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
485 | 2BAHBASQ0002 | 变电站监控系统调试 | 1、名称：变电站监控系统调试 变电站 220kV 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
486 | 2BAHBASQ0003 | 电网调度自动化系统调试-主站接入变电站 | 1、名称：电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入220kV等级站 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
487 | 2BAHBASQ0004 | 二次系统安全防护调试(主站端) | 1、名称：二次系统安全防护调试 调度(主站端) 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 系统 |  | 1
488 | 2BAHBASQ0005 | 二次系统安全防护调试(变电站) | 1、名称：二次系统安全防护调试 变电站(子站) 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
整套启动调试-创强开关站
489 | 2BAHBASQ0006 | 变电站试运 | 1、名称：变电站(升压站)试运 变电站 | 站 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
220kV 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑
490 | 2BAHBASQ0007 | 变电站监控系统调试 | 1、名称：变电站监控系统调试 变电站 220kV 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
491 | 2BAHBASQ0008 | 电网调度自动化系统调试-主站接入变电站 | 1、名称：电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入220kV等级站 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
8.3 | 2BAHCA | 特殊调试
特殊调试-增芯站
492 | 2BAHCASR0001 | 变压器绕组试验 | 1、名称：变压器绕组试验 2、包括内容：变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量电压220kV、变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压220kV第二台、变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量电压220kV第三台及以上、变压器绕组连同套管的交流耐压试验电压220kV、变压器绕组连同套管的交流耐压试验电压20kV第二台、变压 | 项 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
器绕组连同套管的交流耐压试验 电压220kV 第三台及以上、变压器绕组变形试验电压220kV、变压器绕组变形试验 电压220kV第二台、变压器绕组变形试验电压220kV第三台及以上、金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量电压110kV等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑
493 | 2BAHCASR1001 | GIS(HG IS、PASS) 交流耐压试验 | 1、名称：GIS(HG IS、PASS) 交流耐压试验 2、包括内容：GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验电压220kV、GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验 电压220kV第6~10个间隔、GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测电220kV、GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压220kV 第6~10个间隔等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
494 | 2BAHCASR1002 | 接地网试验 | 1、名称：接地网试验 2、包括内容：接地网阻抗测试变电站220kv、接地引下线及接地网导通测试变电站220kV、电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压等级 10kV等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 站 |  | 1
495 | 2BAHCASR2001 | 变压器绝缘油绝缘油及SF6气体综合试验 | 1、名称：变压器绝缘油绝缘油及SF6气体综合试验 2、包括内容：绝缘油综合试验三相电力变压器 180000kVA以下、GIS(HGIS、PASS)SF6气体综合试验带断路器、GIS(HGIS、PASS)SF6气体综合试验不带断路器、GIS母线SF6气体综合试验、SF6气体全分析等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
496 | 2BAHCASR3001 | 互感器试验 | 1、名称：互感器试验 2、包括内容：互感器误差测试电流互感器35kV 10kV互感器误差试验、互 | 项 |  | 1
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
感器误差测试电流互感器 220kV、互感器误差测试电压互感器220kV、电压互感器二次回路压降测试 电压 220kV、计量二次回路阻抗(负载)测试 电压 220kV等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑
特殊调试-创强开关站
497 | 2BAHCASR1003 | GIS(HG IS、PASS) 交流耐压试验 | 1、名称：GIS(HG IS、PASS) 交流耐压试验 2、包括内容：GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验 电压 220kV、GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 220kV等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
498 | 2BAHCASR2002 | 变压器绝缘油绝缘油及SF6气体综合试验 | 1、名称：变压器绝缘油绝缘油及SF6气体综合试验 2、包括内容：GIS(HGIS、PASS)SF6气体综合试验 带断路器等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 间隔 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
499 | 2BAHCASR3002 | 互感器试验 | 1、名称：互感器试验 2、包括内容：计量二次回路阻抗（负载）测试 220kV等系统调试内容综合考虑在内 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
7 | 2BAG | 通信线缆
光缆
500 | 100001SN0018 | 管(沟)道光缆 | 1.名称:48芯 非金属铠装阻燃管道光缆GYFTZY63 2.阻燃φ32PE管 | km |  | 5
501 | 100001SR0054 | 48芯接头盒 | 1.名称:48芯接头盒 | 个 |  | 1
502 | 2BAGAASM0005 | 保护套管 | 1.名称:φ40PVC管 | m |  | 120
503 | 100001SR1072 | 光缆标志牌 | 1.名称:光缆标志牌（塑料） | 套 |  | 75
504 | 100001SM0042 | 余缆架 | 1.名称:余缆架 | 套 |  | 1
505 | 100001SN0019 | 电缆全程调测 | 1.名称:电缆全程调测 | 条 |  | 1
506 | 100001SN0020 | 光缆单盘测试 | 1.名称:光缆单盘测试 | 盘 |  | 2
通信光缆
507 | 100001SN0021 | 管(沟)道光缆 | 1.名称:48芯 非金属铠装阻燃管道光缆GYFTZY63 2.阻燃φ32PE管 | km |  | 9.56
508 | 100001SN1033 | 光缆接续 | 1.名称:48芯中间接续盒 | 套 |  | 2
509 | 100001SM0043 | 余缆架 | 1.名称:余缆架 | 套 |  | 2
510 | 2BAGAASM0006 | 保护套管 | 1.名称:φ40PVC管 | m |  | 200
511 | 100001SR1073 | 光缆标志牌 | 1.名称:不锈钢光缆走向标 | 套 |  | 70
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
志牌
512 | 100001SR1074 | 光缆标志牌 | 1.名称:光缆标志牌（塑料） | 套 |  | 140
513 | 100001SN0022 | 电缆全程调测 | 1.名称:电缆全程调测 | 条 |  | 2
514 | 100001SN0023 | 光缆单盘测试 | 1.名称:光缆单盘测试 | 盘 |  | 4
三 | 2BC | 与站址有关的单项工程
1 | 2BCA | 站外电源
1.1 | 2BCAAA | 站外电源线路
20kV增芯至创强双回电缆线路工程-安装部分D
515 | 参100001SB0004 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(电缆沟内敷设） | 1、名称：220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(电缆沟内敷设） 2、参数要求：FY-YJLW03-Z-127/220 1×1200，1200mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 13368.6
516 | 参100001SB0005 | 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(排管内敷设） | 1、名称：220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(排管内敷设） 2、参数要求：FY-YJLW03-Z-127/220 1×1200，1200mm2，皱纹铝套，高密度聚乙烯及防蚁护层 3、电缆敷设 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 7251.3
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
517 | 参100001SC0020 | 220kV干式GIS电缆终端头制作安装 | 1、名称：220kV干式GIS电缆终端头制作安装 2、参数要求：YJZGG-L 127/220 1×1200,1200mm2，长（960mm）,4套/三相共12只 3、制作安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套/三相 |  | 4
518 | 参100001SC0021 | 220kV整体预制式绝缘电缆中间头 | 1、名称：220kV整体预制式绝缘电缆中间头 2、参数要求：YJJJI1 127/220 1×1200，1200mm2，含玻璃钢保护盒，10套/三相，共30只 3、陆上电缆附属 临时支架搭、拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度10m以内；陆上电缆附属 空调机、去湿机安装与拆除综合考虑 4、制作安装 5、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套/三相 |  | 10
519 | 参100001SB0006 | 揭、盖盖板 | 1、名称：揭、盖盖板 2、电缆安装揭、盖盖板 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 块 |  | 88
520 | 参 | 直接接地接地箱 | 1、名称：直 | 套 |  | 8
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 100001SC0022 |  | 接接地接地箱 2、参数要求：300mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑
521 | 参100001SC0023 | 金属护套交叉互联接地箱 | 1、名称：金属护套交叉互联接地箱 2、参数要求：带过电压保护器-300mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 8
522 | 参100001SA0018 | 金属支架安装300mm | 1、名称：金属支架安装 2、参数要求：300mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | t |  | 42.888
523 | 参100001SA0019 | 电缆桥、支架材料装卸、运输 | 1、名称：电缆桥、支架材料装卸、运输 2、所有金具、绝缘子、零星钢材等汽车装卸、运输 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | t |  | 42.888
524 | 参100001SA0020 | 电缆线材及附件材料装卸、运输 | 1、名称：电缆线材及附件材料装卸、运输 2、所有线材、金具、绝缘子、零星钢材等汽车装卸、运输 3、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | t |  | 12.99
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
525 | 2BAFACSG0019 | 单相电缆固定夹 | 1、名称：单相电缆固定夹 2、参数要求：300mm 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 个 |  | 650
526 | 参100001SC0024 | 同轴电缆 | 1、名称：同轴电缆 2、参数要求：ZRA-YJOV 8.7/10 300/300 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 360
527 | 参100001SC0025 | 接地线 | 1、名称：接地线 2、参数要求：ZRA-YJV 8.7/10 1×300 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 640
528 | 参100001SC0026 | 接地扁钢 | 1、名称：接地扁钢 2、参数要求：镀锌扁钢-50×5 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 6762.98
529 | 参100001SC0027 | 镀铜钢接地极 | 1、名称：镀铜钢接地极 2、参数要求：镀铜钢接地极∅14.2×2400 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要 | 根 |  | 48
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
求综合考虑
530 | 参100001SC0028 | 铜绞线120mm2 | 1、名称：铜绞线120mm2 2、参数要求：铜绞线120mm2 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | m |  | 480
531 | 2BAFADSG1003 | 电缆防火堵料、防火漆等 | 1、名称：电缆防火堵料、防火漆等 2、参数要求：防火堵料、防火漆等 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 项 |  | 1
532 | 参100001SF0018 | 环流在线监测装置 | 1、名称：环流在线监测装置 2、参数要求：无线、前端采集箱8套（按直接接地+保护接地考虑）、含传感器 3、本体及附件安装 4、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 台 |  | 8
533 | 参100001SF0019 | 环流检测装置系统调试 | 1、名称：环流检测装置系统调试 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 套 |  | 8
534 | 参100001SE0024 | 电缆耐压试验 | 1、名称：电缆耐压试验 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 回路 |  | 2
535 | 参100001SE002 | 电缆局部放电试验 | 1、名称：电缆局部放电试验 | 回路 |  | 2
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
| 5 |  | 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑
536 | 参100001SE0026 | 电缆参数试验 | 1、名称：电缆参数试验 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 回路 |  | 2
537 | 参100001SE0027 | 输电线路试运 | 1、名称：输电线路试运 2、其他按设计图纸规范要求综合考虑 | 回路 |  | 2
538 | 参100001SE0028 | 电缆护层试验 | 1、名称：电缆护层试验 2、试验包含：摇测、耐压试验、交叉互联系统试验 | 互联段/三相 |  | 2

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
1 |  | 单价措施项目
脚手架工程
| 100001SP1009 | 综合脚手架（配电装置楼） | 1.檐口高度:20m以内 | m3 |  | 40735.23
| 100001SP1010 | 综合脚手架（泵房、消防水池、消防小室） | 1.檐口高度:10m以内 | m3 |  | 2056.54
| 100001SP1011 | 满堂脚手架（配电装置楼、消防水池、泵房、化粪池、消防小室、事故油池） | 1.搭设高度:5.2m以内 | m2 |  | 3861.76
| 100001SP1012 | 满堂脚手架(配电装置楼-主变室） | 1.搭设高度:17.5m | m2 |  | 620
| 100001SP1013 | 满堂脚手架(配电装置楼-220kVGIS室） | 1.搭设高度:11m | m2 |  | 660.28
| 100001SP1014 | 单项脚手架（挡土墙H=5m) | 1.搭设方式:单排外架 2.搭设高度:10m以内 | m2 |  | 989.8
| 100001SP1015 | 单项脚手架（挡土墙H=3m、围墙) | 1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:3.6m以内 | m2 |  | 1059.97
垂直运输
| 100001SP1016 | 垂直运输（配电装置楼） | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:22m以内 | m3 |  | 41339.75
| 100001SP1017 | 垂直运输（泵房） | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:13m以内 | m3 |  | 245.1
| 100001SP1018 | 混凝土构筑物垂直运输（消防水池） | 1.构筑物类型:消防水池 2.高度:大于4m | m3 |  | 1792.85
2 |  | 总价措施项目
3 |  | 投标人增列项目

## 清单表-4 其他项目清单
清单表-4
其他项目清单
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金 额(元) |  | 备注
一 | 招标人已列项目
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见清单表-4.1
2 | 暂估价 | 6862382
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 | - |  | 明细详见清单表-4.2
2.2 | 专业工程暂估价 | 6862382 |  | 明细详见清单表-4.3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见清单表-4.4
4 | 施工总承包服务费计价 |  |  | 明细详见清单表-4.5
5 | 其他
二 | 投标人增列项目
注：合同中约定的其他项目可包含招标人采购设备材料的二次转运及卸车保管费、建设场地征用及清理项费。

## 清单表-4.3 专业工程暂估价表
清单表-4.3
专业工程暂估价表
工程名称：广州增芯项目220kV变电站建设工程施工总承包
序号 | 项 目 名 称 | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） | 备注
2.2.1 | 电力线路、通信线路迁移补偿 |  | 项 | 1 | 656000
2.2.1.1 | 低压线 |  | 项 | 1 | 382500
2.2.1.2 | 通信线 |  | 项 | 1 | 273500
2.2.2 | 其他大额迁移补偿 |  | 项 | 1 | 210000
2.2.3 | 管道迁移补偿 |  | 项 | 1 | 5589000
2.2.3.1 | 给水管 |  | 项 | 1 | 1731000
2.2.3.2 | 污水管 |  | 项 | 1 | 2292000
2.2.3.3 | 雨水管 |  | 项 | 1 | 1566000
2.2.4 | 临时电源 |  | 项 | 1 | 407382
合计 |  |  |  |  | 6862382
注：此表由招标人填写，由投标人将上述专业工程暂估价计入清单表-4中。