## 公共数据 (hidden)
项目名称 | ： | 广州东部工业固废处置项目
工程号 | ： | HW153
工程阶段 | ： | 初步设计 | C
|  | 施工 | S
|  | 竣工 | J
专业及代号 | ： | 自控 | Z
|  | 火灾自动报警系统 | Z(X)
|  | 弱电系统 | Z(R)
子项目 | ： | 子项目名(单体名) | 单体号
|  | 总平面 | 0
|  | 餐厨综合处理车间 | 1
|  | 脱水间及进料池 | 2
|  | 废水预处理间 | 3
|  | 引桥 | 4
|  | 除臭设备区 | 5
|  | 产品罐区 | 6
|  | 厌氧罐区 | 7
|  | 气柜 | 8
|  | 火炬 | 9
|  | 地磅房 | 44
|  | 门卫室二 | 42
|  | 表格名称 | 表号
|  | I/O一览表 | B0 | 设备一览表
|  | 设备一览表 | B1 | 电缆一览表
|  | 节流装置计算数据表 | B2 | 安装材料表
|  | 调节阀门参数选型表 | B3 | 仪表盘柜清册
|  | 电缆一览表 | B4 | I/O点一览表
|  | 仪表安装材料表 | B5 | 节流装置计算数据表
|  | 仪表盘柜清册 | B6 | 调节阀门参数选型表
|  | 文件类名称 | 文件类号
|  | 总体设计 | 1
|  | 订货图 | 2
|  | 安装示意图 | 3

## 消防设备 (hidden)
|  | 中国轻工业广州工程有限公司 China GDE Engineering CO.,LTD. |  | 广州东部工业固废处置项目 | 图号 DRAWING NO. |  | HW153-SZ(X)1-B1
[5 empty] | 项目负责人 P.MANAGER |  | 审定 APPROVER |  | 阶段 PHASE | 施工
|  |  |  | 餐厨综合处理车间 | 注册工程师 R.DESIGNER |  | 审核 VERIFIER | 易豪武 | 专业 SPEC. | 自控 |  | 隐藏标记 |  | 合计 | 综合车间 |  |  | 最大电流 mA/24VDC
工程设计证书 甲级 A144006887 号 CERTIFICATE NO. CLASS A A144006887 |  |  |  | 火灾自动报警系统 | 专业负责人 D.LEADER |  | 校核 CHECKER | 李俊欣 | 日期 DATE | 2020.5
|  |  |  | 设备一览表 |  |  | 设计 DESIGNER | 易联成 | 版别 REV. | 0
序号 NO. | 仪表位号 Instrument NO. | 用途 Description | 仪表名称 Instrument Type | 规格型号 Spec. | 量程 Range | 单位 Unit | 数量 Qty. | 流程图号 PI&D | 备注 Remarks |  | 修改记录 |  | 备注
|  | 一、消防设备 | [9 empty] | 1
|  |  | 火灾报警控制器 | JB-QB-GST200,壁挂式, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 容量:242点/路*1路,RS485通讯接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 220VAC,内装DC24V/10Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 火灾报警控制器 | JB-QB-GST200,联动型,壁挂式, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 容量:242点/路*1路,支持30路总线控制点, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 配4路手动控制点(最多6路),RS485通讯接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 220VAC,内装DC24V/14Ah备用电池 | [7 empty] | 0
1 |  |  | 火灾报警控制器 | JB-QB-GST500,联动型,壁挂式, |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 容量:242点/路*2路,支持64路总线控制点, | [7 empty] | 1
|  |  |  | 配4路手动控制点(最多10路),RS485通讯接口, | [7 empty] | 1
|  |  |  | 220VAC,内装DC24V/14Ah备用电池 | [7 empty] | 1
|  |  | 火灾报警控制器 | JB-QG【T】-GST5000,联动型,柜式【琴台式】, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 容量:242点/路*20路,标配128路总线控制点, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 标配14路手动控制点,RS485通讯接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 220VAC,内装DC24V/24Ah【38Ah】备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 火灾报警控制器 | JB-QG【T】-GST9000,联动型,柜式【琴台式】, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 容量:242点/路*58路,标配128路总线控制点, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 标配14路手动控制点,RS485通讯接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 10.4"LCD彩屏,配热敏打印机,支持以太网\CAN总线, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 220VAC,内装DC24V/24Ah【38Ah】备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 火灾报警控制器 | JB-QB-GST1500,联动型,壁挂式, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 容量:242点/路*6路,标配64路总线控制点(最多256路), | [7 empty] | 0
|  |  |  | 标配6路手动控制点(最多20路),RS485通讯接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 7"LCD彩屏,配热敏打印机,支持以太网\CAN总线, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 220VAC,内装DC24V/16Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 手动控制盘 | GST-LD-KZ014,14路,3线连接,单路DC24V/1A |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 工作电源24VDC,配ZD-01终端器和4.7kΩ终端电阻 | [7 empty] | 0
|  |  | 总线操作盘 | GST-LD-SD128,128路,工作电源5VDC |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 立式控制柜 | LD-1000A2,550Wx460Dx1540H,32U |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 立式控制柜 | LD-1000A5,550Wx460Dx1715H,36U |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 琴台柜 | LD-FB-600,单联,545Wx863Dx1273H,12U装配空间 |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 琴台柜 | LD-FB-1100,双联,1050Wx863Dx1273H,12x2U装配空间 |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-DY-050,电源箱,输入220VAC,输出24VDC/2A, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 内装DC24V/2.3Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-DY-100,电源箱,输入220VAC,输出24VDC/4A, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 内装DC24V/7Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-DY-100A,电源箱,输入220VAC,输出24VDC/4A, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 内装DC24V/7Ah备用电池,二总线联网,可现场安装 | [7 empty] | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-DY-200,电源箱,输入220VAC,输出24VDC/6A, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 内装DC24V/24Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-DY-200A,电源箱,输入220VAC,输出24VDC/6A, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 内装DC24V/24Ah备用电池,二总线联网,可现场安装 | [7 empty] | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-LD-D02,电源盘,机架式,输入220VAC, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 输出24VDC/6A,内装DC24V/24Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 直流不间断电源 | GST-LD-D06,电源盘,机架式,输入220VAC, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3路输出共24VDC/21A,内装DC24V/24Ah备用电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 交流不间断电源 | 机架式,1kVA,输入220VAC,输出220VAC |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 配蓄电池,后备≥3小时 | [7 empty] | 0
|  |  | 图形显示装置 | GST-GM9000,含计算机\网卡\应用编程接口\配置软件等 |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1
|  |  | 消防广播主机 | GST-XG9000A,总线型,含以下主机设备 |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 广播分配盘GST-GBFB-200/MP3 x1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | 广播功放盘GST-GF150W【300W】【500W】 x1 | [7 empty] | 0
|  |  |  | DVD播放盘GST-DVD x1 | [7 empty] | 0
|  |  | 消防广播控制模块 | GST-LD-8305,可接50个扬声器 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
|  |  | 壁挂式扬声器 | BG5-2,3W,工作电压120V,90dB±3dB,室内,阻燃材料 |  | 个 | 0 |  |  |  | 191118增加阻燃要求 | 0 |  | 0
|  |  | 壁挂式扬声器(隔爆型) | Exd ⅡC,工作电压120V,90dB±3dB,室内,阻燃材料 |  | 个 | 0 |  |  |  | 191118增加阻燃要求 170827新增 | 0 |  | 0
|  |  | 吸顶式扬声器 | YXJ3-4A,3W,工作电压120V,90dB±3dB,室内,阻燃材料 |  | 个 | 0 |  |  |  | 191118增加阻燃要求 | 0 |  | 0
|  |  | 吸顶式扬声器(隔爆型) | Exd ⅡC,工作电压120V,90dB±3dB,室内,阻燃材料 |  | 个 | 0 |  |  |  | 191118增加阻燃要求 170827新增 | 0 |  | 0
1
|  |  | 消防电话总机 | GST-TS9000,GST-TS-Z01A,总线制,24VDC |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话分机 | GST-TS-100A,总线制,24VDC,IP30,固定式 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话分机(本安型) | Exia ⅡC,总线制,24VDC,IP30,固定式,配套安全栅 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话分机 | GST-TS-100B,总线制,24VDC,IP30,手提式 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话插孔 | GST-LD-8312,非编码,无极线两线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话总线模块 | GST-LD-8304,总线制,24VDC,IP30 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90
|  |  | 消防电话总机 | TS-GSTN60,TS-GSTN60,独立式总线制,24VDC |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 消防电话分机 | TS-GSTN601,独立式总线制,24VDC,IP30,固定式 |  | 个 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 消防电话分机(本安型) | Exia ⅡC,总线制,24VDC,IP30,固定式,配套安全栅 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话分机 | TS-GSTN602,独立式总线制,24VDC,IP30,手提式 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消防电话插孔 | TS-GSTN603,独立式非编码,有极线两线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 消防电话总线模块 | TS-GSTN604,独立式总线制,24VDC,IP30 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 90
1
4 |  |  | 区域显示器 | ZF-500,汉字式,工作电压24VDC |  | 个 | 1 |  | 壁挂 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 200
|  |  | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9121,编码,IP43,配86H50预埋盒 |  | 个 | 0 |  | 配86H50预埋盒 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8
5 |  |  | 手动报警按钮(带电话插孔) | J-SAM-GST9122,编码,IP43,配86H50预埋盒 |  | 个 | 17 |  | 配86H50预埋盒 |  |  | 1 |  | 17 | 17 |  |  | 1.8
|  |  | 防雨罩 | LZ10011 |  | 个 | 0 |  |  |  | 190222修改型号 | 0 |  | 0
|  |  | 立柱 | LZ1001,不锈钢材质,1.2米高 |  | 个 | 0 |  |  |  | 190222增加 | 0 |  | 0
6 |  |  | 点型感烟探测器 | JTY-GM-GST9611,编码,IP23,带底座 |  | 个 | 33 |  |  |  |  | 1 |  | 33 | 33 |  |  | 1.8
7 |  |  | 点型感温探测器 | JTW-ZOM-GST9612,编码,IP33,带底座 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1.8
|  |  | 点型复合感烟感温探测器 | JTF-GOM-GST9613,编码,IP23,带底座 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8
|  |  | 线型光束感烟探测器 | JTY-HM-GST102,编码,反射式,配1块反射器 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
8 |  |  | 线型光束感烟探测器 | JTY-HM-GST102,编码,反射式,配4块反射器 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 20
|  |  | 线型光束感烟探测器(隔爆型) | JTY-HM-GST9615,编码,反射式,配1块反射器,ExdⅡCT6,IP66 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
|  |  | 线型光束感烟探测器(隔爆型) | JTY-HM-GST9615,编码,反射式,配4块反射器,ExdⅡCT6,IP66 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
|  |  | 点型红紫外火焰探测器(隔爆型) | A716/UVIR2,三波段(双红外及紫外复合),24VDC供电,无源触点 |  | 个 | 0 |  |  |  | 190910修改型号 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35
|  |  |  | 输出,Exd ⅡC T6,IP66,,探测角度≤110°,自带镜面污染检测功能 | [7 empty] | 0
|  |  | 点型红外火焰探测器(隔爆型) | A705/IR2,双波段(双红外),24VDC供电, |  | 个 | 0 |  |  |  | 190130修改型号 | 0 |  | 0 |  |  |  | 35
|  |  |  | 无源触点输出,Exd ⅡC T6,IP66,,探测角度≤110° | [7 empty] | 0
|  |  | 缆式线型感温探测器 | 【JTW-LD-SF600,】可恢复型,定温型,报警温度【70/85/105/138/180】, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 配【20】米普通型【户外型/屏蔽型/防爆型】感温线缆, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 配接口和终端模块,24VDC供电,无源触点输出 | [7 empty] | 0
|  |  | 缆式线型感温探测器 | 【JTW-LD-ZC-302,】可恢复型,连续型,30~150℃连续可调, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 配【20】米普通型【户外型/屏蔽型/防爆型】感温线缆, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 配微机控制器和终端模块,24VDC供电,无源触点输出 | [7 empty] | 0
|  |  | 线型光纤感温探测器主机 | 【JTW-XOM-DSCDTS】,【1/2/4】通道输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 机架式安装,24VDC供电,RS485\继电器输出\USB接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 单端测量方式,配4G存储卡,液晶彩显,精度±1℃ | [7 empty] | 0
|  |  | 线型光纤感温探测器光纤 | 感温光纤,配FC光纤接口,测温范围-30~120℃ |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123,编码,IP65,配86H50预埋盒 |  | 个 | 20 |  | 配86H50预埋盒 |  |  | 1 |  | 20 | 20 |  |  | 2
|  |  | 泡沫消火栓按钮 | J-SAM-GST9123,编码,IP65,配86H50预埋盒 |  | 个 | 0 |  | 配86H50预埋盒 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  | 火灾警铃 | 非编码,24VDC,≤100mA,壁挂式 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  | 火灾光警报器 | GST-MD-M9514,编码,IP30,配86H50预埋盒 |  | 个 | 22 |  |  |  |  | 1 |  | 22 | 22 |  |  | 5
11 |  |  | 火灾声警报器 | GSTI-9402,编码,IP31,配86H50预埋盒,声强75dB~115dB |  | 个 | 21 |  |  |  | 180211增加 | 1 |  | 21 | 21 |  |  | 5
|  |  | 火灾声光警报器 | HX-100B,编码,IP43,配86H50预埋盒,声强80dB~115dB |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90
|  |  | 火灾声光警报器 | GST-HX-F8503,非编码,24VDC,IP30,配86H50预埋盒, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60
|  |  |  | 声强80dB~115dB | [7 empty] | 0
|  |  | 手动报警按钮(隔爆型) | J-SAM-GST9116(Ex),Exd ⅡC T6 Gb,编码,24VDC,IP66 |  | 个 | 0 |  |  |  | 170827新增 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.5
|  |  | 手动报警按钮(本安型) | J-SAF-GST9211(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,非编码,24VDC, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8
|  |  |  | IP43,配86H50预埋盒 | [7 empty] | 0
|  |  | 点型感烟探测器(本安型) | JTY-GF-GST9711(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,非编码,IP23, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8
|  |  |  | 带底座 | [7 empty] | 0
|  |  | 点型感温探测器(本安型) | JTW-ZOF-GST9712(Ex),ExibⅡCT6Gb,非编码,IP33, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.8
|  |  |  | 带底座 | [7 empty] | 0
|  |  | 点型感烟感温探测器(本安型) | JTY-GOF-GST9713(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,非编码,IP23, |  | 个 | 0 |  |  |  | 20190531新增 | 0 |  | 0 |  |  |  | 30
|  |  |  | 带底座 | [7 empty] | 0
|  |  | 本安型手报\探测器模块箱 | GST-LD-8332,IP66,最多10只,配4.7kΩ终端电阻 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 消火栓按钮(本安型) | J-SAF-GST9213(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,非编码,IP65, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  |  | 配86H50预埋盒 | [7 empty] | 0
|  |  | 泡沫消火栓按钮(本安型) | J-SAF-GST9213(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,非编码,IP65, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2
|  |  |  | 配86H50预埋盒 | [7 empty] | 0
|  |  | 本安型消火栓按钮模块箱 | GST-LD-8331,IP66,最多10只,配4.7kΩ终端电阻 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 火灾声警报器(本安型) | GST-HX-F8501,Exib ⅡC T6 Gb,非编码,24VDC,IP33, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5
|  |  |  | 配86H50预埋盒,声强80dB~115dB | [7 empty] | 0
|  |  | 火灾声光警报器(本安型) | GST-HX-F8502,Exib ⅡC T6 Gb,非编码,24VDC,IP33, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90
|  |  |  | 配86H50预埋盒,声强80dB~115dB | [7 empty] | 0
|  |  | 本安型警报器模块箱 | GST-LD-8333,IP66,最多1只,配4.7kΩ终端电阻 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 火灾声光警报器(隔爆型) | Exd IIC T6 Gb,非编码,24VDC,IP66,≥100dB |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 100
|  |  | 安全栅 | GST-AS-200,单极性齐纳式安全栅,工作电压24VDC |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 安全栅 | GST-AS-300,双极性齐纳式安全栅,工作电压24VDC |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1
|  | 消防水位监测 | 智能数据采集仪 | 壁装,液晶显示,两路4~20mA二线制输入,两路信号输出 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 配86H50预埋盒,声强80dB~115dB | [7 empty] | 0
| Acjsf | 消防水位控制 | 消防水池进水阀电控箱 | 详《消防水池水位监控》 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 消防水位控制 | 消防水池进水电动阀 | 220VAC,整体型,自复位,常开型,DN100 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 消防水位 | 浮球液位计 | UQZ-523,PN6,不锈钢,顶装DN150法兰,两线制4~20mA, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 浙江联大 | 0
|  |  |  | H=6m,高低限常开触点,低液位:0.3m,高液位:1.95m | [7 empty] | 0
|  | 消防水位 | 磁翻柱浮子液位计 | UHZ-528-1,PN25,不锈钢,侧装DN25法兰,两线制4~20mA, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 浙江联大 | 0
|  |  |  | H=3.5m,高低限常开触点,低液位:0.2m,高液位:3.35m | [7 empty] | 0
|  | 消防水位 | 浮筒液位开关 | UQK6005,PN6,不锈钢,顶装DN100法兰,IP65 |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 浙江联大 | 0
|  |  |  | 高\常开触点,量程和高低报警点详平面图 | [7 empty] | 0
|  | 消防水位 | 射频导纳液位开关 | UDE-506,PN6,不锈钢,顶装DN40法兰,IP65,,电源24VDC |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 浙江联大 | 0
|  |  |  | 3点:高\低\低低常开触点,量程和报警点详平面图 | [7 empty] | 0
|  | 消防水位 | 单法兰液位变送器 | PN10,不锈钢,侧装DN50法兰,两线制4~20mA, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 浙江联大 | 0
|  |  |  | H=5.2m,带背光液晶表头,IP65 | [7 empty] | 0
|  | 消防水位 | 超声波液位开关 | 分体式,PN10,DN200不锈钢法兰 |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 广州奥森 | 0
|  |  |  | DC24V电源,4个继电器输出,H=6.0m,≥IP65 | [7 empty] | 0
|  | 消防水母管流量 | 流量开关 | WW-LLK-B-DN100 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 消火栓母管压力 | 压力开关 | PFS-3SM,单刀双掷*2,整定值:0.50MPa和0.55MPa, |  | 个 | 0 |  |  |  | 170827修改 | 0 |  | 0
|  |  |  | 死区0.05MPa,M20x1.5 | [7 empty] | 0
|  | 自喷母管压力 | 压力开关 | PFS-3SM,单刀双掷*2,整定值:0.50MPa和0.55MPa, |  | 个 | 0 |  |  |  | 170827修改 | 0 |  | 0
|  |  |  | 死区0.05MPa,M20x1.5 | [7 empty] | 0
|  | 泡沫母管压力 | 压力开关 | PFS-3SM,单刀双掷*2,整定值:0.50MPa和0.55MPa, |  | 个 | 0 |  |  |  | 180321增加 | 0 |  | 0
|  |  |  | 死区0.05MPa,M20x1.5 | [7 empty] | 0
1
12 |  |  | 短路隔离器 | GST-LD-8313,树型结构总线,工作电压24VDC |  | 个 | 7 |  |  |  |  | 1 |  | 7 | 7
13 |  |  | 输入模块 | GST-LD-8300,IP30,配4.7kΩ终端电阻 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1
14 |  |  | 输入输出模块 | GST-LD-8301,IP30,工作电源24VDC,,配4.7kΩ终端电阻, |  | 个 | 19 |  |  |  |  | 1 |  | 19 | 19 |  |  | 20
|  |  |  | 无源输出触点容量:24VDC/2A | [7 empty] | 1
|  |  | 双输入输出模块 | GST-LD-8301,IP30,工作电源24VDC,,配4.7kΩ终端电阻, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 45
|  |  |  | 无源输出触点容量:24VDC/2A,,双输入输出 | [7 empty] | 0
|  |  | 切换模块 | GST-LD-8302,IP30,非编码,24VDC有源输入, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
|  |  |  | 无源输出触点容量:24VDC/5A或220VAC/5A | [7 empty] | 0
|  |  | 双切换模块 | GST-LD-8302A,IP30,非编码,24VDC有源双输入输出, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40
|  |  |  | 无源输出触点容量:24VDC/5A或220VAC/5A,双输入输出 | [7 empty] | 0
|  |  | 中继模块 | GST-LD-8321,可配接242点,输入和输出距离均≤1000m |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20
|  |  |  | 工作电压18~27VDC | [7 empty] | 0
1
15 |  |  | 接线端子箱 | GST-JX100 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 接线端子箱(隔爆型) | 隔爆型 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX301,可容纳2个模块,室内,IP43 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX302,可容纳6个模块,室内,IP43 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX303,可容纳9个模块,室内,IP43 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX304,可容纳15个模块,室内,IP43 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
16 |  |  | 模块箱 | GST-JX305,可容纳24个模块,室内,IP43 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  | 模块箱 | GST-JX201/W,可容纳2个模块,室外,IP65 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX202/W,可容纳6个模块,室外,IP65 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX203/W,可容纳9个模块,室外,IP65 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX204/W,可容纳15个模块,室外,IP65 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱 | GST-JX205/W,可容纳24个模块,室外,IP65 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 模块箱(隔爆型) | 隔爆型 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 控制箱 | 带视窗,配锁,配按钮,IP65 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 控制箱(隔爆型) | 带视窗,配防爆按钮,IP65,Exde ⅡB T4 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1
|  |  | 气体/泡沫灭火控制器 | GST-QKP01,1个防区,壁挂式,带CAN总线接口, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 可接编码型火灾探测器\手动报警按钮\输入输出模块, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 气体/泡沫灭火控制器 | GST-QKP04/2,2个防区,壁挂式,带CAN总线接口, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 气体/泡沫灭火控制器 | GST-QKP04,4个防区,壁挂式,带CAN总线接口, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318,编码,24VDC,IP33,带常开触点输出 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 紧急启停按钮(隔爆型) | Exd ⅡC T6 Gb,,非编码,24VDC,常开触点输出*2 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 | 深圳宏盛高科HAQT-1 | 0 |  |  |  | 10
|  |  | 手自动转换开关 | GST-LD-8316,编码,IP43 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 手自动转换开关(本安型) | GST-LD-8316(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,编码 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 气体释放警报器 | GST-LD-8317,编码,24VDC |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 气体释放警报器(本安型) | GST-LD-8317(Ex),Exib ⅡC T6 Gb,非编码,24VDC |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 气体释放警报器(隔爆型) | Exd ⅡC T6 Gb,编码,24VDC |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1
|  |  | 自动跟踪定位射流灭火装置测报系统 | 详《自动跟踪定位射流灭火装置系统图及设计说明》 |  | 套 | 0 |  |  |  | 190524删减“参考图号”行 | 0 |  | 0
1
|  |  | 消防设备电源监控器 | ZXHA-B64【128/256】,最多64【128/256】路, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 | 中消恒安 | 0
|  |  |  | LCD图形显示,壁挂式,带CAN总线接口,IP41, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
17 |  |  | 消防设备电源监控分机 | ZXFJ,可接64台传感器,可延长供电500m,通讯距离200m, |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | LCD报警显示,壁挂式,带CAN总线接口,IP41, | [7 empty] | 1
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池,输出电压24VDC/4A | [7 empty] | 1
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-D1,交流单相单路,报警功能:过压\欠压\断电 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-D2,交流单相双路,报警功能:过压\欠压\断电 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-D6,交流单相六路,报警功能:过压\欠压\断电 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-S1,交流三相单路有零线, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\缺相\断电 | [7 empty] | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-S2,交流三相双路有零线, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\缺相\断电 | [7 empty] | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-W1,交流三相单路无零线, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\缺相\断电 | [7 empty] | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVA-W2,交流三相双路无零线, |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\断电 | [7 empty] | 0
|  |  | 电压信号传感器 | ZXVD,直流,报警功能:过压\欠压\缺相\断电 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 |  |  | 电压电流信号传感器 | ZXVI-S,单路交流三相有零线,AC20~500V/0~1000A |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\缺相\过流\断电 | [7 empty] | 1
19 |  |  | 电压电流信号传感器 | ZXVI-S,双路交流三相有零线,AC20~500V/0~1000A |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\缺相\过流\断电 | [7 empty] | 1
|  |  | 电压电流信号传感器 | ZXVI-W,交流三相无零线,AC20~500V/0~1000A |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\缺相\过流\断电 | [7 empty] | 0
20 |  |  | 电压电流信号传感器 | ZXVI-D,交流单相单路,AC20~500V/0~1000A |  | 个 | 9 |  |  |  |  | 1 |  | 9 | 9
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\过流\断电 | [7 empty] | 1
21 |  |  | 电压电流信号传感器 | ZXVD-I,直流,DC10~30V/0~100A |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 报警功能:过压\欠压\过流\断电 | [7 empty] | 1
1
|  |  | 防火门监控器 | JB-QB-LL2001【2002/2003】,可接16【8/4】台监控分机, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | LCD图形显示,壁挂式,带CAN总线接口, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
22 |  |  | 监控分机 | LL2011,监控32个防火门,壁挂式, |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 1
|  |  | 单常开门监控模块 | LL2021,监控单常开防火门,24VDC,4线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 双常开门监控模块 | LL2022,监控双常开防火门,24VDC,4线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 |  |  | 单常闭门监控模块 | LL2031,监控单常闭防火门,24VDC无极性2总线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
24 |  |  | 双常闭门监控模块 | LL2032,监控双常闭防火门,24VDC无极性2总线 |  | 个 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 4
|  |  | 手动释放开关 | LL2041,现场手动关闭常开防火门,<30VDC,2线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 电磁释放开关 | LL1001,释放常开防火门,吸力500N,24VDC,2线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
25 |  |  | 门磁开关 | LL1002,反馈门状态,<30VDC,2线制 |  | 个 | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 10
|  |  | 电动闭门器 | LL1011,释放常开防火门,反馈门状态,24VDC,4线制 |  | 个 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1
|  |  | 应急照明控制器 | TY-C,工控机,LCD图形显示,落地式, |  | 台 | 0 |  |  |  | 190524增加 | 0 |  | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
1
|  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-300,壁挂式,【8】路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 每路配:4~20mA输出*1+继电器输出*2+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-300,壁挂式,【8】路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 每路配:4~20mA输出*1+继电器输出*2+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
26 |  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-860,壁挂式,【8】路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 继电器输出*【8】+RS485接口*1, | [7 empty] | 1
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 1
27 |  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-860,壁挂式,【16】路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 继电器输出*【16】+RS485接口*1, | [7 empty] | 1
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 1
|  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-860,壁挂式,【4/8/16】路总线制输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 继电器输出*【4/8/16】+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池 | [7 empty] | 0
|  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-860Ⅲ,壁挂式,【16/32】路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 【16/32】路继电器输出+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池,全触摸屏控制 | [7 empty] | 0
|  |  | 可燃\有毒气体报警控制器 | SFD-860Ⅲ,壁挂式,【48/64/127】路总线制输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 8路AC220V/10A继电器输出+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池,全触摸屏控制 | [7 empty] | 0
|  |  | 可燃\有毒气体报警控制器(隔爆型) | SFD-860Ex,壁挂式,【4/8/16】路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 0 |  |  |  | 180321增加 | 0 |  | 0
|  |  |  | 【4/8/16】路继电器输出+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源220VAC,配后备蓄电池,IP65,ExdⅡC T6 Gb | [7 empty] | 0
|  |  | 现场信号转换器 | ECD,壁挂式,16路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 0 |  |  |  | 170827新增 | 0 |  | 0
|  |  |  | 8路继电器输出(可编程)+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源24VDC【220VAC】,ExdⅡC T6 Gb | [7 empty] | 0
|  |  | 现场信号转换器 | ECD,壁挂式,32路分线制4~20mA输入, |  | 套 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 8路继电器输出(可编程)+RS485接口*1, | [7 empty] | 0
|  |  |  | 电源24VDC【220VAC】,ExdⅡC T6 Gb | [7 empty] | 0
|  |  | 气体探测器 | SFD-600(BA),一体式,三线制分线式4~20mA输入,ExdⅡCT6, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | IP66,监测气体:【一般可燃气体】,催化燃烧式,G2/3"接口 | [7 empty] | 0
|  |  | 气体探测器 | SFD-600(BA),分体式,三线制分线式4~20mA输入,ExdⅡCT6, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | IP66,监测气体:【一般可燃气体】,催化燃烧式,G2/3"接口 | [7 empty] | 0
|  |  | 气体探测器 | SFD-600(BZ),四线制总线式输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | IP66,监测气体:【一般可燃气体】,催化燃烧式,G2/3"接口 | [7 empty] | 0
28 |  |  | 气体探测器 | SFD-600(BA),三线制分线式4~20mA输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  |  | IP66,监测气体:【甲烷】,电化学反应式,G2/3"接口 | [7 empty] | 1
|  |  | 气体探测器 | SFD-600(BZ),四线制总线式输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | IP66,监测气体:【甲烷】,电化学反应式,G2/3"接口 | [7 empty] | 0
29 |  |  | 气体探测器 | SFD-600(BA),三线制分线式4~20mA输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | IP66,监测气体:【硫化氢】,电化学反应式,G2/3"接口 | [7 empty] | 1
|  |  | 气体探测器 | SFD-600(BZ),四线制总线式输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | IP66,监测气体:【硫化氢】,电化学反应式,G2/3"接口 | [7 empty] | 0
30 |  |  | 气体探测器 | SFD-600(BA),三线制分线式4~20mA输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  |  |  | IP66,监测气体:【氨】,电化学反应式,G2/3"接口 | [7 empty] | 1
|  |  | 气体探测器 | SFD-600(BZ),四线制总线式输入,ExdⅡC T6, |  | 台 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | IP66,监测气体:【轻柴油】,电化学反应式,G2/3"接口 | [7 empty] | 0
31 |  |  | 现场声光警报器 | SFD-200,工作电压DC24V,声强≥85dB,ExdⅡC T6,IP66 |  | 台 | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 5
1
32 | SPD | S3/S4/S5/S6/S7 | 信号浪涌保护器 | SD07R;Un=5V,Uc=1.55Un,Us=2~3Un,fe=10M, |  | 套 | 6 |  |  |  | 190524补充型号 | 1 |  | 6 | 6
|  | /S8/S9 |  | ln=1.5kA(10/350μs),2线,压接式接头,导轨安装 | [6 empty] | 190524补充S8/S9 | 1
33 | SPD | S1/S2B/F/A | 信号浪涌保护器 | SD32R或IOP32;Un=24V,Uc=1.55Un,Us=2~3Un,fe=10M, |  | 套 | 2 |  |  |  | 190524补充型号 | 1 |  | 2 | 2
|  |  |  | ln=1.5kA(10/350μs),2线,压接式接头,导轨安装 | [7 empty] | 1
34 | SPD | S2A/M | 信号浪涌保护器 | SD32T3;工业控制信号,Un=24V,Uc=1.55Un,Up=1.8Un, |  | 套 | 12 |  |  |  | 190524补充型号 | 1 |  | 12 | 12
|  |  |  | ln=1.5kA(10/350μs),3线,压接式接头,导轨安装 | [7 empty] | 1
35 | SPD | S2A/C1/Y | 信号浪涌保护器 | IOP32D;开关量信号,Un=24V,Uc=1.55Un,Up=1.8Un, |  | 套 | 12 |  |  |  | 190524补充型号 | 1 |  | 12 | 12
|  |  |  | ln=1.5kA(10/350μs),3线,压接式接头,导轨安装 | [7 empty] | 1
36 | SPD | BC | 信号浪涌保护器 | SD150R;Un=110V,Uc=1.55Un,Us=1.8Un,fe=1M, |  | 套 | 1 |  |  |  | 190524补充型号 | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | ln=1.5kA(10/350μs),2线,压接式接头,导轨安装 | [7 empty] | 1
37 | SPD | D | 电源电涌保护器 | ZB24580;直流,Un=24V,Uc=1.55Un,Up=1.8Un, |  | 套 | 2 |  |  |  | 190524补充型号 | 1 |  | 2 | 2
|  |  |  | In=5kA(8/20μs),压接式接头,导轨安装 | [7 empty] | 1
| SPD | P/C2 | 电源电涌保护器 | MC3100-385-1-R-2P;单相交流,Un=220V,Uc=1.55Un,Up=1.8Un, |  | 套 | 0 |  |  |  | 190524补充型号 | 0 |  | 0
|  |  |  | In=12.5kA(8/20μs),Ⅰ级,压接式接头,导轨安装 | [7 empty] | 0
1
|  | 二、电缆及安装材料 |  |  |  | 数为估值,以实际用量为准 | [5 empty] | 1
1 |  |  | 阻燃耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV-2x2.5 |  | 米 | 600 |  |  |  |  | 1 |  | 600
2 |  |  | 阻燃耐火电力电缆 | ZBN-YJV-0.6/1kV-3x2.5 |  | 米 | 150 |  |  |  |  | 1 |  | 150
3 |  |  | 阻燃电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-1x6 |  | 米 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 40
4 |  |  | 阻燃耐火控制屏蔽软电缆 | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 |  | 米 | 2440 |  |  |  |  | 1 |  | 2440
5 |  |  | 阻燃耐火控制屏蔽软电缆 | ZBN-KYJVRP-450/750V-4x1.5 |  | 米 | 1400 |  |  |  |  | 1 |  | 1400
6 |  |  | 阻燃耐火控制屏蔽软电缆 | ZBN-KYJVRP-450/750V-6x1.5 |  | 米 | 100 |  |  |  |  | 1 |  | 100
|  |  | 阻燃本安计算机屏蔽软电缆 | ZB-IA-DJYJVPR-300/500V-1x2x1.5 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 阻燃耐火屏蔽双绞电缆 | ZBN-STP-120Ω-2x2x0.75 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 阻燃同轴视频电缆 | ZR-SYV-75-5 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 阻燃室内多模光缆 | Z-GJJV-4-A1b |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃耐火电力电缆 | ZBN-YJV22-0.6/1kV-3x4 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃耐火双绞屏蔽软电缆 | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃耐火双绞屏蔽软电缆 | ZBN-KYJVP22-450/750V-4x2.5 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃耐火控制屏蔽电缆 | ZBN-KYJVP22-450/750V-6x2.5 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃本安计算机屏蔽电缆 | ZB-IA-DJYJVP22-300/500V-1x2x2.5 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃耐火屏蔽双绞电缆 | ZBN-ASTP-120Ω-2x2x0.75 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 铠装阻燃室外多模光缆 | Z-GYTA53-4-A1b |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 电缆桥架 | 300x100,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 电缆桥架 | 200x100,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  | 电缆桥架 | 150x75,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米 | 200 |  |  |  |  | 1 |  | 200 | 200
|  |  | 电缆桥架 | 100x50,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | 弯通、直通、三通等附件 | 与槽式电缆桥架配套 |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
9 |  |  | 支,吊架,托臂等配件 | 在订货时要求生产厂配套供应各类托臂、支臂、调宽片、 |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  |  | 直接片、螺栓、电缆夹头等标准件，并适当留有裕度； | [7 empty] | 1
|  |  |  | 支架,吊架现场根据实际进行制作。 | [7 empty] | 1
10 |  |  | 热镀锌钢管 | DN32,DN40,DN50等各种规格 Q235A |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
11 |  |  | 接线盒/穿线盒 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
|  |  | 防爆接线盒 | 配防爆电缆接头 |  | 批 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 套塑金属软管 |  |  | 批 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 防爆电缆软管 |  |  | 批 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  | 辅材 | 角钢、U型卡、膨胀螺丝、防火泥、防火漆等 |  | 批 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
| 24VDC电流 | [12 empty] | 1150.6 | 1150.6 | 0 | 0
| p | 供电回路220V |  | ZBN-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | [9 empty] | 150 | 150
| d | 供电回路24V |  | ZBN-YJV-0.6/1kV-2x2.5 | [9 empty] | 600 | 600
| s1 | 报警联动总线 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [6 empty] | 180410统一所有电缆型号 |  |  | 600 | 600
| s2a | 分线型毒害气体 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-4x1.5 | [9 empty] | 1400 | 1400
| s2b | 总线型毒害气体 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-4x1.5 | [9 empty] | 0
| s3 | 区域显示器通讯 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 50 | 50
| s4 | 控制器间 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 30 | 30
| s5 | 控制器与图型显示 |  | ZBN-STP-120Ω-2x2x0.75 | [9 empty] | 0
| s6 | 消防设备电源监控 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 30 | 30
| s7 | 通讯总线(CAN总线) |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 0
| s8 | 防火门通讯总线 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [6 empty] | 20190524增加 |  |  | 0
| s9 | 应急照明通讯总线 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [6 empty] | 20190524增加 |  |  | 30 | 30
| bc | 消防应急广播线 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 300 | 300
| f | 消防专用电话线 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 300 | 300
| c1 | 手动控制专用线路 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-6x1.5 | [6 empty] | 170827改为6芯 |  |  | 100 | 100
| c2 | 直接连锁控制线路 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 100 | 100
| a | 本安信号线 |  | ZB-IA-DJYJVPR-300/500V-1x2x1.5 | [9 empty] | 0
| m | 模拟信号线 |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 0
| y | 其他信号线24V |  | ZBN-KYJVRP-450/750V-2x1.5 | [9 empty] | 1000 | 1000
| g | 接地线 |  | ZB-YJV-0.6/1kV-1x6 | [9 empty] | 40 | 40
| v1 | 视频信号线 |  | ZR-SYV-75-5 | [9 empty] | 0
| v2 | 视频信号线 |  | Z-GJJV-4-A1b | [9 empty] | 0
| P | 供电回路220V |  | ZBN-YJV22-0.6/1kV-3x4 | [9 empty] | 0
| D | 供电回路24V |  | ZBN-YJV22-0.6/1kV-3x4 | [9 empty] | 0
| S1 | 报警联动总线 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| S2A | 分线型毒害气体 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-4x2.5 | [9 empty] | 0
| S2B | 总线型毒害气体 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-4x2.5 | [9 empty] | 0
| S3 | 区域显示器通讯 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| S4 | 控制器间 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| S5 | 控制器与图型显示 |  | ZBN-ASTP-120Ω-2x2x0.75 | [9 empty] | 0
| S6 | 消防设备电源监控 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| S7 | 通讯总线(CAN总线) |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| S8 | 防火门通讯总线 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| S9 | 应急照明通讯总线 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| BC | 消防应急广播线 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| F | 消防专用电话线 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| C1 | 手动控制专用线路 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-6x2.5 | [6 empty] | 170827改为6芯 |  |  | 0
| C2 | 直接连锁控制线路 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| A | 本安信号线 |  | ZB-IA-DJYJVP22-300/500V-1x2x2.5 | [9 empty] | 0
| M | 模拟信号线 |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [9 empty] | 0
| Y | 其他信号线24V |  | ZBN-KYJVP22-450/750V-2x2.5 | [6 empty] | 170827改为KVVP22 |  |  | 0
| V | 视频信号线 |  | Z-GYTA53-4-A1b | [9 empty] | 0
0
0

## 弱电设备
|  | 中国轻工业广州工程有限公司 China GDE Engineering CO.,LTD. |  | 白云区建筑废弃物资源化利用示范项目 （一期工程） | 图号 DRAWING NO. |  | 04S20230101-SZ(R)3-B1
[5 empty] | 项目负责人 P.MANAGER |  | 审定 APPROVER |  | 阶段 PHASE | 施工图
|  |  |  | 地磅房 | 注册工程师 R.DESIGNER |  | 审核 VERIFIER |  | 专业 SPEC. | 自控
工程设计证书 A244064796 CERTIFICATE NO. A244064796 |  |  |  | 电话网络 | 专业负责人 D.LEADER |  | 校核 CHECKER |  | 日期 DATE | 2023.08
|  |  |  | 设备一览表 |  |  | 设计 DESIGNER |  | 版别 REV. | 0
序号 NO. | 仪表位号 Instrument NO. | 用途 Description | 仪表名称 Instrument Type | 规格型号 Spec. | 量程 Range | 单位 Unit | 数量 Qty. | 流程图号 PI&D | 备注 Remarks |  | 修改记录
一、电话系统
|  |  | 程控电话交换机 | 10门外线，100门内线 |  | 套
|  |  | IP程控电话交换机 | 10门外线，100门内线 |  | 套 |  |  | 带86H50安装底盒
|  |  | 程控电话电涌保护器 | 5对,Un=110V,Uc=1.55Un,In=5kA(8/20μS),Imax=10kA(8/20μS) |  | 套 |  |  |  |  | 190524补充型号
1 |  |  | 110配线架 | 5对 |  | 个 | 1
|  |  | 电话分线盒 | 10对 |  | 套
2 |  |  | 电话插座 | RJ11 |  | 个 | 4 |  | 带86H50安装底盒
3 |  |  | 通信电缆 | ZR-HSYY6 4x2x0.57，不低于GB31247-2014 B1级燃烧性能等级 |  | 米 | 30 |  | 以实际用量为准
|  |  | 室内大对数通信电缆 | ZR-HYA 25x2x0.5 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
|  |  | 铠装大对数通信电缆 | ZR-HYA22 5x2x0.5 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
二、网络系统
|  |  | 光纤网络单元 | 4个FE电接口+4个POTS接口，100~1000M |  | 台
1 |  |  | 网络交换机 | 1光口,8电口,100M~1000M |  | 个 | 1
|  |  | PoE交换机 | 1光口,8电口,1000M |  | 个
|  |  | 电源适配器 | 输出电流30A、输出功率800W-1600W。 |  | 台
2 |  |  | 光纤链接盘 | 12口 |  | 台 | 1
3 |  |  | RJ45配线架 | 8口 |  | 个 | 2
|  |  | RJ45配线架 | 24口 |  | 个
|  |  | 光纤配线架 | 8口 |  | 个
|  |  | 路由器 | 支持100以内用户数 |  | 个
4 |  |  | 网络插座 | RJ45 |  | 个 | 2 |  | 带86H50安装底盒
|  |  | 无线AP | 最大发射功率500mW（27dBm），无线局域网，遵循 IEEE802.11b/g/n/a/ac，最高速率不低于733Mbps |  | 个 |  |  |  |  | 190524增加并补充型号
|  |  | 通讯网关 | CAN转TCP/IP协议，DC12V供电 |  | 个
5 |  |  | 通信电缆 | ZR-HSYY6 4x2x0.57，不低于GB31247-2014 B1级燃烧性能等级 |  | 米 | 40 |  | 以实际用量为准
|  |  | 室内通信光缆 | GJFJV-6-B1 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
三、视频监控系统
1 |  |  | 高清半球型网络摄像机 | 300万像素,自动对焦,红外滤光,日夜型,支持H.265,支持PoE |  | 套 | 21
配安装支架\电源适配器
2 |  |  | 高清枪型网络摄像机 | 300万像素,自动对焦,红外滤光,日夜型,支持H.265,支持PoE |  | 套 | 2
配防护罩\固定云台\安装支架\电源适配器
3 |  |  | 视频监控箱 | 壁挂式,金属材质,喷塑防腐,配光纤连接盘\电源分配器\浪涌保护器等,IP43 |  | 个 | 1
|  |  | 光纤连接盘 | 8口 |  | 个
4 |  |  | 网络交换机 | 1光口,8电口,100M,导轨式 |  | 个 | 1
5 |  |  | PoE交换机 | 视频级,百兆PoE网口*8+百兆网口*1,导轨式 |  | 个 | 3
6 |  |  | 通信电缆 | HSYV6 4x2x0.57 |  | 米 | 1000 |  | 以实际用量为准
190524增加并补充型号
以实际用量为准
以实际用量为准
|  |  | 视频解码器 | 32路1080P解码通道,16路DVI输出,最多16画面分割,机架式,电源220VAC |  | 台
|  |  | 光电键鼠套装 | 蓝牙连接,防水 |  | 套
|  |  | 视频监控显示器 | 24寸IPS液晶显示器,2K分辨率,电源220VAC,配壁挂和立式安装支架 |  | 个
三、电梯
|  |  | 无线网桥 | 电梯用网桥 |  | 对 |  |  | 电梯厂家配供
|  |  | 通信电缆 | UTP-CAT6 4x2x0.57 |  | 米 |  |  | 电梯厂家配供
|  |  | 电梯专用摄像机 | 400万电梯专用半球摄像机 |  | 台 |  |  | 电梯厂家配供
|  | 五方通话 | 通讯电缆 | ZB-RVVP-4x1.0 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
|  |  | 阻燃屏蔽双绞电缆 | ZB-STP-120Ω-2x2x0.75 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
四、无障碍呼叫求助系统
|  |  | 控制箱 | 配开关电源、断路器等,壁挂 |  | 个
|  |  | 求助呼叫按钮 | 12VDC |  | 个
|  |  | 呼叫求助声光信号装置 | 12VDC |  | 个
|  |  | 紧急呼叫主机 | 12VDC，总线型,带数显和喇叭播音功能 |  | 个
|  |  | 通信电缆 | ZR-RVSP-300/300V-2x0.5 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
|  |  | 控制电缆 | ZR-RVVP-300/300V-2x1.5 |  | 米 |  |  | 以实际用量为准
三、其他
|  |  | 机柜 | 19",37U,立柜,钢板,安全玻璃≥3mm,带DPU电源等 |  | 个 |  |  | 带安装附件
|  |  | 家居配线箱 | 配连接模块、DPU电源等 |  | 个 |  |  | 带安装附件
1 |  |  | 标准机柜 | 19",18U,600W*450D*900H,钢板,安全玻璃≥3mm,带PDU电源等 |  | 个 | 1 |  | 带安装附件
|  |  | UPS电源 | 19“机架式,在线式,三相10kVA,后备3小时,配19"立柜和开关 |  | 个 |  |  | 带安装附件
|  |  | 配线箱 | 19",21U,壁挂,钢板,安全玻璃≥3mm,带DPU电源等 |  | 个 |  |  | 带安装附件
2 |  |  | 接地电缆 | ZB-BVR-1x6(黄绿双色) |  | 米 | 5
3 |  |  | 阻燃耐火电力电缆 | WDZBN-YJY-0.6/1kV-3x2.5，不低于GB31247-2014 B1级燃烧性能等级 |  | 米 | 20
|  |  | 电缆桥架 | 300x100,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米
|  |  | 电缆桥架 | 100x50,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米
|  |  | 电缆桥架 | 150x75,热浸锌槽式桥架,配盖板、中间隔板和安装辅材 |  | 米
|  |  | 弯通、直通、三通等附件 | 与槽式电缆桥架配套 |  | 批
|  |  | 支,吊架,托臂等配件 | 在订货时要求生产厂配套供应各类托臂、支臂、调宽片、 |  | 批
直接片、螺栓、电缆夹头等标准件，并适当留有裕度；
支架,吊架现场根据实际进行制作。
4 |  |  | 热镀锌钢管 | DN20,DN40,DN50等各种规格 Q235A |  | 批 | 1
5 |  |  | 接线盒/穿线盒 |  |  | 批 | 1
|  |  | 防爆接线盒 | 配防爆电缆接头 |  | 批
6 |  |  | 套塑金属软管 |  |  | 批 | 1
|  |  | 防爆电缆软管 |  |  | 批
|  |  | 硬塑料导管 |  |  | 批
7 |  |  | 辅材 | 角钢、U型卡、膨胀螺丝、防火泥、防火漆等 |  | 批 | 按需
Note on E16: admin: 若为湿陷性下沉地区应将以下电缆中的22改为32，将53改为63。

## RD-统计 (hidden)
| 电话 | 网络 | 电视 | 每点长度 | 电话 | 网络 | 电视
合计 | 2 | 2 | 0 |  | 30 | 30 | 0
车间-一层 | 2 | 2 |  | 15 | 30 | 30 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 30 | 30 | 0