- 设计依据

  - 建筑概况

1）工程名称： 天河区中医医院新塘分院医护楼改造工程项目设计

2）建设地点： 广州市天河区大观路大观街以北

3）建设单位： 广州市天河区中医医院

5）建筑高度：6382.0平方米；724.0平方米，地下：1层；地上：9层；规划建筑高度30.00米，消防建筑高度28.5米；

6）建筑规模：总建筑面积：6382.0平方米。

7） 设计使用年限： 50 年； 抗震设防烈度： 6 度； 主要结构类型：框架-剪力墙。

8）建筑分类和耐火等级：建筑分类： 一类高层 ；耐火等级： 一 级。

9）本工程建筑的主要改造内容：

a、室内装修改造。

b、部分平面布局调整。

c、三层功能由病房修改为门诊，四层功能由病房修改为体检中心。

电气相应改造。

- 改造前建筑功能为医护楼，改造后建筑功能不变，建筑面积无变化。

  - 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

  - 各市政主管部门对初步设计的审批意见。

  - 甲方提供的设计任务书及设计要求。

  - 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准：

《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版,建质函[2016]247号；

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 500343-2012；

《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)；

《综合医院建筑设计规范》GB 51039-2014；

《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013；

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014；

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015；

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

《建筑环境通用规范》GB 55016-2021；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021；

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

其它相关规范及标准。

- 设计范围

本工程设计包括建设红线内的以下内容：

  - 配电系统

  - 照明系统

  - 接地及安全措施

  - 电气节能及环保措施

  - 电气消防系统

  - 智能化系统

注：*电气消防、智能化系统等另见专项说明，抢救室、CT室、DR室等区域由医疗专业负责，另外见医疗专业图纸。

- 与相关专业、专项的技术接口要求

  - 原有情况：该栋建筑于2017年竣工，建筑内各类电气设备及线缆状况良好，变压器负载率较低。本次改造照明、空调等用电考虑利用建筑物原有电缆进线供电，新增医疗设备用电从电房新拉两路进线（主备供）。改造范围内配电系统属本次设计范围。

  - 设计图纸中所标注的设备型号仅表示设计选型设备的主要性能技术指标，而非指定采用之产品型号。建设方可根据相关法律法规、项目需求和建设管理程序，以及设计文件所提供的设备型号规格所对应的主要性能技术指标，选择满足设计要求的相应产品。

- 负荷等级及供电电源

  - 本工程用电负荷包含 一、二、三级负荷。

    - 一级负荷：抢救室、手术室等场所中除一级负荷中特别重要负荷的其他用电设备。二级负荷：防排烟风机、消防应急照明等消防用电；影像科诊断设备用电。计算机网络系统、信息系统用电；安防系统用电。

    - 三级负荷：除一、 二级负荷以外的其它负荷为三级负荷。

- 负荷统计

  - 负荷指标

    - 具体部位的用电容量根据建设方及顾问提供的设计任务书、设计指引等以及各专业提资要求确定。

  - 本工程用电设备容量（Pe）共743 kW，其中一级负荷13 kW，二级负荷285 kW，三级负荷445kW；计算容量（Pc）共506.1kW。

  - 应急备用电源设置：

院区已设置一台600Kw柴油发电机组。

一级负荷中特别重要负荷：由两路电源（市电+发电机）末端切换，并设置在线式UPS供电。

- 配电系统

  - 配电系统

    - 采用380/220V三相四线制供电。

    - 采用TN-S 接地系统， 局部采用医疗IT系统（由医疗专项负责）。

    - 在2类医疗场所中维持患者生命、外科手术和其他位于“患者区域”范围内的电气装置和供电的回路，均应采用医用IT系统。当采用医用IT系统时，应符合下列要求：多个功能相同的毗邻房间，应至少安装1个独立的医用IT系统。

    - 医用IT系统必须配置绝缘监视器，并应符合下列要求：
    1)交流内阻应大于或等于100kΩ；
    2)测试电压不应大于直流25V；
    3)在任何故障条件下，测试电流峰值不应大于1mA；
    4)当电阻减少到50kΩ时应发出信号，并备有试验设施。

    - 每一个医用IT系统，应设置显示工作状态的信号灯和声光警报装置。声光警报装置应安装在便于永久性监视的场所。

    - 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路（如可能过负荷的消防设备配电线路），过负荷保护只作用于信号报警，不作用于切断电源。

    - 低压电击防护：

      - 当采用保护电器自动切断电源作为低压电击故障防护措施时，对于线对地标称电压为220V的TN系统和TT系统，额定电流不超过63A的电源插座及额定电流不超过32A的固定连接的电气设备终端回路：切断电源的时间TN系统不大于0.4s，TT系统不大于0.2s；当TT系统采用过电流保护电器切断电源，且采取保护等电位联结措施时，切断电源的时间不大于0.4s。

      - 室外照明配电终端回路设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

      - 采用交流低压供电，安装高度在2.5m 及以下的正常照明灯具（Ⅰ类灯具）设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

      - 额定电流不超过32A 的供一般人员使用的电源插座回路、室内移动电气设备回路、人员可触及的室外电气设备回路装设剩余电流动作保护电器作为附加防护。

      - 采用剩余电流动作保护电器作为附加防护措施时，其额定剩余电流动作值不应大于30mA，且应装设保护接地导体（PE）。

    - 具体选型和技术要求详配电系统图。

  - 电能计量方式

    - 照明插座用电，空调用电、动力用电、特殊用电设置独立分类、分项计量。

    - 低压计量表及互感器精度要求：低压互感器0.5级、计量表1.0级。

    - 有远传要求的计量表应具有通讯功能接口。

- 线路选择及敷设

  - 电线电缆的额定电压

    - 10（20）kV高压电力电缆：8.7/15（18/30）kV。

    - 380/220V低压电力电缆： 0.6/1kV。

    - 室内敷设的380/220V低压电线：450/750V。

    - 控制电缆： 450/750V。

  - 电线电缆的燃烧性能等级选择：

    - 人员密集的公共场所，选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级的电线电缆；

    - 电线电缆的燃烧性能等级选择详图纸标注。除特殊注明外，所选电线电缆各燃烧性能等级所对应的产烟毒性、燃烧滴落物/微粒等级不低于：

B1级电线电缆：产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级；

B2级电线电缆：产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级；

  - 电线电缆的阻燃类别除图纸注明外不低于：

    - 电缆阻燃类别为：ZB。

    - 电线（50 mm2及以上）阻燃类别为：ZB。

    - 电线（35 mm2及以下）阻燃类别为：ZC。

    - 同一桥架内电线电缆的非金属含量不应超过下表的规定：

| 阻燃类别 | 电线电缆的非金属材料含量 |
| --- | --- |
| ZA | 7～14 L/m |
| ZB | 3.5～7L/m(含7L/m) |
| ZC | 1.5～3.5L/m(含3.5L/m) |
| ZD | ≤1.5 L/m |

  - 配电线路选用：

    - 室内非消防电线：WDZC-BYJ-B1

    - 室内非消防电缆：WDZB-YJY-B1

    - 室内耐火电线：WDZCN-BYJ-B1

    - 室内耐火电缆（含矿物绝缘电缆）：NS-BTLY-B1、WDZCNS-YJY-B1、WDZCN-YJY-B1

    - 室内控制电缆：WDZC-KYJY-B1、WDZCN-KYJY-B1

    - 除图纸另行注明外，建筑物火灾延续时间为3h的室内消防设备配电干线和分支干线采用的耐火电缆（含NW型电缆、矿物绝缘电缆等），应通过并取得耐火温度950℃、耐火时间不小于180min的相关国家试验合格证。

    - 室外敷设的电线电缆选型详见图纸标注。

  - 消防设备的配电线路及其敷设方式应保证火灾时的持续供电时间满足相关规范标准要求。

  - 电压等级超过交流50V以上的消防配电线路在吊顶内或室内接驳时，应采用防火防水接线盒，不应采用普通接线盒接线。

  - 室内明敷电线电缆通过墙壁或楼板时,应穿管槽保护,穿楼板处保护高度不小于1.8m（电气专用房除外）。

  - 布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越楼板、防火墙、防火隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应釆用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。所有穿过建筑物防火墙、伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中有关做法施工。

  - 布线系统通过底板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵；当导管和槽盒内部截面积等于大于710mm2时，应从内部封堵。

  - 电气管线穿过有隔声要求的墙或楼板时，应采取密封隔声措施。

  - 封闭母线、电缆桥架原则上不应穿越避难层避难区域（间）、避难走道、避难间、防烟楼梯间及前室。确因建筑条件限制需穿越时，若采用燃烧性能A级电缆，穿越处（楼板或墙体）的孔隙应采用不低于穿越处耐火极限的材料封堵；若采用其他电缆及封闭母线，穿越段的电缆桥架及封闭母线应做满足穿越处（楼板或墙体）耐火极限要求的防火包覆或做防火夹层进行保护，且穿越处（楼板或墙体）的孔隙应采用不低于穿越处耐火极限的材料封堵。

  - 电线管线（桥架、母线槽、导管）与热水管、蒸汽管同侧敷设时,电气管线敷设在热水管、蒸汽管的下方；电气管线与水管同侧敷设时，电气管线宜敷设在水管的上方；电气管线敷设应充分考虑施工安装和检修要求，并满足相关规范要求。

  - 明敷的导管、电缆桥架采用燃烧性能不低于B1级（产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级）的难燃材料制品或不燃材料制品。

  - 在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

  - 布线用塑料导管，应符合现行国家标准《电缆管理用电缆导管系统第1部分：通用要求》GB/T 20041.1中非火焰蔓延型塑料导管；布线用塑料槽盒，应符合现行国家标准《电气安装用电缆槽管系统第1部分：通用要求》GB/T 19215.1中非火焰蔓延型的有关规定。室内明敷的刚性塑料槽盒、导管、接线盒、分线盒的燃烧性能应为B1级，室内暗敷的塑料导管燃烧性能等级不低于B2级。

  - 布线用金属导管，应符合现行国家标准《电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求》GB/T 20041.1 和《低压流体输送选用焊接钢管》GB/T 3091的有关规定。

  - 室内干燥场所的线缆采用导管布线时：

    - 金属导管选用管壁厚度不小于1.5mm的镀锌钢导管；

    - 塑料导管明敷时，选用壁厚不低于1.6mm、不低于中型（中等机械应力）的刚性塑料导管；

    - 塑料导管暗敷时，选用壁厚不低于1.8mm（住宅建筑为2.0mm）、不低于中型（中等机械应力）的刚性塑料导管，并应采取防止机械损伤的措施；

    - 可弯曲金属导管明敷时选用不低于中型，暗敷时选用重型；

    - 暗敷保护层厚度不小于15mm（消防线缆不小于30mm）。

  - 室内潮湿场所、屋面及室外场所的线缆采用导管明敷布线时：

    - 采用防潮防腐材料制造的导管应满足机械强度的要求；

    - 金属导管选用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管，并采取防潮防腐措施;

    - 可弯曲金属导管选用重型防水可弯曲金属导管。

  - 室内潮湿场所及建筑物底层、地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时：

    - 金属导管选用管壁厚度不小于2.0mm的热镀锌钢导管；

    - 弯曲金属导管选用重型可弯曲金属导管；

    - 塑料导管选用重型刚性塑料导管。

  - 线缆导管暗敷于楼板、墙体等不然结构体内时，其保护层厚度不小于15mm（消防线缆不小于30mm）。

  - 暗敷于素土和室外地下的线缆采用导管布线时，选用壁厚不小于2.0mm的热镀锌钢导管并采取防水、防腐蚀措施；或选用重型防水可弯曲金属导管；或选用重型刚性塑料导管；引出地（楼）面的管路应采取防止机械损伤的措施。

  - 线缆采用导管暗敷布线时应避免穿过设备基础，当穿过建筑物外墙时采取止水措施。

  - 金属电缆桥架应采取防潮防腐措施或采用防潮防腐材料制造的桥架，除特殊注明外，本工程电缆桥架(槽盒、托盘、梯架)采用热浸镀锌钢桥架或预涂装彩色涂层钢（彩钢）桥架，热浸镀锌钢桥架钢板镀锌层厚度（附着量）≥65μm（460g/m2），彩钢桥架基板单面锌层厚度（附着量）≥12.6μm（90g/m2）。所选桥架的其它技术指标以及采用其它防潮防腐方式的各类钢制电缆桥架（托盘、梯架、槽盒）的技术指标和要求应符合《钢制电缆桥架工程设计规程》T/CECS 31-2017及《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》GB∕T 23639-2017的相关规定。电缆桥架配套或相应使用的附件及支、吊架的也应具有与电缆桥架相应的防潮防腐要求。

  - 钢制电缆桥架当满足安全工作载荷（SWL），且直线段长度为2000mm时，各类电缆桥架板材的最小允许厚度应符合下表所列数值：

| 各类托盘（槽盒）板材最小允许厚度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托盘宽 B | 平板型 |  | 波纹底 |  |  | 模压增强型 |  |
|  | 槽体 | 盖板 | 槽体 | 槽体 | 盖板 | 槽体 | 盖板 |
| B＜300 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 |
| 300≤B＜500 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
| 500≤B＜800 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 1.2 | 0.6 |
| 800 、1000 | — | — | — | — | 0.6 | 1.5 | 0.6 |

| 瓦楞式托盘、梯架板材最小允许厚度（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 托盘宽 B | 瓦楞侧板 | 瓦楞式梯架横档 | 瓦楞托盘底板 | 瓦楞盖板 |
| 150＜B≤300 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 |
| 300＜B≤500 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |
| 500＜B≤800 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |
| 1000 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |

| 普通梯架板材最小允许厚度（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯架宽 B | 侧板 | 横档 | 盖板 |
| B＜300 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
| 300≤B＜500 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
| 500≤B＜800 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
| 800 、1000 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |

| 横压增强型梯架板材最小允许厚度（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯架宽 B | 侧板 | 横档 | 盖板 |
| 150＜B≤400 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 400＜B≤600 | 1.4 | 1.5 | 0.6 |
| 600＜B≤800 | 1.5 | 1.8 | 0.6 |
| 1000 | 1.8 | 2.0 | 0.6 |

| 卡接式梯架板材最小允许厚度（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 梯架宽 B | 侧板 | 横档 | 盖板 |
| 150＜B≤400 | 1.1 | 1.2 | 0.7 |
| 400＜B≤600 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |

  - 竖井的井壁上设置集中电表箱、配电箱或控制箱等箱体时，其进线与出线均应穿可弯曲金属导管或钢管保护。

  - 穿管的绝缘导线以及敷设于电缆托盘、梯架、槽盒内的载流导线或电缆的总截面积，不应大于导管或电缆托盘、梯架、槽盒内净截面积的40%，控制、信号等导线或电缆的总截面积不应大于导管或电缆托盘、梯架、槽盒内净截面积的50%。(常用导线穿线管、槽盒规格可参见附表一、二)。

  - 同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属槽盒或金属导管内。

  - 消防用电设备的配电线路，除采用燃烧性能A级耐火电缆、矿物绝缘类不燃性电缆或敷设在电井、电缆沟内的情况外，当暗敷时，穿金属管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm；明敷设时，采用不小于30min耐火极限的防火保护措施的金属管或封闭式金属槽盒。消防、非消防线路分开桥架敷设。

  - 电线或电缆在槽盒内不宜设置接头。当确需在槽盒内设置接头时，应采用专用连接件。

  - 当向同一负荷供电的两回路电源电缆，敷设在同一桥架上时，之间须用隔板隔开。

  - 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线。

  - 特低压配电系统回路与低压配电回路同一金属槽盒时，采用带接地的金属隔离措施。

  - 电缆的弯曲半径一般不应小于电缆外径的:10倍(控制电缆、聚氯乙烯电力电缆)；15倍(多芯交联聚乙烯电力电缆)；20倍(单芯交联聚乙烯电力电缆),或以供货厂家要求为准。电缆桥架转角处做法应满足以上转弯半径的要求。

  - 弱电线管相关要求详见智能化或电气消防系统设计说明。

  - 导线颜色识别的规定

    - 三相四线制系统： L1相-黄色；  L2相-绿色；  L3相-红色；

中性线(N)-蓝色；   保护接地线(PE)-黄绿双色

    - 单相或两相系统：相线-不作规定；中性线(N):蓝色；

保护接地线(PE):黄绿双色

  - 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上，穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。

  - 电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

  - 室外的电缆桥架进入室内或配电箱（柜）时应有防雨水进入的措施，电缆槽盒底部应有泄水孔。

  - 母线槽、电缆桥架和导管穿越建筑物变形缝处时设置补偿装置，做法详国标图集 08D800-6第31、57页。

  - 梯架、托盘、槽盒水平安装的支架间距宜为1.5m～3.0m，垂直安装的支架间距不应大于2m。

  - 母线水平敷设时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，且支撑点间距宜为2m～3m；垂直敷设时，在通过楼板处应采用专用附件支撑。进线盒及末端悬空时，应采用支架固定。

  - 电线电缆线路敷设安装未尽事宜参考国标图集中对应有关内容进行施工。

- 设备选型与安装

  - 设备选型

    - 落地式配电柜、照明柜、控制柜柜体采用冷轧型钢和冷轧镀锌钢板弯制焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm。

    - 配电箱、照明箱、控制箱长边小于1000mm的箱体，采用厚度不小于1.5mm的冷轧镀锌钢板。

    - 配电柜（箱）、照明柜（箱）、控制柜（箱）等在室内专用配电间、控制室等干燥场所内安装时其防护等级不低于IP30（应急照明配电箱、应急照明集中电源为IP33），与水泵设置在同一空间及潮湿场所内安装时其防护等级不低于IP55（应急照明配电箱、应急照明集中电源为IP65），室外安装时不低于IP54。可燃材料仓库的配电箱及开关应设置在仓库外。垃圾转运站作业区电源开关及插座防护等级不应低于IP55。

    - 景观照明设施的电气设备采用防尘、防水、节能型。

    - 交流电动机反转会引起危险的用电设备（如自动扶梯、旋转门等）应配套设置防止反转的安全措施。

    - 需要设置急停按钮的被控用电设备（如擦窗机、自动扶梯、旋转门等）应配套设置急停按钮并设置在被控用电设备附近便于操作和观察处，且不得自动复位。

    - 消防设备配电、控制箱（柜）的箱（柜）体应有区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。所有箱（柜）均不应直接安装在可燃材料上。消防设备配电、控制箱（柜）应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品。消防设施手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

    - 户内、户外公共场所安装的配电箱、控制箱等电气装置其箱体应配备专用锁具，并在箱体外壳上设置安全警示标记。

    - 插座均采用安全型插座。室内地面安装的插座除注明外防护等级不低于IP54。

    - 对建筑物内部产生噪声与振动的设备或设施，当其正常运行对噪声、振动敏感房间产生干扰时，应对其基础及连接管线采取隔振措施，并应符合GB 55016-2021 表2.1.4和表2.1.5的规定。

    - 其余设备的选型、规格及主要技术要求另见设计图纸。

  - 设备安装

    - 照明配电箱、动力配电箱、控制箱等除在竖井、配电间、设备机房、车库、防火分区隔墙、剪力墙以及人防区外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上明装外，其他均为暗装。

    - 配电、控制箱的箱体高度600mm以下，底边距地1.5m；600mm~800mm高，底边距地1.2m；800mm~1000mm高，底边距地1.0m；1000mm~1200mm高，底边距地0.8m；1200mm以上，为落地式安装，下设300mm基础。

    - 户外配电设备的底部高出地面不应低于0.5m，地势低洼或易发生内涝区域的户外配电设备底部距地高度不低于1.5m。室外落地式配电箱（柜）底座周围采取封闭措施。落地安装的电气设备应安装在基础上或支座上。

    - 垃圾转运站作业区电源开关及插座应设置在离地面1.8m以上，安装方式详相关图纸。

    - 无障碍设施

      - 无障碍卫生间设置高低位救助呼唤按钮，呼唤按钮的高度为底边距地0.4和0.85m。

      - 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别，距地面高度应为0.85m～1.10m。具体设置详见相关图纸。

    - 控制按钮、按钮箱为：挂墙安装,安装高度为底边距地1.5m。

    - 照明开关（除装修已注明高度外，未注明的设备按以下安装高度）为：暗装，安装高度底边距地 1.4m。

    - 风机盘管控制器、吊扇调速开关：明装，安装高度底边距地 1.4m。

    - 插座安装（除装修已注明高度外，未注明的设备按以下安装高度）

一般插座：暗装，安装高度底边距地 0.3m。

设备房插座：暗装，安装高度底边距地 1.5m。

插座箱：明装，安装高度底边距地 1.5m。

    - 安全出口、疏散出口标志灯安装：出口上方底边距门顶0.2m或吊天花底，吊天花底时安装高度距地详平面图。

    - 疏散指示标志灯在墙上暗装或在柱上明装，安装高度底边距地：0.3 m。

    - 疏散照明灯吸顶或挂墙安装，挂墙安装时，安装高度底边距地2.4m。

  - 上述所有设备安装距地高度以建筑完成面为基准；当平面图中对设备安装高度和方式另有说明时，以平面图为准。

  - 当安装高度与火灾自动报警设备、智能化弱电设备高度存在明显不协调时，应重新协商安装高度。

  - 开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。额定功率不小于60W的白炽灯、卤钨灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。

  - 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上。照明灯具及电气设备、线路的高温部位，当靠近非A级装修材料或构件时，应采取隔热、散热等防火保护措施，与窗帘、帷幕、幕布、软包等装修材料的距离不应小于500mm；灯饰应采用不低于B1级的材料。

  - 专用蓄电池室内灯具、开关和电源插座均为防爆型。

  - 其他关于设备安装未尽事宜参考国标图集中对应有关内容进行施工。

- 照明设计

  - 照明要求

    - 光源选择：一般场所采用三基色荧光灯、紧凑型荧光灯、金属卤化物灯、LED灯等节能型光源，有装修要求的场所视装修要求商定；光源色温宜在3300K~ 5300K之间（根据场所功能和使用要求确定）。

    - 主要场所照明标准值：

| 场所或房间 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | LPD限值（W/m2） | UGR | Ra | U0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 走道 | 地面 |  |  |  |  |  |
| 护士站 | 水平面 |  |  |  |  |  |
| 卫生间 | 地面 |  |  |  |  |  |
| 办公室 | 水平面 |  |  |  |  |  |
| 风机房 | 地面 |  |  |  |  |  |
| 治疗室 | 水平面 |  |  |  |  |  |
| 诊室 | 水平面 |  |  |  |  |  |
| 候诊区 | 水平面 |  |  |  |  |  |
| 药房 | 水平面 |  |  |  |  |  |

    - 在满足眩光限制和配光要求条件下，选用效率或效能高的灯具，并符合下列规定：

| 直管形荧光灯灯具的效率(﹪) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具出光口形式 | 开敞式 |  | 保护罩(玻璃或塑料) |  |  | 格栅 |  |  |
|  |  |  | 透明 |  | 棱镜 |  |  |  |
| 灯具效率 | 75 |  | 70 |  | 55 | 65 |  |  |
| 紧凑型荧光灯筒灯灯具的效率(﹪) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具出光口形式 |  | 开敞式 |  | 保护罩 |  | 格栅 |  |  |
| 灯具效率 |  | 55 |  | 50 |  | 45 |  |  |
| 小功率金属卤化物灯筒灯灯具的效率(﹪) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具出光口形式 |  | 开敞式 |  | 保护罩 |  | 格栅 |  |  |
| 灯具效率 |  | 60 |  | 55 |  | 50 |  |  |
| 高强度气体放电灯灯具的效率(﹪) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯具出光口形式 |  | 开敞式 |  |  | 格栅或透明罩 |  |  |  |
| 灯具效率 |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  |
| LED线形灯具的发光效能(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定相关色温 |  | 2700/3000K |  |  | 4000K |  |  |  |
| 灯具效能 |  | 85 |  |  | 90 |  |  |  |
| LED筒灯灯具的效能(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定相关色温 |  | 2700K |  |  | 3000K |  | 4000K |  |
| 出光口形式 |  | 格栅 |  | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 | 格栅 | 保护罩 |
| 灯具效能 |  | 60 |  | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| LED平面灯灯具的效能(lm/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定相关色温 |  | 2700K |  |  | 3000K |  | 4000K |  |
| 出光口形式 |  | 放射式 |  | 直射式 | 放射式 | 直射式 | 放射式 | 直射式 |
| 灯具效能 |  | 60 |  | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 |

    - 灯具应符合现行国家标准《灯具 第1部分：一般要求和试验》 GB 7000.1 及其它相关标准的规定。

    - 照明灯具、光源、电器附件等照明产品应通过国家强制性产品认证，其能效水平应高于国家照明产品能效标准的能效限定值或能效等级3级的要求。本工程所选用的照明产品能效应满足国家相关能效标准的节能评价值的要求。

    - 照明灯具应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类（RG0）或1类危险（RG1）灯具。当采用2类危险（RG2）的灯具时，选用灯具标记的距离数值应满足安装位置和视看距离的要求。

      - 人员长时间工作或停留的场所应选用无危险类（RG0）或1类危险（RG1）灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险（RG2）的灯具。

    - 各场所选用的光源和灯具的闪变指数（PstLM）不应大于1；儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度（SVM）不应大于1.0。

    - 同类光源的色容差不应大于5 SDCM。

    - 长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的一般显色指数（Ra）不低于80， 特殊显色指数（R9）不小于0。对辨色要求高的场所，照明光源的一般显色指数（Ra）应不低于90。

    - 荧光灯功率因数不应小于0.9，气体放电光源功率因数不应小于0.85。电子镇流器的谐波电流、骚扰特性和电磁兼容抗扰度应符合国家规范标准的规定；对频闪效应有限制的场合，应采用高频电子镇流器；高压钠灯、金属卤化物灯应配用节能电感镇流器，在电压偏差较大的场所，宜配用恒功率镇流器，功率较小者可配用电子镇流器。

    - 当选用LED灯时，应满足下列要求：

      - 用于人员长期工作或停留场所的一般照明的LED光源和LED灯具，其光输出波形的波动深度应符合国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831-2015第6.1.4条的规定。

      - LED 灯的谐波电流、启动冲击电流、骚扰特性和电磁兼容抗扰度应符合国家规范标准的规定。

      - LED灯初始光通量不应低于额定光通量的90%，且不应高于额定光通量的120%。

      - LED灯工作 3000h的光通量维持率不应小于96%；6000h的光通量维持率不应小于92%。

      - LED灯在额定电压90%～110%内应能正常工作，特殊场所应满足使用要求。

      - LED灯额定功率不大于5W时，输入功率与额定值之差不应大于0.5W；额定功率大于5W时，其偏差不应大于额定值的10%。

      - LED灯额定功率不大于5W时，功率因数不应低于0.5；大于5W时，非家居用灯具功率因数不应低于0.9，家居用灯具功率因数不应低于0.7。

      - 长期工作或停留的房间或场所，光源色温不宜高于4000K，特殊显色指数R9应大于0。

      - 在寿命期内LED灯的色品坐标与初始值的偏差在国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008规定的CIE 1976均匀色度标尺图中，不应超过0.007。

      - LED灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T 7921-2008规定的CIE 1976均匀色度标尺图中，不应超过0.004。

      - 正常照明失效可能危及生命安全，需继续正常工作的医疗场所，备用照明应维持正常照明的照度；

      - X线诊断室、加速器治疗室、核医学扫描室、γ照相机室和手术室等用房，应设防止误入的红色信号灯，红色信号灯电源应与机组连通。

      - 存在爆炸性危险的场所采用的灯具应有防爆保护措施。

      - 有洁净度要求的场所应采用洁净灯具，并应满足洁净场所的有关规定；

      - 有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐蚀要求。

    - 二次装修照明设计的照明标准及照明功率密度限值应满足9.1.2以及相关国家标准规范的要求，灯具选型由装修设计及甲方商定，所选照明灯具、光源、电器附件等均应满足9.1的相关要求。

  - 照明控制

    - 走道、功能房间   等处的照明采用就地照明开关进行分区或分组控制。

    - 楼梯间     等有天然采光的场所处的照明由人体感应或声光延时开关直接控制。

    - 人员密集场所的公共大厅和主要走道照明采用集中或区域集中自动控制时，应具备手动控制功能。

    - 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。

  - 安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下溅落的措施。

  - 对人员可触及的光环境设施，当表面温度高于70℃时，应采取隔离保护措施。各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具。

  - 爆炸性危险的场所采用的灯具应有防爆保护措施；有洁净度要求的场所的灯具为洁净灯具，并满足洁净场所的有关规定；有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐蚀要求。

  - 消防应急照明和疏散指示标志

本工程采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，具体说明详"消防应急照明和疏散指示系统说明"，见图纸D1-1-M4。

- 接地及安全

  - 本工程低压配电系统采用TN-S接地系统，电子信息等级为 D 级。

  - 电力系统工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地及弱电系统接地共用接地装置,其接地电阻不大于1Ω。当接地电阻达不到要求时,应增加人工接地极,并通知设计人处理。

  - 变电所接地装置的接触电压和跨步电压不应超过允许值。

  - 电力变压器中性点采用专用接地线与接地干线及接地装置可靠连接。

  - TN系统中供电干线在建筑物进线处或方便接地之处其PE线或PEN线应作重复接地，重复接地电阻不大于10Ω。

  - 采用设置非导电场所保护方式或不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分、采用电气分隔保护方式的单台电气设备外露可导电部分、采用双重绝缘及加强绝缘保护方式的电气设备（具有有双重绝缘／加强绝缘标识）绝缘外护物里面的外露可导电部分严禁接地；除上述情况外，所有正常不带电交流电气设备的外露可导电部分及金属构件、电缆金属外皮、插座接地孔、I类灯具金属外壳等均采用保护接地导体（PE）与接地干线及接地装置可靠连接。

  - 接地（PE）支线必须单独与接地（PE）干线相连接，电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接。

  - 输送可燃性气体、液体的管道，管网气体灭火管道及对于在使用过程中产生静电并对正常工作造成影响的场所应采取防静电接地措施并满足下列要求：

    - 各种输送可燃气体、易燃液体的金属工艺设备、容器和管道，以及安装在易燃、易爆环境的风管设置静电防护措施、进行防静电接地。

    - 移动时可能产生静电危害的器具应接地。

    - 防静电接地的接地线应采用绝缘铜芯导线，对移动设备应采用绝缘铜芯软导线，导线截面积应按机械强度选择，最小截面积为6mm2 。

    - 固定设备防静电接地的接地线连接应釆用焊接，对于移动设备防静电接地的接地线应与接地体可靠连接，并应防止松动或断线。

    - 防静电接地宜选择共用接地方式，当选择单独接地方式时，接地电阻不宜大于10Ω，并应与防雷接地装置保持20m以上间距。

  - 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属槽盒不得熔焊跨接接地线，以专用接地线跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于4mm2 ；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

  - 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护接地导体可靠连接：母线槽的金属外壳末端应与保护接地导体可靠连接；每段母线槽的金属外壳间应可靠连接；母线槽外壳及支架全长应有不少于2处与保护接地导体可靠连接，水平为30m连接一次，垂直每三层楼连接一次。

  - 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护接地导体的连接应符合下列规定：

    - 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护接地导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端应与保护接地导体可靠连接；本工程采用40x4镀锌扁钢沿桥架敷设路径通长敷设作为保护接地导体（同一路径多组桥架可共用）。

    - 非镀锌（具有油漆或其他防腐涂层的）金属梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护接地连接导体，保护接地连接导体的截面积不低于4mm2，或采用产品配套提供的专用跨接件。

    - 钢制镀锌、不锈钢、铝合金等金属梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护接地连接导体时，连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

  - 火灾自动报警系统应设专用接地干线（芯线截面不小于25mm2 的铜芯绝缘导线），穿硬塑料管由消防控制室接地端子板埋设引至接地装置，由消防控制室接地端子板引至消防控制设备的专用接地线采用芯线截面不小于6mm2 的铜芯绝缘导线。

  - 智能化系统及机房内电气设备和智能化设备的外露可导电部分、外界可导电部分、建筑物金属结构进行等电位联结并接地；当智能化系统单独设置接地线时应采用截面面积不小于25mm2 的铜材。

  - 总接地（总等电位联结）端子连接接地极或接地网的接地导体，采用不少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上。接地引出线与接地装置连接应牢固，并有防腐措施。接地干线穿过墙体、基础、楼板等处时应采用金属导管保护。

  - 低压配电系统保护接地导体（PE线）的最小截面积要求详见下表：

| 低压配电系统保护导体（PE线）的最小截面积(mm2) |  |
| --- | --- |
| 相导体截面积 | 保护导体与相导体使用相同材料 |
| ≤16 | S |
| ＞16，且≤35 | 16 |
| ＞35 | S/2 |

  - 等电位联结

    - 建筑物内电气装置应采用总等电位联结系统（参见15D502第13～17页）。建筑物内的接地导体、总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结，并在进入建筑物处接至总等电位联结端子板（参见15D502第28～30页）：

——保护接地导体（PE）和保护接地中性导体（PEN）干线；

——接地装置中的接地干线；

——建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属干管；

——可接用的建筑物金属结构部分；

——进出建筑物外墙处的金属管线；

——在正常使用时可触及的电气装置外可导电部分；

——便于利用的钢结构中的钢构件及钢筋混凝土结构中的钢筋；

——电梯轨道。

    - 下列金属部分不得用作保护接地导体或保护等电位联结导体：

——金属水管；

——含有可能引燃的气体、液体、粉末等物资的金属管道；

——正常使用中承受机械应力的金属结构；

——柔性或可弯曲金属导管；

——支撑线、电缆槽盒、电缆托盘、电缆梯架。

    - 在下列情况下应实施辅助等电位联结：

      - 在局部区域，当自动切断供电的时间不能满足防电击要求；

      - 在特定场所，需要有更低接触电压要求的防电击措施；

      - 具有防雷和电子信息系统抗干扰要求。

    - 辅助等电位联结导体应与区域内的下列可导电部分相连接：

      - 固定电气装置的所有能同时触及的外露可导电部分；

      - 保护接地导体（包括设备的和插座内的）；

      - 电气装置外的可导电部分，可包括钢筋混凝土结构的主钢筋。

    - 辅助等电位的联结导体应与区域内的人员能同时触及的固定电气设备的外露可导电部分和外界可导电部分、保护接地导体、安装非安全特低电压供电的电动阀门的金属管道等可导电部分相连接。

    - 自动旋转门、电动门和电动卷帘门的所有金属构件及附属电气设备的外露可导电部分均应做等电位联结。

    - 电干/湿蒸桑拿设备、人员可触及的室外金属电动门/伸缩门等用电设备的可导电部分设置辅助等电位联结。

    - 装有淋浴或浴盆的卫生间的辅助等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网，做法参见15D502第18、19页的要求；电梯井和配电间的辅助等电位做法参见15D502第24页的要求；室外电动（伸缩）门或空调机的辅助等电位做法参见15D502第25页的要求；智能化机房和竖井的辅助等电位做法参见15D502第26、27页的要求；其余辅助等电位联结做法参见15D502第31～42页的要求。

    - 在2类医疗场所内，电源插座的保护导体端子、固定设备的保护导体端子或任何外界可导电部分与等电位联结母线之间的导体的电阻（包括接头的电阻在内）不应超过0．2Ω。

    - 医疗场所内的医疗电子设备应根据设备易受干扰的频率，选择S型、M型或SM混合型等电位联结形式。

    - 辅助等电位联结应符合下列规定：

      - 连接两个外露可导电部分的保护联结导体，其电导不应小于接到外露可导电部分的较小的保护接地导体的电导；

      - 连接外露可导电部分和装置外可导电部分的保护联结导体，其电导不应小于相应保护接地导体一半截面积所具有的电导；

      - 作辅助连接用单独敷设的保护联结导体最小截面积应满足《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第7.4.5条的规定。

    - 接到总接地端子的保护联结导体的截面积不应小于电气装置内的最大保护接地导体（PE）截面积的一半，保护联结导体截面积的最大值和最小值详见下表：

| 等电位联结线截面要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总等电位联结线截面 | 辅助等电位联结线截面 |  |
| 最小值 | 6mm2(铜) | 有机械保护时 | 2.5mm2(铜) |
|  |  | 无机械保护时 | 4mm2(铜) |
|  | 50mm2(钢) | 16mm2(钢) |  |
| 一般值 | 不小于最大PE线截面的1/2 |  |  |
| 最大值 | 25mm2(铜) |  |  |
|  | 按载流量与25mm2铜导体的载流量相同确定(钢) |  |  |

- 电气节能及环保措施

  - 供配电系统节能

  - 电气照明节能

    - 主要房间和场所设计照度采用 生产厂家的专用计算软件、通用计算软件、利用系数法计算，具体见下表：

主要房间和场所照明照度及功率密度计算表（注：* 指混合照明照度）

| 房间或场所（轴线） | 面积 （m2） | 维护系数 | 利用系数 | 光源及灯具 |  | 总安装容量（W） | 设计标准值 |  | 实际计算值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型及功率 | 光通量 （lm） |  | 照度值 （lx） | LPD限值 （W/m2） | 照度值（lx） | LPD值（W/m2） |
| 走道 | 14.4 | 0.8 | 0.75 | LED,32W | 2500 | 32 |  |  | 104.17 | 2.57 |
| 护士站 | 6.05 | 0.85 | 0.85 | LED,32W | 2500 | 32 |  |  | 298.55 | 6.12 |
| 卫生间 | 2.93 | 0.7 | 0.72 | LED,9W | 850 | 9 |  |  | 151.38 | 4.95 |
| 办公室 | 20.58 | 0.8 | 0.8 | LED,32W | 2500 | 128 |  |  | 310.98 | 7.19 |
| 风机房 | 16.00 | 0.7 | 0.65 | LED,18W | 1800 | 36 |  |  | 102.38 | 2.88 |
| 治疗室 | 17.98 | 0.75 | 0.7 | LED,64W | 5120 | 128 |  |  | 299.00 | 7.68 |
| 诊室 | 13.11 | 0.8 | 0.85 | LED,32W | 2500 | 64 |  |  | 300.84 | 5.64 |
| 候诊区 | 25.03 | 0.8 | 0.85 | LED,32W | 2500 | 96 |  |  | 203.76 | 3.84 |
| 药房 | 24.51 | 0.8 | 0.75 | LED,64W | 5120 | 256 |  |  | 501.35 | 11.26 |

    - 本工程照明采用节能产品及控制措施，具体详本说明第9节。

  - 建筑设备的电气节能

    - 选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。

    - 水泵、风机等设备及其他电气装置满足相关现行国家相关能效标准节能评价值要求。电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

    - 电梯、水泵、风机等设备采取具有节电措施的设备。水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。

    - 合理选用电梯和自动扶梯，采取电梯群控、扶梯自动启停、变频调速等节能控制措施。电梯应具备节能运行功能；两台及以上电梯集中排列时，应设置群控措施；电梯应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时，自动转为节能运行模式的功能。自动扶梯、自动人行步道应具备空载时暂停或低速运转的功能。

  - 分项计量措施

    - 对照明用电、空调用电、动力用电、其他特殊用电进行用电分项计量。

    - 电能计量装置设置向本说明第6.3条。

- 火灾自动报警系统

本工程办公区域火灾自动报警系统采用集中报警系统 ，消防主控制室设在康乐楼首层。具体详“电气消防设计说明”，见图纸D3-1-M1、D3-1-M2。

- 抗震设计

  - 抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程应进行抗震设计；非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备，自身与结构主体的连接应进行抗震设计。

  - 重要电力设施可按设防烈度提高1度进行抗震设计，但当设防烈度为8度及以上时可不再提高。

  - 本项目抗震设防烈度为6度，电气系统、设备、机房以及内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N／m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。

  - 管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。

  - 建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

  - 抗震支吊架设计要求

    - 抗震支吊架最大设计间距按照《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014 第8.2.3条规定进行初步计算，并根据8.2.5条规定进行验算，调整抗震支吊架间距，直至各个节点均满足抗震荷载要求。

    - 新建工程的刚性材质（非金属材质）电气桥架、套管的侧向抗震支吊架最大间距为12m（6m），纵向抗震支吊架最大间距24m（12m）；改建工程的最大抗震加固间距为上述参数的一半。

    - 每段水平直管道、桥架应在两端设置侧向抗震支吊架；当两个侧向抗震支吊架间距大于最大设计间距时，应在中间增设侧向抗震支吊架。

    - 每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向抗震支吊架距离大于最大设计间距时，应按本说明16.6.1、16.6.2条的规定间距依次增设纵向抗震支吊架。

    - 抗震支吊架的斜撑与吊架的距离不得大于0.1m。

    - 水平管道、桥架应在离转弯处0.6m范围内设置侧向抗震支吊架；当水平管道通过垂直管道与地面设备连接时，管道与设备之间应采用柔性连接，水平管道距垂直管道0.6m范围内设置侧向支撑，垂直管道距地面大于0.15m设置抗震支撑。

    - 水平管道、桥架在安装柔性补偿器或伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。

  - 应急广播系统宜预置地震广播模式。

  - 电梯的设计应符合下列规定：

    - 电梯和相关机械、控制器的连接、支承应满足水平地震作用及地震相对位移的要求。

    - 垂直电梯宜具有地震探测功能，地震时电梯应能够自动就近平层并停运。电梯原则上应配套自动平层装置。

  - 柴油发电机组的安装设计应符合下列规定：

    - 应设置震动隔离装置。

    - 与外部管道应采用柔性连接。

    - 设备与基础之间、设备与减震装置之间的地脚螺栓应能承受水平地震力和垂直地震力。

  - 蓄电池、电力电容器的安装设计应符合下列规定：

    - 蓄电池应安装在抗震架上。

    - 蓄电池间连线应采用柔性导体连接，端电池宜采用电缆作为引出线。

    - 蓄电池安装重心较高时，应采取防止倾倒措施。

    - 电力电容器应固定在支架上，其引线宜采用软导体。当采用硬母线连接时，应装设伸缩节装置。

  - 配电箱(柜)、通信设备的安装设计应符合下列规定：

    - 配电箱(柜)、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。

    - 靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。

    - 当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体。

    - 壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。

    - 配电箱(柜)、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

    - 配电箱(柜)面上的仪表应与柜体组装牢固。

  - 设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。

  - 安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。

  - 配电导体应符合下列规定：

    - 当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节。

    - 在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量。

    - 接地线应采取防止地震时被切断的措施。

  - 引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列规定：

    - 在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施。

    - 当进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量。

    - 进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

  - 电气管路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

    - 采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧应各设置一个柔性管接头。

    - 电缆梯架、电缆槽盒、母线槽在抗震缝两侧应设置伸缩节。

    - 抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

  - 电气管路敷设时应符合下列规定：

    - 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚性托架或支架固定，不宜使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架。

    - 当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时，其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑。

    - 金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

  - 配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：

    - 当采用穿金属导管、刚性塑料导管敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。

    - 当采用电缆梯架或电缆槽盒敷设时，进口处应转为挠性线管过渡。

  - 电气专业其他抗震设计要求应符合《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014的相关规定。

  - 本工程抗震支吊架具体由专业公司负责施工图设计，报我院审核后实施。

- 其他

  - 本工程所选用的电气设备，订货前先确认被控设备电气参数是否与图纸一致，当设备功率偏离机电施工图中标示的功率时，应及时通知相关建设、监理、设计及施工人员处理，并经各方共同确认后方可订货；设备配电箱、控制箱订货前应确认相关消防、BAS等控制接口要求。

  - 风机、水泵等设备控制柜（箱）订货采购时应按设计图纸、国标图集《常用风机控制电路图》16D303-2、《常用水泵控制电路图》16D303-3的要求配置相关控制系统，并预留相应的消防及BAS监控接口。

  - 由设备制造生产厂或供货商成套提供的配电控制箱（柜），其系统及控制接线应满足国家现行的规范、标准及图集的要求，各项性能指标包括用电及人身安全防护等措施应能满足相应的现行国家行业地方设计及施工验收标准规范的要求。

  - 应根据各电梯最终订货的型号规格及电气参数，复核电梯配电箱的开关、电缆规格，确保满足电梯运行要求。垂直电梯应具有断电就近自动平层开门功能。

  - 凡与施工有关而又未说明之处，参见《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 等相关国家、地方规范标准和标准图集。

  - 所选用的电气和智能化系统设备、线缆和材料等，应为符合相应产品标准的合格产品，并具有相关检测合格证书；有产品认证要求的应取得相应的认证证书。

  - 施工单位进场前应先核对电气图纸，对进出建筑物，暗敷楼板、穿越结构墙体的电气管线进行配合预留孔洞工作。

  - 根据国务院颁发的《建设工程质量管理条例》（第279号令），建设方、施工单位要做到：

    - 本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门、施工图审图部门审查批准后，方可使用。

    - 建设方应提供电源等市政原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。

    - 由各单位采购的设备、材料，应保证符合设计文件及合同的要求。

    - 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不能自行修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议，并通知设计方进行修改。

    - 施工中各相关单位必须遵守国家、行业和本地区有关保障工程质量、生产安全和环境保护的相关法律法规、技术标准规范规程的规定。

    - 建设工程施工现场供电安全措施应满足《建设工程施工现场供电安全规范》GB 50194-2014、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005及其他相关规范标准的要求。

    - 建设工程竣工验收时，必须具备设计单位签署的质量合格文件。

    - 建筑电气工程和智能化系统工程的施工验收必须坚持设备运行安全、用电安全的原则，强化过程验收控制。

  - 采用国家建筑标准设计图集

《电缆防火阻燃设计与施工》06D105

《电缆敷设(2013年合订本)》D101-1～7

《110kV及以下电缆敷设》12D101-5

《110kV及以下电力电缆终端头和接头》13D101-1~4

《电力电缆井设计与安装》07SD101-8

《矿物绝缘电缆敷设》09D101-6

《预制分支和铝合金电力电缆》 13D101-7

《室内管线安装（2004年合订本）》 D301~3

《电气竖井设备安装》04D701-1

《母线槽安装》19D701-2

《电缆桥架安装》04D701-3

《常用风机控制电路图》16D303-2

《常用水泵控制电路图》16D303-3

《常用低压配电设备及灯具安装（2004年合订本）》D702-1~3

《应急照明设计与安装》19D702

《建筑电气设施抗震安装》16D707-1

《防雷与接地(2016年合订本》: D500-505

《民用建筑电气设计与施工（2008年合订本》: D800-1~8

《火灾自动报警系统设计规范（图示）》 14X505-1

《建筑电气常用数据》19DX101-1

附表一 BYJ、BV、BVV导线穿管表：

注：括号内数字供BVV导线用，其余均能满足两者要求。

附表二  BYJ/BV/BVV导线穿槽盒表：

注:同槽导线的根数不宜超过30根；导线截面大于10mm2 的,采用BYJ/BV导线。

附表四 医疗场所及设施的类别划分与要求自动恢复供电的时间