## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：装修改造工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 拆除工程
1.2 | 加固工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 楼地面装饰工程
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砌体墙拆除 | 1.砌体材质:蒸压加气混凝土砌块 2.拆除砌体的截面尺寸:200mm内 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 135.29
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.每樘面积：2.5m2以内 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 7
3 | 011610002002 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 2.每樘面积：2.5m2以内 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 11
4 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.每樘面积：2.5m2以上，4m2以内 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 48
5 | 011610002004 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 2.每樘面积：2.5m2以上，4m2以内 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 26
6 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.金属门窗拆除 2.每樘面积：超4m2 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 6
7 | 011610002006 | 木门窗拆除 | 1.木门窗拆除 2.每樘面积：超4m2 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 樘 | 3
8 | 011601001002 | 开门窗洞口 | 1.墙体材质及厚度:砌体墙,200mm厚 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 50.4
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.铲除原瓷砖及找平层至原钢筋混凝土楼板(楼面) 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 279.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.扶手拆除 2.其他：具体做法和要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 165.05
11 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除轻钢龙骨硅酸钙板 2.其他：具体做法和要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1575.07
12 | 011605001002 | 地板胶拆除 | 1.铲除地板胶 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 191.83
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:15km 3.其他：具体做法和要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 154.59
拆除工程合计
加固工程
14 | 010603002001 | 钢材加固 角钢包柱 | 1.加固类型：角钢包柱 2.加固材料规格型号：L60*6角钢 3.除锈：手工除锈St3级 4.其它：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | t | 0.119
15 | 010603002002 | 钢材加固 环箍竖铁 | 1.加固类型：环箍竖铁 2.加固材料规格型号：100*4@200/350 3.除锈：手工除锈St3级 4.其它：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | t | 0.428
16 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.底漆：环氧富锌漆，2*40μm，干膜锌含量（重量比）不少于80% 2.中间漆：环氧云铁中间漆90μm 3.防火漆：厚型防火漆（室内型）耐火极限3h，防火涂料与中间漆、面漆需进行相容性试验及附着力试验 4.面漆：聚硅氧烷面漆，2*40μm 5.其它：具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 13.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 011604001001 | 混凝土保护层凿除 | 1.凿除部位:柱梁板 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 37.41
18 | 011203001001 | 梁加固 M35水泥砂浆抹面 | 1.加固类型:梁加固 2.砂浆种类及强度:M35水泥砂浆 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 37.41
19 | 01B004 | 板 碳纤维布 单层 | 1.粘贴碳纤维布加固 2.加固材料材质、规格:高强级I-300g/m2、碳纤维布宽200mm 3.加固材料层数、尺寸:粘贴一层碳纤维布，间距300mm 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 161.54
20 | 010515001001 | 加固构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:加固构件 III级螺纹钢 φ25内制作，安装 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.612
加固工程合计
砌筑工程
21 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 5.29
22 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙200mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 90.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:B07蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙100mm厚 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 44.42
24 | 010402001004 | 门窗洞口封堵 | 1.部位:门窗洞口封堵 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 10.59
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
25 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 4.72
26 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 1.9
27 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 1.34
28 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 3.64
29 | 010505006001 | 栏板、反檐 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35微膨胀 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m3 | 2.78
30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 I级圆钢 φ10内制作，安装 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.197
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 III级螺纹钢 φ10内制作，安装 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.153
32 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件 III级螺纹钢 φ25内制作，安装 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 1.013
33 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 I级圆钢 φ10内制作，安装 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.194
34 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 III级圆钢 φ10内制作，安装 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 0.294
35 | 040901008001 | 植筋 φ8 | 1.规格:φ8 2.植入深度:植入深度不小于10d 3.植筋胶品种:A级胶 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 58
36 | 040901008002 | 植筋 φ14 | 1.规格:φ14 2.植入深度:植入深度不小于20d 3.植筋胶品种:A级胶 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 30
37 | 040901008003 | 植筋 φ16 | 1.规格:φ16 2.植入深度:植入深度不小于10d 3.植筋胶品种:A级胶 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040901008004 | 植筋 φ20 | 1.规格:φ20 2.植入深度:植入深度不小于10d 3.植筋胶品种:A级胶 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 根 | 10
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
39 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门 单扇(甲级) 2.五金配件:含闭门器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.68
40 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门 单扇(乙级) 2.五金配件:含闭门器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 4.4
41 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门 双扇(乙级) 2.五金配件:含闭门器、顺位器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 61.6
42 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门种类:钢质防火门 双扇(甲级) 2.五金配件:含闭门器、顺位器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.2
43 | 010802003005 | 医用电动防火门 | 1.门种类:乙级医用电动防火门 2.五金配件:含闭门器、顺位器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 010802003006 | 玻璃防火门 | 1.门种类:带框玻璃防火门 双扇(乙级) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 15.4
45 | 010801001001 | 成品实木平开门 | 1.成品实木平开门 2.计价含单双扇实木门制作、安装、五金、门锁、防护材料等 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 139.14
46 | 010802003007 | 钢质气密门 | 1.门种类:钢质气密单开门（带250*350mm观察窗） 2.五金配件:含闭门器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 22.88
47 | 010802003008 | 钢质气密门 | 1.门种类:钢质气密双开门（带250*350mm观察窗） 2.五金配件:含闭门器、门锁、拉手等制安 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3.3
48 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.成品乙级防火窗 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.2
49 | 010807006001 | 消防救援窗 | 1.消防救援窗 2.玻璃材质：6+12a+6无色易碎安全玻璃 3.窗框材质：铝合金50系列 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 7.2
50 | 010807001001 | 铝合金固定窗 | 1.铝合金固定窗 2.玻璃材质：6+12a+6无色透明安全玻璃 3.窗框材质：铝合金50系列 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010807001002 | 铝合金推拉窗 | 1.铝合金推拉窗 2.玻璃材质：6+12a+6无色透明安全玻璃 3.窗框材质：铝合金70系列 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 6.75
52 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.铝合金百叶窗 2.窗框材质：铝合金 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2.94
53 | 010807001003 | 门联窗 | 1.铝合金门联窗 2.玻璃材质：利旧 3.窗框材质：利旧 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 18
门窗工程合计
屋面及防水工程
54 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.20厚DSM20预拌地面砂浆找平(采用原桨机械找平时,取消该层) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
55 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1. 20厚DS M20砂浆找平 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
56 | 010902003003 | 屋面刚性层 | 1. 50厚C20细石防水抗裂混凝土保护层(内配φ04@150点焊钢网),分格缝 4mx4m,用切割机切15深,嵌防水油膏。与四周墙体之间留30缝隙,缝内填塞氨酯建筑密封膏,并用防水油膏嵌填 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
57 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1. 2 mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. (3+3)厚双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类) 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
59 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.基层处理剂(聚合物乳液与水泥在施工现场随配随用) 2.2厚聚合物水泥防水涂料(II型)分4遍成活,高出吊顶完成面100 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 212.06
60 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.1.0厚聚合物水泥防水涂料(III型),分3遍成活 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 57.37
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
61 | 010902003004 | 屋面保温层 | 1. 20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍殊岩找2%坡 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
62 | 011003001001 | 隔离层 | 1. 满铺0.4厚聚乙烯薄膜一层 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 20
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.现浇钢筋混凝土楼板或叠合板,基层清理(楼面) 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆找平层(无防水要求房间)(地面敷设管线时,改用25厚1:2.5水泥砂浆) 4.5厚水泥胶浆(掺108胶),贴8~10厚600*600防滑地砖,面用白水泥浆擦缝 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 18.28
64 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.现浇钢筋混凝土楼板,基层清理(楼面)(设备管井内地面需预留板钢筋,待设备安装完毕后浇捣C20细石混凝土) 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 16.25
65 | 011103001001 | 地板胶楼地面 | 1.地板胶（利旧） 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 194.84
66 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.现浇钢筋混凝土楼板或叠合板,基层清理(楼面) 2.素水泥浆一道(掺水重5%%%108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆找平层(无防水要求房间) 4.(地面敷设管线时,改用25厚1:2.5水泥砂浆) 5.5厚水泥胶浆(掺108胶),贴8~10厚800*800抛光耐磨砖,面用白水泥浆擦缝 6.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 170.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011102003003 | 块料楼地面（波打线） | 1.现浇钢筋混凝土楼板或叠合板,基层清理(楼面) 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.20厚1:3水泥砂浆找平层(无防水要求房间) 4.(地面敷设管线时,改用25厚1:2.5水泥砂浆) 5.5厚水泥胶浆(掺108胶),贴8~10厚200*800深色抛光耐磨砖,面用白水泥浆擦缝 6.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 11.46
68 | 011103002001 | PVC胶地板 | 1.2mm同质透心PVC胶地板卷材 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.素水泥浆结合层一遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(地面) 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 236.76
69 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.5厚水泥胶浆(水重20%108胶)贴釉面砖,高度100,白水泥擦缝,面砖面平齐上部批荡完成面. 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 138.39
70 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.5厚水泥胶浆(水重20%108胶)贴釉面砖,高度200,白水泥擦缝,面砖面平齐上部批荡完成面. 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 11.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.现浇钢筋混凝土楼板,基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.20厚1:2水泥砂浆抹面压光. 4.轻钢龙骨架空层,内穿管道。 5.面层600X600*8mm瓷砖防静电地板150高。 6.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 24.83
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
72 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.15厚1:3水泥砂浆(加气混凝土用1:1:4水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.5厚1:2水泥砂浆抹面.(加气混凝土用1:1:4水泥石灰砂浆) 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 6489.38
73 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.15厚1:3水泥砂浆(加气混凝土用1:1:4水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 149.95
74 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1：2水泥砂浆随砌随抹 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 23.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.内墙满挂镀锌电焊钢丝网({1.07x25x25),使用水泥钉钉挂 4.15厚1:2.5水泥砂浆找平,除与楼面的交角外,其余墙身的阴角与阳角位置分别作R=20及R≥10的圆弧处理 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 42.17
76 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.水泥钉全挂镀锌电焊钢丝网({1.47x25x25) 4.12厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆找平 5.8厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆,留分隔缝 6.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 59
77 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.内墙满挂镀锌电焊钢丝网({1.07x25x25),使用水泥钉钉挂 4.15厚1:3水泥砂浆(加气混凝土用1:1:4水泥石灰砂浆)找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛. 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 169.88
78 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.专用粘结剂贴10厚600*1200mm釉面砖,白水泥擦缝 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 169.88
79 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.8厚外墙瓷砖专用二合一粘结剂及填缝剂贴饰面砖并勾缝 |  | m2 | 57.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.专用粘结剂贴8~10厚300*600瓷片,白水泥擦缝高出吊顶完成面100 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 42.17
81 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.墙体基层清理 2.20x40x2矩形镀锌方钢 3.铝合金挂件 4.外挂1.5mm厚灰白色铝质墙板 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 322.3
82 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.墙体基层清理 2.20x40x2矩形镀锌方钢 3.铝合金挂件 4.外挂1.5mm厚木纹色铝质墙板 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 12.77
83 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.50mm玻镁板墙面 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 193.21
84 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类:木龙骨 2.基层材料种类、规格:12mm胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:木饰面、1mm米白色烤漆铝板 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 11.38
85 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:普通铝合金边框 2.玻璃品种、规格、颜色:无色6mm+12A+6mm安全玻璃 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 41.34
86 | 011210006001 | 阻燃板隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:双面12厚阻燃板 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 5.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:哑面不锈钢40*30mm、40*20mm 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化清玻璃 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 11.34
88 | 011210003003 | 标本接收窗 | 1.玻璃品种、规格、颜色:8mm钢化玻璃 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 3
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
89 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.不上人DC50轻钢龙骨架 2.双层8mm高晶板 3.计价含平面、跌级等 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1038.76
90 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.不上人DC50轻钢龙骨架 2.10厚成品高晶板 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 995.64
91 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.50厚玻镁彩钢板 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 34.78
92 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.2mm水泥基防潮涂料一遍 3.铝合金标准龙骨架. 4.300*300*0.8mm铝扣板 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 204.59
93 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.钢筋混凝土楼板,基层清理 2.2mm水泥基防潮涂料一遍 3.铝合金标准龙骨架. 4.600*600*0.8mm铝扣板 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 183.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨标准暗龙骨架. 2.成品600*600*10高晶板天花板. 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 890.76
95 | 011302001007 | 窗帘盒 | 1.双层8mm高晶板 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 29.84
96 | 011302001008 | 窗帘盒 | 1.18厚阻燃版 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 22.2
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
97 | 011406001001 | 天棚油漆 | 1.钢筋混凝土楼板/叠合板,基层清理 2.素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3.满刮内墙腻子,砂纸打磨光滑. 4.内墙无机涂料或乳胶漆,抗碱底漆一遍,面漆一遍. 5.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 30.79
98 | 011406001002 | 天棚油漆 | 1.无机涂料（一底一面） 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 3323.5
99 | 011406001003 | 墙柱面油漆 | 1.内墙腻子刮面两遍,砂纸打磨光滑 2.封底无机涂料或乳胶漆一道,内墙无机涂料或乳胶漆一道 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 6492.99
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011210005001 | 屏风 | 1.高度、材料品种规格：1.5m高，铝合金边框，下端1000为防火板胶板，中部200为木饰面板及12*8木装饰线条，上端300为8厘磨砂条纹相间玻璃屏风 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 12
101 | 010810001001 | 窗帘 | 1.装饰布料，耐火等级B2 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 799.79
102 | 010810001002 | 拉帘 | 1.装饰布料，耐火等级B2 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 35.2
103 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm青铜色不锈钢线条 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 61.59
104 | 011501020001 | 咨询台 | 1.台柜规格:5.2m*0.6m*1.05m 2.材料种类、规格:为木饰面、米白色烤漆板、人造米白色大理石台面、装饰条和压条规格详见设计 3.按台面投影面积计算 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 28.5
105 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.部位：收费窗口、取药窗口 2.粘结层厚度、砂浆配合比:M15水泥砂浆 3.窗台板材质、规格、颜色:20厚威尼斯棕大理石 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要 |  | m2 | 9.28
106 | 010809004002 | 石材窗台 | 1.部位：标本接收窗口 2.龙骨材料规格：50*30不锈钢方通 3.窗台板材质、规格、颜色:20厚人造大理石 4.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要 |  | m2 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 011209001001 | 铝合金立柱 | 1.铝合金立柱 2.计价含铝合金立柱制作、安装等 3.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要 |  | t | 0.011
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
108 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:4.5m内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 64.68
109 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架 | 1.搭设高度:10m内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 1839.37
110 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 911.57
111 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 2721.12
112 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 3611.31
113 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 19.12
114 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板(梁宽cm) 支模高度3.6m内 25内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 18.61
115 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 16.25
116 | 011702021001 | 栏板、反檐 | 1.栏板、反檐模板 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 30.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 2.其他:具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 65.54
118 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 支模高度3.6m 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m2 | 32.29
119 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.垂直运输高度 20m以上40m以内 2.运输条件及方式：原有电梯 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 项 | 1
120 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 1.原有装饰面成品保护 2.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 105401.54 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 36500.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 36500.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：装修改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 105401.54
合 计 |  |  |  | 105401.54 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装修改造工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 生活垃圾、医疗垃圾房 | 新建成品房，由厂家深化 | 36500
合 计 |  |  | 36500.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修改造工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13