## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：医疗专项医气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 负压机房设备
1.2 | 牙科压缩站设备
1.3 | 医气管路
1.4 | 气体监控管理系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
负压机房设备
1 | 031008005001 | 集污罐 | 1.名称:集污罐 2.安装方式:综合考虑 |  | 个 | 1
2 | 030110003001 | 医用真空负压机 | 1.名称:医用真空负压机 |  | 台 | 1
3 | 031008007001 | 真空罐 | 1.名称:真空罐 |  | 台 | 2
4 | 031008007002 | 排气灭活装置 | 1.名称:排气灭活装置 |  | 台 | 1
5 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:控制箱 |  | 台 | 1
6 | 031004014003 | 排污口 | 1.名称:排污口 2.型号、规格:DN50 |  | 个 | 1
7 | 03B001 | 其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) | 1.其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) |  | 项 | 1
负压机房设备合计
牙科压缩站设备
8 | 030110003002 | 空压机 | 1.名称:空压机 |  | 台 | 1
9 | 030109009001 | 真空泵 | 1.名称:真空泵 |  | 台 | 1
10 | 03B002 | 其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) | 1.其他工程系统调试费_系统调试费(制冷站(库)、空气压缩站、乙炔发生器、水压机蓄势站、小型制氧站、煤气站等工程)(机械设备安装工程) |  | 项 | 1
牙科压缩站设备合计
医气管路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030802005001 | 氧气管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ8*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 165.401
12 | 030802005002 | 氧气管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ10*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 20.114
13 | 030802005003 | 氧气管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ15*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 96.243
14 | 030802005004 | 氧气管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ22*1.2 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 93.736
15 | 030802005005 | 负压吸引管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ12*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 223.996
16 | 030802005006 | 负压吸引管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ15*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 15.986
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030802005007 | 负压吸引管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ22*1.2 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 101.738
18 | 030802005008 | 负压吸引管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ28*1.2 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 86.377
19 | 030802005009 | 排污管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ12*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 7.205
20 | 030802005010 | 压缩空气管路 | 1.材质:铜管 2.规格:Φ8*1.0 3.焊接方法:银钎焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求、脱脂设计要求:安装前应清洗内部并进行脱脂处理,用无油压缩空气或氮气吹净 |  | m | 31.297
21 | 030805005001 | 压铜管件 | 1.材质:压铜弯头 2.规格:Φ8 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 70
22 | 030805005002 | 压铜管件 | 1.材质:压铜弯头 2.规格:Φ10 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 10
23 | 030805005003 | 压铜管件 | 1.材质:压铜弯头 2.规格:Φ12 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 73
24 | 030805005004 | 压铜管件 | 1.材质:压铜弯头 2.规格:Φ15 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030805005005 | 压铜管件 | 1.材质:压铜弯头 2.规格:Φ22 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 43
26 | 030805005006 | 压铜管件 | 1.材质:压铜弯头 2.规格:Φ28 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 4
27 | 030805005007 | 压铜管件 | 1.材质:压铜三通 2.规格:Φ8 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 42
28 | 030805005008 | 压铜管件 | 1.材质:压铜三通 2.规格:Φ10 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 2
29 | 030805005009 | 压铜管件 | 1.材质:压铜三通 2.规格:Φ12 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 40
30 | 030805005010 | 压铜管件 | 1.材质:压铜三通 2.规格:Φ15 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 9
31 | 030805005011 | 压铜管件 | 1.材质:压铜三通 2.规格:Φ22 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 28
32 | 030805005012 | 压铜管件 | 1.材质:压铜三通 2.规格:Φ28 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 15
33 | 030805005013 | 压铜管件 | 1.材质:压铜四通 2.规格:Φ12 3.焊接方法:银钎焊 |  | 个 | 2
34 | 031008003001 | 二级稳压箱 | 1.名称:二级稳压箱 2.安装方式:综合考虑 |  | 台 | 4
35 | 030601004001 | 氧气计量计 | 1.名称:氧气计量计 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4
36 | 031008014001 | 医用气体终端（氧气） | 1.名称:医用气体终端（氧气） 2.气体种类:氧气 |  | 个 | 59
37 | 031008014002 | 医用气体终端（负压吸引） | 1.名称:医用气体终端（负压吸引） |  | 个 | 57
38 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.材质:医疗设备带 |  | m | 123.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 031003005009 | 铜球阀 | 1.规格:铜球阀 2.规格:DN8 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 34
40 | 031003005010 | 铜球阀 | 1.规格:铜球阀 2.规格:DN10 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 3
41 | 031003005011 | 铜球阀 | 1.规格:铜球阀 2.规格:DN12 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 5
42 | 031003005012 | 铜球阀 | 1.规格:铜球阀 2.规格:DN22 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6
43 | 031201003012 | 医气管路支架 | 1.名称:医气管路支架 2.除锈级别:手工除轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 829.37
医气管路合计
气体监控管理系统
44 | 030411005001 | 医气阀门箱（2气） | 1.名称:医气阀门箱（2气） 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 4
45 | 030507003001 | 医气报警屏（2气） | 1.名称:医气报警屏（2气） 2.安装方式:综合考虑 |  | 套 | 4
46 | 030411001040 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:综合考虑 4.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装，接线盒（箱）安装，防腐等 |  | m | 88.237
47 | 030411004049 | 气体监控信号线 | 1.名称:气体监控信号线 2.配线形式:管内、线槽综合考虑 3.型号:RVV-2*0.75 |  | m | 95.64
48 | 030413002011 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修复 |  | m | 26.47
气体监控管理系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分部分项合计
措施项目
49 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
50 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19349.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 650000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
3 | 汇流排间、及汇流排间内供氧设备、管线配件（由厂商深化及选址）
4 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
5 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 概算幅度差
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
11 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 19349.31
合 计 |  |  |  | 19349.31 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 氧气汇流排间 |  | 650000
| 氧气汇流排间设备费 | 汇流排间、及汇流排间内供氧设备、管线配件（由厂商深化及选址） | 650000
合 计 |  |  | 650000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：医疗专项医气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13