给排水设计说明

1 设计依据

1.我公司与业主单位签订的设计合同。

2.业主提供的地形图等相关资料。

1.1 相关规范、标准

1、《室外给水设计标准》(GB50013-2018)；

2、《室外排水设计标准》(GB50014-2021) ；

3、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289－2016）；

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

5、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）；

6、《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB13295-2013）；

7、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

8、《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

9、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；

10、《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）；

11、《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）；

12、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

13、《消防给水及消火栓系统技术规范 》(GB 50974-2014)

14、《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）

15、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

16、甲方及其它专业公司提供的管线现状情况、竣工图以及现场收集的相关资料；

17、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分 聚乙烯双壁波纹管材》（GB T     19472.1-2004）

18、《HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管工程技术规程》

19、国家、省、市有关的技术规定、标准图集、规范及法规；

2 工程概况

钟落潭镇登塘村市级美丽乡村建设项目位于广州市白云区，本次设计的主要内容为该区域改造道路、新建停车场和广场的雨水排水设计。

- 给水概况

登塘村已接入市政给水管网系统，本次工程无给水设计。

- 污水概况

登塘村现状污水系统管网较为完善，本次工程无污水设计。

- 雨水概况

村内现状地势存在一定坡度，整体雨水排放形式为散排，局部区域设置有排水沟。

3 排水工程

3.1片区排水现状

本次设计范围为改造道路，现状水塘可作为本次雨水设计的排出口。

3.2排水系统设计概要

雨水管道：本次设计新建雨水系统，保证改造道路周边范围内的排水顺畅。

污水管道：本工程范围采用雨污分流，现状已有污水管网系统，本次无新建污水设计。

3.3设计原则

4.3.1 城市排水管道设计以各部门批准为依据。

4.3.2排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水管道均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑分期实施的可能性。

4.3.3新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

4.3.4排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

4.3.5城镇雨水系统的建设规模应满足年径流总量控制率、雨水管渠设计重现期和内涝防治设计重现期的要求，并应系统整体校核。

4.3.6排水管道的平面、高程布置充分考虑各种城市管线的敷设走廊，在考虑经济性的同时预留足够的空间，为管线综合提供条件。

3.4排水工程设计

3.4.1设计标准及基本参数

1）设计年限

本工程为新建区域永久性市政排水工程，排水系统规模均按远期规划进行设计。

2）排水体制

本工程排水体制采用雨、污水分流制，雨、污水管网分别自成体系。

3）设计规模

雨水量计算按暴雨强度公式和流域汇水面积计算，根据地块和道路设计的情况选用适当的暴雨重现期P和径流系数ψ。

4）基本设计参数

最大控制设计流速：Vmax=5m/s。最小流速：雨水管道Vmin=0.75m/s。

雨水管道按满流设计，优先采用管顶平接。

3.4.2雨水系统

1）雨水量计算

雨水采用广州市市区暴雨强度公式：

3618.427(1+0.438LgP)(t+11.259)0.750

式中： q—设计暴雨强度（L/s·ha）

P—设计暴雨强度重现期	P=5年

t—降雨历时，t=t1+t2，取地面集水时间t1=10分钟

综合径流系数ψ=0.65；

雨水设计流量计算：

式中：

Q——雨水设计流量（L/s）

Φ——综合径流系数

F——汇水面积（hm2）

雨水管径的最小流速Vmin=0.75m/s，最大流速Vmax=5m/s，粗糙系数n=0.013；雨水管按满流计算，h/d=1。

雨水管道水力计算表

| 排水面积(hm2) |  | 管内雨水流行时间(min) |  | 其它参数 |  | 汇水流量Q(L/s) | 设计管径D(mm) | 管长L（m） | 设计 坡度I(‰) | 设计流速v(m/s) | 设计管道输水能力Q'(L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本段(hm2) | 转输(hm2) | 累计 | 本段 | 径流系数 | 暴雨强度（L/s·h㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 0.04 | 0 | 10.55 | 0.55 | 0.65 | 609.13 | 15.84 | 300*300 | 20 | 2 | 0.61 | 60 |
| 0.15 | 0 | 11.18 | 1.18 | 0.65 | 458.79 | 44.73 | 300 | 53 | 3 | 0.75 | 52.95 |
| 0.14 | 0 | 11.64 | 1.64 | 0.65 | 451.49 | 41.09 | 300*300 | 60 | 2 | 0.61 | 60 |
| 0.18 | 0.14 | 10.45 | 0.45 | 0.65 | 469.93 | 97.75 | 400 | 20 | 3 | 0.83 | 104.175 |

2）雨水管道设计

功能：新建雨水管道负责收集、输送该路段道路路面及周边局部区域的雨水流量。

定线原则：雨水管线沿道路布置，雨水管道的布置考虑道路（包括人行道）路面及地块雨水收集的便利性。

3) 雨水管道平面布置

在道路一侧布置雨水管线，利用新建雨水口收集路面汇集雨水，排入现状水塘。

具体详见《排水平面图》。

3.5 管材、基础及接口

3.5.1管材

雨水干管采用国标II级钢筋砼承插管。钢筋混凝土排水管成品必须符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)要求。

所选材料应为符合国家及省、市有关部门相关标准、规范的合格产品，优先采用具有国家通用标准的管材。

3.5.2 接口

国标Ⅱ级钢筋砼管采用“o”型橡胶圈接口；

3.5.3基础

本工程Ⅱ级钢筋砼承插管，采用砂石基础。

间距约100~150m。

3.6检查井及其它构筑物

3.6.1 检查井

1）管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。

2）排水检查井根据广州市水务局标准图集，采用预制装配式钢筋混凝土检查井。

3）室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

车行道上的检查井井盖及井座均采用φ700重型防盗铸铁井盖及盖座，按承载力要求，最低选用D400类型；人行道及绿化带内选用φ700轻型防盗铸铁井盖及盖座，按承载力要求，最低选用C250型。所选井盖应符合《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T160-2013的要求，雨水井盖应有“雨”标志。爬梯均采用新型复合材料成品。

4）雨水管道每隔2~3个检查井需做沉泥处理，设置50cm沉砂位。

5）所有检查井均安装防坠网。

6）检查井设计井顶标高如与实际路面不符时，应以实际路面为准，并做到与周边现状顺接。位于路面上的井盖，宜与路面持平；位于绿化带内的井盖，不应低于地面。

3.6.2雨水口

1) 本工程采用预制装配式钢筋混凝土单箅雨水口，雨水箅为球墨铸铁雨水箅子, 按承载力要求，最低选用D400类型。本次设计按单箅雨水口泄流能力20L/s原则进行计算、布设雨水口。

2) 雨水口连接管采用钢筋混凝土管（Ⅱ级），管径d300，以＞1.0%的坡度接入临近雨水检查井。

3) 道路竖曲线最低点及道路交叉口附近的雨水口，在实施时位置可根据现场情况进行调整至实际路面的最低点，局部地方可增设雨水口，以保证有效收水。

3.6.3排水沟

本工程部分路段采用排水盖板沟收集排放雨水，盖板沟尺寸为300*300mm，材料为钢筋混凝土，具体做法参见大样图。

3.7 管道施工

3.7.1管道放线

本工程排水管道放线按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。

3.7.2现场复核

本工程排水上下游管线必须接顺。设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

3.7.3沟槽开挖

本次设计管道沟槽开挖边坡应有一定的坡度以保证施工安全。沟槽开挖边坡最陡值根据不同土质按1:0.1～1.5控制（详见管道开挖断面图）；管线施工中各种井的位置，基坑宽度与深度根据实际情况局部加大，必要时可以改换支护型式。其中部分雨、污水管线深度大于4m时采用支护开挖。

3.7.4地基处理

本次设计管道均利用道路基础，如果管底遇到淤泥等软弱地层时，应进行地基处理，要求地基承载力要求不小于100Kpa。支管的地基处理与两侧干管相同，工艺所选标准井地基处理与旁边管线地基处理相同。

湿陷性黄土地区布置在防护距离范围内的地下给水排水管道，应按湿陷性等级采取相应的防护措施；湿陷性黄土、膨胀土和流砂地区雨水管渠及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投入运行。

3.7.5管道安装

所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）的规定。

3.7.6沟槽回填

1、 本工程钢筋混凝土管采用砂石基础，砂石基础可选择下列材料：

(1)天然级配砂石，其最大粒径不宜大于20mm。

(2)中砂、粗砂。砂粒径不大于10mm, 石子粒径不大于13mm。

2、管道回填各部位密实度要求：

I： >95%；II： >85%； III：按条件要求(若上部为道路时,压实系数应按《公路路基设计规范 JTG DN30-2004》3.2.1条相关规定确定,非道路时按>85%既可)。胸腔部分一次回填厚度不应大于300mm，回填土要两侧同时进行,两侧回填的高差要求不大于300mm。

回填材料及压实度应严格执行本设计相关设计图说要求，同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）相关规定。

3.7.7抗震设计

本工程所在的广州市白云区抗震设防烈度为7度，设计地震动峰值加速度为0.1g，设计地震分组为第一组；因此，本工程钢筋混凝土管接口采用橡胶圈承插连接，为柔性构造，且每个接口的允许轴向拉、压变位不小于10mm，根据国标《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010 （2016年版），可不再进行抗震验算。

4、给水工程

4.1给水现状

近年来，白云区持续推进村居市政自来水管网建设，系统解决白云区自来水供水问题，以实现全区行政村自来水全覆盖。

2020年，白云区实施了城中村污水治理－白云区马沥村、新村、登塘村、湴湖村、长腰岭村城中村污水治理工程和供水管网工程，其中供水管网工程项目总投资估算约15000余万元，在白云区钟落潭马沥村、新村、登塘村、湴湖村、长腰岭村共新建DN25-DN50管道约156.83千米，DN100-DN400管道约33.58千米。

4.2存在问题及解决措施

村内给水管网一般存在如下问题：

- 1）施工年限较久远的管道材料多为钢管和普通塑料管，管道质量一般，存在部分老化和渗漏问题。

2）村内给水管网建设时，往往忽略了消防设施的建设，未设置市政消火栓。

解决措施：

- 后续维护时，更换老化的供水主管和支管为球墨铸铁管、钢塑复合管等更加安全、抗压、抗晒的管材。

- 针对无消防供水设施问题，后续给水工程补充建设时，设置适当数量的消防栓，以防止出现消防安全隐患。

5、施工生产安全技术要求
1）施工前进行现场勘察，了解施工区安全情况，排除事故隐患。 
2）测量打桩要注意周围行人的安全，不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 
3）测量人员在高压线附近工作时，必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 
4）在陡坡及危险地段测量时应系好安全带，脚穿软底轻便鞋。 
5）在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时，必须有专人警戒，防止交通事故。
6）开工前，对施工区域内存在的影响施工的各种障碍物、管线等均应拆除、清理或迁移。不能移除的，根据档案馆备案图纸，确认地下的管线排列和地质开采资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施。做好施工场地内机械运行的道路，开辟适当的工作面，确保安全施工。 
7）开挖边坡坡度按照设计图纸进行，边坡外侧必须设置必要的防护措施，防止人员跌落。挖土时要注意边坡的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员应立即离开并及时处理。每日或雨后必须检查边坡稳定情况，在确保安全的情况下继续工作，不得在陡坡下行走或站立。
8）管道沟槽两侧临时堆土不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。
9）开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施，并及时通知有关单位处理。

6、施工注意事项

1、给排水管道工程应按设计文件和施工图施工，变更设计应经过设计单位同意。

2、给排水管道管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,并应具有出厂合格证。

3、管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。

4、施工及验收应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及国家现行的其它有关标准、规范的规定。

5、雨水排出口位置及标高应根据现场情况复核确定，可根据现状情况调整。

6、施工单位应根据本工程的特点编制相应的施工组织设计，建立和健全安全、质量和文明施工管理，严格按照有关技术标准和规程等进行精心施工，并应加强施工管理，确保工程的施工安全与质量。

7、污水管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区等的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

8、基坑（槽）或管沟开挖和回填施工应保持工序的连续；紧凑，基坑（槽）不宜长期暴露，应做到尽快完成。

9、基坑（槽），管沟的直立帮和边坡，在开挖过程和敞露期间防止塌方，必要时应加以保护，基坑顶部边缘严禁堆放材料，堆土和行驶车辆等，堆放材料和堆土一般应在距槽（沟）边缘1m以外，高度不宜超过1.5m,严禁出现超载。

10、应尽量减小对基底土产生扰动，基底30cm范围内的土人工挖除；当个别地段出现超挖时，需进行处理。处理方法应取得设计单位的同意。

11、土方开挖不宜在雨季进行，如需雨季施工，必须有相应的措施，一般应适当设置支撑或进行加强支护等。

12、管道敷设施工中应加强对基坑结构的保护，防止对基坑结构造成破坏导致安全事故的发生。

13、加强对水的管理，一般应在坑（槽）外侧围设临时排水沟或阻水坎，以防止地面的水流入基坑。

13、施工时应加强对基坑、支撑、土堤的检查，对出现的质量缺陷和问题应及时解决和处理。施工中根据需要对基坑进行检测，防止基坑变形导致临近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉，变形或破坏等，深基坑和需要重点保护的管段，须进行施工检测。

15、凡注有见××标准图集号的图纸，建设单位及施工单位应自备相关图集，不另发图。