| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 助航灯光工程 西飞行区助航灯光工艺 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2022年7月 |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 西区助航灯光工艺部分 |  |  |  |  |
|  | 跑道中线灯 | LED,18VA,6.6A;双向白 | 套 | 146 | 嵌入式 |
|  | 跑道中线灯 | LED,18VA,6.6A;半白半红 | 套 | 80 | 嵌入式 |
|  | 跑道边灯 | LED,36VA,6.6A;双向白 | 套 | 30 | 嵌入式 |
|  | 跑道边灯 | LED,36VA,6.6A;半白半黄 | 套 | 35 | 立式 |
|  | 跑道边灯 | LED,36VA,6.6A;半白半黄 | 套 | 7 | 嵌入式 |
|  | 跑道边灯 | LED,36VA,6.6A;双向白 | 套 | 54 | 立式 |
|  | 跑道末端灯 | LED,18VA,6.6A;单向红 | 套 | 12 | 嵌入式 |
|  | 跑道入口灯 | LED,40VA,6.6A;单向绿 | 套 | 32 | 嵌入式 |
|  | 跑道入口翼排灯 | LED,36VA,6.6A;单向绿 | 套 | 20 | 立式 |
|  | 快速出口滑行道指示灯 | LED,15VA,6.6A;单向黄 | 套 | 60 | 深桶型 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;单向绿,转弯型 | 套 | 432 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;单向绿,直线型 | 套 | 131 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;双向绿,转弯型 | 套 | 1304 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;双向绿,直线型 | 套 | 718 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;双向黄,直线型 | 套 | 27 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;双向黄,转弯型 | 套 | 76 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;单向黄,直线型 | 套 | 50 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A; 单向黄,转弯型 | 套 | 90 | 嵌入式 |
|  | 深桶滑行道中线灯 | LED,12VA,6.6A;双向绿,转弯型 | 套 | 174 | 深桶型 |
|  | 滑行道边灯 | LED,3VA,6.6A;蓝 | 套 | 1374 | 立式 |
|  | 风向灯 | LED, 40W+5W;易折 | 套 | 2 | 立式 |
|  | 坡度灯 | LED,77VA,6.6A;两红两白 | 组 | 2 | 每组4套灯 |
|  | 停止排灯 | LED,10VA,6.6A;单向红 | 套 | 164 | 嵌入式 |
|  | 禁止进入灯 | LED,10VA,6.6A;单向红 | 套 | 240 | 深桶型 |
|  | 跑道进入灯 | LED,10VA,6.6A;单向红 | 套 | 106 | 嵌入式 |
|  | 跑道状态灯控制系统 |  | 项 | 1 |  |
|  | 中间等待位置灯 | LED,8VA,6.6A;单向黄 | 套 | 207 | 嵌入式 |
|  | 跑道警戒灯 | LED,36VA,6.6A;闪光黄 | 套 | 26 | 立式，含控制箱 |
|  | 进近灯 | LED,36VA;6.6A;单向白 | 套 | 664 | 立式 |
|  | 顺序闪光灯 | LED,2次/秒;白光;30套 | 组 | 4 | 含控制箱,控制柜，线缆等。 |
|  | 进近灯易折易碎架 | 高度见高程图 | 套 | 60 | 含基座 |
|  | 道路等待位置灯 | LED,36VA,6.6A;闪光红 | 套 | 5 | 立式，含控制箱 |
|  | 道路等待位置灯 | LED,太阳能;闪光红 | 套 | 50 |  |
|  | 隔离变压器 | 15W | 套 | 1761 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 45W | 套 | 3654 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 65W | 套 | 20 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 100W | 套 | 423 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器箱 | 铝合金锻造；D320,H320 | 套 | 5100 | 无单灯 |
|  | 隔离变压器箱 | 铝合金锻造；D320,H400 | 套 | 2200 | 带单灯 |
|  | 滑行引导标记牌 | LED,单面 | 套 | 366 | 含隔变及隔变箱 |
|  | 调光器 | 5kVA | 套 | 35 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 10kVA | 套 | 40 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 15kVA | 套 | 32 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 20kVA | 套 | 7 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 25kVA | 套 | 7 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 30kVA | 套 | 10 | 正弦波 |
|  | 切换柜 | 四用一备 | 套 | 28 | QHG |
|  | 单灯控制器 | 单控 | 套 | 403 |  |
|  | 单灯控制器 | 双控 | 套 | 350 |  |
|  | 单灯控制器 | 监视 | 套 | 1385 |  |
|  | 微波传感器 |  | 个 | 60 |  |
|  | 顺闪控制器电源线 | YJY22-1kV-4×10 | 千米 | 2.6 |  |
|  | 风向标电源线 | YJY22-1kV-4×10 | 千米 | 2 |  |
|  | 灯光一次电缆 | DYJY-5kV-1×6 | 千米 | 398.7 |  |
|  | 灯光二次电缆 | 1×2.5 | 千米 | 148 |  |
|  | 灯光二次电缆 | 1×4 | 千米 | 382 |  |
|  | 主管路电缆保护管 | HPPB Ø100 | 千米 | 252 |  |
|  | 混凝土电缆井 | 普通型 | 座 | 172 |  |
|  | 混凝土电缆井 | 加强型 | 座 | 94 |  |
|  | 一次电缆保护管 | Ø50 | 千米 | 20 |  |
|  | 一次电缆保护管 | Ø75 | 千米 | 10 |  |
|  | 二次电缆保护管 | SC32 | 千米 | 100 |  |
|  | 二次电缆保护管 | SC25 | 千米 | 200 |  |
|  | 灯具安装嵌缝料 | 硅酮 | 项 | 1 |  |
|  | 嵌入式灯具安装 | 钻孔取芯 | 个 | 4000 |  |
|  | 混凝土 | C20 | 立方米 | 20000 | 包封 |
|  | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPa湿贫砼 | 立方米 | 15000 | 回填 |
|  | 铜覆钢接地极 | φ20x2500mm | 根 | 1500 | 铜层厚度不低于0.5mm |
|  | 铜覆钢扁带 | 30*4mm | 千米 | 40 | 铜层厚度不低于0.3mm |
|  | 单模光纤 | 24芯 | 千米 | 20 |  |
|  | 现状1号灯光站拆改 | 外场灯光回路倒改 | 项 | 1 |  |
|  | 不适用地区灯 |  | 项 | 1 | 移动式 |
| 四 | 1号迁建灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 高压开关柜 | PIX12（W800*D1400*H2250mm） | 台 | 10 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-630/10 | 台 | 2 |  |
|  | 低压开关柜 | Blokset（W800*D800*H2200mm | 台 | 18 |  |
|  | 柴油发电机 | 备用660KW | 台 | 1 |  |
|  | 无功补偿柜 | 30kvar，Blokset | 台 | 2 |  |
|  | 不间断电源柜 | 60kVA,UPS | 套 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | 日用油箱 | 1立方米 | 台 | 1 |  |
|  | 封闭式母线 | I-LINE | 米 | 20 |  |
|  | 直流配电屏 | 65AH，含电池柜 | 套 | 1 |  |
|  | 助航灯光监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光站视频监控系统 | 含主机、光纤、摄像头等 | 项 | 1 |  |
|  | 进近灯视频监控系统 | 含主机、光纤、摄像头等 | 项 | 2 | 每个跑道入口1套 |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆保护管 | Ø150 | 米 | 100 | 高压进线 |
|  | 电力电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*50+1*25 | 米 | 50 | AP电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5*16 | 米 | 40 | 弱电机房电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-4*50+1*25 | 米 | 100 | UPS电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5*10 | 米 | 40 | 消防配电箱电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-4*95+1*50 | 米 | 40 | 消防泵房电源 |
|  | 电力电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*35 | 千米 | 4 | 调光器电源 |
|  | 灯光站智慧运维 | 跑道灯光监控、机器人巡检、智能环控、设备视频监控、电力监控 | 项 | 1 | 含主机、平台等 |
| 五 | 8号灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 高压开关柜 | PIX12（W800*D1400*H2250mm） | 台 | 10 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-630/10 | 台 | 2 |  |
|  | 低压开关柜 | Blokset（W800*D800*H2200mm | 台 | 20 |  |
|  | 柴油发电机 | 备用660KW | 台 | 1 |  |
|  | 无功补偿柜 | 30kvar，Blokset | 台 | 2 |  |
|  | 不间断电源柜 | 100kVA,UPS | 套 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | 日用油箱 | 1立方米 | 台 | 1 |  |
|  | 封闭式母线 | I-LINE | 米 | 20 |  |
|  | 直流配电屏 | 65AH，含电池柜 | 套 | 1 |  |
|  | 助航灯光监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光站视频监控系统 | 含主机、光纤、摄像头等 | 项 | 1 |  |
|  | 进近灯视频监控系统 | 含主机、光纤、摄像头等 | 项 | 1 | 每个跑道入口1套 |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆保护管 | Ø150 | 米 | 100 | 高压进线 |
|  | 电力电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*50+1*25 | 米 | 50 | AP电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5*16 | 米 | 40 | 弱电机房电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-4*50+1*25 | 米 | 50 | UPS电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5*10 | 米 | 40 | 消防配电箱电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-4*95+1*50 | 米 | 40 | 消防泵房电源 |
|  | 电力电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*35 | 千米 | 4 | 调光器电源 |
|  | 灯光站智慧运维 | 跑道灯光监控、机器人巡检、智能环控、设备视频监控、电力监控 | 项 | 1 | 含主机、平台等 |
| 六 | 9号灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 高压开关柜 | PIX12（W800*D1400*H2250mm） | 台 | 10 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-630/10 | 台 | 2 |  |
|  | 低压开关柜 | Blokset（W800*D800*H2200mm | 台 | 20 |  |
|  | 柴油发电机 | 备用660KW | 台 | 1 |  |
|  | 无功补偿柜 | 30kvar，Blokset | 台 | 2 |  |
|  | 不间断电源柜 | 100kVA,UPS | 套 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | 日用油箱 | 1立方米 | 台 | 1 |  |
|  | 封闭式母线 | I-LINE | 米 | 20 |  |
|  | 直流配电屏 | 65AH，含电池柜 | 套 | 1 |  |
|  | 助航灯光监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光站视频监控系统 | 含主机、光纤、摄像头等 | 项 | 1 |  |
|  | 进近灯视频监控系统 | 含主机、光纤、摄像头等 | 项 | 2 | 每个跑道入口1套 |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆保护管 | Ø150 | 米 | 100 | 高压进线 |
|  | 电力电缆 | WDZA-YJY-1KV-4*50+1*25 | 米 | 50 | AP电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5*16 | 米 | 40 | 弱电机房电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-4*50+1*25 | 米 | 50 | UPS电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-5*10 | 米 | 40 | 消防配电箱电源 |
|  | 电力电缆 | WDZN-YJY-1KV-4*95+1*50 | 米 | 40 | 消防泵房电源 |
|  | 电力电缆 | WDZA-YJY-1KV-3*35 | 千米 | 4 | 调光器电源 |
|  | 灯光站智慧运维 | 跑道灯光监控、机器人巡检、智能环控、设备视频监控、电力监控 | 项 | 1 | 含主机、平台等 |