| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 助航灯光工程 西飞行区助航灯光工艺 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2022年7月 |
| 一、设计依据 1．工程设计有关文件 1）广州白云国际机场三期扩建工程飞行区设计合同（2020年6月15日）； 2）民航局关于广州白云国际机场总体规划的批复（2020年4月29日，民航函【2020】275号）； 3）国家发改委关于广州白云国际机场三期扩建工程项目建议书的批复（2020年5月7日）； 4）国家发改委关于广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告的批复； 5）中国民航工程咨询公司《广州白云国际机场三期扩建工程可研报告》的咨询评估报告； 6）《关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及概算的评审报告》，中国民航工程咨询有限公司，2021年6月； 7）《中国民用航空局 广东省人民政府关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及机场工程总概算的批复》，中国民用航空局 广东省人民政府，2021年7月； 8）指挥部提供的地形图、勘察资料等。 2．相关专业互提的图纸和条件； 二、设计标准 1．国际民航组织－机场《附件十四》（第八版）； 2．民航局MH5001－2021《民用机场飞行区技术标准》； 3．国际民航组织－《机场设计手册》第四部分 目视助航设施； 4．国际民航组织－《机场设计手册》第五部分 电力系统； 5. 国际民航组织－《高级地面活动引导及控制系统手册》； 6．《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019； 7．《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 8．《低压配电设计规范》 GB50054-2010； 9．《建筑防雷设计规范》 GB50057-2012； 10．《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013； 11．《建筑机电工程抗震设计规范》GB51908-2014。 三、设计范围 1．助航灯光系统； 2．滑行引导标记牌系统； 3．助航灯光供配电系统； 4．电力监控系统； 5．电气火灾监控系统； 6．助航灯光监控系统。 四、设计内容 （一）工程概况 助航灯光在西二跑道南北两端按I类标准设置相应的灯光供配电系统和灯光计算机监控系统。 西区新建8号、9号灯光站和迁建1号灯光站为西区助航灯光系统供电，并将新建的助航灯光计算机监控系统由光缆接入场内更新的计算机监控系统，全场仍由0号灯光站作为主站进行统一监控和维护管理。1号、8号、9号灯光站内设置智慧运维系统。 （二）助航灯光系统 1．灯光系统配置 1）进近灯光系统 西二跑道两端均设置I类进近灯光系统，系统全长900m。进近中线灯采用发可变白光的短排灯，第一组灯具设置在跑道入口30m处，最后一组短排灯距跑道入口900m，中线短排灯间距30m。距跑道入口300m处设置30m长的横排灯。每组中线短排灯上设置一个顺序闪光灯。 西一跑道南北两端根据进近灯光带地势、遮蔽屏高程等因素调整进近灯光高程。 2）目视进近坡度指示系统 为了给正在着陆的飞机提供视觉上的进近角是否适当，在跑道两头着陆点附近各设一组精密进近坡度指示器（PAPI），PAPI灯距跑道道边15m设置，并根据地势条件调节沿跑道方向的水平位置。另沿PAPI灯供电路由敷设ASTP-120Ω-2x2x2mm²的RS485铠装控制线缆，接入助航灯光监控系统，用于直接监视PAPI灯的运行角度、温度、故障状态等各项数据。 3）跑道灯光系统 跑道中线灯：跑道中线灯安装在距跑道中心线一侧0.5m处，按15m间距设置。 跑道边灯：按60m间距设置。 跑道入口灯及入口翼排灯：跑道两端入口前3m内设置跑道入口灯及入口翼排灯，灯间距不大于3m。 跑道末端灯：跑道两端跑道入口前3m内设置跑道末端灯。 快速出口滑行道指示灯：每条快速出口滑行道出口前设置一组快速出口滑行道指示灯。 4）滑行道灯光系统 滑行道中线灯：滑行道中线灯安装在距滑行道中心线一侧0.5m处。直线部分按30m间距设置；快滑弯道滑行道中线灯按不大于15m，其余弯道滑行道中线灯按不大于7.5m设置。 滑行道边灯：全场滑行道边灯均按不大于60m间距设置，设在滑行道道面外3m处。 停止排灯：在B型跑道等待位置和穿越跑道的跑道等待位置处设置停止排灯，等间距不大于3m。停止排灯的控制应与空管系统关联，无感操作。 中间等待位置灯：在中间等待位置处设置中间等待位置灯，3个一排，1.5m间距，垂直于所在滑行道的中线。 跑道警戒灯：在跑道与滑行道相交处设置A型跑道警戒灯，设于跑道等待位置处，距道面边缘3m。 跑道状态灯：在离跑道最近的跑道等待位置前0.6m处开始，一直延伸至跑道边线处，在滑行道中线灯对侧位置设置跑道进入灯，纵向间距为5~10m。 禁止进入灯：在快速出口滑行道末端的禁止进入标志处横向设置一排禁止进入灯，3m等间距，背向跑道方向发红光。 5）其他灯光系统 风向标灯：在跑道每端入口左侧距离跑道近边45m~105m之间各设置一座风向标灯，灯杆易折。 不适用地区灯：当跑道和滑行道需要维护、关闭时，在相关位置设置可移动式不适用地区灯。 滑行道桥桥边距滑行道较近时，道桥上设置A型低光强障碍灯。 道路等待位置灯：在服务于跑道的道路等待位置处设置有源的道路等待位置灯，在滑行道及站坪区域道路等待位置处，根据现场实际情况设置太阳能式道路等待位置灯。 2．灯具安装 在新建刚性道面上安装的灯具可采用钻孔取芯的方式，用膨胀水泥加中砂进行充填，细砂必须水洗晒干后使用。 由于本工程中对回路绝缘要求较高，为减少由于隔变箱本身材质及制造工艺导致的箱体渗水问题，本次设计采用锻造铝合金隔变箱。 所有灯具、灯具底座和隔离变压器箱及基础应保持水平，不随道面坡度发生倾斜。灯具安装方式和标准应符合“附件十四”及《民用机场目视助航设施施工及验收规范》（MH5012-2022）的有关规定。微波传感器的安装高度应确保其功能的实现。 （三）滑行引导标记牌系统 依据扩建工程的滑行道编号，新建相应滑行引导标记牌，包括指令标记牌和信息标记牌。 （四）助航灯光供配电系统 1．灯光站 新建两座灯光站为助航灯光系统供电， 8号及9号灯光站为西二跑道及西区新建机坪的助航灯光供电；由于新增滑行道的影响，迁建1号灯光站，西一跑道南侧新增绕滑及部分垂滑灯光供电增至新1号灯光站中。 由于老灯光站使用年限已久，本次迁建灯光站的站内设备全部新建。所有新建及迁建灯光站均按无人值守设置，并在站内设置视频监控、动力设备监控、智能照明等相应智能化系统。 灯光工艺、消防设备、应急照明、下滑台航向台、灯光监控设备、弱电设备等为一级负荷，其中，灯光工艺、下滑台航向台、灯光监控设备、弱电设备等为一级负荷中的特别重要负荷，站内普通用电、室外照明、充电桩为三级负荷。 新1号、8号灯光站由机场1#110kV变电站各引2路10kV电源，9号灯光站由机场2#110kV变电站引2路10kV电源。 2．供配电系统 每套供配电系统的高低压均采用单母线分段的接线方式，高压母联手动投入，低压母联自动投入。每个新建灯光站均预留2台高压出线柜。 变电站低压设置动态无功补偿，要求补偿后的功率因数不小于0.95。 每套供配电系统均设置一台大容量、快速自启动柴油发电机组作为备用电源，当市电故障时，柴油发电机启动带全部灯光工艺负荷，自投不自复，柴油发电机启动至帯全部灯光负荷时间小于15s；对于断电时间要求小于1s的负荷，设置不间断电源保证其供电，UPS蓄电池初装容量供电时间15min。配套柴油发电机组设置1m³日用油箱，油箱容量不满足柴油发电机组连续运行8小时的要求，需通过与油料公司签订运油保障协议的形式解决。 站内灯光回路的调光设备均合理采用正弦波调光器，并采用“四用一备”的方式设置，备用调光器柜通过切换柜进行手/自动切换。 3．灯光供电回路 风向标灯和顺序闪光灯采用低压供电，其它灯光采用高压串联供电。进近灯光采用双回路隔排供电，跑道灯光、停止排灯、滑行道中线灯采用双回路隔灯供电，其他滑行道灯光回路按滑行道区块化设计和供电，滑行引导标记牌则分区域供电。 灯光变电站除供灯光系统的电源外，还为跑道两端的航向台、下滑台提供低压电源。 4．线缆敷设 本工程在新建跑道的一二平滑之间设置通长的主电力管道。本工程跑道、滑行道灯具的隔离变压器箱设置在道肩外，并采取局部硬化措施。一次电缆在土面区采用直埋敷设，在过滑行道、机坪、道路及电缆主路径穿管敷设，并在保护管两段设置电缆井，当保护管敷设距离过长时中间增设电缆井。 新建道面下敷设的灯光二次电缆穿保护管敷设，保护管需要在道面基层上切槽后敷设，敷设后采用水泥进行回填。现有水泥混凝土道面敷设二次线时需沿现有道面板缝切槽，二次线敷设完毕采用快硅酮回填。部分道面加宽位置，灯具二次线保护管在现有保护管上续接至新道面外，二次线重新敷设。 5．接地 灯光一次电缆在回路第一个和最后一个隔离变压器箱处各且每隔300m设置一组接地装置。设置电镀铜覆钢接地极，电镀铜覆钢接地极通过电镀铜覆钢接地线连接（采用电子放热焊接形成金属间连接），隔离变压器箱通过裸铜线与接地装置相连；深桶灯位置接地线随一次电缆保护管敷设；接地电阻不大于10Ω。灯光站接地不大于1Ω。接地装置设置应满足电位、跨步电压的安全要求，施工时不得低于设计用量要求。 （五）电力监控系统 监视每套供配电系统的运行状态，包括高压进线的电流、电压、开关状态、手车位置信息，变压器的运行温度，低压进出线的电流、电压、功率、开关状态，柴油发电机组和不间断电源的运行状态。各种状态能以图形或表格方式显示。各站电力监控系统接入灯光站智慧运维系统中，最终数据通过灯光通信光纤传输至0#主站，并为机场电力监控系统提供接入口。 （六）电气火灾监控系统 各灯光站设置一套电气火灾监控子系统，低压配电柜中剩余电流互感器数据信号通过屏蔽双绞线连接至柜体内的电气火灾监控探测器，各灯光站的电气火灾监控探测器数据信号接入灯光站消防系统中，最终数据通过灯光通信光纤传输至0#主站主系统。 （七）助航灯光监控系统 在新建跑道新建8号、9号灯光站设置助航灯光监控子系统，并在新1号灯光站及现有灯光站中更新原有的助航灯光监控子系统，所有新增计算机由光缆接入0#灯光站更新的计算机监控系统，全场灯光仍由0#灯光站进行统一监控和维护管理。本次新建和更新助航灯光系统应考虑0号主灯光站的大屏、席位、控制台等设施的配套改造升级，并应留有现有2号、3号和5号灯光站接入的条件。 系统提供塔台管制人员及灯光维修管理人员及时准确地了解全场灯光的运行情况，掌握设备故障发生的性质和位置以及运行情况的历史记录。塔台、灯光运行维修管理中心、灯光站均可对助航灯光进行控制。第一、二、三级别顺序为塔台、灯光运行维修管理中心、灯光站。塔台可授权灯光运行维修管理中心、灯光站对助航灯光进行控制。系统出现故障时，助航灯光状态保持不变。 新建助航灯光监控系统的通信网络采用24芯单模光纤，通过飞行区弱电新建和现状通信管网敷设，将1号、8号、9号、3号灯光站网络互通，形成环网。 （八）灯光站智慧运维管理系统 灯光站智慧运维管理系统包含灯光站站内机房视频监控系统、外场进近灯视频监控系统、灯光站电力监控系统、门禁系统、安防系统、环境监控系统、智能照明系统、能耗监测系统等子系统。其中，门禁系统、安防系统、常规环境监控系统设计详见各灯光站弱电专业内容。 本工程新建一套灯光站智慧运维平台，包含值班监控、调度指挥、设施监测、现场作业、工单流程、备品备件管理、日常维修等灯光站日常运维全业务场景，实现灯光站日常运维统一监管，实时在线集中监控。在1、8、9号灯光站监控室分别设立系统监控站，服务器放置于机场飞管部，本次项目系统平台需无缝对接机场现有飞行区设施智慧运维管理平台。 1. 平台特征 平台是整个灯光站设施设备运维系统的数据中心和管理中心，具备对灯光站内所有设施设备、值班监控、调度指挥、现场作业、工单流程、备品备件管理、日常维修等主要场景进行数据打通的能力，具备设施实时数据、设备运行状态、异常告警、告警分级、设备诊断、能效分析、项目综合态势分析、人员定位、工单管理、自动报表、视频联动等功能。 2.平台架构 灯光站智慧运维平台整体架构应主要分为三个层次。物联层，通过物联传感器、控制类设备、边缘网关服务器对机场灯光站的基础设施设备、单一专业监控系统进行采集数据和交互，通过边缘网关服务器与中间层私有云平台进行数据连接，实现数据上传。平台层，采用私有云部署方式，使用部门的具备了一定维护能力以后，可以对系统进行二次开发、数据优化、维护管理、项目扩展等。应用层，提供各类管理应用模块，包括实时数据、在线巡检、告警管理、综合态势、工单管理、报表管理、能源管理、设备控制、设备台账等。 3.系统设置 1）动力监控（含智能照明、能耗监测） 在灯光站内设置智能照明模块，控制设备机房的灯光照明，实现人来开灯、人走闭灯，以达到节能效果；在空调配电回路出线设置智能电力仪表，用于监测各空调的能耗情况；在柴油发电机房设置智能遥信遥控模块，用于监控柴油发电机房风机的运行状态；在高压配电室、低压配电室、调光室、UPS间等设备机房设置智能红外空调控制模块，用于远程智能控制空调的运行。 2）环境监控 在低压配电室、高压配电室、UPS间、调光器室等设备房间的电缆沟内设置智能水浸传感器，实时监测机房内漏水情况；在低压配电室、高压配电室、UPS间、调光器室等设备房间内设置烟雾传感器和噪音传感器，用于监测设备房间内的烟雾、噪音环境异常情况；在低压配电室进线处设置智能母排测温传感器，实时监测母排温度。另，温湿度、粉尘等环境监控内容详见弱电专业图纸。 3）视频监控 在油机间、高压配电室、低压配电室、消防设备间、UPS间、调光器室灯设备房间设置高清摄像机，用于实时监测机房内的图像状态。在每个跑道端附近设置远距高清摄像机，用于监视进近灯、跑道中线灯和坡度灯的状态，摄像机需具备图像识别、区域覆盖、高清数字镜头、夜景高曝光等功能，系统应有多界面显示、自动报警弹窗、存储1个月等功能。 4）巡检机器人 在低压配电室和调光器室设置巡检轨道和巡检机器人，用于日常监测低压柜和调光器的状态，并及时异常定位和报警。 4.系统集成与传输 本系统通过数据采集器和网络交换机读取终端所监控的各个信号，并接入灯光站本地交换机，再通过光纤传输至灯光站运维管理平台。 因安防系统、门禁系统、常规环境监控系统等由弱电专业设计，本系统可将这些系统，及电气火灾监控系统、火灾自动报警系统等其他系统进行集成，通过RS485总线、LoRa、TCP/IP网络等通信方式，将数据集中接入灯光站智慧运维平台。 （九）抗震设计 灯光站抗震设防烈度为7度，因此需进行建筑机电工程抗震设计。内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。电气工程应满足规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的相关规定。 五、工程施工和运行阶段的安全风险分析 （一）不停航施工 本工程为机场飞行区改扩建工程，应采取不停航施工措施。 1）在扩建范围与现有跑道和滑行道衔接的地方，施工过程中会影响现有灯具的供电。所以在道面建设过程中，应采用临时电缆对受影响的现状灯具进行暂时供电。并根据设计要求调整回路的供电电缆，安装新的隔离变压器箱及隔离变压器等配套设施。 2）改造滑行道区域的现有滑行引导标记牌面临拆除，并按新滑行道编号重建。施工此部分时应结合机场运行需要，合理制定施工计划。 3）本项目将对现有灯光站进行迁建，在现有灯光站停用前应先将新灯光站建设完毕。并根据现有配出线缆敷设路由确定新旧线缆衔接点，以便电缆倒接。 （二）劳动安全及卫生 助航灯光工程施工作业面广，较分散，难以集中管理，施工生产存在较大的安全隐患。因此，必须事先分析劳动生产过程中对可能遇到的危害因素加以分析，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学合理的安排。该项目施工过程中主要生产安全危害表现为：施工中的机械噪音、扬尘以及路面施工时面层料所产生的有气体会对一下生产人员以及沿线居民造成影响，对沿线水土的保持以及环境均会在不同程度上造成一定的危害。 从对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可以看出，本项目在施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、扬尘及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质。因此，在施工乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理。本项目所在区域不存在不良地质引发的地质危害。但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。 在施工中，砼拌合场、堆料场，应远离人口稠密区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对当地居民的危害。应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。要求施工和运输车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。 严禁与施工无关人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性的对施工机械设备进行检修，对带病作业的施工机械给予坚决杜绝；对关键性的工种定期进行安全生产大检查，及时发现事故苗头，并采取措施给予扑灭。 （三）安全保障措施 1.应遵循广州白云国际机场现有关于安保的各项规章制度。 2. 针对本项目的特点，制定专门的安保制度，制度应包括人员培训、进出飞行区的安全检查、施工期间的安全监督、每天施工结束后恢复跑道开放的航前检查等各个方面。 3. 成立专门的安全监督小组，负责施工期间的安全监督。 4. 不停航施工的安保措施应当由机场管理机构制定，既要严格要求、保证运行安全，又要保证合理的施工作业时间。 （四）其他注意事项 1. 车辆管控 施工车辆须严格按照广州白云国际机场的飞行区车辆管理相关规定及《民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则》（中国民用航空局令第170号）相关要求进出和行驶。 2.人员管控 施工人员必须经过安全培训和飞行区相关规定培训，并通过考核，应严格遵循广州白云国际机场的相关人员管理规定。 3. 施工现场管理 1）施工单位应根据广州白云国际机场的规定制定严格的施工现场管理制度，工单位应当与工程部建立紧密可靠的通讯联系。 2）施工单位须严格按照规范的要求进行接电、接水作业，项目管理单位（机场建设部）负责对施工单位接电、接水作业进行安全监管。因施工用电、用水产生的相关费用由施工单位自行支付。 3）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和机场管理机构的有关规定，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，临时电缆须采取保护措施，临时用电设施及相关区域须设立锥筒及警示标牌。 4）施工现场临时用水须符合机场管理机构的有关规定，不得影响消防管线的正常使用，施工临时用水管线须设置醒目标识。施工单位须定期对临时用电、用水标识的完整性进行检查并及时整改。 5）施工现场明火作业必须依据《飞行区动火作业管理规定》办理动火审批手续，电气焊人员必须持证上岗，按照机场动火办理手续执行和规范操作，且施工现场必须按要求配备灭火器材以保证防火安全。施工单位须建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。 6）突破净空限制的超高机具设备、堆土区需依据相关规定向工程部进行报批。 7）施工现场应当有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，减少扬尘污染。 4. 相关预案 1）特殊天气保障 施工单位接到特殊天气预警信息后，按照施工组织方案中特殊天气保障预案程序进行保障准备工作，并将准备情况通知机场相关部门。 2）特殊航班保障 接到特殊航班保障任务信息后，施工单位必需在特殊航班任务执行前两小时停止专机区域附近的施工，并撤出所有施工人员、停止使用一切施工机具。 六、其他 灯光站内的高压开关柜选用手车式的真空断路器柜，低压开关柜选用固定式开关柜；电力变压器采用环保型环氧树脂干式变压器；10kV真空断路器应自带过电压吸收装置。灯光站选用快速自启动柴油发电机组。 设计图纸中，所有设计选型型号仅代表技术参数要求，不代表指定产品。最终选用产品不得低于该技术参数。 |  |  |