| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 飞行区供电工程 东飞行区供电工程 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2023年5月 |
| - 设计依据 - 工程设计有关文件 1）广州白云国际机场三期扩建工程飞行区设计合同（2020年6月15日） 2）中国民用航空局广东省人民政府关于广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程及东四西四指廊工程初步设计及概算的批复； 3）指挥部提供的地形图、勘察资料等； 4）相关设计单位及专业互提的图纸和条件。 设计标准 1）国际民航组织－机场《附件十四》（第九版）； 2）民航局MH5001－2021《民用机场飞行区技术标准》； 3）《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 4）《低压配电设计规范》GB50054-2011； 5）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018； 6）《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2014； 7）《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018； 8）《低压配电设计规范》GB50054-2011。 - 设计范围 - KB1~KB2开闭站设计； - 东飞行区及其相关设施供电网络设计； - 飞行区围界安防设施供电设计； - 飞行区智能电力监控系统设计。 - 设计界面 计入本工程的开闭站、变电站仅含KB1、KB2和围界DW1~6#箱式变电站，对于其他供电范围内的子站，本工程仅提供10kV电缆（含各子站之间的转供电缆），各变电站设计见相关子项设计资料。 本工程包含了机场建设范围内的除站内变进线10kV电缆的全部10kV电缆，具体含由3#110kV站进入飞行区开闭站、灯光站的10kV电缆、灯光站和开闭站配出的10kV电缆及各箱变、管廊变等之间的链（环）接10kV电缆，工程界面为各子站进线电缆接入点。空管塔台和东场监雷达站等飞机场建设范围外的10kV电缆见空管工程等相关工程。 本工程包含了飞行区（不含各小区）的10kV、400V电缆的路由设计，提供了相关管道或直埋路径，与各小区界面在红线处，红线内路由见各单体子项设计资料。 飞行区内敷设的低压电缆除出水口闸门低压电缆计入本工程外，其他均计入各单体工程。 - 设计内容 - 概况 本次扩建工程中，计入东飞行区供电范围的主要包括：新建2座预制式10kV开闭站（与机坪照明箱变合建）、11座单独设置的机坪箱式变电站、6座围界箱式变电站、3座灯光变电站、1座消防站变电站、飞行区综合管廊内的北侧2座变电站、2座下穿通道的3座箱式变电站，临近飞行区建设R2泵站变电站、东场间雷达站及路侧E12地块变电站。此外，东飞行区内为航站楼、东货运区、预留卫星厅、空管塔台等负荷的相关路由做出预留。综合管廊内南侧3座变电站电源列入东工作区供电范围。 本工程10kV电缆主要在综合管廊、电力排管中敷设，进入各小区、下穿通道、管廊后的敷设方式及路由包含在各相关设计范围内。10kV电缆（含路侧管廊、R2泵站相关）计入本工程范围。 东飞行区由机场新建3#110kV中心站供电，涉及相关下端变电站总安装容量39390kVA。 - 开闭站及其高压系统 KB1开闭站位于东区11号机坪服务车道外侧，KB2开闭站位于东区6号机坪服务车道外侧，均采用预制式整体安装，且考虑与机坪箱变合建，即站内变压器为机坪设施提供低压电源。 本次设计中，KB1~KB2开闭站含高压、低压和变压器部分。 飞行区开闭站及其下接变电站的负荷等级均为一、二级负荷。开闭站按照下接变电站的性质、负载率、同时利用系数等统筹考虑供电能力。预计安装容量均可达到20000kVA。10kV侧采用单母线分段供电方式，各设置28台10kV环保气体绝缘免维护开关柜。 开闭站内各设两台站内出线柜，为合建的机坪箱变的变压器提供电源，站内设置直流屏、电力监控通信设施、照明插座、工业空调、变压器室风机等。 开闭站两电源进线断路器均不允许并列运行，即任何时候两进线断路器和分段断路器只允许其中两台同时运行。 10kV进线回路设置过电流、电流速断、零序过流；进线各出线回路设置过电流、电流速断、零序过流；母联开关（联络）设置定时限过电流、电流速断保护、备自投；变压器回路设置过电流、电流速断、零序过流、变压器高温报警超高温跳闸等保护。操作机构均为220V直流操作。为需要计量的10kV出线回路设置内部考核计量仪表。 站内设备应满足智能电力监控系统要求。 在开闭站地下电缆沟为10kV电缆设置支架，群管穿墙与室外管井衔接，并用止水钢板保护。电缆穿墙敷设至室外，站内为控制电缆设置200×100桥架。 - 箱式变电站 为围界安防等负荷沿围界设置6座围界箱变，围界箱变10kV侧采用环网柜，双路进线，（不带母联）双母线运行方式，设双变压器，0.4kV侧采用（设置母联）单母线分段的运行方式，低压主进线设四段保护，可根据现场情况将其中的接地故障保护设为报警不跳闸，变压器设高温报警、超高温跳闸，通过10kV出线回路断路器或负荷开关脱扣线圈实现。根据使用需求，低压回路中多功能仪表需用于内部计量收费，精度为0.5S级。 - 供电网络 ⑴由110/10kV中心变电站直供的负荷 ①灯光变电站： 4#、6#/、7#灯光变电站各两路进线分别引自3#中心站两段10kV母线。 ②10kV开闭站： KB1、KB2开闭站的各两路电源分别引自位于机场东南侧工作区的3#中心站的不同母线，其中，KB1开闭站供电范围为东飞行区东、南部除灯光站外的建筑单体及设施，含：D1~D3#、D5#、D7#、D9#、DW2~6#箱变、7#消防站、5#下穿通道等。KB2开闭站供电范围为东飞行区西、北部除灯光站外的建筑单体及设施，含：D6#、D8~D14#箱变、2#、6#下穿通道、管廊等。 ⑵由10kV开闭站供电的负荷 由10kV开闭站供电的东、西飞行区负荷主要包括以下几类：机坪箱变、围界箱变、下穿道变电站、管廊变电站、消防站变电站、场务用房变电站等。 10kV供电网络以放射式、环网式为主，局部辅以树干式。 其中，东飞行区设有四组环网接线的10kV站，采用开环运行方式，开环点分别设在D3-D5#XB间、D9-DW6#XB间、DW3-DW4#XB间及D12-D14#XB间，不允许闭环运行，环网线路出现故障时可通过电力监控自动或手动方式实现故障定位-隔离-环线闭合-恢复供电的故障自愈功能，且系统应具备防误功能，现场设置开环点防止闭环操作的警示，防止合环运行，具体运行方式可参照南网相关要求。 ⑶低压网络 东飞行区内沿围界共设置6座10kV箱式变电站，为围界安防、瞭望岗亭、8#消防站、一体化污水提升泵站、排水闸门、通信铁塔等设施供电。箱变四周敷设一圈接地极，接地极距箱变基础不小于3米，接地极之间间隔5米用镀锌扁钢进行可靠连接并与箱变基础进行可靠连接，要求接地电阻不大于4欧姆。 机坪照明及机务用电工程、围界安防设施、岗亭、道口、一体化污水提升泵站等负荷的低压电源取自就近的变电站或箱变，低压电缆计入负荷点工程，排水工程施工图阶段新增排水闸门电缆计入本工程。低压电缆路由可利用10kV或机坪照明排管路径沿不同管敷设或直埋敷设，在穿硬化道路处穿管保护。。 - 供电电缆 10kV供电电缆采用8.7/10kV（铠装）交联聚乙烯绝缘铜芯（阻燃）电力电缆，电缆截面按照负荷用电量及供电距离选择（环网接线按照最不利运行方式考虑），适当考虑发展裕量，并按照热稳定、压降等因素进行校验。电缆中间接头及终端头采用冷缩头，电缆接头应错开设置，并设电缆盒保护。 - 电缆敷设 （1）综合管廊敷设 东飞行区设综合管廊，3#中心站直供的4#、7#灯光站和KB2的进线电缆、KB2部分出线电缆沿综合管廊敷设后引出沿电力排管敷设。 综合管廊内同回路双根并联电缆敷设在同一支架上，为同一负荷点供电的双回路电缆在不同支架上敷设。 （2）电力排管敷设 10kV电缆在无综合管廊利用的区域主要采用电力排管方式敷设，排管埋深按-1.0m考虑。电缆排管在机坪或车行区域做混凝土包封，为避免混凝土浇注产生漂浮，在靠近排管管枕处设置龙门固定支架，间距按1.5米考虑，电缆管横穿超过较宽的排水沟时须做龙门支撑。 一般每隔60m左右设置一个电缆人孔井，局部区域适当调整间距详见平面图纸，井内设置集水坑，井内所有金属构件均可靠连通并接地。位于道肩、机坪及升降带平整范围内的电缆井均为承重井（加强型电缆井），且升降带平整范围内的电缆井均做消除直立面处理。局部区域因管线综合埋深调整，适当加深电缆井埋深。 电力电缆排管规格均为内径尺寸，环刚度≥75kN/m2。电缆排管与电缆井连接处须严格施工规范，做好防水密封处理，避免地下水沿排管进入电缆井。 （3）下穿通道敷设 电缆在下穿道内敷设时沿下穿通道为10kV电缆专设的电缆桥架敷设，桥架详见下穿通道设计。 （4）直埋敷设 电缆在沿围界处采用直埋敷设方式，做法参见图集12D101-5《110kV及以下电缆敷设》。 （5）围界外敷设 由3#中心站进入东飞行区西部的电缆沿综合管廊敷设，进入东飞行区东部的电缆考虑由3#中心站向东沿工作区综合管廊敷设至围界外接驳点位置进入东飞行区。 飞行区以外路由均不在本设计范围，电缆计入本工程。 （6）电力监控用光纤沿飞行区通信管道敷设，局部与10kV或机坪电缆同路由敷设。 （7）本工程涉及的位于土面区、服务车道处的电缆井主要按标准图集选择为标准电缆井，其做法详见标准图集《07SD101-8》，施工中为扩大接排管面积可做法可取消电缆井倒角。电缆井内积水坑均设置以一定坡度向外的排水管。位于机坪、道面处的电缆井采用加强型，详见结构专业设计资料。 - 电力监控系统 （1）集控系统 本项目初步设计批复中飞行区建设一套电力监控系统，后因前期计划西飞飞行区先期投运，在飞行区供电工程-西飞行区供电工程施工图设计中在西飞行区增设一套区域集控系统，由于目前已确定全场同期投运，因此取消西飞行区区域集控系统，仍采用飞行区一套电力监控系统方案。并按照全场集控要求对飞行区电力集控及子站配置做出统一调整，本次设计覆盖飞行区电力集控系统全部内容，取消原西飞行区供电工程中电力监控系统全部内容。 本期飞行区设置一套10kV/400V电力集控系统，组建安全I区环型双网，并相应配置服务器、交换机、纵向加密认证装置等网络设备。飞行区电力集控系统10kV安全I区数据对应上送至全场电力监控中心。 根据本工程初步设计方案批复，飞行区电力集控系统组建安全III区前置采集单网及主干单网，主要包括视频监控系统及环境监控系统等，并相应配置辅控系统服务器、辅控工作站、正向隔离装置及交换机等网络设备。考虑全场电力监控中心暂未配置安全III区主站，本期飞行区电力集控系统安全III区数据暂不上送，预留远期上送安全II区及安全III区建设接口。 飞行区10kV电力集控系统集控室布置在110kV 3#中心变电站，集控室内主要布置：1）数据采集SCADA服务器柜1面，包含两台安全I区电力采集SCADA服务器、历史服务器、磁盘阵列及纵向加密装置等；2）III区辅控服务器柜，包含III区辅控服务器、磁盘阵列等；3）交换机及对时柜，包含两台电力主干A/B网交换机、两台前置采集A/B网交换机、一台辅控主干C网交换机、一台辅控前置C网交换机及一台对时装置等；4）电力工作站，包含2套调度员工作站、2套操作员工作站、1套维护员工作站及2套辅控工作站。 此外，依据分区运维需要，在现状机场南中心站设西飞行区集控工作站，可实现按权限对西飞行区各子站的本系统全部监控功能，依据对重要负荷保障本地运维的需求，对飞行区4座开闭站、东货运区开闭站及东西货运区主变电站8座子站设置站端远程工作站，本地可不依赖集控系统实现Ⅰ区基本SCADA功能。 （2）子站系统 飞行区内10kV子站隶属飞行区的包含10kV开闭站、灯光变电站、场务变电站、消防站变电站、管廊变电站、机坪箱变、通道箱变、围界箱变等，及投运不久的北远机坪两座现状变电站，临近飞行区的包含的东货运区开闭站、（东、西）货运区变电站、泵站变电站、道路照明箱变等按照业主意见及相关设计分工在本次施工图设计中也按飞行区子站标准纳入飞行区电力监控系统。系统子站共计71座。另有塔台变、东场间变作为虚拟节点接入系统，为远期增加卫星厅节点做出网络预留。 参照《南方电网标准设计与典型造价（V3.0版）》（智能配电部分）10kV智能开关站模块建设。 1）10kV子站电力监控包含站控层、间隔层，组建电力集控安全I区独立双网，专网专用。每个子站配置2台独立的环网交换机，具有12百兆电口6千兆光口（含6个1000M单模光模块），通信介质采用36芯单模光缆。各子站分别配置I区网关机（远动设备）接入双网，对上采用IEC-104规约接入飞行区电力集控系统，对下采用IEC-61850/Modbus规约接入子站综自保护、DTU、智能开关、电力仪表设备等。综保及电力仪表见各子站单体设计，监控系统仅考虑对其进行接入。 2）在10kV子站中的开闭站设置安全III区设置智能辅控系统，包含动环及视频监控系统、断路器老化分析检测、电能质量监测子系统等，对飞行区各子站对应初设批复功能进行监控。具体为：对飞行区内4座开闭站及5座管廊变电站实现视频监控，对飞行区内除灯光站的本期新建各子站和路侧泵站实现动环检测（共计52座子站），对飞行区内开闭站、灯光站等采用智能断路器（或按需增设传感器）的子站实现断路器老化分析，对系统内全部子站实现电能质量检测。智能辅控系统配置1台环网交换机及III区网关机，组建独立的C网，接入飞行区电力集控系统Ⅲ区，提供系统内各子站监控数据。 通过对环境的监控：温度、湿度、SF6气体浓度、烟雾火灾、水位等信息的采集和告警，电力环境调控机、风机等设备的控制管理，并结合扩展设备实现预警联动，对配电房运行环境实时在线监控。通过完整的数据监控与分析，逐步实现电房智能巡检。 通过安装摄像机，实现对配电房内安防监控和设备运行状态监控，就近布置视频处理单元，进行视频存储分析等，并可根据客户的操作，调节摄像角度，事故发生后可进行故障回溯。 巡检机器人系统作为飞行区开闭站内动态可控的巡检单元，搭载高清可见光监控模块、红外热成像监控模块、局放监测模块、环境温湿度监测模块为站房补充多重情境下的巡检排误，在站所正常运行时定期定制化巡检，故障时针对故障预警点位特殊巡检，实现全景无死角无人巡检，实现配电房定制化巡检、特殊情况巡检、巡视监测、自动告警、决策辅助、设备状态查询及历史数据分析功能。 （3）飞行区智能电力监控系统（飞行区电力集控系统）应实现以下主要功能： 1）全景建模：实现高、低压一体化监测控制管理平台； 2）平台要求：模块化设计的系统，按照搭接式的功能结构进行设计；面型设备的建模组态调试，严格的安全认证机制，实现系统的安全可靠运行；自嵌防/反病毒软件，实现系统的安全稳定运行；模块化的Dashboard界面，提供灵活的配置和组态模式； 3）低电压暂态分析，电能质量监测功能，实现供电质量的持续监测； 4）断路器老化分析管理（需要断路器有相应功能），实现开关设备的预防性维护；能耗持续监测、分析和管理，实现能源利用效率的提升； 5）馈线自愈，报警和故障快速定位，实现故障的隔离、诊断和预防性维护；提供灵活的趋势分析和显示工具； 6）一体化供电路径图； 7）电网风险预警，智能告警； 8）10kV母线失压自愈； 9）终端远程运维； 10）接入bim平台展示。 （4）对接孪生机场bim模型展示 机场本次另有孪生机场项目建设全场bim模型，在该BIM模型的基础上接入动环视频信息，构建实时演变的开闭所、配电房、环网柜运行动态模型，汇聚环境、安防全天候的感知数据和运行数据，使运维人员通过远程便可全面“看”到配电站室内的运行情况，及时发现配电站室电力设备运行环境中存在的安全隐患，联动控制相应的风机、除湿机、空调等设备。 此外，电力监控系统设可接入能管系统的接口，根据机场能源管控平台的需求提供系统内各子站的低压各回路电耗数据、参数。 - 防雷接地系统 箱式变电站设联合接地系统，采用TT接地系统，TT系统接地电阻不大于4欧姆，设备与防雷接地装置不少于两处连接。为预制式开闭站、箱式变电站设置铜包钢接地极并以铜包钢绞线连接。 - 不停航施工 本工程涉及不停航施工范围应按照《运输机场运行安全管理规定》（交通运输部令2018年第33号）做好不停航施工措施，新建管线尽量避免进入重点不停航区域，跑道端以外300米以内避免设置电力管线，滑行道、机坪道面边以外进行施工的，当有航空器通过时，滑行道中线或机位滑行道中线至物体的最小安全距离范围内，不得存在影响航空器滑行安全的设备、人员或其他堆放物，并不得存在可能吸入发动机的松散物和其他可能危及航空器安全的物体。 开工前对施工区域范围内的电力管线应先进行地下管线的探测，探测采用物理探测与人工开挖探沟相结合的方式，对地下设施进行探明，并按管线产权单位的要求，对管线设施进行保护。 - 工程施工和运行阶段的安全风险分析 - 劳动安全及卫生 本工程施工作业面广，较分散，难以集中管理，施工生产存在较大的安全隐患。因此，必须事先分析劳动生产过程中对可能遇到的危害因素加以分析，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学合理的安排。该项目施工过程中主要生产安全危害表现为：施工中的机械噪音、扬尘以及路面施工时面层料所产生的有气体会对一下生产人员以及沿线居民造成影响，对沿线水土的保持以及环境均会在不同程度上造成一定的危害。 从对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可以看出，本项目在施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、扬尘及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质。因此，在施工乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理。本项目所在区域不存在不良地质引发的地质危害。但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。 在施工中，砼拌合场、堆料场，应远离人口稠密区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对当地居民的危害。应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。要求施工和运输车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。 严禁与施工无关人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性的对施工机械设备进行检修，对带病作业的施工机械给予坚决杜绝；对关键性的工种定期进行安全生产大检查，及时发现事故苗头，并采取措施给予扑灭。 - 安全保障措施 应遵循广州白云国际机场现有关于安保的各项规章制度。 针对本项目的特点，制定专门的安保制度，制度应包括人员培训、进出飞行区的安全检查、施工期间的安全监督、每天施工结束后恢复跑道开放的航前检查等各个方面。 成立专门的安全监督小组，负责施工期间的安全监督。 不停航施工的安保措施应当由机场管理机构制定，既要严格要求、保证运行安全，又要保证合理的施工作业时间。 - 其他注意事项 （1）车辆管控 施工车辆须严格按照广州白云国际机场的飞行区车辆管理相关规定及《民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则》（中国民用航空局令第170号）相关要求进出和行驶。 （2）人员管控 施工人员必须经过安全培训和飞行区相关规定培训，并通过考核，应严格遵循广州白云国际机场的相关人员管理规定。 （3）施工现场管理 1）施工单位应根据广州白云国际机场的规定制定严格的施工现场管理制度，工单位应当与工程部建立紧密可靠的通讯联系。 2）施工单位须严格按照规范的要求进行接电、接水作业，项目管理单位（机场建设部）负责对施工单位接电、接水作业进行安全监管。因施工用电、用水产生的相关费用由施工单位自行支付。 3）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和机场管理机构的有关规定，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，临时电缆须采取保护措施，临时用电设施及相关区域须设立锥筒及警示标牌。 4）施工现场临时用水须符合机场管理机构的有关规定，不得影响消防管线的正常使用，施工临时用水管线须设置醒目标识。施工单位须定期对临时用电、用水标识的完整性进行检查并及时整改。 5）施工现场明火作业必须依据《飞行区动火作业管理规定》办理动火审批手续，电气焊人员必须持证上岗，按照机场动火办理手续执行和规范操作，且施工现场必须按要求配备灭火器材以保证防火安全。施工单位须建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。 6）突破净空限制的超高机具设备、堆土区需依据相关规定向工程部进行报批。 7）施工现场应当有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，减少扬尘污染。 （4） 相关预案 1）特殊天气保障 施工单位接到特殊天气预警信息后，按照施工组织方案中特殊天气保障预案程序进行保障准备工作，并将准备情况通知机场相关部门。 2）特殊航班保障 接到特殊航班保障任务信息后，施工单位必需在特殊航班任务执行前两小时停止专机区域附近的施工，并撤出所有施工人员、停止使用一切施工机具。 - 其他： 1、设计图纸中所有设计选型型号仅代表技术参数要求，最终选用产品不得低于该技术参数。 2、未尽事宜详见国家相关标准及图集。 3、本工程不涉及危大工程，不涉及相关专业设计，不涉及采用新结构、新材料、新工业的专业工程。 |  |  |