| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 飞行区道桥工程-3号下穿通道 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2022年10月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 | SCB-315kVA-NX2 | 座 | 1 | 含通讯机柜 |
| 2 | 箱式变电站 | SCB-160kVA-NX2 | 座 | 1 | 含通讯机柜 |
| 3 | 水泵控制柜 | 800x600x2200（宽x深x高） | 台 | 3 | IP55 |
| 4 | 水泵房电源柜 | 800x600x2200（宽x深x高） | 台 | 1 | 双电源，IP55 |
| 5 | 照明配电箱 | 600x200x800（宽x深x高） | 台 | 6 | 双电源，IP55 |
| 6 | UPS | 3kVA，60min | 套 | 10 |  |
| 7 | 智能照明控制系统 | 含6个8路控制模块、通信电缆 | 套 | 1 |  |
| 8 | 应急照明控制系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | A型应急照明集中电源 | 0.5kVA | 台 | 6 |  |
|  | 疏散指示灯 | 3W，LED | 个 | 68 |  |
|  | A型应急照明壁灯 | 12W, LED | 个 | 103 |  |
|  | 功率总线 | WDZAN-RVS-2*2.5mm² | 米 | 4100 |  |
| 9 | 电力监控系统 | 含监控模块及信号电缆 | 套 | 1 |  |
|  | 照明监控信号线 | WDZAN-RVSP-2*2.5mm² | 米 | 1500 | 水泵 照明箱监控线 |
|  | 通讯干线 | WDZAN-RVSP-2*2.5mm² | 米 | 1300 | 应急照明监控信号线 |
|  | 12芯光纤 | 单模光纤 | 米 | 5000 | 以现场条件为准 |
| 10 | 电气火灾监控系统 | 含监控模块 | 套 | 1 | 就地式 |
| 11 | 检修插座 | 10A/250V 防溅型 | 个 | 47 | 防水防溅 |
| 12 | 三联双控暗装开关 | 10A/250V | 个 | 2 |  |
| 13 | LED隧道灯 | 120W 110lm/W COS∅>0.95 | 盏 | 32 | IP65 |
| 14 | LED隧道灯 | 25W 110lm/W COS∅>0.95 | 盏 | 486 | IP65 |
| 15 | 防水防尘型LED吸顶灯 | 16W 90lm/W COS∅>0.9 | 盏 | 9 |  |
| 16 | 总等电位端子箱 |  | 个 | 2 |  |
| 17 | 局部等电位端子箱 | 桥隧型接地端子 | 个 | 2 |  |
| 18 | 防火金属电缆桥架 | 200x100mm高压桥架 | m | 950 | 消防桥架槽体厚度不小于2mm 盖板厚度不小于1.2 mm |
| 19 | 防火金属电缆桥架 | 200x100mm消防桥架 | m | 4200 | 消防桥架槽 体厚度不小于2mm 盖板厚度不小于1.2 mm |
| 20 | 防火金属电缆桥架 | 400x100mm配电桥架 | m | 1800 | 消防桥架 槽体厚度不小于2 mm盖板厚度不小于1.2 mm |
| 21 | 防火金属电缆桥架 | 200x100mm照明桥架 | m | 4500 | 消防桥架 槽体厚度不小于1.2 mm盖板厚度不小于1mm |
| 22 | 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1.0- 4x240+1x120 | m | 500 |  |
| 23 | 阻燃电力电缆 | WDZAN-YJY-0.6/1.0- 4x240+1x120 | m | 1900 |  |
| 24 | 阻燃电力电缆 | WDZAN-YJY-0.6/1.0- 4x120+1x70 | m | 1300 | 风机配电箱进线 |
| 25 | 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1.0- 4x35+1x16 | m | 1900 | 照明配电箱进线 |
| 26 | 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1.0- 5x16 | m | 900 | 照明配电箱进线 |
| 27 | 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1.0- 5x6 | m | 1800 | 检修插座 |
| 28 | 阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1.0- 5x4 | m | 5400 |  |
| 29 | 阻燃电力电缆 | WDZAN-YJY-0.6/1.0- 4x6 | m | 300 |  |
| 30 | 阻燃铜芯导线 | WDZA-BYJ-450/750V-4mm2 | m | 400 |  |
| 31 | 阻燃铜芯导线 | WDZA-BYJ-450/750V-2.5 mm2 | m | 6000 |  |
| 32 | 耐火铜芯导线 | WDZN-BYJ-450/750V-4mm2 | m | 1500 |  |
| 33 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 6000 |  |
| 34 | 镀锌钢管 | SC25 | m | 300 |  |
| 35 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 300 |  |
| 36 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 10 |  |
| 37 | 镀锌钢管 | SC150 | m | 220 |  |
| 38 | 电缆穿刺 |  | 点 | 518 |  |
| 39 | 铜包钢接地线 | 95mm² | m | 150 | 接地 |
| 40 | 电缆插接箱 | 非标 IP65 | 个 | 6 |  |
| 消防部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 区域火灾报警控制器 |  | 台 | 2 | 联动型 |
| 2 | 线型光纤感温火灾探测器 |  | 米 | 4400 | 总长度，含接续盒、支架及挂钩 |
| 3 | 短路隔离器 |  | 个 | 16 |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 个 | 54 | 带电话插孔 |
| 5 | 消火栓按钮 |  | 个 | 54 |  |
| 6 | 火灾声光报警器 |  | 个 | 54 |  |
| 7 | 火灾专用报警电话 |  | 个 | 12 |  |
| 8 | 禁止进入火灾报警信号指示器 |  | 个 | 3 |  |
| 9 | 电源模块 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 信号总线 | WDZAN-RVS 1.5mm² | 米 | 11000 |  |
| 11 | 24V电源线 | WDZAN-BYJ 2.5 mm² | 米 | 11000 |  |
| 12 | 电话线 | WDZAN-RVVP 1.5mm² | 米 | 11000 |  |
| 13 | 控制线 | WDZAN-KVV 1.5mm² | 米 | 35000 |  |
| 14 | 控制模块出线 | WDZAN-BV 1.5mm² | 米 | 7500 | 以接入位置为准 |
| 15 | 镀锌钢管 | SC15 | 米 | 1000 |  |
| 16 | 镀锌钢管 | SC20 | 米 | 1000 |  |
| 17 | 镀锌钢管 | SC25 | 米 | 1000 |  |
| 18 | 12芯光纤 | 单模光纤 | 米 | 5000 | 接入5号消防站 |