| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  |  | 设计阶段：施工图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 飞行区供电工程 东飞行区供电工程 电气设计 |  |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  |  | 日期：2023年5月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一、开闭站、箱变部分： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预制式开闭站 | 21.9m×4.2m |  | 套 | 2 | 1、2#,成套提供 |
|  | 含： |  |  |  |  |  |
|  | 10kV环保气体开关柜 | ZX0 Air |  | 台 | 28 |  |
|  | 直流屏 | 100Ah，220V |  | 套 | 1 |  |
|  | 照明、空调、通风等系统 |  |  | 套 | 1 |  |
|  | 变压器 | SCB-800kVA/10/0.4 |  | 台 | 2 |  |
|  | 低压柜 | Blokset |  | 台 | 9 |  |
|  | 站内配电箱 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 沟内支架、站内桥架 |  |  | 项 | 1 |  |
| 2 | 开闭站基础 | 25m×5m |  | 项 | 2 |  |
| 3 | 箱式变电站 | 含:6台SM6环网柜； 7台Blokset低压柜； 2台SCB-100kVA/10/0.4-NX2； 箱内配套照明、通风及温湿度控制设施，含3kVA UPS。 |  | 台 | 1 | 含基础 |
| 4 | 箱式变电站 | 含:8台SM6环网柜； 7台Blokset低压柜； 2台SCB-250kVA/10/0.4-NX2； 箱内配套照明、通风及温湿度控制设施，含3kVA UPS。 |  | 台 | 1 | 含基础 |
| 5 | 箱式变电站 | 含:8台SM6环网柜； 7台Blokset低压柜； 2台SCB-100kVA/10/0.4-NX2； 箱内配套照明、通风及温湿度控制设施，含3kVA UPS。 |  | 台 | 4 | 含基础 |
| 二、管网部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10kV电力电缆 | ZR-YJY-10kV 3×300mm2 |  | 千米 | 10.6 |  |
| 2 | 10kV电力电缆 | ZR-YJY-10kV 3×120mm2 |  | 千米 | 36.6 |  |
| 3 | 10kV电力电缆 | YJY22-10kV 3×120mm2 |  | 千米 | 26.8 |  |
| 4 | 10kV电力电缆 | ZR-YJY-10kV 3×95mm2 |  | 千米 | 20.4 |  |
| 5 | 10kV电力电缆 | ZR-YJY-10kV 3×70mm2 |  | 千米 | 37.2 |  |
| 6 | 10kV电力电缆 | YJY22-10kV 3×70mm2 |  | 千米 | 4 |  |
| 7 | 冷缩电缆中间头 | 3×300 |  | 个 | 20 |  |
| 8 | 冷缩电缆终端头 | 3×300 |  | 个 | 8 |  |
| 9 | 冷缩电缆中间头 | 3×120 |  | 个 | 106 |  |
| 10 | 冷缩电缆终端头 | 3×120 |  | 个 | 60 |  |
| 11 | 冷缩电缆中间头 | 3×95 |  | 个 | 38 |  |
| 12 | 冷缩电缆终端头 | 3×95 |  | 个 | 16 |  |
| 13 | 冷缩电缆中间头 | 3×70 |  | 个 | 56 |  |
| 14 | 冷缩电缆终端头 | 3×70 |  | 个 | 64 |  |
| 15 | 低压电缆 | YJY22-1kV-4×25 |  | 千米 | 3 |  |
| 16 | 电缆保护管 | HPPB φ150 |  | 千米 | 124.8 | 含管枕及连接件 |
| 13 | 电缆保护管 | HPPB φ100 |  | 千米 | 11.2 |  |
| 14 | 直通型电缆人孔井 | 大型（一） |  | 座 | 9 |  |
| 15 | 直通型电缆人孔井 | 中型 |  | 座 | 72 |  |
| 16 | 三通型电缆井 | 大型（一） |  | 座 | 5 |  |
| 17 | 三通型电缆井 | 中型 |  | 座 | 20 |  |
| 18 | 转弯型电缆人孔井 | 中型，90° |  | 座 | 7 |  |
| 19 | 转弯型电缆人孔井 | 中型，135° |  | 座 | 5 |  |
| 20 | 转弯型电缆人孔井 | 中型，150° |  | 座 | 5 |  |
| 21 | 转弯型电缆人孔井 | 中型，165° |  | 座 | 2 |  |
| 22 | 四通型电缆井 | 大型（一） |  | 座 | 2 |  |
| 23 | 加强型电缆人孔井 |  |  | 座 | 38 |  |
| 24 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 |  | 套 | 38 |  |
| 25 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm |  | 根 | 100 |  |
| 26 | 铜包钢绞线 | 95mm² |  | 米 | 600 |  |
| 27 | 光纤 | 单模36芯 |  | 千米 | 60 | 电力监控Ⅰ区双环网+Ⅲ区单环网 |
| 28 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPa湿贫砼 |  | 立方米 | 10480 | 回填用 |
| 29 | 混凝土 | C20 |  | 立方米 | 1700 | 包封用 |
| 电力监控系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| 一、区域监控中心部分（机场3#中心站内） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 服务器及网络机柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | I区数据采集及scada、历史数据服务器柜 | 屏柜尺寸：800（宽）×1000（深）×2260（高）mm，颜色RAL7035；左门轴；AC：220V，双路电源输入； | 面 |  | 1 |  |
| 1.1 | 电力采集及SCADA服务器 | CPU：4颗5117，每颗14核，主频2.0GHz 内存：128GB，可扩展的最大内存≥256 GB 硬盘：600 GB*2 SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）,配置RAID 0,1（硬件实现），支持热插拔 配置DVD-ROM 网卡：千兆以太网口6个 提供冗余电源及风扇 机架式，高度4U，配置导轨 | 台 |  | 2 |  |
| 1.2 | 历史服务器 | CPU：4颗5117，每颗14核，主频2.0GHz 内存：128GB，可扩展的最大内存≥256 GB 硬盘：硬盘1.2T*8 SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）,配置RAID 0,1（硬件实现），支持热插拔 配置DVD-ROM 网卡：千兆以太网口4个 提供冗余电源及风扇 机架式，高度4U，配置导轨 | 台 |  | 2 |  |
| 1.3 | 纵向加密装置 | 网络接口：4个1000M电口；2个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 1 |  |
| 1.4 | 机架式折叠液晶 | 8口KVM切换显示器； | 台 |  | 1 |  |
| 1.5 | PDU | 16A防雷PDU，有指示灯，16A过流保护开关1组；国际万用插座8位；左侧进线2米，不带插头，标准19“ 机架式安装 | 台 |  | 2 |  |
| 1.6 | 光纤配线架 | 36芯FC接口单模ODF | 台 |  | 1 |  |
| 1.7 | 光纤储纤盒 | 1U，机架式安装 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | III区数据转发服务器柜 | 屏柜尺寸：800（宽）×1000（深）×2260（高）mm，颜色RAL7035；左门轴；AC：220V，双路电源输入； | 面 |  | 1 |  |
| 2.1 | III区数据转发服务器 | CPU：4颗5117，每颗14核，主频2.0GHz 内存：128GB，可扩展的最大内存≥256 GB 硬盘：1.2T*6 SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）,配置RAID 0,1（硬件实现），支持热插拔 配置DVD-ROM 网卡：千兆以太网口4个 提供冗余电源及风扇 机架式，高度4U，配置导轨 | 台 |  | 1 |  |
| 2.2 | 机架式折叠液晶 | 8口KVM切换显示器； | 台 |  | 1 |  |
| 2.3 | III区数据转发防火墙 | 提供4个千兆单模光口（含2个千兆单模光模块）和4个千兆电口用于网络通信;吞吐量：6Gbps; | 台 |  | 1 |  |
| 2.4 | Ⅰ/Ⅲ区正向隔离装置 | 1、设备厚度：标准1U 2、网络接口:3个100/1000M网络接口（内网）；3个100/1000M网络接口（外网）；1个100/1000M双机热备接口（与通信接口复用）； 3、外设接口：2个终端管理接口(RS232)； 4、数据包有效网络吞吐率500Mbps（100条安全策略，1024字节报文长度）； 5、数据包转发延迟 ＜10ms（100%负荷）； 6、满负荷数据包丢弃率0%； 7、平均无故障时间（MTBF） ＞60000小时（100%负荷）； 8、2个220V/50HZ电源插座； 9、2个电源开关； 10、返回确认报文长度1bit； 11、系统兼容Windows系统、lunix系统，同时兼容UNIX系统网络通信； 12、日志规范满足《电力二次系统安全告警日志格式规范》要求 | 台 |  | 1 |  |
| 2.5 | 光纤配线架 | 36芯FC接口单模ODF | 台 |  | 1 |  |
| 2.6 | 光纤储纤盒 | 1U，机架式安装 | 台 |  | 1 |  |
| 2.7 | PDU | 16A防雷PDU，有指示灯，16A过流保护开关1组；国际万用插座8位；左侧进线2米，不带插头，标准19“ 机架式安装 | 台 |  | 2 |  |
| 3 | III区辅控服务器柜 | 屏柜尺寸：800（宽）×1000（深）×2260（高）mm，颜色RAL7035；左门轴；AC：220V，双路电源输入； | 面 |  | 1 |  |
| 3.1 | III区辅控系统服务器 | CPU：4颗5117，每颗14核，主频2.0GHz 内存：128GB，可扩展的最大内存≥256 GB 硬盘：硬盘1.2T*8 SAS硬盘（≥10000转，传输速率≥6Gbps）,配置RAID 0,1（硬件实现），支持热插拔 配置DVD-ROM 网卡：千兆以太网口4个 提供冗余电源及风扇 机架式，高度4U，配置导轨 | 台 |  | 2 |  |
| 3.2 | 机架式折叠液晶 | 8口KVM切换显示器； | 台 |  | 1 |  |
| 3.3 | III区主干网交换机 | 网络接口：12个1000M电口；4个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 1 |  |
| 3.4 | III区采集网交换机 | 网络接口：三层交换机，静态路由、RIP、VRRP，路由地址缓存能力不低于16k；支持链路聚合控制协议（LACP），实现静态链路聚合和动态链路聚合功能。至少应支持4个链路聚合组，每个组最少链路数量不应小于2个。链路聚合功能开启过程中不应丢失数据。 8个1000M电口；16个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 1 |  |
| 3.5 | 光纤配线架 | 36芯FC接口单模ODF | 台 |  | 2 |  |
| 3.6 | 光纤储纤盒 | 1U，机架式安装 | 台 |  | 2 |  |
| 3.7 | PDU | 16A防雷PDU，有指示灯，16A过流保护开关1组；国际万用插座8位；左侧进线2米，不带插头，标准19“ 机架式安装 | 台 |  | 2 |  |
| 4 | I区电力集控系统交换机柜 | 屏柜尺寸：800（宽）×1000（深）×2260（高）mm，颜色RAL7035；左门轴；AC：220V，双路电源输入。 | 台 |  | 1 |  |
| 4.1 | I区主干网交换机 | 网络接口：12个1000M电口；4个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 2 |  |
| 4.2 | I区采集网交换机 | 网络接口：三层交换机，静态路由、RIP、VRRP，路由地址缓存能力不低于16k；支持链路聚合控制协议（LACP），实现静态链路聚合和动态链路聚合功能。至少应支持4个链路聚合组，每个组最少链路数量不应小于2个。链路聚合功能开启过程中不应丢失数据。 8个1000M电口；16个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 2 |  |
| 4.3 | 对时装置 | GPS、北斗双对时（现场是否用GPS对时，由用户决定，功能需具备） | 台 |  | 1 |  |
| 4.4 | 天馈防雷器 | GPS、北斗双对时（现场是否用GPS对时，由用户决定，功能需具备） | 台 |  | 2 |  |
| 4.5 | 100米北斗二代天线 | 对时系统配套100米北斗二代天线 | 套 |  | 1 |  |
| 4.6 | 100米GPS天线 | 对时系统配套100米GPS天线 | 套 |  | 1 |  |
| 4.7 | 光纤配线架 | 36芯FC接口单模ODF | 台 |  | 3 |  |
| 4.8 | 光纤储纤盒 | 1U，机架式安装 | 台 |  | 3 |  |
| 4.9 | PDU | 16A防雷PDU，有指示灯，16A过流保护开关1组；国际万用插座8位；左侧进线2米，不带插头，标准19“ 机架式安装 | 套 |  | 2 |  |
| 5 | 西飞行区电力集控系统交换机柜 | 屏柜尺寸：800（宽）×1000（深）×2260（高）mm，颜色RAL7035；左门轴；AC：220V，双路电源输入。 | 台 |  | 1 |  |
| 5.1 | I区主干网交换机 | 网络接口：12个1000M电口；4个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 2 |  |
| 5.2 | III区主干网交换机 | 网络接口：12个1000M电口；4个1000M光口，带1000M单模光模块；外设接口：1个Usbkey接口；1个RS232配置接口；具备双机热互备接口及相关软件 | 台 |  | 1 |  |
| 5.3 | 光纤配线架 | 36芯FC接口单模ODF | 台 |  | 1 |  |
| 5.4 | 光纤储纤盒 | 1U，机架式安装 | 台 |  | 1 |  |
| 5.5 | PDU | 16A防雷PDU，有指示灯，16A过流保护开关1组；国际万用插座8位；左侧进线2米，不带插头，标准19“ 机架式安装 | 套 |  | 2 |  |
| （二） | 工作站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 调度员工作站 | 2路工作站 内存16G 硬盘1T*2 1000M网卡*4 双屏显卡显存1G，含1台27寸液晶显示器; | 套 |  | 4 |  |
| 2 | 操作员工作站 | 2路工作站 内存16G 硬盘1T*2 1000M网卡*4 双屏显卡显存1G，含1台27寸液晶显示器; | 套 |  | 4 |  |
| 3 | 维护工作站 | 2路工作站 内存16G 硬盘1T*2 1000M网卡*4 双屏显卡显存1G，含1台27寸液晶显示器; | 套 |  | 2 |  |
| 4 | 10kV电站监控主机 | 2路工作站 内存16G 硬盘1T*2 1000M网卡*4 双屏显卡显存1G，含1台27寸液晶显示器; | 套 |  | 8 |  |
| 5 | III区辅控工作站 | 2路工作站 内存16G 硬盘1T*2 1000M网卡*4 双屏显卡显存1G，含1台27寸液晶显示器; | 套 |  | 4 |  |
| 6 | 激光彩色打印机 | A3彩色激光、双面、网络； 最高分辨率：≥600*600dpi； 彩色打印速度：≥20ppm； 处理器：≥540MHz； 内存：≥192MB； 接口类型：USB2.0，10Base-T/10Base-TX(RJ-45网络接口）； | 台 |  | 2 |  |
| （三）其他设备及辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 以太网线 | 超五类以太网线 | 百米 |  | 12 |  |
| 2 | 485通信线 | 屏蔽RS485线; | 百米 |  | 3 |  |
| 3 | 水晶头 | RJ45水晶头 | 个 |  | 200 |  |
| 4 | 尾纤 | 单模LC-FC尾纤，长度3米 | 组 |  | 660 |  |
| 5 | 尾缆 | 屏间通信单模尾缆，不少于4芯，含FC接头，长度按需 | 根 |  | 20 |  |
| 6 | 电力电缆 | 电源电力电缆，WDZC-YJY-1-3*4 | 百米 |  | 300 |  |
| （四）软件系统 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ/Ⅲ区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库支撑平台类 | 关系数据库服务，实时数据库服务 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 平台服务类 | 报表服务、时间同步服务、文件服务、图形生成模块；图形维护、浏览工具；画面调用、通用事件服务、系统资源管理 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 运行服务总线类 | 高速数据总线、通用服务总线模块 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 安全管控类 | 用户权限管理，安全审计，防病毒 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 基础软件类 | 操作系统 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 在线计算类 | 低压故障研判 | 套 |  | 1 |  |
| Ⅰ区 |  |  |  |  |  | 按需调整 |
| 1 | 基础软件类 | 多路径软件，集群软件 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 全景数据建模类 | 模型校核、拼接、管理模块 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 稳态监视类 | 配电运行监视、用电运行监视、断路器老化分析、事故追忆及事故反演 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 智能告警类 | 智能告警、短信告警 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 在线计算类 | 停电损失负荷统计、用电风险在线分析、配电网快速仿真、在线统计及公式计算 | 套 |  | 1 |  |
| 6 | 手动操作类 | 控制调节及防误、运行状态标识、配电网保护定值远程运维 | 套 |  | 1 |  |
| 7 | 自动控制类 | 馈线自愈 | 套 |  | 1 |  |
| 8 | 两票管理 | 智能操作表、两票管理 | 套 |  | 1 |  |
| Ⅲ区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安防信息监测 | 对烟感信息、红外双鉴等信息进行详细展示 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 环境监测 | 展示站所内温湿度、水位、有毒有害气体等环境信息。 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 机器人巡检 | 展示机器人实时巡检数据并进行远程遥控。 | 套 |  | 1 |  |
| 4 | 视频监控及管理 | 展示站所内球机、枪机等视频监测终端采集的视频信息，并具备远程控制视频采集点的功能。 | 套 |  | 1 |  |
| 5 | 照明风机控制 | 对站内照明、风机、空调实现联动控制 | 套 |  | 1 |  |
| 开闭站及货运区独立系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本SCADA功能 | 在极端情况下，飞行区集控系统崩溃时独立系统能单独运行，保证开闭所及货运站的本地运行功能。 | 套 |  | 8 | 开闭站及东区货运站 |
| 系统接口 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 与全场电力监控系统交互 | 接收全场电力监控系统发送的变电站图形、模型、电量及三遥实时信息； 发送至全场电力监控系统配电自动化图形、模型及三遥实时信息。 | 套 |  | 1 |  |
| 2 | 与能源管控平台交互 | 转发全场电力监控系统采集的变电站电量信息至能源管控平台 | 套 |  | 1 |  |
| 3 | 与BIM系统交互 | 实现配电网实时量测信息发送至BIM系统； 实现配电网动环信息发送至BIM系统； 实现配电网故障信息发送至BIM系统。 | 套 |  | 1 |  |
| （五）子站Ⅰ区设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业以太网交换机 | 4千兆光+8千兆电口，DC24-48V冗余电源，支持IEC62439-6环网冗余协议(DRP/DHP（自愈时间<20ms）)，支持网安监测。包转发率 不小于17.9Mpps，交换延迟 <5μs，支持超长帧。 全金属外壳自然冷却,无风扇，防护等级 IP40，工作温度 -40℃～+85℃。通过CE\KEMA\UL\CB国际权威检测机构测试认证。 | 台 |  | 142 |  |
| 2 | 远动测控装置 | 具有规约转换功能，7个百兆电口，6个串口，操作系统、支持软件及远动通讯软件 | 台 |  | 6 | 开闭站 |
| 3 | 10kV电站监控站内交换机 | 24 个10/100/1000Base-T以太网端口； 冗余电源；交换容量:192Gbps 包转发率:96Mpps | 套 |  | 71 | 站内 |
| 4 | 站所终端DTU | PDZ950，分散式DTU、三遥、公共单元、间隔单元（6组）、后备电源（12V/24Ah）、工业级交换机（8口）、电源模块、无线一体化安全防护模块 | 台 |  | 65 |  |
| （六）子站Ⅲ区设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业以太网交换机 | 二层网管工业以太网交换机，4千兆光+8千兆电口，DC24-48V冗余电源，支持IEC62439-6环网冗余协议(DRP/DHP（自愈时间<20ms）)，支持网安监测。包转发率 不小于17.9Mpps，交换延迟 <5μs，支持超长帧。 全金属外壳自然冷却,无风扇，防护等级 IP40，工作温度 -40℃～+85℃。通过CE\KEMA\UL\CB国际权威检测机构测试认证。支持网管接入。 | 台 |  | 52 |  |
| 2 | 枪型红外摄像头 | 像素：200万；帧率：25fps；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；具备红外功能，红外照射距离：10米。 含支架、护罩、电源适配器，具备POE供电。 | 台 |  | 36 | 飞行区开闭站及管廊变电站 |
| 3 | 球型红外摄像头 | 像素：200万；帧率：25fps；视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG；调整角度：水平0～360°，垂直0～75° 具备红外功能，红外照射距离：20米。 含支架、护罩、电源适配器，具备POE供电。 | 台 |  | 10 | 管廊变电站 |
| 4 | 轨道机器人 | 挂轨式机器人，500mm(L)×430mm(W)×850mm(H)，防护等级IP55；重量：＜20kg；可见光摄像头：1920×1080P，4倍光学变焦含CH4，O2，H2S，CO空气监测，带温湿度、烟雾检测 | 台 |  | 4 | 飞行区开闭站 |
| 5 | 温湿度传感器 | 温度检测范围：-40℃～85℃；湿度检测范围：0～99.9%RH；温度精度：±0.5℃；湿度精度：±3%RH； | 台 |  | 104 |  |
| 6 | 回路测温装置 | 测温范围-10℃~120℃，测温精度±2℃，传感器应按照需要提供如下安装方式：1螺栓固定式2垫片式3电缆终端接头堵头一体式 | 组 |  | 220 | 围界、机坪箱变柜内配置，每组三只 |
| 7 | 烟感传感器 | 保护面积：60㎡～100㎡，具体参数以GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》为准；报警音量：>80dB； | 台 |  | 104 |  |
| 8 | 水浸传感器 | 水位检测量程： 0m～3m；水位精度:0.5%FS； | 台 |  | 208 |  |
| 9 | SF6气体探测器 | 测量范围 0-5000pp；SF6报警浓度 ≤500ppm（可配置）；氧气报警浓度 ≤18%；误差 ±2％；安装方式 螺钉或背胶 | 台 |  | 35 |  |
| 10 | 空调、风机、照明控制器 | 状态量输入电压：DC12V/DC24V；控制输出节点容量：AC/DC220V，≥8A，支持2路独立的节点输出能力 | 台 |  | 52 |  |
| 11 | 边缘计算网关 | 19英寸标准机箱，采用机架式安装。结构防护等级应满足IP40防护等级要求，采用螺钉或卡扣安装。装置CPU为四核处理器及以上，主频不低于1GHz，宜采用国产芯片；装置内存不低于2GB，存储容量不低于8G，含屏柜；内置边缘计算算法模块 | 台 |  | 9 | 视频+动环站配置 |
| 12 | 交换机 | 网络交换机,96Mpps,2个千兆光,24个千兆电 | 台 |  | 9 | 视频+动环站配置 |
| 13 | 硬盘录像机 | 网络视频输入：不少于8路摄像头接入宜支持POE接口：8路，输出功率：≤200W；视频解码格式：H.265/H.264；录像分辨率：包括但不限于4MP/3MP/1080p/720p/D1。硬盘接口：1路SATA，不小于2TB硬盘；数据存储要求：支持以D1分辨率存储不少于2个月的视频数据。可接受网关机控制信息，实现摄像头的联动控制。 | 台 |  | 9 | 视频+动环站配置 |
| 14 | 电源转换模块 |  | 台 |  | 9 | 视频+动环站配置 |
| 15 | 智能网关 | 19英寸标准机箱，采用机架式安装。结构防护等级应满足IP40防护等级要求，采用螺钉或卡扣安装。装置CPU为四核处理器及以上，主频不低于1GHz，宜采用国产芯片；装置内存不低于2GB，存储容量不低于8G。 | 台 |  | 43 | 仅动环站配置 |