| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 飞行区道桥工程 4号下穿通道 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2021年12月 |
| ### 一、工程概况 工程概况 飞行区道桥工程指位于飞行区内的桥梁、下穿通道工程，其功能是为飞机和服务车辆提供立体交叉的道路系统，提高场内运行效率及安全，保障飞机运行安全。 4号下穿通道位于未来建设的西卫星厅北侧，整体呈南北走向，其主要功能是连接西卫星厅站坪区域和西货运区，与3号下穿通道共同形成第一航站区、西卫星厅、西货代区、西货运区几个重要区域的快速连接通道。 4号下穿通道由D线和D1线组成。主线D线全长1150.0m，其中箱涵段长403.5m，U槽段长687m，地面段长59.5m。另设置D1线连接西卫星厅北侧的场务小区，其长度215.0m，U槽段落长157.5m（部分U槽长度计入D线），地面段长度20.824m。 ### 二、设计依据 1.《民航局关于广州白云国际机场总体规划的批复》（民航函 [2020]275 号），2020年4月； 2.《关于广州白云国际机场三期扩建工程预可行性研究报告的批复》，国家发改委，2020年5月； 3.《国家发展改革委关于广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告的批复》，发改基础[2020]1293号，2020年8月； 4.《中国民用航空局 广东省人民政府 关于广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程及东四西四指廊工程初步设计及概算的批复》民航函[2020]698号，2020年9月； 5.广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程设计合同； 6.《广州白云国际机场1：500地形图》，广州市城市规划勘测设计研究院，2020年； 7.《广州白云国际机场三期扩建工程勘察项目(二标段)下穿通道详勘阶段报告（详勘阶段）》，北京市勘察设计研究院有限公司，（2021年7月版） 8.其他专业提供的相关图纸、资料。 9．国家相关设计标准及规范： （1）《20kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-2013； （2）《供配电系统设计规范》GB50052-2009； （3）《低压配电设计规范》GB50054-2011； （4）《建筑照明设计标准》GB50034-2013； （5）《建筑设计防火规范》GB50016-2014； （6）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010； （7）《城市地下道路工程设计规范》CJJ221-2015)； （8）《公路隧道照明设计细则》JTGT D70／2-01-2014； （9）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018； （10）民用建筑电气设计标准GB51348-2019。 （11）《综合管廊供配电及照明系统设计与施工》17GL602； 9．国家其他相关设计标准及规范； 10．本项目初步设计阶段道桥、给排水暖通、弱电专业提出的设计条件。 ### 三、设计范围 1、设计分界 电源分界为箱变的两路10kV进线接入点处，上级供电电缆及管井不在本工程范围内。 2、设计内容 （1）箱式变电站设计； （2）4#下穿通道照明配电设计； （3）雨水泵房照明配电设计； （4）接地系统 ### 四、设计内容 1、负荷等级 本工程应急照明、道路基本照明、监控设施、雨水泵为一级负荷，其中应急照明、监控设施为特别重要负荷，设置备用电源；其他停电后不影响下穿通道正常运行的负荷，包括检修电源等为三级负荷。 2、负荷计算 经负荷统计，本项目分为两段箱涵，南侧箱涵的总设备安装功率为283kW，补偿后的计算容量为297kVA，北侧箱涵总设备安装功率为234kW，补偿后的计算容量为221kVA。 2、箱式变电站及供电电源 本工程位于西侧4#下穿通道，共有两处箱涵段，南侧箱涵南端机坪处设置一台箱式变电站#NTDXB，北侧箱涵北端机坪处设置一台箱式变电站4#BTDXB，箱变下设300mm高基础，箱变位置可根据板缝等条件近距离调整。 两台箱变由两路10kV电源供电，分别引自上级变电站的两段不同10kV母线段，由附近变电站转供而来，详见飞行区供电工程。每座箱变内设两台变压器，同时运行，低压接线方式为单母线分段，母联自动投入。两路市电任一路故障，另一路可带全部负荷。南侧箱变单台变压器容量为315kVA，带全部负荷时负载率为47.2%，北侧箱变单台变压器容量为250kVA，带全部负荷时负载率为44.2%。低压设置无功补偿装置，补偿后的功率因数达0.95以上。 箱变四周采用40×4镀锌扁钢接地网，并与下穿通道预留结构钢筋连接，要求接地电阻不大于4Ω。变压器外壳及中性点分别与接地扁钢直接相连。 3、通道配电 在通道两处箱涵内共设置4个照明配电箱，每个箱涵段2个照明配电箱，每泵房内设置3个控制柜、一个双电源进线柜，低压供电型式采用树干式，供电电缆沿通道内电缆桥架敷设。配电箱柜的防护等级不低于IP54。 为保证三相电流平衡，本下穿通道照明、检修插座配电采用三相电缆单相供电的方式，供电电缆采用无卤低烟的阻燃或耐火电线电缆，电缆沿通道内电缆桥架敷设，检修插座箱详见图集17GL602《综合管廊供配电及照明系统设计与施工》4-2。电缆敷设到灯具处，电缆进行穿刺后，采用电线转接。应急照明线路与普通照明线路共用桥架，中间用金属防火隔板分开。 此外，照明配电箱还为弱电配电箱、应急照明集中电源箱提供电源，弱电箱由本工程弱电专业设计，本设计仅为其提供进线电缆，路由可借助照明桥架或电力桥架。 普通配电采用无卤低烟型阻燃YJY电缆及BYJ导线，消防配电采用无卤低烟型阻燃耐火YJY电缆及BJY导线。阻燃、耐火电线、缆的耐火等级为A级。 4、通道照明 本工程下穿通道照明主要由以下部分构成：入口段照明、中间段照明（基本照明）、洞外引道照明、应急照明。 本下穿通道设计时速40km/h，净空≥4m，东西两端入口最大纵坡均为-4%，洞外亮度约为3500cd/ m²，照明停车视距Ds取值均为29m和28m（入口坡度近似3%处）。南北向通道的入口段两长度均设置为14.5m和14m（入口坡度近似3%处），需设置加强照明，因为本项目箱涵段不足200m，两段入口段亮度分别按42cd/m²的20%、21cd/m²的20%取值；不设置过渡段照明和出口段照明；中间段亮度按1cd/m²设置；洞外引道照明亮度按1cd/m²设置。本工程基本段照明和洞外敞口段照明间距大约12m，除非特殊标注，否则未标出间距均按12m考虑，敞口段照明桥架不覆盖区域的普通照明敷设钢管代替桥架。 本工程照明均选用高效节能的LED灯，要求其光效高、使用寿命长、显色性好、瞬时再启动迅速、适应工作环境温度。灯具防护等级不低于IP65，应采用防腐铝合金材料，灯具面盖采用耐高温钢化玻璃，并需具有国家相关产品认证资格并通过国家灯具安全型式试验、电磁兼容型式试验的监测。 下穿通道内，行车道宽9米，灯具按照两侧对称明装布置安装高度详见灯具安装立面图m。间距设置及亮度计算结果见下表： 位置; 亮度标准; 灯具功率; 光通量; 间距; 平均照度; 平均亮度. 入口加强段1; 8.4; 25; 2750; 1.5; 138.9; 9.26. 入口加强段2; 4.2; 25; 2750; 3; 69.5; 4.63. 过渡段1; 6.3; 25; 2750; 2; 104.2; 6.95. 过渡段2; 2.1; 25; 2750; 6; 34.7; 2.32. 基本段; 1; 25; 2750; 12; 17.4; 1.16. 应急照明; 0.2; 12; 1500; 36; 3.3; 0.22. 照明控制应具备手动控制功能，采用自动控制为主、手动控制为辅的控制方式，并预留远程控制功能。入口段、过渡段、出口段照明亮度根据洞外亮度进行晴雨天、昼夜调节。 5、应急照明及疏散指示系统 本工程设置非集中控制型应急照明及疏散指示系统，在每个照明配电箱旁设置一台非集中控制型集中电源箱，为各照明区域的应急照明及疏散指示标志供电，其内部自带应急电源，其照明中断时间不超过0.3s，持续供电时间不小于1h。 每隔35m左右设置一盏A型应急照明灯，安装高度与基本照明一致，应急照明亮度不小于0.2cd/㎡；每隔50m设置带有米标的方向标志灯，安装净空高度不大于1.3m。 火灾确认后，应急照明集中电源应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动。自动控制启动时，应急点亮所有应急照明光源，A型集中电源保持主电源输出，主电源断电时，自动转入备用电源输出。 所有疏散指示标志及应急照明灯均采用专用消防专用灯具，应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。应急照明及疏散指示系统由中标厂家提供成套产品，深化设计确认后实施。 6、泵房照明配电 本工程两处泵房内采用防水防尘型LED吸顶灯，照度按100lx设计。 每个泵房内设置3台控制柜，为3台雨水泵配电，另设置1台双电源进线配电柜，为泵房内照明、插座、电葫芦、风机等其他设备配电。泵房两路电源均取自各自箱涵段负责箱变。 下穿通道中墙两侧桥架支架横向宽度≤25公分。 7、雨水泵控制系统 详见水专业设计资料 8、接地系统 本工程低压接地系统采用TN-S系统，利用下穿通道结构钢筋作为自然接地体，箱式变电站、泵房、配电箱处采用镀锌扁钢与通道结构主筋可靠联结，接地电阻不大于4Ω，通道内进出金属桥架、金属管线、灯具外壳均应与接地系统可靠连接。 下穿通道内接地装置采用桥隧型接地端子，在泵房及通道内每隔100m处均设置接地端子。 9、各系统监控组网 在箱变内设置一台通讯机柜，内设信号转换器及交换机。下穿通道内照明监控信号、应急照明状态信号、水泵监控信号、箱变电力监控信号均传输集成至此箱变通讯机柜内，上端通过光纤传输至就近网络接口，进入机场生产网络组网，至机场相关管理中心。 五、工程施工和运行阶段的安全风险分析 （一）不停航施工 本工程为机场飞行区改扩建工程，应采取不停航施工措施。 （二）劳动安全及卫生 本工程施工作业面广，较分散，难以集中管理，施工生产存在较大的安全隐患。因此，必须事先分析劳动生产过程中对可能遇到的危害因素加以分析，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学合理的安排。该项目施工过程中主要生产安全危害表现为：施工中的机械噪音、扬尘以及路面施工时面层料所产生的有气体会对一下生产人员以及沿线居民造成影响，对沿线水土的保持以及环境均会在不同程度上造成一定的危害。 从对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可以看出，本项目在施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、扬尘及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质。因此，在施工乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理。本项目所在区域不存在不良地质引发的地质危害。但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。 在施工中，砼拌合场、堆料场，应远离人口稠密区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对当地居民的危害。应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。要求施工和运输车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。 严禁与施工无关人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性的对施工机械设备进行检修，对带病作业的施工机械给予坚决杜绝；对关键性的工种定期进行安全生产大检查，及时发现事故苗头，并采取措施给予扑灭。 （三）安全保障措施 1.应遵循广州白云国际机场现有关于安保的各项规章制度。 2. 针对本项目的特点，制定专门的安保制度，制度应包括人员培训、进出飞行区的安全检查、施工期间的安全监督、每天施工结束后恢复跑道开放的航前检查等各个方面。 3. 成立专门的安全监督小组，负责施工期间的安全监督。 4. 不停航施工的安保措施应当由机场管理机构制定，既要严格要求、保证运行安全，又要保证合理的施工作业时间。 （四）其他注意事项 1. 车辆管控 施工车辆须严格按照广州白云国际机场的飞行区车辆管理相关规定及《民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则》（中国民用航空局令第170号）相关要求进出和行驶。 2.人员管控 施工人员必须经过安全培训和飞行区相关规定培训，并通过考核，应严格遵循广州白云国际机场的相关人员管理规定。 3. 施工现场管理 1）施工单位应根据广州白云国际机场的规定制定严格的施工现场管理制度，工单位应当与工程部建立紧密可靠的通讯联系。 2）施工单位须严格按照规范的要求进行接电、接水作业，项目管理单位（机场建设部）负责对施工单位接电、接水作业进行安全监管。因施工用电、用水产生的相关费用由施工单位自行支付。 3）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和机场管理机构的有关规定，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，临时电缆须采取保护措施，临时用电设施及相关区域须设立锥筒及警示标牌。 4）施工现场临时用水须符合机场管理机构的有关规定，不得影响消防管线的正常使用，施工临时用水管线须设置醒目标识。施工单位须定期对临时用电、用水标识的完整性进行检查并及时整改。 5）施工现场明火作业必须依据《飞行区动火作业管理规定》办理动火审批手续，电气焊人员必须持证上岗，按照机场动火办理手续执行和规范操作，且施工现场必须按要求配备灭火器材以保证防火安全。施工单位须建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。 6）突破净空限制的超高机具设备、堆土区需依据相关规定向工程部进行报批。 7）施工现场应当有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，减少扬尘污染。 4. 相关预案 1）特殊天气保障 施工单位接到特殊天气预警信息后，按照施工组织方案中特殊天气保障预案程序进行保障准备工作，并将准备情况通知机场相关部门。 2）特殊航班保障 接到特殊航班保障任务信息后，施工单位必需在特殊航班任务执行前两小时停止专机区域附近的施工，并撤出所有施工人员、停止使用一切施工机具。 六、其他 1）设计图纸中，所有设计选型型号仅代表技术参数要求，最终选用产品不得低于该技术参数。 2）系统所有器件、设备均由承包商负责成套供货、安装、调试。 3）具体线缆路由需由施工方根据现场情况进行调整。 4）项目未取得地勘资料及前置条件，本电子版为中间成果，仅供内部交流使用，不得用于招标或施工。 5）本工程不涉及危大工程，不涉及相关专业设计，不涉及采用新结构、新材料、新工业的专业工程。 |