| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 助航灯光工程 东飞行区助航灯光工艺 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2023年5月 |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 助航灯光工艺外场部分 |  |  |  |  |
|  | 跑道中线灯 | LED,24VA,6.6A;双向白 | 套 | 160 | 嵌入式 |
|  | 跑道中线灯 | LED,24VA,6.6A;半白半红 | 套 | 80 | 嵌入式 |
|  | 跑道边灯 | LED,56VA,6.6A;双向白 | 套 | 24 | 嵌入式 |
|  | 跑道边灯 | LED,36VA,6.6A;半白半黄 | 套 | 58 | 立式 |
|  | 跑道边灯 | LED,51VA,6.6A;半白半黄 | 套 | 4 | 嵌入式 |
|  | 跑道边灯 | LED,36VA,6.6A;双向白 | 套 | 93 | 立式 |
|  | 跑道末端灯 | LED,18VA,6.6A;单向红 | 套 | 16 | 嵌入式 |
|  | 跑道入口灯 | LED,40VA,6.6A;单向绿 | 套 | 32 | 嵌入式 |
|  | 跑道入口翼排灯 | LED,36VA,6.6A;单向绿 | 套 | 20 | 立式 |
|  | 快速出口滑行道指示灯 | LED,15VA,6.6A;单向黄 | 套 | 36 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向绿,转弯型 | 套 | 240 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向绿,直线型 | 套 | 133 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向绿,转弯型 | 套 | 1378 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向绿,直线型 | 套 | 2152 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向黄,直线型 | 套 | 6 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向黄,转弯型 | 套 | 44 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向黄,直线型 | 套 | 28 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A; 单向黄,转弯型 | 套 | 59 | 嵌入式 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向绿,转弯型 | 套 | 6 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向绿,直线型 | 套 | 21 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向黄,直线型 | 套 | 17 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向黄,转弯型 | 套 | 12 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向黄,直线型 | 套 | 20 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向黄,转弯型 | 套 | 18 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向绿,直线型 | 套 | 255 | 利用现底座 |
|  | 滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向绿,转弯型 | 套 | 64 | 利用现底座 |
|  | 深桶滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向绿,转弯型 | 套 | 33 | 深桶型 |
|  | 深桶滑行道中线灯 | LED,8VA,6.6A;单向绿,直线型 | 套 | 5 | 深桶型 |
|  | 深桶滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向绿,转弯型 | 套 | 1037 | 深桶型 |
|  | 深桶滑行道中线灯 | LED,16VA,6.6A;双向绿,直线型 | 套 | 690 | 深桶型 |
|  | 滑行道边灯 | LED,4VA,6.6A;蓝 | 套 | 1642 | 立式 |
|  | 滑行道边灯 | LED,8VA,6.6A;蓝 | 套 | 2 | 嵌入式 |
|  | 深桶型滑行道边灯 | LED,4VA,6.6A;蓝 | 套 | 84 | 立式深桶型 |
|  | 反光棒 |  | 套 | 14 | 立式 |
|  | 中间等待位置灯 | LED,7VA,6.6A;黄 | 套 | 24 | 嵌入式 |
|  | 风向灯 | LED, 28VA+5VA;易折 | 套 | 2 | 立式 |
|  | 坡度灯 | LED,每个发光单元77VA,6.6A;两红两白 | 组 | 2 | 每组4套灯 |
|  | 停止排灯 | LED,8VA,6.6A;单向红 | 套 | 1996 | 嵌入式 |
|  | 深桶型停止排灯 | LED,8VA,6.6A;单向红 | 套 | 478 | 深桶型 |
|  | 停止排灯 | LED,10VA,6.6A;单向红 | 套 | 560 | 立式型 |
|  | 禁止进入灯 | LED,8VA,6.6A;单向红 | 套 | 144 | 深桶型 |
|  | 微波探测器 |  | 组 | 30 | 每组2套 |
|  | 跑道进入灯 | LED,8VA,6.6A;单向红 | 套 | 37 | 嵌入式 |
|  | 跑道状态灯控制系统 |  | 项 | 1 |  |
|  | 跑道警戒灯 | LED,36VA,6.6A;闪光黄 | 套 | 8 | 立式，含控制箱 |
|  | 进近灯 | LED,36VA;6.6A;单向白 | 套 | 332 | 立式 |
|  | 现状进近灯改造 | 调整进近灯高程，更换支架和二次缆 | 排 | 64 |  |
|  | 顺序闪光灯 | LED,2次/秒;白光;30套 | 组 | 2 | 含控制箱,控制柜，线缆等。 |
|  | 进近灯易折易碎架 | 高度见高程图 | 套 | 39 | 含基座 |
|  | 道路等待位置灯 | LED,36VA,6.6A;闪光红 | 套 | 5 | 立式，含控制箱 |
|  | 道路等待位置灯 | LED,太阳能;闪光红 | 套 | 50 |  |
|  | 障碍灯 | A型，低光强，太阳能型 | 套 | 36 | 立式 |
|  | 预留灯坑 |  | 套 | 79 |  |
|  | 隔离变压器 | 25W | 套 | 1842 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 45W | 套 | 2982 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 50W | 套 | 830 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 65W | 套 | 6253 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器 | 100W | 套 | 431 | 含高低压插接件 |
|  | 隔离变压器箱 | 铝合金锻造；D320,H320 | 套 | 5663 | 无单灯 |
|  | 隔离变压器箱 | 铝合金锻造；D320,H400 | 套 | 6489 | 带单灯 |
|  | 滑行引导标记牌 | LED,单面 | 套 | 445 | 含隔变及隔变箱 |
|  | 调光器 | 5kVA | 套 | 20 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 10kVA | 套 | 70 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 15kVA | 套 | 98 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 20kVA | 套 | 8 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 25kVA | 套 | 4 | 正弦波 |
|  | 调光器 | 30kVA | 套 | 18 | 正弦波 |
|  | 切换柜 | 四用一备 | 套 | 51 | QHG |
|  | 单灯控制器 | 监视 | 套 | 16 |  |
|  | 单灯控制器 | 单控 | 套 | 3131 |  |
|  | 单灯控制器 | 双控 | 套 | 5696 |  |
|  | 顺闪控制器电源线 | YJY22-1kV-4×16 | 千米 | 3 |  |
|  | 顺闪控制线 | KVVP2-22-500V,7×2.5 | 千米 | 3 |  |
|  | 风向标电源线 | YJY22-1kV-4×16 | 千米 | 2.4 |  |
|  | 灯光一次电缆 | DYJY-5kV-1×6 | 千米 | 985 |  |
|  | 灯光二次电缆 | DJ-JDKR-500V-1×2.5 | 千米 | 40 |  |
|  | 灯光二次电缆 | DJ-JDKR-500V-1×4 | 千米 | 1145 |  |
|  | 电缆保护管 | HPPB Ø100 | 千米 | 417 | 排管 |
|  | 混凝土电缆井 | 普通型，含井盖 | 座 | 246 |  |
|  | 混凝土电缆井 | 加强型，含井盖 | 座 | 82 |  |
|  | 一次电缆保护管 | Ø50 | 千米 | 10 | 穿服务车道、排水沟 |
|  | 一次电缆保护管 | Ø75 | 千米 | 73 | 深筒灯回路穿道面 |
|  | 一次电缆保护管 | HPPB Ø100 | 千米 | 9.5 | 顶管 |
|  | 一次电缆保护管 | SC32 | 千米 | 115 |  |
|  | 二次电缆保护管 | SC32 | 千米 | 212 |  |
|  | 二次电缆保护管 | SC25 | 千米 | 151 |  |
|  | 一次电缆切槽 | 140*100 | 千米 | 73 |  |
|  | 二次电缆切槽 | 100*60 | 千米 | 298 |  |
|  | 现状道面切槽 | 100*60 | 千米 | 122.68 |  |
|  | 道面顶管工艺 | 16根 | m | 600 |  |
|  |  | 30根 | m | 200 |  |
|  | 电缆沟开挖回填 |  | 项 | 1 |  |
|  | 灯具安装嵌缝料 | 硅酮 | 项 | 1 |  |
|  | 嵌入式灯具安装 | 钻孔取芯 | 个 | 6496 |  |
|  | 混凝土 | C20 | 立方米 | 19700 | 包封+防草坪+灯箱基础 |
|  | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPa湿贫砼 | 立方米 | 9700 | 回填 |
|  | 铜覆钢接地极 | φ20x2500mm | 根 | 2887 | 铜层厚度不低于0.5mm |
|  | 铜覆钢扁带 | 30*4mm | 千米 | 73 | 铜层厚度不低于0.3mm |
|  | 单模光纤 | 24芯 | 千米 | 38 |  |
|  | 现状4号灯光站拆改 | 外场灯光回路倒改 | 项 | 1 |  |
|  | 现状5号灯光站扩建 | 外场灯光回路倒改 | 项 | 1 |  |
|  | 不适用地区灯 | 太阳能，移动式 | 套 | 82 | 预留道口处 |
|  | 不适用地区灯 | 太阳能，移动式 | 项 | 1 | 跑道关闭时使用 |
| 二 | 4号迁建灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 高压开关柜 | PIX12（W800*D1400*H2250mm） | 台 | 10 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-1000/10 | 台 | 2 |  |
|  | 低压开关柜 | Blokset（W800*D800*H2200mm | 台 | 25 |  |
|  | 柴油发电机 | 备用1200KW | 台 | 1 |  |
|  | 无功补偿柜 | 30kvar，Blokset | 台 | 2 |  |
|  | 直流屏 | 65Ah,DC110V | 套 | 1 | 含主机及电池柜 |
|  | 不间断电源柜 | 160kVA,工频UPS | 套 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | 日用油箱 | 1立方米 | 台 | 1 |  |
|  | 封闭式母线 | I-LINE-2000 | 米 | 30 |  |
|  | 灯光监控机柜 | （W600*D800*H2200mm） | 台 | 4 |  |
|  | 助航灯光监控系统 | 含主机、机柜、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统 | 含主机、机柜、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆保护管 | SC150 | 米 | 50 | 高压进线 |
|  | 10kV电缆 | ZRYJY-10kV-3*95 | 米 | 10 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*240+1*120 | 米 | 120 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 | 米 | 200 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35+1*16 | 米 | 50 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*16 | 米 | 800 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50 | 米 | 300 | 两相,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35 | 米 | 100 | 两相,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*16 | 米 | 3500 | 两相,PE |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.3m,40*4 | 根 | 4*53 |  |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.2m,40*4 | 根 | 4*24 |  |
|  | 电缆吊架 | 镀锌角钢 L=0.8m,40*4 | 根 | 4*131 |  |
|  | 电缆吊架 | 镀锌角钢 L=0.4m,40*4 | 根 | 4*25 |  |
|  | 电缆桥架 | 100*100 | 米 | 15 |  |
|  | 电缆桥架 | 100*50 | 米 | 100 |  |
|  | 灯光站智慧运维系统 | 进近灯视频监控、跑道灯光监控、机器人巡检、智能环控、设备视频监控、电力监控 | 项 | 1 | 含主机、平台、终端等 |
| 三 | 6号灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 高压开关柜 | PIX12（W800*D1400*H2250mm） | 台 | 10 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-800/10 | 台 | 2 |  |
|  | 低压开关柜 | Blokset（W800*D800*H2200mm | 台 | 22 |  |
|  | 柴油发电机 | 备用880KW | 台 | 1 |  |
|  | 无功补偿柜 | 30kvar，Blokset | 台 | 2 |  |
|  | 直流屏 | 65Ah,DC110V | 套 | 1 | 含主机及电池柜 |
|  | 不间断电源柜 | 100kVA, 工频UPS | 套 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | 日用油箱 | 1立方米 | 台 | 1 |  |
|  | 封闭式母线 | I-LINE-1600 | 米 | 30 |  |
|  | 灯光监控机柜 | （W600*D800*H2200mm） | 台 | 4 |  |
|  | 助航灯光监控系统 | 含主机、机柜、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统 | 含主机、机柜、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆保护管 | SC150 | 米 | 50 | 高压进线 |
|  | 10kV电缆 | ZRYJY-10kV-3*95 | 米 | 10 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*95+1*50 | 米 | 120 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 | 米 | 100 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35+1*16 | 米 | 50 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*16 | 米 | 500 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50 | 米 | 200 | 两相,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35 | 米 | 100 | 两相,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*16 | 米 | 2000 | 两相,PE |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.3m,40*4 | 根 | 4*53 |  |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.2m,40*4 | 根 | 4*24 |  |
|  | 电缆吊架 | 镀锌角钢 L=0.8m,40*4 | 根 | 4*131 |  |
|  | 电缆吊架 | 镀锌角钢 L=0.4m,40*4 | 根 | 4*25 |  |
|  | 电缆桥架 | 100*100 | 米 | 15 |  |
|  | 电缆桥架 | 100*50 | 米 | 100 |  |
|  | 灯光站智慧运维系统 | 进近灯视频监控、跑道灯光监控、机器人巡检、智能环控、设备视频监控、电力监控 | 项 | 1 | 含主机、平台、终端等 |
| 四 | 7号灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 高压开关柜 | PIX12（W800*D1400*H2250mm） | 台 | 10 |  |
|  | 干式变压器 | SCB13-800/10 | 台 | 2 |  |
|  | 低压开关柜 | Blokset（W800*D800*H2200mm | 台 | 24 |  |
|  | 柴油发电机 | 备用880KW | 台 | 1 |  |
|  | 无功补偿柜 | 30kvar，Blokset | 台 | 2 |  |
|  | 直流屏 | 65Ah,DC110V | 套 | 1 | 含主机及电池柜 |
|  | 不间断电源柜 | 100kVA, 工频UPS | 套 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | 日用油箱 | 1立方米 | 台 | 1 |  |
|  | 封闭式母线 | I-LINE-1600 | 米 | 30 |  |
|  | 助航灯光监控系统 | 含主机、机柜、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统 | 含主机、机柜、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆保护管 | SC150 | 米 | 50 | 高压进线 |
|  | 10kV电缆 | ZRYJY-10kV-3*95 | 米 | 10 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*95+1*50 | 米 | 120 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50+1*25 | 米 | 100 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35+1*16 | 米 | 150 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*16 | 米 | 500 | 两相,N,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*50 | 米 | 200 | 两相,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35 | 米 | 100 | 两相,PE |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*16 | 米 | 2000 | 两相,PE |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.3m,40*4 | 根 | 4*53 |  |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.2m,40*4 | 根 | 4*24 |  |
|  | 电缆吊架 | 镀锌角钢 L=0.8m,40*4 | 根 | 4*131 |  |
|  | 电缆吊架 | 镀锌角钢 L=0.4m,40*4 | 根 | 4*25 |  |
|  | 电缆桥架 | 100*100 | 米 | 15 |  |
|  | 电缆桥架 | 100*50 | 米 | 100 |  |
|  | 灯光站智慧运维系统 | 进近灯视频监控、跑道灯光监控、机器人巡检、智能环控、设备视频监控、电力监控 | 项 | 1 | 含主机、平台、终端等 |
| 五 | 5号灯光站工艺设备 |  |  |  |  |
|  | 不间断电源柜 | 160kVA,工频UPS | 台 | 2 | 含主机及电池柜 |
|  | UPS母线电源切换柜 |  | 台 | 2 |  |
|  | 低压配电柜 |  | 台 | 6 |  |
|  | 正弦波调光器 | 5kVA | 台 | 8 |  |
|  | 正弦波调光器 | 10kVA | 台 | 16 |  |
|  | 正弦波调光器 | 15kVA | 台 | 18 |  |
|  | 正弦波调光器 | 20kVA | 台 | 2 |  |
|  | 正弦波调光器 | 30kVA | 台 | 7 |  |
|  | 切换柜 |  | 台 | 7 |  |
|  | 单灯监控机柜 |  | 台 | 2 |  |
|  | 单灯监控滤波机柜 |  | 台 | 3 |  |
|  | 照明互投箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |
|  | 高压倒改电缆 | YJY22-10kV-3×150 | m | 1300 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*16 | m | 120 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*95+1*50 | m | 360 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*35 | m | 120 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*50+1*25 | m | 240 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*25 | m | 1200 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-3*16 | m | 120 |  |
|  | 低压电缆 | WDZA-YJY-1kV-4*240+1*120 | m | 480 |  |
|  | 助航灯光监控系统扩容改造 |  | 项 | 1 |  |
|  | 单灯监控系统扩容改造 |  | 项 | 1 |  |
|  | 电缆支架 | 镀锌角钢 L=0.3m,40*4 | 根 | 4*60 |  |
|  | 灯光站智慧运维系统扩容改造 | 机器人巡检、智能环控、设备视频监控 | 项 | 1 | 含主机、平台、终端等 |
|  | 电气火灾监控系统 | 含主机、光纤等 | 项 | 1 |  |
|  | 灯光维修设备 |  | 批 | 1 |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 0号灯光站灯光监控系统升级改造 |  | 项 | 1 |  |