| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程 飞行区道桥工程-5号下穿通道 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2023年6月 |
| 一、设计依据 1、《中国民用航空局 广东省人民政府 关于广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程及东四西四指廊工程初步设计及概算的批复》民航函[2020]698号，2020年9月； 2、各设备专业提供的用电需求； 3、国家及行业现行标准和规范。 《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 《建筑设计防火规范》GB50116-2014 2018年版 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《公路隧道照明设计细则》JTGT D70／2-01-2014 二、设计范围 1、5号下穿通道泵站设计：包括箱变及配电系统设计、照明系统设计、水泵控制系统设计及泵站接地设计； 2、5号下穿通道照明设计。 三、设计内容 工程概况： 5号下穿通道位于T3航站楼东北侧，其主要功能是连接T3航站楼与远期卫星厅、东货运区间的地面交通，并与2号、6号通道共同形成第一航站区、东货运区、第二航站区几个重要区域的快速通道。 本条通道由E、E1线组成，E线全长974.775m，设计范围EK0+018.500～EK0+955.775，长度937.275m，其中箱涵段长424.000m，U槽段长427.000m，地面段长86.275m。E1线长度83.750m，设计范围E1K0+000.0～E1K0+040.0，地面段长度40.0m。 5号下穿通道泵站设计 1、箱变及配电系统设计： 在5号下穿通道附近设置一座箱变5XC。变压器安装容量均为2*315KVA，变压器负荷率为48.2%，为5号下穿道泵站及下穿道照明提供低压电源。用电负荷平均分配到两段低压母线上，两路电源互为备用，一路故障另一路可承担全部负荷。 其中，单台水泵用电量为90KW，共计3台；泵房内其余用电设备为9.09KW；下穿通道照明配电箱AL1：5.796kW，AL2:5.796kW。 泵房用电负荷等级按照一级负荷考虑，水泵低压电缆自低压柜引出后，穿电缆管敷设至下穿通道，进入通道后沿桥架敷设至泵房电源进线柜，电缆在泵房内沿桥架敷设至水泵控制箱（设备自带），水泵控制箱就近安装在水泵上方。自控制箱引出潜水电缆，接至水泵。潜水电缆为设备自带。 2、照明系统设计： 照度标准： 泵房：100 lx 照明灯具采用防水型LED灯，安装方式为吸顶安装，灯具自带功率补偿装置，荧光灯功率因数补偿至0.9以上，电源引自泵房内动力配电箱AP-1。所有灯具就地控制，控制开关墙上暗装，安装高度为1.4m。灯具自带60min蓄电池。 水泵控制柜详见给排水专业图纸，控制要求由给排水专业确定。 3、接地设计 利用泵站底部及最外侧的四根钢筋做为接地体，并将做为接地体的钢筋贯通焊接，接地电阻不大于1欧姆，由做为接地体的钢筋引出一根50*5镀锌扁钢至地坪下一米（共计两处），以便接地电阻不满足要求时补打接地极使用。在泵站内设等电位接地箱，房间内及进出建筑物的所有金属管线、桥架、设备外壳及配电系统PE线均与总等电位接地箱连接。总等电位箱通过两根50*5镀锌扁钢与接地系统相连。 室外箱变四周打一组2500*50*50*5镀锌角钢接地极，接地极间距为5米，并用50*5镀锌扁钢做可靠电气连接，变压器外壳及中性点与接地极做可靠电气连接，要求接地电阻不大于1欧姆。 5号下穿通道照明设计 1、配电系统 （1）外电源 5号下穿通道道路照明电源引自下穿道道路照明配电箱AL1、AL2。照明配电箱进线电源引自泵站内动力配电柜。 （2）配电、照明系统 下穿通道照明平均照度30LX,平均亮度大于2.5cd/m2。 下穿道内照明灯具选用42W LED灯。在市电失电时，泵房内EPS为箱涵内灯具提供备用电源。照明控制可采用光控、时钟以及就地控制。箱涵及U槽内灯具配电均采用间隔配电，平时下穿道部分灯具应为长明（可按时钟设定开启），U槽部分的灯具可根据时钟或光控开关进行控制，系统还可根据后半夜道路使用情况开启或关闭灯具，每个回路均可独立设置点亮或关闭。照明电线在箱涵内均采用线槽敷设方式，U槽段采用线槽进行敷设。 ●服务车道地下通道箱涵段 灯具安装方式为两侧侧壁安装。 入口段：长度：10米；灯具采用LED光源隧道灯,灯具防护等级IP43，功率为 42W，安装间距2.0米。； 过渡段：长度：20米；灯具采用LED光源隧道灯,灯具防护等级IP43,功率为 42W，安装间距4.0米。； 中间段：灯具采用LED光源隧道灯,灯具防护等级IP43,功率为42W，安装间距8米。 ●U槽段 U槽灯具安装高度为距地3.5米，出口与入口阶段灯具安装高度为距地2.5米、3.0米各安装一组灯具，安装间距10米；灯具采用LED光源隧道灯，两侧侧壁安装，灯具防护等级IP65。 照明控制应具备手动控制功能，采用自动控制为主、手动控制为辅的控制方式，并预留远程控制功能。入口段、过渡段、出口段照明亮度根据洞外亮度进行晴雨天、昼夜调节。 （二）设计图纸中所有设计选型型号仅代表技术参数要求，型号不做为设备选型依据。 接触器能效等级不低于3级。 |  |  |