| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 飞行区消防工程-7号消防站工程 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2023年5月 |
| 一．设计依据 1．《关于广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程及东四西四指廊工程初步设计及概算的批复》民航函【2020】698号； 2. 《关于提请确认7号消防站、8号消防站等单体建设需求的函》 3．建筑专业提供的建筑平面图； 4．暖通、给排水、弱电等各专业提供的用电需求； 5．国家及行业现行标准和规范: 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019； 《低压配电设计规范》GB50054-2011； 《建筑照明设计标准》GB50034-2013； 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010； 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）； 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018； 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014； 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018； 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2014； 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011； 《城市消防站设计规范》GB51054-2014； 《民用航空运输机场飞行区消防设施》MH-7015-2007； 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022； 《建筑防火通用规范》GB55037-2022； 二．设计范围 1．本设计主要内容为7#消防站及配套消防泵房、变电站的电气相关设计，具体系统为： （1）10/0.4kV变、配电系统； （2）低压配电系统； （3）一般照明、应急照明系统； （4）防雷接地和电气安全系统。 （5）火灾自动报警系统。 2．设计分界点：本工程进线电源分界点在变电站高压开关柜进线处；本工程含由变电站为消防站供电的电缆及通信线缆设计，室外敷设路由设计为室外工程设计内容；本工程通信室预留向上级传输火灾报警信号的接口；本工程不含接处警系统设计，仅在火灾报警控制器预留接处警系统的接口以满足联动需求。 三．设计内容 1．项目概况：本工程为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部新建的7号消防站工程。建设地点位于广州白云机场东二跑道北端西侧。7号消防站负责机场范围内的火灾扑救及救援工作，并协助有关职能部门做好消防管理工作。 7号消防站工程包含两个建筑单体：1、消防站；2、配套水泵房。两个单体之间防火间距满足规范要求。 消防站为地上一层，无地下室。平面功能主要分为车库区及生活区。车库区设有消防车车库、维修车库、通信室、值班室、呼吸器充气室、药剂间、器材修理间、配线间等；生活区设有干部办公室、干部宿舍、战士宿舍、厨房、餐厅、会议室、训练室、盥洗间、卫生间、淋浴间、被服间、洗衣烘干室、贮藏室、排烟机房、配电间等。并设有室外楼梯可上至上人屋面。 消防站总建筑面积为1735㎡。 配套水泵房为地上一层、地下一层。功能主要为地下的水泵房、电缆室、楼梯间，地上的变电站等。 配套水泵房总建筑面积为311.9㎡。 2．10/0.4kV变配电系统： （1）负荷等级及负荷计算 本工程消防泵房、应急照明负荷等级为一级，热水器负荷等级为三级，其他用电负荷等级为二级。 采用需要系数法计算电气负荷，结果如下： 用电设备总安装容量 670.4kW(不含备用负荷，含消防泵房用电，因消防泵房为飞行区所用，固考虑消防站与消防泵房同时用电的情况。) 计算有功负荷 450.1kW 计算无功负荷 115.6kvar (补偿后) 计算视在负荷 464.7kVA (补偿后)（详见负荷计算表） 装机容量为2x500kVA，单台变压器带全部二级负荷时，负载率为92.5%。 （2）供电电源及电压 本工程供电电源电压等级为10kV, 低压动力设备及照明电压等级为220/380V。本工程在消防站旁、消防泵房上方地面上设置1座10kV变电站，供电电源来自3号开闭站，由开闭站的两段10kV母线引出两路独立的10kV电源，其供电电缆统计在飞行区供电工程内，变电站的两路电源均应符合双重电源供电的规定。 （3）10kV变电站 变电站位于一层，面积均约100㎡。变电站内设有6台Premset型10kV固体绝缘柜柜，2台500kVA干式变压器，7台低压开关柜，2台SVG柜及1套直流电源屏。高低压系统进出线回路均采用上进上出的方式。 本工程10kV电源的供电网络为环网供电，上级开闭站已在10kV出线母线做母联，固本终端站10kV高压供电系统为双母线接线方式。 变电站220/380V系统为单母线分段运行方式，两段低压母线之间设联络开关。当其中一段母线失电后，母联开关投入，由另一段母线承担2台变压器的二级负荷。联络开关设有自投自复/自投不自复/手动三种工作方式可供选择，当母联开关自投时有0～4S延时，当低压侧主开关因过载及短路跳闸时，不允许自动关合母联开关。当母联开关投入后应自动断开非保障负荷，以保证变压器正常工作。主进开关与母联开关之间设电气联锁，在任何情况下只能合其中的两个开关，复电时采用瞬时断电倒闸方案。 继电保护设置：本工程10kV变电所高压配电柜采用微机综合保护。进线断路器设三相式定时限特性的延时电流速断及过电流保护、单相接地保护；出线断路器柜设三相定时限过流保护、电流速断保护、单相接地保护；干式变压器设高温报警信号和超高温跳闸保护以及供电部门要求的其他保护。变压器的低压主进线开关选用具有过载长延时、短路短延时保护功能的智能脱扣器；一般出线低压开关设过载长延时、短路瞬时脱扣器。放射式大出线回路及树干式供电回路设短延时脱扣器。 在变电站低压侧设无功功率集中补偿装置，要求补偿后的低压侧功率因数不低于0.95。 本工程在10kV系统不设计量，在低压出线柜的出线回路上设置具有标准通讯接口的分项计量表（智能电力仪表），收费计量数据传送至上级变电站。 变电站内设直流110V，65AH铅酸免维护直流电源屏及信号屏，显示10kV系统的各种正常及故障状态信号。 在变电站内设变配电监控系统，通过安装在开关柜回路上的智能电力仪表，对电压、电流、电度、频率、谐波含量、开关状态、变压器温度、电容补偿等参数进行实时监测，并对直流屏进行实时监测，实现供电系统的预警、报警、遥控、电能计量、系统操作票、用电负荷曲线自动生成等功能。高低压配电设备、变压器、直流屏等通过电力仪表或其他智能通信接口接入变配电监控系统。 在变电站低压柜内设置防柜内电器松动、滑动、倾倒、震脱的抗震附件。 （4）应急电源 本工程中所有应急照明均采用集中电源集中控制方式。对停电要求小于0.5S的重要负荷、火灾自动报警系统等均自带UPS不间断电源装置,要求其后背时间不小于180min；配线间等弱电工艺负荷设置UPS不间断电源，要求其后背时间不小于30min。 （5）电力配电系统 动力及照明配电采用放射式和树干式结合的方式配电。对重要负荷采用双回路专用电缆供电，消防负荷在最末一级配电箱处设双电源自投装置，自投方式采用双电源自投自复。 为保证用电安全，用于移动电器装置的插座均采用漏电保护装置（动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s）。 （6）设备选型 ①户内式变压器按环氧树脂真空浇注节能型干式变压器SCB-NX1型设计，设强制风冷系统，附带温控器；接线为D，Yn11，阻抗电压Uk%为4%，高压分接范围±2x2.5%，保护罩由厂家配套供货，防护等级不低于IP21。 ②变电站高压配电柜按Premset固体绝缘柜进行设计，真空断路器分断能力25kA。高压柜高压电缆采用上进上出接线方式。 ③低压配电柜依据固定柜、抽屉式开关，落地式安装进行设计；出线电缆采用上出的接线方式。 ④应急照明灯具及疏散标志灯采用A型灯具，其备用电源采用集中控制型集中电源，其持续供电时间不少于60min。 （7）设备安装高度 ①大型配电箱柜落地安装，其他配电箱除注明者外，明装时箱底距地1.5m。 ②灯具开关均选用跷板暗装开关，底边距地1.3m。 ③插座均选用安全型插座，暗装，壁挂式空调插座底边距地1.8m，柜式空调插座底边距地0.5m，洗衣机房、厨房及卫生间插座底边距地1.8m，车库三相插座底边距地0.5m，其余插座底边距地0.3m。 3．照明设计： 根据各功能房间性质设置照明灯具，照度按照明设计规范执行。 照明灯具均选用高效LED光源，功率因数不低于0.95。对室外雨棚、卫生间区域等潮湿场所选用防水防潮灯，吸顶安装；对办公、餐厅、走道等有吊顶的场所选用格栅灯具，嵌入式安装；对其他功能用房等无吊顶区域采用敞开式灯具吊装或吸顶安装。灯具均采用有接地端子的I类灯具，使其能可靠接地。 照明采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、色温相宜、符合环保要求的高效节能型LED光源。要求光源的色温为3300～5300K，灯具功率因数不小于0.95，灯具效率不小于80lm/W。 各房间照度标准及功率密度应严格按照规范《建筑照明设计标准》GB50034-2013设定。主要空间照度及LPD限值详见照度计算表。 除楼梯间照明采用红外感应控制外，其余场所均采用现场开关控制。 4．应急照明设计： 本工程在变电站、通信室、排烟机房等重要机房、配电间等火灾时仍需正常工作的房间设100℅的备用照明，在车库、走道、战时宿舍等需要消防人员出警备战的场所设置100%的备用照明，且需与接处警系统联动强制点亮。备用照明灯具由两路消防电源专用回路供电。 在疏散通道、走廊、主要出入口等疏散区域、训练室、会议室、餐厅等场所设置疏散照明，照度不低于1lx。疏散照明消防用时持续供电时间不小于30min，应急用时持续供电时间不小于30min。 在疏散门的上方设置疏散出口标志灯；在直通室外的疏散门上方设置安全出口标志灯。 疏散指示标志及应急照明灯施工时应严格按照现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定进行施工。 本工程采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，系统主机设置在通信室。火灾确认后，通信室内的应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动。自动控制启动时，应急点亮所有应急照明光源，A型集中电源保持主电源输出，主电源断电时，自动转入备用电源输出。集中电源的备用时间不小于60min。系统设置应符合现行标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。 在消防站屋面周围设置低光强的航空障碍灯，间距不大于52米，航空障碍照明应有同步功能。 5．导线、电缆的选型及敷设方式 所有母线、电缆、导线均采用铜导体。 普通配电电缆选用低烟无卤阻燃型电力电缆（阻燃级别A级）；消防配电电缆选用低烟无卤阻燃耐火型电力电缆。 一般照明和插座回路支线采用低烟无卤阻燃型BYJ-0.45/0.75kV 导线。应急照明支线选用低烟无卤耐火型BYJ-0.45/0.75kV导线。 控制线选用低烟无卤阻燃型KYJ控制电缆，与消防有关的控制线选用低烟无卤耐火型KYJ控制电缆。 变电站内电缆采用电缆桥架敷设，从变电站配出的电缆经桥架引下至地下一层电缆室，并通过排管埋地引出室外至消防站。在消防站内，消防线路电缆采用防火型热镀锌金属桥架敷设；消防线路套钢管明敷设的，也应涂防火涂料，套钢管暗敷的消防线路，保护层厚度不小于3cm。 照明支线穿钢管暗敷在吊顶或现浇混凝土楼板内，由顶板接线盒至吊顶灯具的一段线路选用钢质波纹管或普利卡管。应急照明配电箱箱体应做防火处理(刷防火漆)，以满足消防部门的要求。 所有圆钢、扁钢、预埋钢板及明敷钢管均热镀锌。配电线路穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后，用防火材料封堵。开关插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。消防配电设备应设置明显标志。 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用向一线槽时，线槽内应有隔板分隔。各系统的穿线金属管、金属线槽、金属接线盒等均应做好电气连接并接地。 6．防雷接地及电气安全： 本建筑预计雷击次数为0.1038次/a，因本建筑为机场建筑，固按二类防雷建筑物设计。设有防直击雷的外部防雷装置，并采取防闪电电涌和防闪电感应措施。 本建筑屋顶采用避雷网做接闪器，屋顶敷设小于10×10或12m×8m的Φ12圆钢网格，利用建筑物钢筋及每根钢柱做防雷引下线，外围间距不大于18m。避雷引下线与避雷网连接可靠，并与接地网可靠联结。建筑物对角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。突出屋面的金属体（如室外空调、风机、配电箱等）均与金属接闪装置可靠连接。 本工程接地系统采用TN-S系统。系统的工作接地、保护接地、防雷接地、直流工作接地等采用共用接地装置，要求其工频接地电阻≤1Ω。 本工程进行总等电位联结，将消防站建筑和消防泵房变电站建筑的接地网进行可靠联结，形成一个接地体。在变电站设置总等电位联结端子箱，在消防站配电间、通信室、邻居间等处设置局部等电位端子箱。等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结，在总等电位联结线采用40X4热镀锌扁钢板，总等电位联结均采用等电位卡子，禁止在金属管道上焊接。所有金属进出线管和凸出建筑物的金属物件均要进行等电位联结。等电位端子箱底边距地0.3m，具体做法参见国标图集<<等电位联结安装>>。接地端子箱定位及安装时，要与土建专业配合，不能影响建筑整体使用和美观。 由变电站、室外引入或由室内引至室外的电力线路、信号线路、控制线路、信息线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设I级试验的浪涌保护装置，其电压保护水平值不应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值应等于或大于12.5kA。 7．电气火灾监控系统： 为保证用电安全及防止火灾发生，本工程设置电气火灾监控报警系统，在低压配电柜出线回路及消防站总配电柜设漏电火灾报警探测模块。电气火灾监控系统主机设置在通讯室内。 8．消防电源监控系统： 本工程设置消防设备电源监控系统，其监控主机设置在通信室。系统采用信号传感器，通过监测消防设备供电电源的电压、电流及工作状态，判断消防设备供电电源是否存在中断供电、过压、欠压、过流、缺相等故障，发出报警及记录信息。 9．火灾自动报警系统： （1）消防控制室 本工程在首层利用通信室作为消防控制室，设有直通室外的出口，严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。通信室内消防设备由联动型火灾报警控制器、图形显示装置、电气火灾监控器、消防专用电话总机、应急照明控制器、消防电源监控器、紧急广播设备、消防直通对讲电话设备、接处警系统等组成。消防控制室图形显示装置应能显示本建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本建筑全部消防相关安全管理信息，并预留远程监控系统接口，同时具有向远程监控系统传输所有相关信息的功能。本消防站内设置火警图文信息系统。 （2）系统设置： 本工程采用集中火灾自动报警系统，按二总线环形结构设计，任一点断线不应影响系统报警。系统总线上设置有总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点，并在总线穿越防火分区处设置总线短路隔离器。 火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不超过3200点，其中每一总线回路连结设备的总数不超过200点，且留有不少于额定容量10％的余量；消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数和不超过1600点，每一联动总线回路连结设备的总数不超过100点，且留有不少于额定容量10％的余量。 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 在每个防火分区设置有手动火灾报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的距离不大于30m，手动报警按钮主要安装在各楼层的公共走道、大厅、主要公共活动场所出入口。 办公、走道、库区等处设置感烟探测器，在厨房设置感温探测器。 由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关信号作为消火栓泵直接启泵信号；由远端高位水箱间的流量开关也同时作为消火栓泵的直接启泵信号；通过消火栓启泵按钮向消防控制室发出信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。消火栓泵控制柜的启停按钮用专用线路连接至消防联动控制器的手动控制盘。通信室可以显示消火栓泵的工作、故障状态，显示启泵按钮的位置。 通信室根据远端的湿式报警阀压力开关信号手动/自动启动喷淋泵，并显示喷淋泵的工作、故障状态，显示水流指示器、信号阀、压力开关的工作状态。报警压力开关信号可以直接启动喷淋泵。 由同一防烟分区内两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口或排烟阀开启的联动触发信号，并由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启，同时停止该防烟分区的空气调节系统。 消防控制室内的消防联动控制器可以手动控制送风口、排烟口、排烟阀的开启或关闭及防排烟风机等设备的启动停止。防排烟风机的启动停止按钮应用专用线路连接至消防联动控制器的手动控制盘。送风口、排烟口、排烟阀、防排烟风机的开启或关闭及电动防火阀关闭信号，均应反馈至消防联动控制器。 在主要出入口、建筑内部拐角等处的明显部位设置光报警器。每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压组不应小于60dB; 在环境噪声大于 60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源功能，当需要切断正常照明时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。 火灾报警确认后，应启动建筑物内的所有火灾声光警报器，并能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。 火灾报警确认后，消防联动控制器应自动打开疏散通道上由出入口控制系统控制的门，自动开启疏散通道上的自动门，并开启相关区域安全防范系统的摄像机监视火灾现场。 火灾报警确认后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。 火灾报警确认后，消防联动控制器应同时向全楼进行广播。消防应急广播与火灾声警报器应分时交替工作，采取1次声警报器播放，1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在消防控制室能手动或按照预设控制逻辑联动控制选择广播分区，启动或停止应急广播系统，并能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。消防应急广播与业务广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。 火灾自动报警及消防控制系统采用消防电源单独回路供电，直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池。 在通信室设置可向当地公安消防部门报警的外线电话，并设消防专用紧急电话总机；分机设在经常有人值班室、排烟机房、报警阀间、变电所等处，在手动报警按钮处设电话插孔。 每个报警区域内的模块相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中，模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内。本报警区域内的模块不控制其他报警区域的设备。未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmx100mm的标识。 （3）火灾自动报警系统的配电 火灾自动报警系统的供电线路、报警总线、消防联动控制线路采用耐火型线缆，消防应急广播和消防专用电话等传输线路采用阻燃型线缆。消防系统线缆沿金属线槽或穿钢管在吊顶、墙内敷设。暗敷时，应在非燃烧结构层内，保护层厚度不小于3cm；所有明敷钢管及金属线槽应做防火处理。消防电话线应单独穿管敷设或采用有隔板的金属线槽。 火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源。在监控室内设置UPS及24V电源，其电源输出功率、蓄电池组的容量应满足规范的要求。 通信室内的各电气和电子设备采用等电位连接，接地板与电子设备之间的的专用接地线应采用不小于4mm²的铜芯绝缘导线。火灾报警系统的接地与交流工作接地、保护接地、防雷接地等共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。 通信室内设置300mm高的活动地板，地板与建筑接地体之间，采用不小于1x25mm²的铜芯绝缘导线连接。 （4）设备安装 感烟探测器吸顶安装，位置与灯具、设备管线、粱的影响等因素综合考虑，可做适当调整，但应符合规范要求。 手动火灾报警按钮明装距地1.4米；声光报警器明装距地2.5米；模块箱在变电站或设备机房内明装，底边距地1.5米；消防专用电话分机插座、电话插孔墙上暗装距地1.4米。 消火栓按钮装于消火栓箱门上。 每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内。未集中没置的模块附近应有尺寸不小于100mmX100rnm的标识。 （5）设备参数要求 火灾报警控制器选用小型壁挂式，容量不小于200点，应自带数据记录存储功能，配置液晶显示屏能显示主要信息与内容；报警控制器应具有CAN、RS232、USB、RJ45等多种通讯接口，应支持多种协议输出；应有向消防接处警系统直接发出报警信号的功能。火灾报警控制器主要参数应不低于如下要求：主电源电压为AC220V50Hz；回路输出电压为DC14V~24V；工作环境温度0~45℃；工作环境相对湿度≤95% RH；含至少2节12V备用电池。 图形显示装置选用小型壁挂式，应具有原理图管理、维保管理、消防资料和文档管理、报警信息管理等功能；系统应能任意放大缩小报警平面图，当系统接收到报警信号时，应能在平面图上的相应点位准确定位且居中显示。软件系统应具备MODBUS通讯功能，应具有向第三方设备或系统输出报警内容或设备状态，应支持RS485串口、RJ45网口、光纤接口等通讯接口方式通讯。图形显示装置主要参数应不低于如下要求：电源输入电压我AC220V50Hz；配置内部存储及外接存储接口、网卡、USB接口；自带1kVA的UPS；含打印功能；工作环境温度0~45℃；工作环境相对湿度≤95% RH。 消防电话总机采用多线型，可带分机数量为8路，消防电话主机与分机间可完成互相呼叫、多方通话等多种工作模式；电话总机应具备分机断线检测功能，电话分机与电话插孔应具备工作状态指示。消防电话总机主要参数应不低于如下要求：电源电压为DC24V；传输损耗≤5dB；带录音功能，时间不小于30min；工作环境温度0~50℃；工作环境相对湿度≤95% RH。 10．节能措施： 所有照明灯具选用高效LED光源并自带无功功率补偿电容器。各种照明场所的照明功率密度严格按照《建筑照明设计标准》规定的目标值执行，眩光值、显色指数等指标满足规范规定。所有元器件均选择符合国家能效标准要求的产品。 选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。在满足国家规范及供电行业标准的前提下，选用高性能配电设备，选用高品质电缆、电线降低自身损耗； 11．抗震设计 本工程抗震设防烈度为6度，因此需进行建筑机电工程抗震设计。内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。电气工程应满足规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的相关规定。抗震支吊架产品需通过FM认证，所选产品需满足《建筑机电工程设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015的相关规定。 四．工程施工和运行阶段的安全风险分析 （一）不停航施工 本工程为机场飞行区改扩建工程，应采取不停航施工措施。 1）在施工范围与现有滑行道衔接的地方，施工过程中应提前探测现有滑行道相关灯具的供电路由并避开此区域，以免影响现有灯具的供电。 2）施工时应结合机场运行需要，合理制定施工计划。 （二）劳动安全及卫生 本工程必须事先分析劳动生产过程中对可能遇到的危害因素加以分析，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学合理的安排。该项目施工过程中主要生产安全危害表现为：施工中的机械噪音、扬尘以及路面施工时面层料所产生的有气体会对生产人员以及旅客造成影响，对沿线水土的保持以及环境均会在不同程度上造成一定的危害。 从对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可以看出，本项目在施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、扬尘及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质。因此，在施工乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理。本项目所在区域不存在不良地质引发的地质危害。但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。 在施工中，砼拌合场、堆料场，应远离人口稠密区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对当地居民的危害。应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。要求施工和运输车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。 严禁与施工无关人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性的对施工机械设备进行检修，对带病作业的施工机械给予坚决杜绝；对关键性的工种定期进行安全生产大检查，及时发现事故苗头，并采取措施给予扑灭。 （三）安全保障措施 1.应遵循广州白云国际机场现有关于安保的各项规章制度。 2. 针对本项目的特点，制定专门的安保制度，制度应包括人员培训、进出飞行区的安全检查、施工期间的安全监督、每天施工结束后恢复跑道开放的航前检查等各个方面。 3. 成立专门的安全监督小组，负责施工期间的安全监督。 4. 不停航施工的安保措施应当由机场管理机构制定，既要严格要求、保证运行安全，又要保证合理的施工作业时间。 五．其他 1. 设计图纸中，所有设计选型型号仅代表技术参数要求，招标所确定的产品规格、性能等技术指标，不得低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。 2. 消防切非、应急照明及疏散控制系统、电动排烟窗控制等的二次控制原理由相关厂家进行深化。 3. 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。 4. 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。 |  |  |