| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 排水防涝工程— R2东南绕滑雨水泵站及调蓄池工程 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2023年4月 |
| - 设计依据 1.《广州白云国际机场三期扩建工程飞行区设计合同》（合同编号：20-37-0023-0），广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，2020年6月； 2.《民航局关于广州白云国际机场总体规划的批复》（民航函 [2020]275 号），民航局，2020年4月； 3.《国家发展改革委关于广州白云国际机场三期扩建工程项目建议书的批复》，国家发改委，2020年5月； 4.《关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及概算的评审报告》，中国民航工程咨询有限公司，2021年6月； 5.《中国民用航空局 广东省人民政府关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及机场工程总概算的批复》，中国民用航空局 广东省人民政府，2021年7月。 - 标准规范 1.《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 2.《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）； 3.《低压配电设计规范》GB50054-2011； 4.《建筑照明设计标准》GB50034-2013； 5.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011； 6.《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022; 7.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022。 - 设计范围 1.变电站供配电系统 2.变电站照明系统 3.变电站防雷接地系统 4. 水泵液位自动控制系统 - 设计内容 1.工程概况 调蓄水池泵站位于东南绕滑南侧围界外侧，泵站共设置4台潜水轴泵，每台泵额定功率320kW。10kV进线路由、10kV监控系统及潜水泵监控系统不在本工程设计范围内。 2.供配电系统设计 泵站负荷按照一级负荷设计，由两路10kV进线电源供电，两路进线互为热备用，一路故障另一路可承担全部负荷。泵站负荷如下： 东南绕滑R2雨水泵站. TA1#变压器. 用电设备组类别; 计算系数; 计算负荷. 设备功率(Pe); 需要系数(Kx); cosφ; tgφ; 有功功率(Pjs); 无功功率(Qjs); 视在功率(Sjs). kW; kW; kvar; kVA. 潜水轴流泵; 640.00; 0.95; 0.81; 0.72; 608.00; 437.76; 749.20. 空调; 28.00; 0.80; 0.90; 0.48; 22.40; 10.75; 24.85. 除臭装置; 15.00; 1.00; 0.75; 0.88; 15.00; 13.20; 19.98. 照明、插座; 5.00; 0.80; 0.90; 0.48; 4.00; 1.92; 4.44. 合计; 688.00; 649.40; 463.63; 798.46. 乘以KΣp=0.9和KΣq=0.95后; 0.79; 584.46; 440.45; 731.84. 补偿电容器; 300.00. 补偿电容器后; 0.84; 0.97; 584.46; 140.45; 601.10. 选变压器容量（kVA）; 2000. 变压器损耗; 6.01; 30.05. 0.96; 590.47; 170.51; 614.60. 负荷率; 30.7%. 东南绕滑R2雨水泵站. TA2#变压器. 用电设备组类别; 计算系数; 计算负荷. 设备功率(Pe); 需要系数(Kx); cosφ; tgφ; 有功功率(Pjs); 无功功率(Qjs); 视在功率(Sjs). kW; kW; kvar; kVA. 潜水轴流泵; 640.00; 0.95; 0.81; 0.72; 608.00; 437.76; 749.20. 格栅除污机; 24.00; 1.00; 0.75; 0.88; 24.00; 21.12; 31.97. 污物传送带; 5.00; 1.00; 0.75; 0.88; 5.00; 4.40; 6.66. 合计; 669.00; 637.00; 463.28; 787.83. 乘以KΣp=0.9和KΣq=0.95后; 0.79; 573.30; 440.12; 722.76. 补偿电容器; 300.00. 补偿电容器后; 0.85; 0.97; 573.30; 140.12; 590.17. 选变压器容量（kVA）; 2000. 变压器损耗; 5.90; 29.51. 0.95; 579.20; 169.62; 603.53. 负荷率; 30.2%. 10kV高压系统主结线采用单母线分段，设置母联开关，一路进线电源故障手动投入母联开关，由另一路进线带全部负荷。10kV配电系统采用进口真空断路器、微机综合继电保护装置，操作电源采用直流110V双机热备智能型直流屏。雨水泵站变电站采用高压计量方式，装设专用计量柜，柜内装设电度、有功、无功、峰谷表。 中性点接地采用低压柜侧单点接地方式，接地线缆采用绝缘导线，穿管方式。 根据负荷计算，变电站设置2台2000kVA树脂绝缘干式变压器。低压系统采用单母线分段，并设置母联开关。正常运行时两台变压器各带一段母线负荷；当一路进线或变压器故障，母联开关自动投入，由另一路进线或变压器带全部负荷。低压母线设置无功补偿系统，自动跟踪系统负荷情况，检测系统无功容量，快速响应，完成无功自动补偿功能。低压配电柜进出线回路均装设智能网络电力仪表，提供标准计算机接口，实现低压配电柜的智能化，所有低压馈线回路开关均配带两个标准的开关状态附件。 每台离心潜污泵设置一面动力配电柜，由低压母线经密集型母线配电至动力柜，再由动力柜经电缆为轴流泵送电。电缆接至电缆接线箱，再转换为潜水电缆送电至水泵。格栅除污机、污物传送带、闸门启闭机等设备的配电电缆，沿电缆沟或在泵站覆土层内穿管敷设至各自的控制箱后，转换为潜水电缆送电至各设备。 在潜污泵、格栅机、电动葫芦等人员可触及的回路设置剩余电流保护电气，做为电击防护附加防护措施。 3．变电站照明系统设计 变电站照度为200lx，采用敞口单管LED灯照明，功率因数补偿到0.9以上。灯具不能安装在配电柜及母线正上方。站内设置集中供电式应急照明配电柜（EPS），供电时间为180min。 应急照明采用耐火电缆、电线，其它配电均为普通电缆、电线，穿管暗敷。 4.变电站防雷接地系统设计 泵站变电站按照二类防雷设计。在屋面敷设避雷网，采用镀锌圆钢做接闪器，避雷网网格不大于10m*10m或12m*8m，接闪器必须与突出屋面的所有金属构件连成一个整体的电气通路，且与引下线连接可靠。利用建筑物柱内主筋作为引下线，通过接地线与室外人工接地装置连接。在建筑物周围设置环形接地极，接地电阻不大于1Ω。站内设置等电位接地端子箱。低压配电采用TN-S系统。 5.水泵液位自动控制系统设计 详见给排水专业设计文件。 - 安全风险分析 1、在工程建设中，工程管理部门要加强对工程安全的管理，强化安全意识，确保工程安全。建设项目竣工投产前，其安全设施必须经安全部门验收合格。施工过程中，必须严格执行基建程序和相关规定。 2、从事高处作业的必须办理《高处作业证》，落实安全防护措施后方可施工。高处作业人应按照规定穿戴劳保用品，作业前要检查，作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。作业点下方要设安全警戒区，有明显警戒标志，并设专人监护，提醒作业人员和其他有关人员注意安全。 3、搬运重物时，要注意工作台、斜坡、楼梯、台阶及易滑倒的地方，以防止撞伤和摔倒。 4、施工现场要配备足够的消防器材，做到布局合理。 5、参照《民航专业工程危险性较大的工程安全管理规定》（AP-165-CA-2019-05）相关要求，涉及深基坑开挖及基坑支护相关措施详见岩土及结构专业相关图纸及说明。 - 新结构、新材料、新工艺的应用 本工程项目不涉及。 - 抗震设计 本建筑抗震设防烈度大于6度。 电气设备安装要求符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021和《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014中第七章 电气的相关要求。靠墙安装的配电柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。当配电柜非靠墙落地安装时，根部应采用膨胀螺栓或焊接的固定方式。壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用膨胀螺栓连接。室内电缆槽盒需设置抗震支吊架，安装方式需符合16D707-1《建筑电气设施抗震安装》。 管道、电缆、通风管和设备的洞口设置，应减少对主要承重结构构件的削弱；洞口边缘应有补强措施。管道和设备与建筑结构的连接，应具有足够的变形能力，以满足相对位移的需要。 建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。 建筑结构中，用以固定建筑附属机电设备预埋件、锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。 |