| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 排水防涝工程- R3#西南绕滑雨水泵站及调蓄池工程 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2022年9月 |
| 一、设计依据 1．工程设计有关文件： 1）广州白云国际机场三期扩建工程飞行区设计合同（2020年6月15日）； 2）民航局关于广州白云国际机场总体规划的批复（2020年4月29日，民航函【2020】275号）； 3）国家发改委关于广州白云国际机场三期扩建工程项目建议书的批复（2020年5月7日）； 4）国家发改委关于广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告的批复； 5）中国民航工程咨询公司《广州白云国际机场三期扩建工程可研报告》的咨询评估报告； 6）《关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及概算的评审报告》，中国民航工程咨询有限公司，2021年6月； 7）《中国民用航空局 广东省人民政府关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及机场工程总概算的批复》，中国民用航空局 广东省人民政府，2021年7月。 8）指挥部提供的地形图、勘察资料等。 2．相关专业互提的图纸和条件； 3．国家现行的电气相关规范标准，主要包括： 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 《民用建筑电气设计规范》GB51348-2019； 《低压配电设计规范》GB50054-2011； 《建筑照明设计标准》GB50034-2013； 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013； 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014； 《泵站设计规范》GB50265-2010； 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011； 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修订版）； 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013； 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 二、设计范围 1.供配电系统； 2.照明系统； 3.防雷接地系统； 4.泵站设备自动控制系统。 三、设计内容 1. 供配电系统设计 本工程共设置3台轴流潜水泵，每台泵额定功率45kW。泵站负荷按照一级负荷设计，由两路10kV进线电源供电，根据指挥部会议纪要引自机场南站两段不同10kV母线，10kV外电源路由详见飞行区供电工程，电缆工程量计入本工程。两路进线互为热备用，一路故障另一路可承担全部负荷。高压系统主接线采用单母线分段，直流操作，母联开关手动操作。主进线采用三相过流保护，变压器出线回路装设电流速断保护和过电流保护，保护装置采用微机控制。R3变电站采用预制式变电站，并预留高压出线间隔。泵站负荷如下： R3#变电站. 1#2#变压器. 用电设备组类别; 计算系数; 计算负荷. 设备功率(Pe); 需要系数(Kx); cosφ; tgφ; 有功功率(Pjs); 无功功率(Qjs); 视在功率(Sjs). kW; kW; kvar; kVA. 一体化泵站; 135.00; 0.90; 0.80; 0.75; 121.50; 91.13; 151.88. 闸门启闭机; 5.00; 0.90; 0.80; 0.75; 4.50; 3.38; 5.63. 变电站动力、照明; 20.00; 0.80; 0.85; 0.61; 16.00; 9.76; 18.74. 合计; 160.00; 142.00; 104.26; 176.24. 乘以KΣp=0.9和KΣq=0.95后; 0.79; 127.80; 99.05; 161.69. 补偿电容器; 80.00. 补偿电容器后; 0.79; 0.98; 127.80; 19.05; 129.21. 选变压器容量（kVA）; 315. 变压器损耗; 1.29; 6.46. 0.98; 129.09; 25.51; 131.59. 负荷率; 41.8%. 根据负荷计算，变电站设置2台315kVA树脂绝缘干式变压器。低压系统采用单母线分段，并设置母联开关。正常运行时两台变压器各带一段母线负荷；当一路进线或变压器故障，母联开关自动投入，由另一路进线或变压器带全部负荷。低压母线设置无功补偿系统，自动跟踪系统负荷情况，检测系统无功容量，快速响应，完成无功自动补偿功能。低压配电柜进出线回路均装设智能网络电力仪表，提供标准计算机接口，实现低压配电柜的智能化，所有低压馈线回路开关均配带两个标准的开关状态附件。设计界面为一体化泵站电控柜进线开关，电控柜下端配电、控制设计详见工艺专业设计图纸。服务于泵站的电缆及其保护管计入本工程范围内，具体敷设路由待泵站设备明确后再行确定。 2．照明系统设计 本工程照明分正常照明、应急照明。照度标准及主要场所照明功率密度值按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行。基本照度如下表： 区域/房间; 照度要求. 变电站; 200lx. 本工程采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，系统设置应符合现行标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。 3.变电站防雷接地系统设计 本工程属于重要民用建筑，按二类防雷建筑物设计。利用一体化变电站金属屋面为接闪器，并与柱内主筋可靠链接，作为引下线，通过接地线与室外人工接地装置连接。在建筑物周围设置环形接地极，接地电阻不大于1Ω。站内设置等电位接地端子箱。低压配电采用TN-S系统。 |