| 民航机场规划设计研究总院有限公司 |  | 设备材料表 |  | 设计阶段：施工图设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 机坪照明及机务用电工程 东飞行区机坪照明及机务用电工程 电气设计 |  | 版本号：1 |  |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  |  |  | 日期：2023年5月 |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 一、T3航站楼近机位部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降式高杆灯塔 | LED光源； 9×480W+2×150W； cosφ≥0.95；30m；带避雷针 | 基 | 58 |  |
| 2 | 航空障碍灯 | LED光源2×5W（220V/A型低光强）；带光控开关，灯塔上安装 | 套 | 58 |  |
| 3 | 配电柜 | 非标，IP55 | 台 | 122 | 登机桥下配电柜 |
| 4 | 组合配电箱 | 非标，IP55 | 台 | 58 |  |
| 5 | 机位标记牌 | 内部照明,三角牌, ~220V，IP55 | 面 | 66 |  |
| 6 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 66 |  |
| 7 | 目视引导系统 |  |  |  |  |
|  | 目视引导前端设备 | 进口 | 套 | 66 | 与机位牌合装 |
|  | 其他 | 含OPC Server（双机备份）、软件、接口、交换机、模拟屏、UPS等 | 套 | 1 |  |
| 8 | 400Hz电源装置 | 2×90kVA；含收放装置及输出电缆 | 套 | 29 |  |
| 9 | 400Hz电源装置 | 90kVA；含收放装置及输出电缆 | 套 | 32 |  |
| 10 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240+1×120 | m | 1600 |  |
| 11 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185+1×95 | m | 910 |  |
| 12 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×150+1×70 | m | 600 |  |
| 13 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×95+1×50 | m | 2400 |  |
| 14 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×35+1×16 | m | 2250 | 机务用电箱进线 |
| 15 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×25+1×16 | m | 2250 | 照明箱进线 |
| 16 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | m | 3000 | 目视终端进线 |
| 17 | 电力电缆 | YJY-1kV，5×4 | m | 2800 | 高杆灯进线 |
| 18 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | m | 4200 | 机位牌进线 |
| 19 | 加强型电缆人孔井 | 净尺寸2200(L)×1800(W)×1900(H) | 座 | 13 |  |
| 20 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 | 套 | 13 |  |
| 21 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm | 根 | 224 |  |
| 22 | 铜包钢接地线 | 95mm² | km | 2.5 |  |
| 23 | 镀锌钢管 | DN150 | km | 8.5 |  |
| 24 | 镀锌钢管 | DN 100 | km | 9.5 |  |
| 25 | 镀锌钢管 | DN 50 | km | 10 |  |
| 26 | 镀锌钢管 | DN 32 | km | 8 |  |
| 27 | 单模光纤 | 24芯 | km | 5 |  |
| 28 | 混凝土 | C20 | m3 | 70 | 包封用 |
| 29 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPA湿贫砼 | m3 | 2000 | 回填用 |
| 30 | 充电主机系统 | 240kW(预留120kW)，1主机2~8终端,高低压兼容直流快充，功率因数≥0.97，含监控系统 | 套 | 15 | 楼前充电车位处安装，分散配置8个小功率直流桩（7kW） |
| 31 | 充电主机系统 | 预留360kW，1主机2~8终端,高低压兼容直流快充，功率因数≥0.97 | 套 | 14 | 本期仅预留管线 |
| 32 | 机坪照明配电箱护栏 | SC100镀锌钢管制 | 组 | 58 |  |
| 33 | 升降式高杆照明灯塔护栏 | T T SC100镀锌钢管制 | 组 | 58 |  |
| 34 | 机位标记牌护栏 | SC100镀锌钢管制 | 组 | 66 |  |
| 35 | 充电桩护栏 | SC50镀锌钢管制 | 组 | 15 |  |
| 36 | 设备信息识别系统 |  | 套 | 1 |  |
| 二、远机位部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-315kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D6#XB; |
| 2 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-400kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D5#XB； |
| 3 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-500kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D13#XB; |
| 4 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-630kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 3 | D4#XB； D9#XB； D14#XB |
| 5 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-800kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 2 | D3#XB； D7#XB |
| 6 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-1000kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D10#XB； |
| 7 | 箱式变电站 | 含:10台环网柜；9台低压柜； 两台SCB-1000kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D11#XB |
| 8 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；11台低压柜； 两台SCB-1000kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D12#XB |
| 9 | 箱式变电站 | 含:8台环网柜；11台低压柜； 两台SCB-1250kVA-NX2； 箱内配套通风、照明设施、可调温装置，含3kVA UPS。 | 套 | 1 | D2#XB； |
| 10 | 升降式高杆灯塔 | LED光源；9×480W+2×150W； cosφ≥0.95；23m；带避雷针。 | 基 | 2 | 23半向 |
| 11 | 升降式高杆灯塔 | LED光源；9×480W+2×150W； cosφ≥0.95；25m；带避雷针。 | 基 | 21 | 25半向 |
| 12 | 升降式高杆灯塔 | LED光源；12×480W； cosφ≥0.95；24m；带避雷针。 | 基 | 1 | 24全向 |
| 13 | 升降式高杆灯塔 | LED光源；12×480W+2×150W； cosφ≥0.95；27m；带避雷针。 | 基 | 1 | 27半向 |
| 14 | 升降式高杆灯塔 | LED光源；12×480W+2×150W； cosφ≥0.95；30m；带避雷针。 | 基 | 55 | 30半向 |
| 15 | 升降式高杆灯塔 | LED光源；16×480W； cosφ≥0.95；30m；带避雷针。 | 基 | 1 | 30全向 |
| 16 | 航空障碍灯 | 2×5W（220V/A型低光强），带光控开关，灯塔上安装 | 套 | 81 |  |
| 17 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP1 | 台 | 22 |  |
| 18 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP2 | 台 | 24 |  |
| 19 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP3 | 台 | 3 |  |
| 20 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP4 | 台 | 2 |  |
| 21 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP5 | 台 | 6 |  |
| 22 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP6 | 台 | 12 |  |
| 23 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP7 | 台 | 1 |  |
| 24 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP8 | 台 | 8 |  |
| 25 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP9 | 台 | 1 |  |
| 26 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP10 | 台 | 10 |  |
| 27 | 组合配电箱 | 非标，IP55，见系统图AP11 | 台 | 3 |  |
| 28 | 飞机地面静变电源装置 | 90kVA，落地式，含收放装置及输出电缆 | 台 | 97 |  |
| 29 | 飞机地面静变电源装置 | 90kVA，移动拖曳式，含专用电缆 | 台 | 5 |  |
| 30 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 20 | L式 |
| 31 | 机位标记牌 | 内部照明,平面牌, ~220V，IP55 | 面 | 80 | 立式 |
| 32 | 加强型电缆人孔井 | 2400(L)×1800(W)×1900(H) | 座 | 104 |  |
| 33 | 加强型井盖 | Ø700,与加强型电缆人孔井配套 | 套 | 104 |  |
| 34 | 护栏 | 非标 | 套 | 273 | 灯塔、配电箱等 |
| 35 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×2.5 | km | 3 | 监控 |
| 36 | 电力电缆 | YJY-1kV，3×4 | km | 3 |  |
| 37 | 电力电缆 | YJY-1kV，5×4 | km | 3 | 高杆灯输入电缆 |
| 38 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×95+1×50 | m | 1000 | 近机位及远机位配电箱出线至400Hz |
| 39 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×120+1×70 | m | 1400 | 近机位及远机位配电箱出线至400Hz |
| 40 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185+1×95 | m | 400 | 近机位及远机位配电箱出线至空调 |
| 41 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240+1×120 | m | 2500 | 近机位及远机位配电箱出线至空调 |
| 42 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×16 | km | 13 | 近机位及远机位机坪照明配电箱进线 |
| 43 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×35 | km | 2 |  |
| 44 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×120 | km | 6.5 |  |
| 45 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×185 | km | 4 |  |
| 46 | 电力电缆 | YJY-1kV，4×240 | km | 13.5 |  |
| 47 | 电缆保护管 | HPPBφ100 | km | 51 | 含枕套及连接件 |
| 48 | 电缆保护管 | HPPBφ150 | km | 25 | 含枕套及连接件 |
| 49 | 镀锌钢管 | DN 50 | km | 17.3 |  |
| 50 | 镀锌钢管 | DN 150 | km | 3.1 |  |
| 51 | 镀锌钢管 | DN 100 | km | 5.5 |  |
| 52 | 铜包钢接地极 | φ20×2500mm，≥0.5mm | 根 | 500 |  |
| 53 | 铜包钢接地线 | 30×4mm2，≥0.3mm | km | 10 |  |
| 54 | 混凝土 | C20 | m3 | 6000 |  |
| 55 | 湿贫混凝土 | 28天抗压强度3MPA湿贫砼 | m3 | 8000 |  |
| 56 | 单模光纤 | 24芯 | km | 25 |  |
| 57 | 预留充电主机系统 | 预留360kW；cosφ≥0.95，输出DC50~950V ，含1主机、8终端、直流电缆 | 套 | 1 |  |
| 58 | 预留充电主机系统 | 预留360kW；cosφ≥0.95，输出DC50~950V ，含1主机、8终端、直流电缆 | 套 | 1 |  |
| 59 | 充电主机系统 | 240kW（预留240kW），输出DC50~950V ，cosφ≥0.95；含1主机、6终端（预留6终端）、直流电缆 | 套 | 1 | 充电车位处安装，位于5#坪 |
| 60 | 充电主机系统 | 320kW，输出DC50~950V ，cosφ≥0.95，含1主机、8终端、直流电缆 | 套 | 1 | 充电车位处安装，位于6#坪 |
| 61 | 充电主机系统 | 320kW（预留160kW），输出DC50~950V ，cosφ≥0.95，含1主机、8终端（预留4终端）、直流电缆 | 套 | 1 | 充电车位处安装，位于8#坪 |
| 62 | 预留充电箱变基础 |  | 套 | 1 | 位于8#机坪西侧 |
| 63 | 预留充电箱变 |  | 套 | 1 | 位于7#机坪东侧 |
| 64 | 充电主机系统 | 480kW，输出DC50~950V ，cosφ≥0.95，含1主机、12终端、直流电缆 | 套 | 1 | 充电车位处安装位于9#坪 |
| 65 | 充电主机系统 | 240kW（预留240kW），输出DC50~950V ，cosφ≥0.95，含1主机、6终端（预留6终端）、直流电缆 | 套 | 1 | 充电车位处安装位于10#坪 |
| 66 | 充电主机系统 | 240kW，输出DC50~950V，cosφ≥0.95，含1主机、6终端、直流电缆 | 套 | 1 | 充电车位处安装位于东货运1#坪 |
| 67 | 充电桩监控管理系统 | 含服务器、计算机、网络交换机、打印机等 | 套 | 1 |  |
| 68 | 机坪智能照明控制系统 |  |  |  |  |
|  | 服务器 | 标准机架式服务器，CPU：Intel至强银牌 12核心，2.1GHz以上；内存：16 GB DDR4内存；硬盘：2×1.2T SAS 10k 硬盘 | 台 | 3 | 后台部署应用，部署于航站楼监控室 |
|  | 操作站 | CPU：Intel Core I7 处理器；内存：16GB DDR4内存；硬盘：128GB+1TB 7200RPM HDD；显卡：集成显卡；27英寸显示器，分辨率1920×1080，UPS 电源，3kVA，30min | 台 | 8 | T3值班室 2台，AOC 2台，T1监控室1台，南供水站1台，北供水站1台，联邦快递1台 |
|  | 主交换机 | 交换机24口、千兆口 | 台 | 2 |  |
|  | 扩展交换机 | 交换机24口、千兆口 | 台 | 2 | 南供水站，北供水站扩容接口预留 |
|  | 光口交换机 | 2光口，4电口，含光模块 | 套 | 149 | 其中10台环网跳转交换机 |
|  | 通信网关 |  | 套 | 139 |  |
|  | 高杆灯计量模块 |  | 套 | 139 |  |
|  | 高杆灯照明控制模块 |  | 套 | 139 |  |
|  | 高杆灯照明调光模块 |  | 套 | 139 |  |
|  | 机位牌照明控制模块 |  | 套 | 149 |  |
|  | 通讯防雷单元 | 标称电压 (UN) 12 V；C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In) 20 kA；C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In) 10 kA | 套 | 139 |  |
|  | 控制设备电源防雷单元 | 工频续流遮断能力 [N-PE] (Ifi) 100 A；标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In) 20 kA；标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In) 20 kA；最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax) 40 kA；最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax) 40 kA | 套 | 139 |  |
|  | 照度传感器 | 户外型，RS485通信，量程0-65535Lux | 套 | 2 |  |
|  | 直流电源 | AC220输入，DC12V输出 | 套 | 139 |  |
|  | 直流电源 | AC220输入，DC24V输出 | 套 | 139 |  |
|  | 高杆灯控制系统软件平台 | 高杆灯控制系统 | 项 | 1 |  |
|  | 线缆线材 | 通讯线、电源控制线、扎线等辅材 | 项 | 1 |  |
|  | 联邦货运机坪高杆灯照明监控终端部分（现状配电箱内改造安装） |  |  |  |  |
|  | 光口交换机 | 2光口，4电口，含光模块 | 套 | 26 |  |
|  | 通信网关 |  | 套 | 26 |  |
|  | 高杆灯计量模块 |  | 套 | 26 |  |
|  | 高杆灯照明控制模块 |  | 套 | 26 |  |
|  | 高杆灯照明调光模块 |  | 套 | 26 |  |
|  | 机位牌照明控制模块 |  | 套 | 26 |  |
|  | 通讯防雷单元 | 标称电压 (UN) 12 V；C2 总标称放电电流 (8/20 μs) (In) 20 kA；C2 每线标称放电电流 (8/20 μs) (In) 10 kA | 套 | 26 |  |
|  | 控制设备电源防雷单元 | 工频续流遮断能力 [N-PE] (Ifi) 100 A；标称放电电流 (8/20 μs) [L-N] (In) 20 kA；标称放电电流 (8/20 μs) [N-PE] (In) 20 kA；最大放电电流 (8/20 µs) [L-N] (Imax) 40 kA；最大放电电流 (8/20 µs) [N-PE] (Imax) 40 kA | 套 | 26 |  |
|  | 直流电源 | AC220输入，DC12V输出 | 套 | 26 |  |
|  | 直流电源 | AC220输入，DC24V输出 | 套 | 26 |  |
| 69 | 登机桥管理系统—远机坪终端设备 |  |  |  |  |
|  | 光电交换机 |  | 台 | 2 | 安装于T3 |
|  | 机坪设备信息采集器 |  | 台 | 121 | 覆盖东区全部远、货机坪及联邦快递机坪 |
|  | 双绞屏蔽信号线 | RVVSP 8*0.75mm² | 项 | 1 |  |
|  | 电源线 | RVV 3*1.5mm² | 项 | 1 |  |
|  | 网线 | 6类屏蔽网线 | 项 | 1 |  |