| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场三期扩建工程 飞行区工程 机坪照明及机务用电工程 东飞行区机坪照明及机务用电工程 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期：2023年5月 |
| 一、设计依据 1．工程设计有关文件 1）《广州白云国际机场三期扩建工程飞行区设计合同》（合同编号：20-37-0023-0），广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，2020年6月； 2）《中国民用航空局 广东省人民政府关于广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程及东四西四指廊工程初步设计及概算的批复》，中国民用航空局 广东省人民政府，2020年9月； 3）《关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及概算的评审报告》，中国民航工程咨询有限公司，2021年6月； 4）《中国民用航空局 广东省人民政府关于广州白云国际机场三期扩建工程航站区和配套工程初步设计及机场工程总概算的批复》，中国民用航空局 广东省人民政府，2021年7月。 2．指挥部提供的地形图、现状图、勘察资料等。 3．相关专业互提的图纸和条件。 二、设计标准 1．国际民航组织－机场《附件十四》（第九版）； 2．民航局MH5001－2021《民用机场飞行区技术标准》； 3．国际民航组织－《机场设计手册》第四部分（2021第五版）和第五部分（2017第二版）； 4.《民用机场机坪泛光照明技术要求》MH/T6108-2014； 4．《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2014； 5.《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018； 6.《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 7.《低压配电设计规范》GB50054-2011。 三、设计范围（东区） 1．机坪照明及机务用电； 2．机位识别和目视停靠引导系统； 3．机坪充电桩； 4．机坪照明监控系统；； 5．机坪设备供电及线路； 6．防雷接地系统。 四、设计界面 本工程与航站楼电源分界点在登机桥固定端下配电小间的站坪配电柜进线处和UPS电源机柜的出线开关处。站坪配电柜和充电设施的电源均来自航站楼内变配电站，电缆和路由由广东省设计院负责；目视停靠引导装置的电源来自登机桥固定端配电小间内的弱电机柜，其UPS电源由民航二所提供，本工程负责上级出线开关下口的电缆及路由。 本工程与飞行区供电工程的设计界面：10kV电缆均在飞行区供电工程，路由界面在进入机坪区域的最后一座电缆井，进入机坪区域后10kV电缆沿机坪排管敷设，且保证10kV电缆与机坪低压电缆间距不小于100mm。本工程涉及箱式变电站的高低压设备状态、数据及环境状态等需接入电力监控系统，相关设备计入飞行区电力工程的电力监控系统，本工程箱变需为其预留位置。 本工程与弱电专业的设计界面：机坪照明监控系统光纤借用弱电通讯路由，光纤计入本工程，本工程为机坪监控、围界安防等提供的低压出线开关见箱变或配电箱出线/备用回路，出线见安防、机坪监控等其他工程。 五、设计内容 （一）机坪照明及机务用电 1．本次设计仅含机坪照明及机务用电工程中东飞行区机坪部分。 东飞行区机坪含航站区机坪、预留东、西指廊远机位机坪（东区1/2号机坪）、航站楼东、西远机位（东区3/4号机坪）、航站楼东北、西北远机位（东区5~8号机坪）、航站楼东南远机位（东区9/11号机坪）、预留卫星厅北侧远机位（东区10/12号机坪）、货机坪（东货运区1/2号机坪）。共计近机位65个，远机位86个、试车位2个，货机位12个，对于组合机位计为一个E类机位及两个C类机位。 2．根据总平面中机位布局及机型设置，为保障机机坪运行安全可靠，照明设计原则为：机位上的水平平均照度不小于30lx，均匀比不大于4：1，垂直平均照度（相关方向上高出机坪2米处）不小于20 lx；其他区域的水平平均照度不低于机位上的照度的一半，均匀比不大于4：1。 东区近机位共设置58基30米单向升降式高杆照明灯塔对各机位进行泛光照明 东区远机位共设置81基单向或全向升降式高杆照明灯塔，其中东区1号~4号机坪及12号坪C类机位照明塔灯杆高度为23~25米，其他机坪照明塔灯杆高度为30米。其中，25米高度以下的高杆灯采用25米高的结构基础施工，25米到30米高度的高杆灯采用30米高的结构基础施工。 每基30米高杆照明灯塔按12~16个采用LED光源的480W照明灯具配置，25米高杆照明灯塔按9~12个采用LED光源的480W照明灯具配置，为兼顾服务车道的照明增设2个150w低位置照明灯具，每基灯塔上均设置避雷针（高度不超过2米）和2个5W的带光控开关的障碍灯。 高杆灯光源能效宜不低于120lm/w，色温不大于3500K（宜为3000K），炫光指数不大于50，显色指数不小于80，色容差≤5%，年光衰减≤3%，光源寿命不小于50000~100000小时。 高杆灯抗风能力和结构计算中应满足广州当地风速55米/秒的要求，灯盘除满足规范防坠落要求外，灯盘脱钩还应有明显标识。 3．每个近机位设置固定式400Hz电源装置，安装在登机桥活动端下。C类和D类机位每机位设置1台容量为90kVA的400Hz电源装置，E类机位每机位设置2台容量为90kVA的400Hz电源装置，F类机位每机位设置4台容量为90kVA的400Hz电源装置，分别安装在内外桥。 每个远机位（不含货机位、试车位）设置固定式400Hz电源装置，与空调预制冷装置比邻安装机位旁，且位于机位安全区以外。灯塔配电箱内设置为其供电的回路及开关，与灯塔配电箱共用箱体，组成组合配电箱。 货运位的灯塔配电箱设置为400Hz电源装置使用的250A的插座，与灯塔配电盘共用箱体，组成组合配电箱。 灯塔配电箱均设置一般机务用电的32A的插座，与灯塔配电盘共用箱体，组成组合配电箱。 配电箱安装尺寸、护栏安装大样及地面设备坐标仅为示意，需后期厂家深化后确定安装方式及安装定位，地面设备相对集中区域的护栏安装应充分考虑运行使用习惯预留开口方向，多个邻近设备护栏应兼并布置。 （二）机位识别和目视停靠引导 机坪上的每个机位均设置平面机位指示标记牌，牌面显示机位编号及该机位鼻轮停止线中心点的经纬度，安装方式采用立式。每个近机位设置的平面机位指示标记牌同目视停靠引导装置一起立杆，立式机位标记牌到机位的距离应满足顶推车的操作距离。在不能立直杆的地方利用L型杆安装。 近机位登机桥固定端上安装一块两面成角度显示机位编号的三角牌。机位指示标记牌均采用内部照明方式，控制方式与高杆照明灯塔相同。 近机位设置目视停靠引导系统。在每个机位设置一套目视停靠引导装置，安装在机位正前方。每套引导装置都通过控制线与系统主机相联，形成一套完整的目视停靠引导系统。系统的网络通信线路在航站楼内利用弱电综合布线系统敷设，传输至T3航站楼内机坪管理中心。 对于近机位的复合机位，在目视停靠厂家确定后，根据产品特性在可行的情况下可适当合并优化。 （三）机坪充电设施 在近、远机位设置全直流充电主机系统，采用一主机多终端形式，可兼容高低压充电设施且具备柔性分配功率能力。 在满足建筑防火要求和供油源爆炸区域间距要求的前提下，在近机位服务车道内侧设置充电车位及直流快充为主、辅以少量小功率直流桩的充电设施，每2~8个充电车位集中设置一套1主机2~8终端的240kW（预留120kW）柔性充电设施，其电源引自航站楼，充电桩的视频监控系统由飞行区弱电专业负责，要求视频摄像头带火灾探测功能。充电设施纳入T3飞行区充电桩监控管理系统。同时为远期发展预留充电主机及终端位置，预留充电车位和相关预埋管，且在航站楼低压侧预留开关。 在远机位各充电车位处，集中设置充电设施，充电主机电源就近引自机坪箱变的低压母线。考虑广州白云机场未来电动车的使用将成倍增长，本次实施的部分充电主机采用预留模块的方式为未来增加的充电容量做预留，同时适当预留充电箱变、主机、终端的安装条件，10kV侧管线及间隔预留见供电工程。此外，根据使用需求，在东区8号远机坪预留可动态输出电流的充电弓安装条件，作为未来摆渡车的充电设施。 飞行区充电桩接地做法见标准图集《18D705-2 电动汽车充电基础设施设计与安装》。 （四）机坪照明监控系统 东区设置一套机坪照明监控系统，对东区机坪高杆照明灯塔和机位指示标记牌进行集中开关监控，并改造并纳入现状联邦快递机坪部分。根据不同要求和使用时间对照明系统的开闭控制进行多种选择，照明亮度、时间及灯塔分组开启均可设定，以达到节能的效果。同时，系统考虑了扩展方便并可与其他管理系统进行信息交换，并具备自动和监控功能，全面实现全场站坪照明自动化集中管理。 1.系统概述 系统可实现对本次东区新增高杆灯、现状FedEX区域高杆灯、机位牌状态的采集，在线监测、控制（光控、时控、航班联动控制、分组控制）、调光等功能。可通过以太网与航班信息系统进行数据联动，以实现航班信息联动控制。系统架构采用多级别安全措施，智能照明控制模块、软件都可及时控制高杆灯启停，优先级智能照明控制模块、软件，系统软件采用B/S架构，可通过局域网随时进行WEB访问，通过相应的安全机制授权，也可查看系统运行情况。 系统提供MODBUS-TCP/IP数据接口给第三方系统，便于机场系统集成及管理；系统通过数据接口接收航班信息系统数据，通过对航班信息数据的解析，实现对机位高杆灯的动态控制，减少电量消耗，降低高杆灯运营成本；系统网络层的主干数据网用于主站与通讯装置之间、主站与第三方系统之间的高速数据交换，本系统采用100Mb光纤环网结构，TCP/IP协议，通讯介质主要为单模光纤。系统测控层数据网主要用于配电亭内的通讯网关与智能照明控制模块之间的数据交换，由通讯网关对照明控制模块进行数据采集、计算、存储以及数据上传。 系统响应时间应满足本项目范围内开/闭灯时间在15~30秒内完成。 2.系统结构 系统设计遵循分散采集、集中分析、网页监视、资源与信息共享的原则，是一个工业标准化的集散型管理控制系统，采用分层分布式的体系架构，分为：系统主站层、网络通讯层、现场测控层。 （1）系统主站层 系统软件提供监控界面、航班信息联动、运行监测、能耗统计、综合报表、事件与告警等功能模块。这些功能可以灵活组合，自由升级、可扩展、可兼容。 服务器用于采集现场智能照明控制模块、场景控制面板、照度传感器等设备参数，实现对数据的计算、存储、分析、监控界面显示、异常报警推送等。同时通过数据接口接收其他系统数据，实现高杆灯智能照明系统高效智能联动。高杆灯智能照明系统提供MODBUS-TCP/IP数据接口给第三方系统，便于机场系统集成及管理；高杆灯智能照明系统通过数据接口接收航班信息系统数据，通过对航班信息数据的解析，实现对机位高杆灯的动态控制，减少电量消耗，降低高杆灯运营成本。 （2）网络通讯层 网络通讯层处于现场测控层和系统主站层之间，负责将采集的数据进行分类分析、处理，并按规则进行缓存记录，并将所有数据传送至系统主站层，同时传输系统主站层的遥控命令至管控设备以实现现场设备的管控功能。 网络通讯层主要硬件有交换机、光缆、光电转换装置、以太网线、通信网关等。 （3）现场测控层 场测控层主要由通信网关、照明控制模块、调光模块、照度传感器、智能电表等设备组成，主要负责采集各种类型的数据信息并上传，执行上级系统的各种操作命令。智能照明控制模块负责采集高杆灯的运行状态参数，并执行远程控制功能。照明控制模块、调光模块、智能电表、照度传感器均采用RS485通讯方式。可对以下区域的测控设备组成： 1）高杆灯 主要包括近机位、远机位边上的高杆灯，设置2个照度传感器作为互为备用、照度比对。各个区域的照明控制模块、调光模块通过总线连接至通信网关，并通过光纤连接至网络。 2）机位号码标记牌 控制机位号码标记牌及三角牌的照明配电亭主要分布在机坪上，照明控制模块就近接入机坪区域的通信网关。并设置独立的控制逻辑来控制机位号码标记牌亮与灭。 3）防雷及接地说明 基于对机坪防雷的需要，高杆灯集中控制系统的相关设备在配电亭之间采用光纤进行连接。配电亭内的通信网关、智能照明控制模块、智能照明调光模块、直流电源等设备都应做好防雷可靠接地。 3.系统功能 （1）监控画面 系统监控画面通过模拟现场图形化方式，呈现高杆灯平面图、能耗趋势图等，整体反映高杆灯照明的能耗总览和灯具运行状态，并能通过图形上面的图标导航查看实时能耗数据、每条回路的开关状态、照度等级等。可设置光控、时控、航班联动控制、调光整体控制、分区控制、分组控制等灵活的控制模式。 （2）航班信息联动 系统可通过航班信息系统预留的系统接口和开放的通讯协议，来实时读取航班信息用于照明系统实现控制功能。 对于进出港航班，在进港前提前开启该保障机位高杆灯；航班达到后，再预留时间作为保障计划和人员撤离的时间，高杆灯的启停数量、照度等级均应满足局方标准。 对于离港航班，提前开启该保障机位高杆灯，为保障车队和人员提供充足的照度，航班离开保障机位一定时间后，高杆灯的启停数量和照度满足局方标准即可。 （3）运行监测与控制 系统提供飞行区高杆灯分布、开启/关闭状态显示、照度开启强度等相关信息，实时采集并以表格、曲线方式展现整个高杆灯照明系统能源消耗的实时数据，开关状态和历史数据。提供相关区域不同控制场景的按钮、提供高杆灯的运行详细参数查询按钮等方便操作人员可以快捷的对高杆灯进行控制。 （4）能耗统计与分析 提供高杆灯整体能耗的比对分析图，可以看到当前消耗的整体能耗、增减情况、节电率等参数。通过采集高杆灯照明系统能耗数据，对高杆灯照明系统进行分区能耗统计、占比分析、同比/环比增量百分比，逐日，以柱状图（2D/3D）、曲线、饼图、方式切换显示。每日、周、月、季度、年的系统总能耗、分区能耗、负荷分类能耗等的变化趋势。以饼图方式显示各分项、分区、分类能耗在总能耗中的占比。将高杆灯照明系统实际用能与计划用能进行对比，进行能效分析并用来预测未来时间段的用能趋势。 （5）综合报表 对系统运行参数进行汇总统计，并根据用户要求，生成Excel格式文件，便于打印和保存。 （6）事件与告警 对于异常操作、状态和事故等按告警重要性等级分类的多媒体告警，可根据用户需求和实际情况设置显示器画面、语音提示等方式。 （7）台账管理，提供标签对设备进行身份绑定，每个设备嵌入唯一标签，可通过手持终端对设备标签进行扫码查看设备信息，并通过对信息维护及时提醒或提前预警维护。 （8）设备安全管理，对机坪配电亭内的空间环境，设备安全进行监测，达到预警告警提示工作人员或用户及时处理故障。 （9）人员作业管理，可通过现场设备标签定位打卡，形成作业轨迹，可对作业人员作业轨迹进行监管，还可提前在系统内录入信息用于定义轨迹路线，达到作业的实时性，有效性。 4.多种安全机制 系统具备多种安全防范机制，在保障系统基本运行的同时，具备应对各种异常状况的能力，高杆灯集中控制系统采用多级紧急保护措施。 （1）当航班信息系统没有将数据推送，系统会报警并提示值班员停止联动，需手动开启高杆灯和机位牌。 （2）对于重要机位（VIP）及相邻机位，设置联动停止按钮，保证重要机位达到最大照度。 （3）对于延误起飞航班，高杆灯会持续保持全开，直到飞机实际起飞一段时间后才切换到节能（以实际起飞时间作为切换到节能的判断时间）。 （4）当高杆灯要切换节能时会先判断之后一段时间是否有开灯指令，如果有就保持全开，减少照明模块和灯具的动作，有利于使用寿命。 （5）高杆灯在节能状态时始终都会保持局方最低的照度标准，当出现航班信息没有及时录入等情况导致高杆灯没有全开时，机坪照度仍然可以满足作业需求。 （6）高杆灯监控系统操作控制命令时，需输入系统管理员给的操作密码，控制命令才能下发，防止无关人员误操作；同时系统会根据账号记录操作信息，方便进行追溯。 （7）当系统瘫痪时： 1）场景面板或者通讯网关具备操控功能，可直接代替系统处理相关区域的设备控制; 2）当场景面板或通讯网关出现故障后，可直接对照明控制模块的进行拨码控制已完成对相关设备的控制； 3）系统仍可在短时间内较为准确地自动执行瘫痪前设置的时控功能。 （五）其他系统 1．配合航站楼登机桥管理系通将站坪设备监控部分上传接入，对机坪各类设备400Hz电源以及空调预制冷等设备的用电进行在线管理，采样点通过设置在各终端配电箱及箱变内的数据采集器进行采集，与机坪照明监控系统共用交换机及光纤。 2．设备信息识别系统，配移动前端设备，对机坪内所有设备实现信息化集中管理。 3．将新建机坪的机坪照明控制系统、目视停靠引导系统、机坪设备监控系统、设备信息识别系统等集成至T3航站楼站坪监控管理中心为一体，并对现有系统进行扩展，实现集中运营管理。近机坪就近接入各小间交换机，远机坪敷设24芯光纤，环网敷设，各系统通讯共用此光纤，部分路径借用通信管道，并最终延接至T3航站楼近机位644#登机桥设备间，由设备间光电交换机进入航站楼飞行区进线间，沿楼内路由通过登机桥及桥载设备监控管理系统服务器敷设至T3主楼PCR机房。 （六）机坪设备供电及线路 1．本工程中，机坪照明、机务用电、机坪监控、APU替代设施类等为二级负荷，充电桩为三级负荷。 2．机位每座登机桥固定端小间内设置站坪配电柜，配电柜上端电源由航站楼电气专业负责设计。站坪配电柜为登机桥活动端、高杆灯、机位标记牌、400Hz电源装置、机务用电、空调预制冷设备供电。在每基高杆灯旁设置一台组合配电箱。 3.目视停靠引导装置由每个登机桥固定端内的弱电配电盘配出UPS电源，且每个机位供电回路一一对应。充电设施的进线设计由航站楼电气专业负责设计。 4.充电设施的进线电缆及敷设路由由航站楼电气专业负责设计。 5．远机位各机坪设置箱式变电站，为机坪设备提供电源，东区共设置14座机坪箱式变电站，其中D1#XB、D8#XB与供电工程的预制式开闭站合建，详见相关设计资料。远机位组合配电箱中的高杆灯、机务用电（及400Hz）、飞机地面空调分别引自箱变低压母线，机位监控等其他负荷引自机坪配电箱。 6．用电设备的供电均采用电缆，电缆均穿管敷设。其中，近机坪电缆由固定端配电间配电柜经套管接入配电间电缆跌井，再由电缆跌井接镀锌钢管至机坪各设备用电点，由于设计不同期存在少数点位配电间跌井预留管孔与机坪不一致情况，为此近机坪管线施工中应与航站楼固定端配电间土建施工做好配合和调整跌井预留管孔的方位。此外，挂桥线路可根据现场条件配合登机桥桥架、设备端伸缩电缆线槽等调整敷设方式。 远机坪采用排管全包封方式敷设，排管环刚度≥75kN/m2，人孔井与人孔井之间敷设HPPB电缆保护排管，人孔井与设备之间敷设镀锌钢管。主管线预留了机位监控线路的管孔。机坪电缆井内设集水坑，采用移动泵方式排水，镀锌钢管壁厚参考《19DX101-1-建筑电气常用数据》P6-30。 （七）防雷接地系统 近机位电气设施的接地系采用TN-S系统，机坪电气设施保护接地与航站楼登机桥基础做好联结。组合配电箱、高杆灯、地面立式机位标记牌设联合接地系统，设置等电位联结，设备与防雷接地装置不少于两处连接。 远机位箱式变电站与组合配电箱采用TT接地系统，设独立的防雷接地装置，TT系统接地电阻不大于10欧姆。组合配电箱、高杆灯、立式机位标记牌等采用TN-S系统，设联合接地系统，设置等电位联结，设备与防雷接地装置不少于两处连接。 组合配电箱、充电设备等进线处装设（10/350）防直击雷的I级浪涌保护器；在每基高杆灯塔上安装由设备自带的接闪器。机坪充电设施设电击防护措施，在电源进线处装设（10/350）防直击雷的I级浪涌保护器。在充电车位及充电设备地面下0.25m处设置0.6mx0.6m的等电位均衡线，并与充电设备和航站楼基础接地网进行可靠联结。 六、工程施工和运行阶段的安全风险分析 （一）劳动安全及卫生 本工程施工作业面广，较分散，难以集中管理，施工生产存在较大的安全隐患。因此，必须事先分析劳动生产过程中对可能遇到的危害因素加以分析，对其产生的原因及产生的后果做出必要的评价，此外，在施工组织安排、施工工艺流程、施工安全措施上做出科学合理的安排。该项目施工过程中主要生产安全危害表现为：施工中的机械噪音、扬尘以及路面施工时面层料所产生的有气体会对一下生产人员以及沿线居民造成影响，对沿线水土的保持以及环境均会在不同程度上造成一定的危害。 从对生产过程中产生危害的原因及危害程度的分析可以看出，本项目在施工中乃至运营过程中产生的安全因素多来源于机械噪音、扬尘及路面施工中面层料的生产所产生的有害物质。因此，在施工乃至运营过程中应采取科学的安全防范措施以及加强施工过程中的安全教育和管理。本项目所在区域不存在不良地质引发的地质危害。但仍必须注意以科学的设计方案和合理的施工方案对施工安全进行防护及监控。 在施工中，砼拌合场、堆料场，应远离人口稠密区和环保区域，以减轻对环境的影响以及对当地居民的危害。应对施工机械经常检查和维修以减少噪声。要求施工和运输车辆在装载、行车速度、行车路线等都要有环境保护的意识，对施工和运输道路要经常修复，增加安全，减少事故。 严禁与施工无关人员穿越施工现场或停留施工现场，经常性的对施工机械设备进行检修，对带病作业的施工机械给予坚决杜绝；对关键性的工种定期进行安全生产大检查，及时发现事故苗头，并采取措施给予扑灭。 （二）安全保障措施 1.应遵循广州白云国际机场现有关于安保的各项规章制度。 2. 针对本项目的特点，制定专门的安保制度，制度应包括人员培训、进出飞行区的安全检查、施工期间的安全监督、每天施工结束后恢复跑道开放的航前检查等各个方面。 3. 成立专门的安全监督小组，负责施工期间的安全监督。 4. 不停航施工的安保措施应当由机场管理机构制定，既要严格要求、保证运行安全，又要保证合理的施工作业时间。 （三）其他注意事项 1. 车辆管控 施工车辆须严格按照广州白云国际机场的飞行区车辆管理相关规定及《民用机场航空器活动区道路交通安全管理规则》（中国民用航空局令第170号）相关要求进出和行驶。 2.人员管控 施工人员必须经过安全培训和飞行区相关规定培训，并通过考核，应严格遵循广州白云国际机场的相关人员管理规定。 3. 施工现场管理 1）施工单位应根据广州白云国际机场的规定制定严格的施工现场管理制度，工单位应当与工程部建立紧密可靠的通讯联系。 2）施工单位须严格按照规范的要求进行接电、接水作业，项目管理单位（机场建设部）负责对施工单位接电、接水作业进行安全监管。因施工用电、用水产生的相关费用由施工单位自行支付。 3）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》和机场管理机构的有关规定，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，临时电缆须采取保护措施，临时用电设施及相关区域须设立锥筒及警示标牌。 4）施工现场临时用水须符合机场管理机构的有关规定，不得影响消防管线的正常使用，施工临时用水管线须设置醒目标识。施工单位须定期对临时用电、用水标识的完整性进行检查并及时整改。 5）施工现场明火作业必须依据《飞行区动火作业管理规定》办理动火审批手续，电气焊人员必须持证上岗，按照机场动火办理手续执行和规范操作，且施工现场必须按要求配备灭火器材以保证防火安全。施工单位须建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。 6）突破净空限制的超高机具设备、堆土区需依据相关规定向工程部进行报批。 7）施工现场应当有专人负责保洁工作，配备相应的洒水设备，及时洒水清扫，减少扬尘污染。 4. 相关预案 1）特殊天气保障 施工单位接到特殊天气预警信息后，按照施工组织方案中特殊天气保障预案程序进行保障准备工作，并将准备情况通知机场相关部门。 2）特殊航班保障 接到特殊航班保障任务信息后，施工单位必需在特殊航班任务执行前两小时停止专机区域附近的施工，并撤出所有施工人员、停止使用一切施工机具。 七、其他 1. 设计图纸中，所有设计选型型号仅代表技术参数要求，招标所确定的产品规格、性能等技术指标，不得低于设计图纸的要求。所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。 2. 机坪照明监控、机位牌控制、目视停靠引导控制、充电设施监控等二次控制原理由相关厂家进行深化。 3. 本工程所选设备、材料，必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准；供电产品、消防产品应具有入网许可证。 4. 凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方和行业标准图集施工，或与设计院协商解决。 5.本图纸仅用于招标，在设备选型确定后，根据最终尺寸由设计复核确认深化图纸后实施。 6.本工程不涉及危大工程，不涉及相关专业设计，不涉及采用新结构、新材料、新工业的专业工程。 |  |  |