| 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 设计说明 | 设计阶段：施工图设计 |
| --- | --- | --- |
|  | 广州白云国际机场 三期扩建工程飞行区工程 飞行区房建工程- 场务用房工程 电气设计 | 版本号：1 |
| 设计号：ZY20-060-ZND-S |  | 日期： 2022年9月 |
| - 工程概况 1. 新建场务用房工程包含4个单体项目，分别是场务业务用房项目，1#特种车库项目，2#特种车库项目，3#特种车库项目。建筑内配备相应的暖通、给排水、消防、通信、电气等设备设施。 2. 本工程建筑类别为单多层民用建筑，总建筑面积为11527m²。其中场务业务用房总建筑面积为：8110 m² ；1#、2#、3#特种车库总建筑面积均为：1139 m² 。 3. 其中场务业务用房建筑层数为：地上2层 ；1#、2#、3#特种车库建筑层数为：地上1层。 4. 建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度为7度，抗震设防类别为丙类。设计使用年限为50年，单多层民用建筑，地上部分耐火等级为二级。 二、设计依据 1．工程设计有关文件： 1）广州白云国际机场三期扩建工程飞行区设计合同（2020年6月15日）； 2）民航局关于广州白云国际机场总体规划的批复（2020年4月29日，民航函【2020】275号）； 3） 国家发改委关于广州白云国际机场三期扩建工程项目建议书的批复（2020年5月7日）； 4）民航局关于广州白云国际机场三期扩建工程飞行区工程初步设计及概算的批复（2020年9月15日，民航函【2020】698号）； 5）中国民航工程咨询公司《广州白云国际机场三期扩建工程可研报告》的咨询评估报告；6）指挥部提供的地形图、勘察资料等。 2．相关专业互提的图纸和条件； 3．国家现行的电气相关规范标准，主要包括： 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019； 《供配电系统设计规范》GB50052-2009； 《低压配电设计规范》GB50054-2011； 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010； 《建筑照明设计标准》GB50034-2013； 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013； 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）； 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018； 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014； 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013； 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018； 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015； 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019； 《智能建筑设计标准》GB50314-2015； 《车库建筑设计规范》JGJ100-2015； 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014； 其它有关现行国家标准、行业标准及地方标准。 三、 设计范围 3.1 设计内容 本设计主要包括以下内容： a) 变、配电系统设计； b) 动力及应急动力配电系统； c) 一般照明、应急照明系统； d) 防雷、接地、电气安全措施； e) 火灾自动报警系统。 3.2 设计界面 设计分界点：本工程电源分界点为变电站高压柜进线处。 四、 10/0.4kV变、配电系统 4.1负荷等级 电气负荷按其性质分为： 一级负荷中的特别重要负荷：弱电机房、计算机房内的通信及计算机管理等设备。 一级负荷：所有消防用电设备（如：消防控制室，排烟风机、火灾自动报警系统，漏电火灾报警系统，应急照明，疏散指示标志和电动阀门等）。 三级负荷：一般照明、电开水器、空调用电、充电桩等电气负荷。 4.2 负荷计算 新建场务用房工程的计算负荷为1408.6kVA，采用功率补偿装置后，功率因数可达到0.95。选用2*1250kVA变压器，变压器负载率为57.6%。 4.3 供电电源及电压 本工程供电电源电压等级为10kV，低压动力设备及照明电压等级为220/380V。本工程采用双电源供电，供电电源引自KB3开闭站，由KB3开闭站的两段10kV母线引出两路独立的10kV电源，供电电缆由上级负责，两路电源应符合双重电源供电的规定。两路电源同时工作，互为备用，且当其中一路故障时，另外一路能够承担其变电站所带全部一级负荷、二级负荷的供电。 对于不能断电负荷，如弱电机房、计算机房内的通信及计算机管理设备，设置2台120kVA不间断电源（UPS）为其供电，采用并联冗余的接线方式，电池后备时间为15分钟。UPS出线柜的下级配电箱及下级回路均由弱电专业负责。 4.4 变电站及10kV系统 在场务用房一层靠近负荷中心的位置设置一座变电站，建筑面积约121 ㎡。变电站内设有2 台干式变压器，SCB13-10/0.4kV-1250kVA，变压器选用低损耗，小噪声，过载能力强的节能型干式变压器，外壳防护等级不低于IP2X。在变电站的低压侧设置无功功率集中补偿装置，补偿后的低压侧功率因数不低于0.95。 10kV 主接线系统为单母线分段，设联络开关。当一路10kV电源检修或故障时，分段断路器手动合闸，由另一路高压电源保证本工程全部负荷供电；检修完毕或故障排除后，手动断开分段断路器后，故障或检修的电源方可恢复供电。两个进线开关与联络开关之间设电气连锁，任何情况下只能有两个开关合闸。 继电保护设置：变电站高压配电柜采用微机综合保护。进线断路器设三相式定时限特性的延时电流速断及过电流保护、单相接地保护，母联开关设过电流保护、电流速断保护；出线断路器柜设三相定时限过流保护、电流速断保护、单相接地保护；干式变压器设高温报警信号和超高温跳闸保护以及供电部门要求的其他保护。变压器的低压主进线开关、母联开关选用具有过载长延时、短路短延时保护功能的智能脱扣器；一般出线低压开关设过载长延时、短路瞬时脱扣器。 本工程在10kV进线侧设置高压计量装置，在变电站内设直流110V，65AH铅酸免维护直流电源屏及信号屏，显示10kV系统的各种正常及故障状态信号。 在变电站内设置变配电监控系统，通过安装在开关柜回路上的智能电力仪表，对电压、电流、电度、频率、谐波含量、开关状态、变压器温度、电容补偿等参数进行实时监测，实现供电系统的预警、报警、遥控、电能计量、用电负荷曲线自动生成等功能。高低压配电设备、变压器、直流屏等通过电力仪表或其他智能通信接口接入变配电监控系统。 五、低压配电系统 低压配电系统电源为220V/380V， 220/380V系统为单母线分段运行方式，两段低压母线之间设母联开关。当其中一段母线失电后，母联开关投入，由另一段母线承担两台变压器的所有一级负荷及二级负荷。母联开关设有自投自复/自投不自复/手动三种工作方式可供选择，当母联开关自投时有0～4S延时，当低压侧主进开关因过载及短路跳闸时，不允许自动关合母联开关。当母联开关投入后应自动断开非保障负荷，以保证变压器正常工作。主进开关与母联开关之间设电气联锁，在任何情况下只能合其中的两个开关，复电时采用瞬时断电倒闸方案。 低压配电采用放射式配电方式。消防负荷及重要负荷如：消防报警系统、机房（消防控制室、配电间）备用照明等，采用双电源供电并在末端自投。根据用电设备的性质和功能分别设置一般照明、应急照明、一般动力、应急动力等配电箱。配电线路一般由配电间沿电缆桥架或穿管敷设至各用电设备。消防负荷设有专用配电箱，且有明显标志。1#、2#、3#特种车库的供电电源取自场务用房的高低压变配电室，由场务用房高低压变配电室的两个变压器低压母线段分别引出三路独立的380V电源，共6路电源。1#特种车库的供电距离约为200米， 2#特种车库的供电距离约为150米，3#特种车库的供电距离约为110米。1#、2#、3#特种车库的充电桩单独由场务用房的高低压变配电室引出一路380V电源，共3路电源，专用于充电桩设备使用。 特种车库预留充电桩的电源及管线包含在本工程内，充电桩不包含在本工程中，充电桩设置情况如下表： 特种车库1#; 特种车库2#; 特种车库3#. 充电桩; 功率（kW）; 数量; 总负荷 （kW）; 功率（kW）; 数量; 总负荷 （kW）; 功率（kW）; 数量; 总负荷 （kW）. 大车快充; 60; 3; 180; 60; 3; 180; 60; 3; 180. 小车慢充; 7; 3; 21; 7; 3; 21; 7; 3; 21. 201; 201; 201. 动力设备启动及控制方式： 采用软启动（或平时变频）的消防设备，在消防启动时，采用直接启动方式（即将软启动器或变频器屏蔽）。 消防时使用的设备应由火灾自动报警系统控制，同时各设备在其配电箱处具有手动控制功能。 排烟窗由其控制箱通过火灾自动报警及联动系统自动控制，同时也具备远程控制开启功能、现场手动开启功能。 为保证用电安全，用于移动电器装置的插座均采用漏电保护装置（动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s）。为防止火灾发生，本工程设置电气火灾监控报警系统，低压配电柜出线回路设漏电火灾报警探测模块，系统主机设置在消防控制室内。 六、照明系统 6.1照明种类及照度标准 （1）照明种类：本工程照明分正常照明、应急照明。照度标准及主要场所照明功率密度值按现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034-2013执行。 （2）各空间、房间基本照度、功率密度、UGR、Ra要求如下表： 房间或场所; 参考平面及其高度; 照度标准值（lx）; 照明功率密度限制（W/m2）; UGR; Ra. 现行值; 目标值. 业务用房; 地面; 300; 10.0; 9.0; -. 会议室; 0.75m水平面; 300; 9.0; 8.0; -; 80. 标准宿舍间; 地面; 100; -; -; -; 80. 弱电机房; 地面; 500; 15.0; 13.5; -; -. 计算机房; 地面; 500; 15.0; 13.5; -; -. 配电间; 0.75m水平面; 200; -; -; -; 80. 消防控制室; 地面; 500; 15.0; 13.5; -; 80. 走廊、流动区域; 地面; 100; 4; 3.5; 25; 60. 库房; 地面; 100; -; -; -; 80. 餐厅; 0.75m水平面; 300; 9.0; 8.0; -; 80. 厕所; 地面; 150; 3.5; 3.0; -; 80. 特种车库; 地面; 50; 2.5; 2; -; 60. 注：1.设装饰性灯具的场所，可将实际采用的装饰性灯具总功率的50％计入照明功率密度值的计算。. 6.2光源及灯具选择 采用发光效率高、显色性好、使用寿命长、符合环保要求的LED光源，功率因数不低于0.90。 所有场所均选用高效节能灯具。装饰用灯具需与装修设计共同商定；对室外雨棚、浴室、卫生间等潮湿场所选用防水防潮灯；对办公、大厅等有吊顶的场所选用格栅灯具；对其他功能用房等无吊顶区域采用吊装或吸顶安装灯具。较高大的场所选用深罩型灯具。灯具均采用有接地端子的I类灯具，使其能可靠接地。 6.3照明配电系统 机房备用照明采用双电源供电末端互投。照明、插座均为单相三线配线。插座回路均设漏电开关保护。卫生间等潮湿场所内开关、插座均选用防潮防溅型。 照明开关、插座均为暗装。插座安装高度一般场所底边距地0.3m，大空间场所设置地面插座，潮湿场所底边距地1.5m；开关底边距地1.3m。 6.4照明线路及敷设方式 - 一般照明支线采用低烟无卤A级阻燃铜芯绝缘导线穿钢管暗敷设或在吊顶内敷设；应急照明线路采用低烟无卤耐火铜芯绝缘导线穿钢管暗敷设或在吊顶内敷设。 6.5应急照明 - （1）本工程在变电站、消防监控室、消防水泵房、排烟机房、弱电机房、计算机房等重要机房、强弱配电间等火灾时仍需正常工作的房间设100℅的备用照明，备用照明灯具由两路消防电源专用回路供电；其它有需要的场所设置不低于正常照明的10%的备用照明。 - （2）在疏散通道、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等疏散区域等处设置疏散照明。对于楼梯间、前室或合用前室设置不低于5lx的疏散照明，一般疏散走道设置不低于1lx的疏散照明，大会议室、餐厅设置不低于3lx的疏散照明，高低压配电室、消防控制室、消防水泵房、消防风机房、弱电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域设置不低于1lx的疏散照明。疏散照明持续供电时间不小于30min。 - （3）在楼梯间和前室入口的上方、直通疏散门的上方、大会议室、展厅、餐厅等场所疏散门的上方设置出口标志灯；在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面或柱面上，在车道、大空间房间上方设置方向标志灯，当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯，方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时间距不大于20m，平行时间距不大于10m；在每层楼梯间设置楼层标志灯。 - （4）疏散指示标志及应急照明灯的设置应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。 - （5）本工程采用集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，系统设置应符合现行标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309的有关规定。 - 非火灾状态下，系统正常工作模式，应保持主电源为灯具供电，系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态，持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式。标志灯的工作状态应满足《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》的有关规定。 - 在非火灾状态下，系统主电源断电后，集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间不超过30min；系统主电源恢复后，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间，且系统主电源仍未恢复供电时，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。 七、设备选型及安装 7.1 配电箱、控制箱等选型及安装要求 配电箱、控制箱内选用高性能塑壳和微型断路器及其他电气元件。配电间及设备机房内均为落地或挂墙明装，其余地方嵌墙暗装。明装箱底距地1.2m，暗装箱底距地1.4m。室外安装的配电箱应采用防水防尘型（IP65）。 八、导线、电缆的选型及敷设方式 所有母线、电缆、导线均采用铜导体。 普通配电电缆选用低烟无卤阻燃型电力电缆（阻燃级别A级）；消防配电干线电力选用柔性矿物绝缘电缆，支线电缆选用低烟无卤阻燃耐火型电力电缆。电缆链接方式采用预分支电缆。 一般照明和插座回路支线采用低烟无卤阻燃型WDZA -BYJ-0.45/0.75kV 导线。应急照明支线选用低烟无卤耐火型WDZN-BYJ-0.45/0.75kV导线。 变电站内电缆采用电缆沟敷设，从变电站引出的非消防照明及动力电缆沿电缆桥架敷设至配电间或各用电设备；变电站进出室外的电缆采用埋地排管敷设。消防线路与非消防线路应分桥架敷设。 九、防雷、接地及电气安全 - （1）本建筑预计年雷击次数0.2073，本工程属于重要公共建筑，按二类防雷建筑物设计。设有防直击雷的外部防雷装置，并采取防电涌和防闪电感应措施。 （2）本工程建筑物的构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、箍筋与箍筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 （3）利用人工及建筑物的金属体做为防雷接地装置。在屋顶女儿墙设置∅12热镀锌圆钢作接闪器，并在整个屋面组成不大于10×10m或12×8m的接闪网格。接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外；利用所有垂直结构柱内钢筋作为防雷引下线；底板钢筋、基础承台、基础梁内钢筋相互连通做为接地极；将接闪器、引下线和接地极相互连通。突出屋面的金属体均与金属接闪装置可靠连接。 （4）避雷器、电涌保护器的设置：在所有穿越防雷分区的强、弱电线路就近所接的箱、柜内装设相应等级的避雷器；在配电间220/380V系统的电源进线总箱处装设避雷器，防止雷电波侵入，SPD支线上设短路保护电器，并且与主进开关之间具有选择性；由室外引入建筑物（含地下和地上各处）的电力线路、信号线路、控制线路、信息线路等在其入口处的配电箱、控制箱、前端箱等的引入处装设SPD，并就近与建筑物进行等电位联结，并可靠接地。室外进出线的配电箱处安装I级试验的电涌保护器，其电压保护水平值不应小于或等于2.5kV，每一保护模式的冲击电流值应等于或大于12.5kA，电涌保护器连接导线截面应根据相应防护级别满足规范要求。 （5）工程低压配电系统接地型式采用TN-S系统，特种车库配电系统接地型式为TN-C-S系统，在特种车库配电进线处PEN先分出N线和PE线，并在该点重复接地。系统的工作接地、保护接地、防雷接地、直流工作接地等采用共用接地装置，要求其工频接地电阻≤1Ω。低压配电系统的中性线与PE线在接地点后要严格分开，凡正常不带电而当绝缘破坏有可能对地呈现电压的一切电气设备的金属外壳和管线等均应可靠接地。 （6）本工程进行总等电位联结，场务用房一层高低压配电间、特种车库配电间设置总等电位联结端子箱，将建筑物内的保护干线、设备干管、建筑物及构筑物等的金属构件以及进出建筑物的所有公共设施的金属管道（水、气）等与就近的总等电位联结端子箱进行可靠连接。在重要的机房（如：弱电系统的机房、配线间及配电间等）、站房（如：排烟机房、水泵房、空调机房等）等处做局部等电位联结。 （7）所有插座回路均设漏电保护，漏电动作电流为30mA，动作时间不大于0.1S。 十、电气节能及绿色 （1）配电箱尽可能靠近负荷中心设置，缩短电源与主要负载的距离，减少输电线路的电能损耗。 （2）采用高效低耗节能光源与灯具，采用LED灯及低能耗的电子镇流器；各种照明场所的照明功率密度严格按照《建筑照明设计标准》规定的目标值执行，眩光值、显色指数等指标满足规范规定。所有元器件均选择符合国家能效标准要求的产品。 （3）一般房间采用现场开关控制；对于停车库内照明采用红外感应开关控制。白天尽量采用自然光照明。确保本工程室内照明不对周边城市环境及建筑产生光污染（包括白天和夜晚），室外照明设置所造成的室外光污染符合国家和所在地区的标准。 （4）设备的材质尽量采用环保、可重复利用的材料。 十一、电气消防设计 （1）本工程消防用电设备有：消防控制室内的消防控制设备、火灾自动报警及联动设备、排烟风机、漏电火灾监视报警系统设备、应急照明及疏散指示照明等。这些设备均属于一级负荷。 （2）消防用电设备的电源采用双电源供电并在其末端配电箱内自动切换供电的方式，消防用电设备应采用专用的供电回路。其配电干线选用矿物绝缘电缆。由末端配电箱引至消防用电设备的支线线路采用耐火电线穿钢管保护，暗敷设于非燃烧体结构内的线路要有不小于30mm的保护层，敷设于吊顶内的线路其保护钢管外要刷防火涂料保护。 （3）消防配电设备应设有明显的标志。 （4）消防电源监控系统： 本工程在末端配电箱互投开关前后设消防电源监控系统，要求消防设备电源监控产品满足与产品相关的国家标准。 消防电源监控器应能显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信；应能将消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态和故障报警信息传输给消防控制室图形显示装置；为各类消防设备供电的主、备电源发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时，消防电源监控器能进行声光报警、记录，并显示被监测电源的电压值及准确故障点的位置，将工作状态和故障信息传输给消防控制室图形显示装置。 系统总线采用通信线WDZN-RVS-2*1.5 mm²和电源线WDZN-BYJ-2*2.5 mm²，通信线和电源线采用同管敷设；通信采用CAN总线。 现场传感器的供电由消防电源监控器集中提供DC24V电源，现场传感器应自带总线隔离器；现场传感器安装于被监测配电箱、柜内。 （5）为防电气火灾，本工程设置电气火灾监控系统： 电气火灾报警系统监控主机设置于消防控制室内。 电气火灾探测器数据信号通过通讯线，沿线槽或穿SC20焊接钢管由竖井连接至电气火灾监控主机。 漏电火灾报警应能探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警，准确报出故障线路地址，监视故障点的变化；储存各种故障和操作试验信号，信号存储时间不应少于12个月；漏电仅报警不切断电源；显示系统电源状态；漏电火灾报警系统的探测漏电电流为100～1000mA可调。 十二、火灾自动报警系统 本工程在场务用房首层设置1座消防控制室，消防控制室面积约60 m²，设有直通室外的出口，严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。消防控制室内消防设备由火灾报警控制器、气体灭火控制盘、消防联动控制盘、图形显示装置、电气火灾监控设备、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监视系统设备及电源设备等组成。在1#2#3#特种车库配电间分别设置消防端子箱子，将火灾自动报警信号上传至场务用房首层消防控制室。 本工程火灾报警系统采用树形结构，系统总线上设置有总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。 火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数均不超过3200点，其中每一总线回路连结设备的总数不超过200点，且留有不少于额定容量10％的余量；消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数和不超过1600点，每一联动总线回路连结设备的总数不超过100点，且留有不少于额定容量10％的余量。 在每个防火分区设置有手动火灾报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的距离不大于30m，手动报警按钮主要安装在各楼层的公共走道、大厅、主要公共活动场所出入口。 由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关信号作为消火栓泵直接启泵信号；通过消火栓启泵按钮向消防控制室发出信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。消火栓泵控制柜的启停按钮用专用线路连接至消防联动控制器的手动控制盘。消防控制室并可以显示消火栓泵的工作、故障状态，显示启泵按钮的位置。 消防控制室根据湿式报警阀压力开关信号手动/自动启动喷淋泵，并显示喷淋泵的工作、故障状态，显示水流指示器、信号阀、压力开关的工作状态。报警压力开关信号可以直接启动喷淋泵。喷淋泵控制柜的启停按钮用专用线路连接至消防联动控制器的手动控制盘。消防控制室并可以显示喷淋泵的工作、故障状态，显示水流指示器、信号阀、压力开关的工作状态。 在变电站、计算机房等设备机房设有气体灭火装置。在保护区安装感烟探测器和感温探测器，门外设有手动放气按钮和紧急停止放气按钮。报警系统可根据预编程序控制警铃，警笛、放气警告灯及瓶头阀动作。消防控制室能显示气体灭火系统的手自动工作状态；在报警、喷射各阶段，控制室应有相应的声光报警信号，并能手动切除声讯信号；在延时阶段，应自动关闭防火门、窗，停止通风空调系统，并关闭相关部位的防火阀；显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门、通风空调等设备的状态。 在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位设置光报警器。每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压组不应小于60dB; 在环境噪声大于 60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。 消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源功能，当需要切断正常照明时，宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。 火灾报警确认后，应启动建筑物内的所有火灾声光警报器，并能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 火灾报警确认后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统。 火灾报警确认后，消防联动控制器应同时向全楼进行广播。消防应急广播系统详见弱电专业。 火灾自动报警及消防控制系统采用消防电源单独回路供电，直流备用电源采用火灾报警控制器专用蓄电池。 在消防控制室设置可向当地公安消防部门报警的外线电话，并设消防专用紧急电话总机，在手动报警按钮处设电话插孔。 火灾自动报警系统的供电线路、报警总线、消防联动控制线路采用耐火型线缆，消防应急广播和消防专用电话等传输线路采用阻燃型线缆。消防系统线缆沿金属线槽或穿钢管在吊顶、墙内敷设。暗敷时，应在非燃烧结构层内，保护层厚度不小于3cm；所有明敷钢管及金属线槽应做防火处理。 火灾报警系统的接地与交流工作接地、保护接地、防雷接地等共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。 十三、抗震设计 本工程抗震设防烈度为7度，因此需进行建筑机电工程抗震设计。建筑内的重要机房（变配电所、消防控制室等）不应设在抗震性能薄弱的部位；电气设备间及电缆管井不应设置在易受震动破坏的场所；对于有隔震装置的设备，当发生强烈振动时不应破坏连接件，并应防止设备和建筑结构发生谐振现象。内经不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。应急广播系统预置地震广播模式。设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人的安全防护措施。安装在吊顶上的灯具，应考虑地震时吊顶与楼板的相对位移。电气工程应满足规范《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014的相关规定。 |