广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目
招标文件

招标编号：by37-095-62-2023z
招标人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

招标代理：国义招标股份有限公司

2023年 9 月

重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目 录



第一章  招标公告
1
第二章  投标人须知
7
第三章  评标办法（综合评估法）
34
第四章  合同条款及格式
45
第五章  用户需求和技术规格
87
第六章  投标文件格式
138





第一章  招标公告

广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目

招标公告
1.招标条件

本招标项目广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目，招标人为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，招标代理机构为 国义招标股份有限公司 。该项目已具备招标条件，现对 广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器 的采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购

2.2标段划分：本项目只设置一个标段
2.3招标范围：

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10KV/0.4KV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器

具体详见第五章《用户需求和技术规格》、工程量清单及图纸。

2.4最高投标限价：人民币35329410.00元。 

2.5交货地点：广州白云国际机场三期扩建工程施工现场，按招标方指定地点落地卸货。

2.6交货期:

（1）本次招标范围内的设备涉及到不同的项目，投标方所提供产品的供货周应期满足工程进度要求，根据进度需要进行分批供货，投标单位在投标时应注明每一批货的生产或准备时间，原则上应在收到业主指令后两个月内完成有关供货工作，但当工期允许时可以按实际生产周期调整，投标方应在投标时明确供货周期，特别紧急的除外。

（2）供货周期表：

	序号
	项目名称
	变电所名称
	设备型号
	数量
	到货时间

	1
	西飞行区
	1#灯光站
	SCB-NS2-630KVA
	2
	2023年12月1日

	2
	
	8#灯光站
	SCB-NS2-630KVA
	2
	

	3
	
	9#灯光站
	SCB-NS2-630KVA
	2
	

	4
	
	KB3开闭站（西北雨水泵站）
	SCB-NX2-500KVA
	2
	

	5
	
	场务用房
	SCB-NX2-1250KVA
	2
	

	6
	
	5#消防站
	SCB-NX2-500KVA
	2
	

	7
	东飞行区
	4#灯光站
	SCB-NS2-1000KVA
	2
	2024年6月1日

	8
	
	6#灯光站
	SCB-NS2-800KVA
	2
	

	9
	
	7#灯光站
	SCB-NS2-800KVA
	2
	

	10
	
	R2#东南雨水泵站
	SCB-NX2-2000kVA
	2
	

	11
	
	7#消防站
	SCB-NS2-500KVA
	2
	

	12
	
	E12地块
	SCB-NX2-800KVA
	2
	

	13
	工作区
	E10地块1ES
	SCB-NX2-1000kVA
	2
	2024年6月1日

	15
	
	E10地块2ES
	SCB-NX2-1250kVA
	2
	

	16
	
	E10地块3ES
	SCB-NX2-1600kVA
	2
	

	17
	
	E11地块5ES
	SCB-NX2-630kVA
	2
	

	18
	
	E11地块6ES
	SCB-NX2-1250kVA
	2
	

	19
	
	E12非控制区9ES
	SCB-NX2-250kVA
	2
	

	20
	
	北供水站
	SCB-NX2-1000kVA
	2
	

	21
	
	污水处理厂
	SCB-NX2-2000kVA
	1
	

	22
	
	东工作区E3泵站
	SCB-NX2-2000kVA
	2
	

	23
	
	西工作区W1泵站
	SCB-NX2-2000kVA
	2
	

	24
	
	西工作区W2泵站
	SCB-NX2-1600kVA
	2
	

	25
	
	西工作区W3泵站
	SCB-NX2-1600kVA
	2
	

	26
	
	路侧综合管理用电
	SCB-NX2-400KVA
	2
	

	27
	能源中心
	能源中心变电站
	SCB-NX2-2500KVA
	4
	2024年6月1日

	28
	航站区
	主楼北1号变电所(NZ1-B)
	SCB-NX2-2x2000kVA+2x1600kVA+1x1250kVA
	5
	2024年6月1日

	29
	
	西北指廊1号变电所(WN1-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	30
	
	西北指廊2号变电所(WN2-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	31
	
	主楼北2号变电所(NZ2-B)
	SCB-NX2-2x2000kVA+2x1600kVA+1x1250kVA
	5
	2024年6月1日

	32
	
	东北指廊1号变电所(EN1-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	33
	
	东北指廊2号变电所(EN2-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	34
	
	主楼南1号主变电所（SZ1-B）
	SCB-NX2-6x2000kVA+1x1600kVA
	7
	2024年6月1日

	35
	
	主楼南2号主变电所（SZ2-B）
	SCB-NX2-6x2000kVA+1x1600kVA
	7
	2024年6月1日

	36
	
	主楼南3号变电所（SZ3-B）
	SCB-NX2-4x2000kVA+1x1600kVA
	5
	2024年6月1日

	37
	
	西南指廊1号变电所（WS1-B）
	SCB-NX2-2x2000kVA+1x630kVA
	3
	2024年6月1日

	38
	
	东南指廊1号变电所（ES1-B）
	SCB-NX2-2x2000kVA+1x630kVA
	3
	2024年6月1日

	39
	
	南停车区变电所（SP-B）
	SCB-NX2-2x630kVA
	2
	2024年6月1日

	40
	
	西停车楼变电所（WP-B）
	SCB-NX2-2x1000kVA+4x2000kVA(预留)
	6
	2024年6月1日

	41
	
	东停车楼变电所（EP-B）
	SCB-NX2-2x1000kVA+4x2000kVA(预留)
	6
	2024年6月1日

	42
	
	交通中心变电所（G-B）
	SCB-NX2-4x1250kVA+1x1000kVA
	5
	2024年6月1日

	43
	
	1号雨水泵站变电所（SE1）
	SCB-NX2-2x2000kVA
	2
	2024年6月1日

	44
	
	2号雨水泵站变电所（SE2）
	SCB-NX2-2x630kVA
	2
	2024年6月1日

	45
	东货运区
	国际2#货运区
	SCB-NX2-1000KVA
	2
	2024年6月1日

	46
	
	国内2#货运区
	SCB-NX2-1600KVA
	2
	2024年6月1日

	47
	
	
	SCB-NX2-1250KVA
	2
	2024年6月1日

	48
	
	综合办公楼
	SCB-NX2-800KVA
	2
	2024年6月1日

	49
	西货运区
	国际3#货运区
	SCB-NX2-2000KVA
	2
	2024年6月1日

	50
	
	
	SCB-NX2-2500KVA
	4
	2024年6月1日


具体详见第五章《用户需求和技术规格》。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下资质，并具有与本招标项目相应的供货能力：

3.1.1在中华人民共和国境内注册的独立法人机构（提供营业执照复印件）。法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其存在控股管理关系的不同单位，不得同时投标，若同时投标，则均被否决。

3.1.2投标人必须是拟投设备的制造商或被制造商唯一授权参加本次投标的代理商（提供制造商针对本项目出具的授权书）；如果制造商和代理商同时参与本项目的投标，则只选择制造商为投标人。

3.1.3投标人自2018年7月1日至今完成过质量合格的单个合同金额大于或等于1000万元的10KV/0.4KV变压器供货业绩。（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）

3.2投标人已按照招标公告附件的内容签署盖章的《投标人声明》。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年 9 月 8 日00时00分至2023年 10 月 8 日10时30分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布，投标人可自行在广州市公共资源交易中心网站下载。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人。

4.2发布招标公告时间（含本日）：2023年 9 月 8 日00时00分至2023年 10 月 8 日10时30分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间：

（1）递交电子投标文件：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年 10 月 8 日10时30分。

投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登陆广州公共资源交易中心数字交易平台网站（电子招标投标交易平台）办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

（2）提交投标文件光盘（备用）：递交投标文件光盘(备用)的时间为2023年 10 月 8 日10时15分至2023年 10 月 8 日10时30分， 递交地点为广州公共资源交易中心第 05 开标室。

（投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。）

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3如参加投标的单位数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长公告发布时间。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网及广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台上发布。

7.其他事项

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。
异议受理部门：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
异议受理电话：020-36063049
地址：广州白云国际机场东南工作区机场工程建设指挥部办公楼
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.联系方式

招  标  人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
地      址：广州白云国际机场东南工作区机场工程建设指挥部办公楼
联  系  人：宋工
电      话：020-36063049
招标代理机构：国义招标股份有限公司
地        址：广州市越秀区东风东路726号7楼
邮        编：510080
联   系   人：李工、宋工、陈工
电        话：020-66251180、62718396
招标投标监督部门：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

地            址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼
电            话：020-36069209
招标公告附件一：
投标人声明

广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地址：广州白云国际机场东南工作区

联系人：宋工

电话：020-36063049

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：国义招标股份有限公司

地址：广州市东风东路726号7楼

联系人：李工、宋工、陈工

电话：020-66251180、62718396

	1.1.4
	招标项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目

	1.1.5
	工程项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目

	1.1.6
	招投标监督部门
	名称：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼

电话：020-36069209

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	交货期
	见招标公告

	1.3.3
	交货地点
	见招标公告

	1.3.4
	技术性能指标
	见用户需求和技术规格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	修改为：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间： 召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

形式：/

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	投标人应按招标文件的格式提供《商务和技术响应表》等材料，并对响应文件的真实性负责。

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.4
	偏差
	☑ 不允许负偏差：带“*”的条款

□ 允许，偏差范围： 最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：截止至2023年   月   日12时00分。

形式：投标人的疑问通过 广州公共资源交易中心 交易平台提交。

具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	同1.9.3。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：发出即视作收到。

形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	同2.2.2。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：同2.2.3

形式：同2.2.3

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	销项税额 = 销售额（不含税）× 税率；

进项税额 = 进价额（不含税）× 税率；

应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：见招标公告（2.4最高投标限价）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价包括了设计与设计联络、货物及附件（含质保期内的备品备件）的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场指导安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

其他要求详见招标文件投标报价格式的备注或说明。

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日起一百二十（120）个公历日。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：投标保证金可采用银行转账、投标保函、投标保证保险（专业工程担保公司担保）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

（1）如采用转账形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按规定的金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。

（2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。

（3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

投标保证金的金额： 20 万元

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

□不要求

投标保证金退还方式：

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代退还，退还规定详见广州公共资源交易中心网站；

（2）如投标保证金提交形式为保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）的，非中标单位可在中标通知书发出后5日内联系招标代理进行取回，中标单位可在书面合同签订后5日内联系招标代理进行取回，逾期将视为放弃；

（3）如投标保证金递交形式为电子保函的，退还情况及操作流程详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标人经评标委员会或监管单位认定存在围标、串标行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无

☑有，具体要求：按投标文件格式制作

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2022年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	按照评分表要求时间提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。
	

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
	

	4.1.1
	投标文件加密要求
	1.网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

2.未按要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
	

	4.1.2
	投标文件光盘（备用）封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘（备用），封套上应注明如下信息：

招标人名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部  

招标人地址：广州白云国际机场东南工作区

 
（项目名称） 投标文件光盘（备用）
在  
年  

月  

日  
时  
分（递交投标文件的截止时间）前不得开启

投标人全称：             
投标人地址：             

	
	
	注：本条款（条款4.1.2）的要求仅作为建议，不作为招标人不受理投标文件光盘（备用）的情况之一。

	4.1.3
	因密封问题招标人不予受理的情况
	未密封完好的投标文件光盘（备用），招标人不予受理。

	4.2.1
	投标截止时间
	见招标公告或另行通知

	4.2.2
	投标人通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）

1、开标开始时间： 2023 年   月   日 10 时 30 分（与投标截止时间为同一时间），地点： 广州公共资源交易中心第  开标室 。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见： 广州公共资源交易中心网站 。

注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。

2、递交投标文件备用光盘时间： 2023 年   月   日 10 时 15   分至 2023 年   月   日 10 时 30 分；递交地点： 广州公共资源交易中心第   开标室。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）

上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

	5.2
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，招标人或招标代理公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交光盘备用的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

注:若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
	

	5.3
	开标异议
	若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人 其中招标人代表 2 人，专家 5 人；评标专家确定方式：从 广东省综合评标评审专家库 随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	三名。
	

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：与招标公告发布媒介一致

公示期限：不少于3日

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否
	

	7.6.1
	履约保证金
	按合同格式相关条款的要求。

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1、见附件《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

2、递交投标文件光盘（备用）

（1）投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用光盘。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。

（2）递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人可选择不提交光盘备用。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	合同签订
	中标人将与招标人签订双方合同，另与招标人、业主（广东省机场管理集团有限公司）签署三方补充协议，开具以业主为抬头的增值税专用发票。中标人与招标人签订合同生效后，根据招标人现场管理要求需与招标人另行签订《劳动竞赛活动协议书》、《安全生产合同》以及施工管理相关的《安全责任书》等协议，相关内容可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.2
	中标服务费和公共资源交易服务费
	

	10.2.1
	中标服务费
	中标人应向招标代理机构缴纳中标服务费（招标代理服务费）。中标服务费以中标通知书中确定的中标总金额为基数按以下收费标准以差额定率累进法计算：

         费率

中标金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100～500万元

0.88%

0.64%

0.56%

500～1000万元

0.64%

0.36%

0.44%

1000～5000万元

0.4%

0.2%

0.28%

5000万元～1亿元

0.2%

0.08%

0.16%

1～5亿元

0.04%

0.04%

0.04%

5～10亿元

0.028%

0.028%

0.028%

10～50亿元

0.0064%

0.0064%

0.0064%

50～100亿元

0.0048%

0.0048%

0.0048%

100亿以上

0.0032%

0.0032%

0.0032%

例如：某设备采购项目中标金额为1300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.2%=1.2万元

（500-100）万元×0.88%=3.52万元

（1000-500）万元×0.64%=3.2万元

（1300-1000）万元×0.4%=1.2万元

合计收费=1.2+3.52+3.2+1.2=9.12（万元）

注：本项目无论以何种方式（包含但不限于招标确定、招标失败直接选取、谈判等方式）确定中标人（或合同签订方），均须向国义招标股份有限公司按上述标准缴纳中标服务费。

	10.2.2
	公共资源交易服务费
	中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，投标单位应自行了解公共资源交易服务费收费标准，在投标报价中考虑此项费用。

	10.2.3
	中标服务费和公共资源交易服务费报价
	中标服务费和公共资源交易服务费包含在投标总价内，但不在投标报价中单列，以人民币支付，招标人或业主不再另行支付给中标人。

	10.3
	政策调整
	在合同执行期间，因省市有政策调整导致规费、税金的费（税）率发生变化时，按省市有关文件执行，进行调整。

	10.4
	特别提示
	投标人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，投标人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、及招标清单项目特征描述不全、描述与图纸及技术规范不符、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出具体明细项，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除调整设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由投标人考虑在报价内。（注：①清单有开项的，结算可以根据图纸调整工程量，单价不调整；②招标施工图有体现但清单未开项的且答疑未提出，结算时不增加相应费用）

	10.5
	特别提示
	《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	10.6
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，重新组织招标。

	10.7
	第一中标候选人或中标人以外的投标人违法违规不影响中标结果
	除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	10.8
	参考品牌
	本项目所列品牌仅作为参考要求。投标人所投材料、设备、元器件和配件等产品不在招标文件相应参考品牌范围之内的，投标文件需提供关于所投产品相当或优于参考品牌档次的证明材料以及主要技术规格、参数表。若所投产品不满足招标文件相关要求，则投标人承担其投标文件被否决的风险。

	10.9
	合作商登记
	中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商”。

	10.10
	相关制度
	中标人在投标和履约过程中应遵守指挥部有关工程管理制度，相关制度可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.11
	廉政监督座谈会
	根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目负责人（项目经理）、廉洁风险防控工作联络员及指挥部具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下：

（一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等；

（二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。

	10.12
	其它
	中标单位在中标候选人公示结束后3个工作日内，补送一正四副正式纸质投标文件（加盖公章）给招标人。

	10.13
	其它
	投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

	10.14
	其它
	详见合同条款

	10.15
	施工用电安全责任处罚
	1、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼部分设施设备停用，影响航站楼部分区域正常运行保障，未引起旅客或者航司有效投诉的，每次处罚 50万元；

2、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼重要设施设备停用，导致航班、行李延误或者引起旅客、航司有效投诉的，每次处罚 100万元；

3、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位通报批评的，每次处罚 200万元；

4、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位考核扣分或行政处罚的,每次处罚300 万元；

5、因中标单位责任原因，造成机场 110kV 电站跳闸全站停电每次处罚 500万元；

6、如出现上述白云机场三期扩建工程用电异常情况，中标单位主动报告的处罚按照 50%执行，中标单位瞒报的则按处罚条款加倍执行。

	10.16
	智能建造要求
	本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见附件：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。费用综合考虑。


招标文件正文内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。


1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.1.6招投标监督部门：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。 

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章3.5款规定。

1.4.2（无）

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术响应表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求和技术规格；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

详见第六章《投标文件格式》。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括《投标文件格式》所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括《投标文件格式》所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120个公历日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，境内投标人以现金或支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明或有效的基本账户证明文件复印件。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件光盘（备用）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求加密上传的投标文件，视为投标文件递交不成功，投标文件光盘（备用）招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，招标人或招标代理公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.3开标异议

若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在合同签订后第一次请款前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	如果技术得分也相同，以“业绩状况”得分高的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	详见评标方法附件一《初步评审表》

	2.1.2
	资格评审标准
	

	2.1.3
	响应性评审标准
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	商务部分：10分。

技术部分：40分。

价格部分：50分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	如果通过初步评审的投标人大于5个，以商务技术得分前5名（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。如果通过初步评审的投标人等于或少于5个，则取通过初步评审的商务技术得分前3名投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	详见评标方法附件二《详细评审表》

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（共50分）
	偏差率
	详见评标方法附件二《详细评审表》

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	（无）
	（无）


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得 C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人总得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标方法附件一：初步评审表

	评审类别
	序号
	评审项目
	评审内容
	投标人1
	......

	形式评审
	1
	投标人名称
	投标文件内营业执照、公章等均一致
	
	

	
	2
	投标函、法定代表人证明书
	按第六章“投标文件格式”的规定递交了有效签字或盖章并盖公章的投标函、法定代表人证明书（如果不是法定代表人亲自签署投标文件，则还须提交授权委托书）
	
	

	
	3
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定，并有效签字盖章
	
	

	
	4
	备选投标方案
	本项目不接受备选投标方案
	
	

	
	5
	投标人机器码
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。
	
	

	资格评审
	6
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。（三证合一的只需提供营业执照）。
	
	

	
	7
	资质要求
	满足招标公告第3项“投标人资格要求”
	
	

	响应性评审
	8
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
	
	

	
	9
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
	
	

	
	10
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	
	

	
	11
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 款规定
	
	

	
	12
	技术性能指标
	符合 第五章“ 用户需求和技术规格”中带“*”的星号条款要求。（如有）
	
	

	
	13
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定
	
	

	
	14
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4 项规定
	
	

	
	15
	其他
	投标文件没有招标人不能接受的情形和要求。
	
	

	是否通过初步评审
	
	
	


备注：1、“是否通过初步评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、上述项目符合评审要求的的打“○”，不符合的打“×”。

3、表中全部项目符合为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步评审，进入下一阶段评审。

5、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。

评委签字           日期：

评标方法附件二：详细评审表

	序号
	评审内容
	单项

总分
	评分范围

	1
	商务

部分
	制造商业绩状况
	10
	2018年7月1日至今(以合同签订时间为准)，所投10KV/0.4KV变压器制造商的供货业绩:每有1个1600  万元（含）及以上供货合同业绩得1分，最多得10分。

（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）

	2
	技术

部分
	整体技术方案对招标技术文件规定的各项内容的响应程度
	3
	【好】有实质性的响应、条理清晰、内容完整、美观、图文并茂[2.1分-3分]

【中】有实质性的响应、条理较清晰、内容较完整[1.1分-2分]

【差】对招标文件部分响应、条理、内容一般[0分-1分]

	3
	
	主要技术要求和条款
	15
	【好】投标产品的主要技术要求可靠，技术指标满足或优于招标要求，投标人之间横向比较处于较好水平。[10.1分-15分]

【中】投标产品的主要技术要求可靠，技术指标基本满足招标要求，投标人之间横向比较处于中等水平。[5.1分-10分]

【差】投标产品的主要技术指标在投标人之间横向比较处于较低水平。[0分-5分]

	4
	
	主要元器件及部件的品牌质量
	10
	【好】主要元器件及部件采用满足或优于招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于较好水平。[6.1分-10分]

【中】主要元器件及部件采用招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于中等水平。[2.1分-6分]

【差】主要元器件及部件基本采用招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于较低水平。[0分-2分]

	5
	
	投标产品的整体技术水平及行业内表现
	8
	【好】所投产品技术先进，行业内表现优秀。[5.1分-8分]

【中】所投产品技术比较先进，行业内表现良好。[2.1分-5分]

【差】所投产品技术水平一般，行业内表现一般。[0分-2分]

	6
	
	安装指导和售后服务等能力
	4
	【好】安装指导方案完善，售后服务及培训计划的内容和措施详细有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，优秀得[3.1分-4分]

【中】安装指导方案基本完善，售后服务及培训计划的内容和措施基本有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，一般得[1.1分-3分]

【差】安装指导方案不够完善，售后服务及培训计划的内容和措施不够详细明确，难以满足项目需要的[0分-1分]

	7
	价格

得分
	投标报价
	50
	（1）投标总价等于评标基准价，得50分。

（2）投标总价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于评标基准价1%，扣0.5分，扣至0分 为止，得分精确到小数点后两位。中间值采用插值法确定。

（3）评标基准价计算方法

如果通过初步评审的投标人大于5个，以商务技术得分前5名（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。如果通过初步评审的投标人等于或少于5个，则取通过初步评审的商务技术得分前3名投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。

	投标人得分
	100
	-

	备注
	投标报价算数校核
	（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为投标人评标价的基础。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

（4）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被不予退还。


注：1.投标人每一项评审因素为所有评委的分数去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值计算投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。

2.若出现小数点则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.以上评审均仅对通过符合性审查的投标人进行审查。投标人需对符合评分条件的业绩进行统计并对统计结果的真实性、准确性负责。

4.在上表中，“[”和“]”表示包含，“（”和“）”表示不包含。

5.技术部分各项评审项目的评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

（1）评标委员会按少数服从多数的原则统一对技术部分各项评审项目，按照规定的【好、中、差】等级标准确定每个有效投标人的评分定档。

（2）评标专家在已确定的评分定档的分值范围内进行独立评分。

6.评标专家将各投标人的商务部分、技术部分、价格报价得分汇总后得出各投标人总得分，按由高到低的顺序推荐中标候选人。

第四章   合同条款及格式

广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目

采购合同

采购人
：
供应商
：
采购人XXXXX（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就供应商为XXXXXXXXXXXXXXXX系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：

1.采购人合同标的

1.1 本合同标的为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,包括设备的设计、制造、运输、卸货、安装指导、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、资料、陪伴运行、售后服务、质保期保障等相关服务。

1.2 供货范围：见合同附件。

（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。

2.合同价格

2.1 本合同总价为：

人民币： XXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元），其中：


1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：

人民币XXXXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXX元）；


2）服务费（设计联络、培训、调试等）：

人民币 XXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元）

3）暂列金：

人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ￥XXXXXXXX元）

2.2 本合同货物的单价：

2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价低于招标控制价，按照合同单价进行结算。

2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价高于招标控制价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按招标控制价计算。

2.2.4计量单位为“项”属于合价包干，合同价即为结算价。

2.2.5暂列金按合同约定和供应商实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。
2.2.6 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

2.2.7 供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。
2.3 本合同总价款包括了设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运

输、卸货、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、安装指导、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、陪伴运行、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

2.3.1 本合同执行完毕，采购人如果需要继续采购与本合同中相同硬件设备

材料，供应商承诺将以本合同2.2条款约定的单价提供产品。

2.4 责任限制

2.4.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。

3.付款

3.1 在本合同签署生效后，采购人收到供应商提交了履约保函以及支付申请资料经审核通过后，采购人支付（合同价-暂列金）的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、履约保函收据等有效材料，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的预付款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.2
每月支付合同到货并通过到货验收(取得采购人开具到货验收合格文件)的供货设备审定价款的65%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。如供应商为分批到货，则每次到货办理到货手续并通过到货验收，取得采购人开具的到货验收合格文件后，采购人支付该批到货设备审定价款的65%（不含预付款）。申请进度款时，供应商提交进度款支付申请书、项目形象进度月报表、到货货物清单及采购人开具的到货验收合格文件，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.3
竣工验收合格支付：供应商按合同要求，完成合同内约定内容，取得验收合格证明，累计支付审定价款85%。供应商同时开具收据给采购人。

3.4
合同服务费支付（如果报价单列）：供应商按合同要求，完成合同内服务内容，取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算价总额97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）。

3.5 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%，供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。提交的结算材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、竣工图、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、验收整改完成证明、指挥部档案室出具的档案移交证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

3.6 工程全部到货且验收合格后，供应商应与采购人办理结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额发票，且完成结算资料归档后支付结算款至本项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%），申请结算款时，供应商应向采购人提交工程结算款支付申请书（附计算表）、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告和发票等有效材料。
3.7
质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在保修期满及收到供应商提交的请款资料后15天内退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。
3.8 本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即XXXXX的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。

3.9 供应商办理结算时须出具下列票据(原件 1份,复印件 3份)

3.9.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的货物验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明； 

3.9.2 供应商的产品质量合格书，监造、厂检或培训完成证明。

3.9.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。

	序号
	付款阶段
	支付比例
	支付条件及所需材料

	1
	预付款
	（合同价-暂列金）的10%
	本合同签署生效。材料：履约保函收据、预付款支付申请书、监理预付款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	2
	进度款
	按月或按批次实际到货的设备价款的65%，全部到货通过验收，累计支付不超过审定价款的75%
	项目实施按要求到货且验收合格。材料：进度款支付申请书、到货货物清单、到货验收合格文件、形象进度月报表、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	3
	竣工验收款
	竣工验收合格后，累计支付至审定设备价款的85%
	本项目全部设备到货且设备安装工程完工验收合格。材料：进度款支付申请书、全部到货设备清单、到货验收合格文件、合同竣工验收合格文件、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	4
	提交结算书
	供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%
	供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。材料：采购人和监理确认的到货验收合格文件、工程量完工证明、培训证明、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、指挥部档案室出具的档案移交证明（不含结算资料档案移交证明）或接收单位接收资料证明文件、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

	5
	结算款
	支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	项目结算完成。材料：结算归档完成证明、结算款支付申请书、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理和采购人委托的造价咨询公司结算款审核报告、 指挥部档案室出具的档案移交证明、发票及发包人要求的其他有效材料。

	6
	服务费
	完成合同内服务内容，支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	材料：取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算。

	7
	质保金
	项目结算价款的3%
	项目质保期满。材料：质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明、竣工结算审批表、结算审核确认书、采购人要求的其他有效材料。


4.履约保证金

4.1 供应商须在本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户或中行、工行、农行、建行四大国有银行之一开具的履约保函，以银行保函的形式向采购人提交以业主为受益人的金额为合同总价款10％即XXXX元整（￥XXXX元）的履约保证金及金额

4.2
在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。

4.3
履约保证金有效期直到安装验收合格为止。

4.4
在安装验收合格并取得有关安装验收证明（即“验收合格证明书”）后供应商同时提供原履约保函收据申请将履约保函退回。

5.质量标准和技术要求

5.1
货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。

5.2
标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。

6.包装和运输

6.1
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。

6.2
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。

6.3
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

6.4
每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长 ( 宽 ( 高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。

6.5
包装费、运费以及各类装卸及二次运输费用已包含在合同价内。

7.装运单证

7.1
以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：

（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；

（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；

（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。

8.货物的产权、风险转移和保险

8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。

8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。

8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。

8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。

8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。
8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。
9.进度计划

9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地交货。

9.2 交货期：由采购人根据现场施工进度适时指定。

9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装调试。

9.4 合同执行计划以采购人要求为准。

10.验收与保修期

10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按本合同第18.4款延期交货的规定索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。
10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。

10.3
保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。

10.4
如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。

10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。

10.6
供应商承诺在保修期满后四年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应备品备件。

10.7
在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。

10.8
供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。

10.9
保修期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修以及承担权威部门鉴定费用。

11.项目管理

11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。

11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。

11.3
本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理，服从总承包单位的现场管理，包括并不限于进度管控、安全文明施工管控、质量管控、各分包商间的协调工作等，确保工作安全有序推进。

12.设计与设计联络

12.1
供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。

12.2
采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。

12.3
供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。

13.工厂检验

13.1供应商应提出工厂检验的计划，采购人有权根据项目实际情况对设备生产过程及产品进行工厂检验。所有监造和检验计划应有中文文本。参照《广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部产品考察及监造管理办法》配合协助采购人做好准备工作，采购人差旅费自行承担，供应商应无条件配合采购人的厂检监造工作，所发生的费用在投标报价中综合考虑。

13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。

13.3 工厂检验完成后，采购人向供应商签发工厂检验完成证明。

14.现场培训

14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。

14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。

14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。

14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。

14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。

14.6 陪伴运行按招标文件要求执行。

15.合同变更

15.1
供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。

15.2
无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。

15.3
因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。

15.4
如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。

16.技术文件

16.1
供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。

16.2
采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。

16.3
供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。

17.知识产权及保密约定

17.1
供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。

17.2
供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。

17.3 保密义务

本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：

17.3.1 对保密资料进行保密；

17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；

17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。

17.4 保密义务的除外规定

上述第17.3条的条款对以下信息不适用：

17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；

17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；

17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。

17.5 规章制度

每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。

17.6 资料返还

在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。

18.违约索赔

18.1
若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
18.2
对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。

18.3
若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

18.4
若因供应商原因，未按采购人要求在供货期或安装期按时启动供货及安装，存在工期延误风险的，采购人有权要求供货商采取措施保证在约定期限内完成供货或安装。

如因供应商逾期交货或逾期提供服务,导致合同设备安装、调试、验收等工作推迟的，应向采购人支付延迟交付违约金，每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。如给采购人造成不良影响的，供应商须承担合同价款的5‰-5％的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，供应商除应退还采购人已支付的全部费用外，还应在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付、安装货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。
18.5 除上述第 18.1-18.4 款约定的违约情形外，供应商未能按本合同的约定

履行其他合同义务的，供应商除应进行整改及补救外，采购人还有权按

3000元-10000 元/次的标准扣除合同价款。

19.不可抗力

19.1
由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。

19.2
在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。

20.仲裁与起诉

20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。

20.2
本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。

21.税和关税

21.1
中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

21.2
本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。

21.3
合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。

22.合同生效、失效和终止

22.1
合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。

22.2
如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。

22.3
因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。

22.4
如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。

23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件。
24.其它

24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。

24.2
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

24.3 本合同共九份，正本两份，副本七份。采购人持一正六副，供应商持一正一副，具同等法律效力。

（以下无正文）

采购人
：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商
：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件：

空调冷水主机机组BOM结构（举例）

[image: image1.png]K BLAL B 5 BOMAS K&

BEER: SANEA

HMEMHK:  YETFTBJ45DHFS

BH#EN: $AR (USRT) 1900

BESH: KX

MERR

MEEE

hEBh

Busk

e

HiEsH

EERH

REAEE

DRRREES

SRR EASES

Axaa

BEoXESH

E#E

R

Lic]

FRsRa

LE]

SR

AR S

E3:itd

FES

EHEXAEE

biid

AESERRABRBE

HAE

AEERH

AEERER

AESHORERSES

SEAES

EESERRABRBE

EEERR

EESHOIERSES

EESHORERSES

EEEHEES





第五章   用户需求和技术规格

1 总则

1.1  本招标技术文件适用于广州白云国际机场三期扩建工程采购的10KV/0.4KV干式变压器， 它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议， 不管是多么微小， 都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时， 按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招、投标双方协商确定。

1.7  投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标人违约责任。

1.8  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。

1.9  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

2工作范围

2.1  范围和界限

(1) 本标书适应于所供10KV/0.4KV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2)  现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

2.2  服务范围

2.2.1 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10KV/0.4KV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

2.2.2 投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2.2.3供货范围一览表

2.2.3.1西飞行区设备清单

表一1#灯光站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表二 8#灯光站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表三 9#灯光站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表四KB3开闭站（西北雨水泵站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 500kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表五 场务用房变电站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表六 5#消防站变电站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 500kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


2.2.3.2东飞行区设备清单
表一4#灯光站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表二 6#灯光站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表三 7#灯光站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表四 R2#东南雨水泵站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表五 7#消防站变电站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 500kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表六 E12地块变电站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


2.2.3.3工作区设备清单
表一 E10地块（1ES变电站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表二 E10地块（2ES变电站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表三 E10地块（3ES变电站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表四 E11地块（5ES变电站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表五 E11地块（6ES变电站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表六 E12非控制区（9ES变电站）
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表七 北供水站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表八 污水处理厂
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB14-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表九 西工作区W1泵站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十 西工作区W2泵站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB13-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十一 西工作区W3泵站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB13-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十二 东工作区E3泵站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十三 陆侧综合管理用电
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 400kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


2.2.3.4能源中心设备清单

表一 能源中心变电站
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2500kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP20罩壳 强迫风冷却
	4台


2.2.3.5航站区设备清单

表一 主楼北1号变电所(NZ1-B)
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	3
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表二 西北指廊1号变电所(WN1-B)

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	3
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表三 西北指廊2号变电所(WN2-B)

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	3
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表四 主楼北2号变电所(NZ2-B)

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	3
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表五 东北指廊1号变电所(EN1-B)

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	3
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表六 东北指廊2号变电所(EN2-B)

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	3
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表七 主楼南1号主变电所（SZ1-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	6台

	2
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表八 主楼南2号主变电所（SZ2-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	6台

	2
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表九 主楼南3号主变电所（SZ3-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	4台

	2
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表十 西南指廊1号变电所（WS1-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表十一 东南指廊1号变电所（ES1-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表十二 南停车区变电所（SP-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十三 西停车楼变电所（WP-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	4台

	2
	SCB-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十四 东停车楼变电所（EP-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	4台

	2
	SCB-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十五 交通中心变电所（G-B）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	4台

	2
	SCB-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	1台


表十六 1号雨水泵站变电所（SE1）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表十七 2号雨水泵站变电所（SE2）

	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 630kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=4% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


2.2.3.6货运区设备清单

表一 东货运区国际2#货运区
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表二 东货运区国内2#货运区
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 1250kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 1600kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表三 综合办公楼
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 800kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台


表四 西货运区国际3#货运区
	序号
	类型
	数 量

	1
	SCB-NX2 2000kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	2台

	2
	SCB-NX2 2500kVA  10±2×2.5%/0.4kV D/yn11 Uk=6% IP30罩壳 强迫风冷却
	4台


注：具体型号、数量参照本技术需求书及设计施工图。

2.2.4 工厂检验

2.2.4.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。

2.2.4.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。
2.2.5 现场安装和送电前试验在投标方的技术指导下由招标方委托的施工方完成, 投标方协助招标方委托的施工方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

2.2.6 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.2.7本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见附件：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。费用综合考虑。
2.3  交货要求

2.3.1 交货地点：广州白云国际机场三期扩建工程施工现场，按招标方指定地点落地卸货。

2.3.2 交货期

本次招标范围内的设备涉及到不同的项目，投标方所提供产品的供货周应期满足工程进度要求，根据进度需要进行分批供货，投标单位在投标时应注明每一批货的生产或准备时间，原则上应在收到业主指令后两个月内完成有关供货工作，但当工期允许时可以按实际生产周期调整，投标方应在投标时明确供货周期，特别紧急的除外。

2.3.3 中标单位的生产及供货应满足现场总包、监理或招标人的整体安排，当项目总体安排计划有变化时，中标单位应无条件满足最新的总体项目计划要求。招标人提前1个月通知中标单位具体交货日期，中标单位必须在交货日期前将货物运往招标人指定地点并完成相关到货移交手续，具体工期服从招标人安排。
2.3.4 对未按期完成工作的违约界定中标单位如未按招投标文件要求完成到货工作的，招标人有权利对其进行违约处理，包括进入招标黑名单，收取违约金等，其中违约金为上限为合同金额的3%。

2.3.5 系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按招标方要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用木箱包装。

2.3.6 投标方所提供的所有货物到达施工现场后如因为工人不到位、暂时没有安装条件等原因无法立即开始安装的情况，招标方将提供合适的仓储地点供投标方使用，投标方应自行对货物进行保管、看守等，其中所产生的额外费用或货物损坏均由投标方承担，且投标方不得因此拖延工期和向招标方收取费用。

2.3.7 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题；

2.3.8 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题并在规定的时间内进行抢修。

2.3.9 陪伴运行服务：在项目投用使用后三个月期间，中标方应派不少于2名技术人员进行陪伴运行；

2.3.10 本项目供货范围见工程量清单，当工程量清单与图纸或现场冲突时，投标人应在招标答疑中提出，未提出的，视为满足所有要求。

3 应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 10228-2015   干式电力变压器技术参数和要求

GB 1094.1

  电力变压器  第1部分  总则

GB 1094.2

  电力变压器  第2部分  温升

GB 1094.3

  电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4

  电力变压器 第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则
GB 1094.5

  电力变压器  第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.10
  电力变压器 第10部分：声级测定
GB 1094. 11       电力变压器 第11部分:干式变压器

GB 20052-2020     电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 5273-85      变压器、高压电器和套管的按线端子

GB/T 17211

  干式电力变压器负载导则

GB 3096


  声环境质量标准

JB/T 10088

  6kV～500 kV级电力变压器声级

Q/CSG 11624

  配电变压器能效标准及技术经济评价导则

GB 4208


  外壳防护等级(IP代码)
GB/T 11021

  电气绝缘 耐热性分级
DL/T 586

  电力设备用户监造导则

JB/T 8971

  干式变压器用横流式冷却风机
GB 50150 - 2016   电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50148-2010   电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50254 - 2014   电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50171-2012     电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 5161.3-2018   电气装置安装工程质量检验及评定规程:第3部分电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验

以上规范如有最新版本以最新版本为准。

4 使用条件

本设备标书要采购的10kV/0.4KV干式变压器，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（包括正常使用条件和特殊使用条件）下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 正常使用条件

4.1.1 周围环境温度

a)最高温度：

+40℃

b)最高月平均气温：+30℃

c)最高年平均气温：+20℃

4.1.2 最低气温：

-5℃
4.1.3 海拔高度：     ≤1000m

4.1.4 环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：      95%

月平均值：      90%

4.1.5 地震烈度：     Ⅷ度

4.1.6 覆冰厚度：     10mm

4.1.7 安装地点：     户内

4.1.8 污秽等级：     户內≥Ⅱ级
4.2 特殊使用条件

4.2.1凡是需要满足4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件，投标方应在询价和订货时说明。

4.2.2特殊环境条件下，变压器还应符合以下规定：

4.2.2.1 在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却：变压器按GB 1094.11 的规定。

4.2.2.2 在高海拔环境下的外绝缘：按GB 1094.11 的规定。
5 技术要求

5.1 基本参数

5.1.1干式变压器的技术参数应满足国家和行业相关标准。

5.1.2噪声水平按国家标准《6kV～500 kV级电力变压器声级》(JB/T 10088)给定的声功率级值。

5.1.3空载损耗和负载损耗按《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2020）电工钢带变压器能耗标准要求。

5.2设计与结构要求

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 变压器的联结组标号

三相配电变压器的联结组标号选用Dyn11。

5.2.1.2 绝缘水平

变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表5.2.1。
	绕组电压等级

kV
	额定短时工频耐受电压

(有效值) kV
	额定雷电冲击耐受电压(峰值)kV

	
	
	全波
	截波

	10
	35
	75
	85

	0.4
	5
	-
	-


表5.2.1  变压器的绕组的绝缘水平和试验电压

注：雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

5.2.1.3 接线端子

变压器一次和二次引线的接线端子，应用铜材制成，其接触表面应洁净，不得有裂纹、明显伤痕、毛刺，腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷，且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。变压器进线端子连接铜芯中压电缆，出线端子连接铜导体密集母线。
5.2.1.4 铭牌

固定与变压器及外壳（若有）上的铭牌应采用不锈钢材料制作，耐腐蚀，并应固定在明显可见位置，铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

在铭牌上必须标志的项目应符合GB 1094.1和GB 1094.11的规定。

5.2.2干式变压器技术要求

5.2.2.1 绝缘系统等级

F级及以上。

5.2.2.2 防护等级

干式配电变压器带外壳时防护等级应符合GB 4208的规定，具体要求见设计施工图。
5.2.2.3 温升限值

5.2.2.3.1 变压器在连续额定容量稳态下的正常温升限值如下：

绕组最高温升：满足国家标准GB 1094.11的要求，详见表5.2.2.3.1。

表5.2.2.3.1  绕组温升限值

	绝缘系统温度 ℃
	额定电流下的绕组平均温升限值 K

	155(F)
	100

	180(H)
	125

	200
	135

	220(C)
	150


注：有关温度等级的字母代号见GB/T 11021。

5.2.2.3.2 铁心、金属部件和与其相邻的材料：在任何情况下，不应出现使铁心本身、其他部件或与其相邻的材料受到损害的温度。

5.2.2.4 损耗要求

变压器空负载损耗要求详见5.1.3条款。

供货后招标方进行抽查实测，程序如下：

a)到货后NX2型的630KVA、800KVA、1000KVA、1600KVA、2000KVA各抽取1台送至第三方检测机构进行初步实测，送检费用由投标方负责。

b)检测机构必须为广州地区具有电力设备检测资质的第三方权威检测机构。
c)若初步抽检中发现有实测参数大于投标方承诺参数，则该型号的变压器需全部进行实测。处理方式按以下条款进行：

如果发现变压器的空载损耗和负载损耗超过5.1.3条款所规定的数值：

（1）对于空载损耗，实测值如超过了投标保证值3%以下，则当100%额定电压下每台变压器的空载损耗较投标保证值每超出1W则支付违约金60元，超过值不足1W者支付违约金按比例分摊。

（2）对于负载损耗（包括铜损、杂散损耗）实测值如超过投标保证值3%以下时，则当变压器在额定值下每台变压器的负载损耗较投标保证值每超过1W则支付违约金25元，超过值不足1W者支付违约金按比例分摊。

（3）如果损耗值较投标保证值高于3%但小于5%时，则空载损耗每高1W损耗的支付违约金应为前述（1）款规定的两倍，负载损耗（包括铜损、杂散损耗）每高1W损耗的支付违约金应为前述（2）款规定的两倍；

（4）如果空载损耗值或负载损耗较投标保证值大于5%，则招标方拒收该变压器。

（5） 最高的绕组温升每超过额定值时的绕组规定温升1K时，支付变压器合同价款2%的违约金。不足1K的值按比例下降,最高温升变化不得超过规定温升3K，否则招标方拒收该变压器。

（6）对实测噪音声级较保证值每高出1dB，投标方应进行降噪处理，直至符合保证值要求，并支付合同价款0.5%的违约金。

当实际损耗值比保证值小时，投标方不应另收附加费用。

5.2.2.5 空载电流

按5.1.3要求。

5.2.2.6 允许偏差

1）损耗偏差：按5.2.2.4条款要求 。

2）短路阻抗偏差： 按5.1.3条款要求。 

3）空载电流偏差： 按5.1.3条款要求。

5.2.2.7 负载能力

1）GB/T 17211 《干式电力变压器负载导则》的要求。

2）本项目部分电力变压器位于雨水泵站，投标方需充分考虑雨水泵站大功率水泵的运行特点，选取负载能力满足水泵正常使用的型号。

5.2.2.8 中性点引出线及端子

应具有与相线及端子相同的通流能力。

5.2.2.9 局部放电水平

在施加1.8Ur（额定电压）、时间30秒后，将相电压降至1.3 Ur继续试验3分钟的放电量小于10pC。

5.2.2.10 噪声水平
按5.1.2要求。

5.2.2.11 变压器承受短路的能力

1）变压器承受短路的耐热能力

变压器在任一分接下，应能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过350℃(铜)。

2）变压器承受短路的动稳定能力

变压器在任一分接下，应能承受国家标准GB 1094.5所规定的短路试验电流值而不损坏。

5.2.2.12 自动化装置接口要求

对需要安装自动化装置的配电变压器，应配置自动化接口、军工级航空插头，外配IP45保护箱。

5.2.3 结构要求

5.2.3.1 铁心

（1）变压器铁心选用优质冷轧晶粒取向硅钢片制造，采用五级叠片式制作工艺，五步进接缝，芯柱采用绝缘带绑扎，铁芯表面采用特殊树脂密封，以防水、防锈。降低空载损耗和空载电流。最低绝缘等级为F级，对变压器提供最佳的性能特性。铁芯采用的硅钢片性能应不低于B20R070。硅钢片推荐等同或高于宝钢公司产品。进口材料需提供原产地证明和海关报关单。

（2）变压器铁心和金属件均应可靠接地(铁轭螺杆除外)和防腐蚀的保护层。接地装置应有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

5.2.3.2 绕组

（1）绕组设计应使电流和温度沿绕组均匀分布，并使绕组在雷电冲击全波试验时得到最佳的电位分布。绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性，高压线圈采用优质铜导线绕制，低压线圈均采用铜箔绕制，绕组与铁芯间装有弹性衬垫，以降低噪声，并按GB311标准进行试验。

（2）绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热，并应消除绕组中的电场集中现象，局部放电水平应满足有关标准。高压和低压绕组的中间不应有接头，所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时或运输途中由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力，初、次级线绕组按GB311进行短路试验时不应发生机械移动。

（3）变压器各绕组应有相应的接线端子标志，所有标志应牢固且耐腐蚀。

（4）采用包封式高压绕组树脂表面易见位置，应有符合行业标准要求的“高压危险”标志。

5.2.3.3 外壳

（1）变压器外壳采用组合式。

（2）变压器加装保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标。

（3）保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，要求外壳的门应有防误入装置。外壳防护等级不低于IP20，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。

（4）外壳及外壳门必须有效接地。

5.2.3.4监测、报警和跳闸接点

变压器应装设数字显示式温控器，监测变压器运行温度，并设有测温报警或跳闸接点。温度计应装于变压器上或前柜门上(带保护外壳变压器)。控制箱(如果有)应装在柜门的一侧。

5.2.3.5 其他要求

（1）变压器绝缘件应经防潮处理。

（2）变压器应装有底脚，其上设有安装用的定位孔，孔中心距(纵向尺寸)要按国家标准规定。

（3）变压器带强制风冷装置，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的轴流风扇，并应符合JB/T 8971的要求。

5.2.3.6 硅钢片、铜箔

硅钢片选用等同或优于宝武钢铁、武钢、首钢等品牌产品；铜箔选用等同或优于中铝洛铜、铜陵金威、洛阳智力等品牌产品，提供对应原材料原产地证明。

5.3专业接口要求

5.3.1 电气一次接口

接线端子应采用铜排制作。

5.3.2 电气二次接口

干式变压器温控器接线端子图如下所示：
[image: image2.wmf]15针插座

外接传感器插头

注：

如只有4个风机，�

则7，8端子为空端子

23

24

用户接线区

21

22

20

19

AC220V

总电源

公

共

线

跳闸

超温

故障

风机5�

风机4�

风机1�

风机2�

风机3�

1(N)

14

通信电缆

Ao

16

Co

18

Bo

17

PWR

15

12

13

11

10

7

9

风机6�

8

6

5

4

3

2(L)


图5.3.2  温控器接线端子

5.3.3 土建接口

干式变压器应装有底脚，其上应有安装用的定位孔。

6 试验

变压器应按照GB1094.1～5、10、11等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本标准的相关要求。

6.1出厂试验

6.1.1绕组直流电阻测量；

6.1.2电压比测量和联结组标号检定；

6.1.3短路阻抗和负载损耗测量；

6.1.4空载电流和空载损耗测量；

6.1.5绝缘电阻测量；

6.1.6绝缘例行试验（GB 1094.3），包括外施耐压和感应耐压试验；

6.1.7局放测量。

6.2型式试验

除了上述常规(出厂)试验项目外，还应进行以下试验项目：

6.2.1雷电冲击试验；

6.2.2温升试验；

6.2.3声级测定；

6.2.4空载电流谐波测量；

6.2.5承受短路能力试验；

6.2.6环境试验（GB 1094.11）。

6.3现场交接试验

配合安装总包单位按 GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和Q/CSG 11624《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》有关规定进行送电前交接试验。

7工程进度计划、责任范围及接口

7.1本次招标范围内的设备涉及到不同的项目，投标方所提供产品的供货周应期满足工程进度要求，具体如下：

（1）总体要求：本次招标范围的设备将根据进度需进行分批供货，投标单位应在投标时注明每一批货的生产或准备时间，原则上应在收到业主指令后两个月内完成有关供货工作，详见供货周期表；

（2） 供货周期表：

	序号
	项目名称
	变电所名称
	设备型号
	数量
	到货时间

	1
	西飞行区
	1#灯光站
	SCB-NS2-630KVA
	2
	2023年12月1日

	2
	
	8#灯光站
	SCB-NS2-630KVA
	2
	

	3
	
	9#灯光站
	SCB-NS2-630KVA
	2
	

	4
	
	KB3开闭站（西北雨水泵站）
	SCB-NX2-500KVA
	2
	

	5
	
	场务用房
	SCB-NX2-1250KVA
	2
	

	6
	
	5#消防站
	SCB-NX2-500KVA
	2
	

	7
	东飞行区
	4#灯光站
	SCB-NS2-1000KVA
	2
	2024年6月1日

	8
	
	6#灯光站
	SCB-NS2-800KVA
	2
	

	9
	
	7#灯光站
	SCB-NS2-800KVA
	2
	

	10
	
	R2#东南雨水泵站
	SCB-NX2-2000kVA
	2
	

	11
	
	7#消防站
	SCB-NS2-500KVA
	2
	

	12
	
	E12地块
	SCB-NX2-800KVA
	2
	

	13
	工作区
	E10地块1ES
	SCB-NX2-1000kVA
	2
	2024年6月1日

	15
	
	E10地块2ES
	SCB-NX2-1250kVA
	2
	

	16
	
	E10地块3ES
	SCB-NX2-1600kVA
	2
	

	17
	
	E11地块5ES
	SCB-NX2-630kVA
	2
	

	18
	
	E11地块6ES
	SCB-NX2-1250kVA
	2
	

	19
	
	E12非控制区9ES
	SCB-NX2-250kVA
	2
	

	20
	
	北供水站
	SCB-NX2-1000kVA
	2
	

	21
	
	污水处理厂
	SCB-NX2-2000kVA
	1
	

	22
	
	东工作区E3泵站
	SCB-NX2-2000kVA
	2
	

	23
	
	西工作区W1泵站
	SCB-NX2-2000kVA
	2
	

	24
	
	西工作区W2泵站
	SCB-NX2-1600kVA
	2
	

	25
	
	西工作区W3泵站
	SCB-NX2-1600kVA
	2
	

	26
	
	路侧综合管理用电
	SCB-NX2-400KVA
	2
	

	27
	能源中心
	能源中心变电站
	SCB-NX2-2500KVA
	4
	2024年6月1日

	28
	航站区
	主楼北1号变电所(NZ1-B)
	SCB-NX2-2x2000kVA+2x1600kVA+1x1250kVA
	5
	2024年6月1日

	29
	
	西北指廊1号变电所(WN1-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	30
	
	西北指廊2号变电所(WN2-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	31
	
	主楼北2号变电所(NZ2-B)
	SCB-NX2-2x2000kVA+2x1600kVA+1x1250kVA
	5
	2024年6月1日

	32
	
	东北指廊1号变电所(EN1-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	33
	
	东北指廊2号变电所(EN2-B)
	SCB-NX2-2x1600kVA+2x1250kVA+1x800kVA
	5
	2024年6月1日

	34
	
	主楼南1号主变电所（SZ1-B）
	SCB-NX2-6x2000kVA+1x1600kVA
	7
	2024年6月1日

	35
	
	主楼南2号主变电所（SZ2-B）
	SCB-NX2-6x2000kVA+1x1600kVA
	7
	2024年6月1日

	36
	
	主楼南3号变电所（SZ3-B）
	SCB-NX2-4x2000kVA+1x1600kVA
	5
	2024年6月1日

	37
	
	西南指廊1号变电所（WS1-B）
	SCB-NX2-2x2000kVA+1x630kVA
	3
	2024年6月1日

	38
	
	东南指廊1号变电所（ES1-B）
	SCB-NX2-2x2000kVA+1x630kVA
	3
	2024年6月1日

	39
	
	南停车区变电所（SP-B）
	SCB-NX2-2x630kVA
	2
	2024年6月1日

	40
	
	西停车楼变电所（WP-B）
	SCB-NX2-2x1000kVA+4x2000kVA(预留)
	6
	2024年6月1日

	41
	
	东停车楼变电所（EP-B）
	SCB-NX2-2x1000kVA+4x2000kVA(预留)
	6
	2024年6月1日

	42
	
	交通中心变电所（G-B）
	SCB-NX2-4x1250kVA+1x1000kVA
	5
	2024年6月1日

	43
	
	1号雨水泵站变电所（SE1）
	SCB-NX2-2x2000kVA
	2
	2024年6月1日

	44
	
	2号雨水泵站变电所（SE2）
	SCB-NX2-2x630kVA
	2
	2024年6月1日

	45
	东货运区
	国际2#货运区
	SCB-NX2-1000KVA
	2
	2024年6月1日

	46
	
	国内2#货运区
	SCB-NX2-1600KVA
	2
	2024年6月1日

	47
	
	
	SCB-NX2-1250KVA
	2
	2024年6月1日

	48
	
	综合办公楼
	SCB-NX2-800KVA
	2
	2024年6月1日

	49
	西货运区
	国际3#货运区
	SCB-NX2-2000KVA
	2
	2024年6月1日

	50
	
	
	SCB-NX2-2500KVA
	4
	2024年6月1日


7.2投标方责任范围

7.2.1 签定合同后，投标方应按合同技术规格书的要求，负责合同设备的软、硬件产品设计、生产制造、运输和试验、培训等。

7.2.2 投标方除应完成合同中所包括设备之间的接口设计外，还应服从供电系统工程承包商接口管理工作，有责任参加供电系统工程承包商组织的接口协调会议，并按要求完成与其他系统的软、硬件接口设计，当其他投标方需要通讯协议时，应开放通讯协议并积极配合。

7.2.3 投标方提供的所有设计图纸、文件，必须首先提交给招标方审核确认后，待招标方批准，方可投入生产。

7.2.4在供电系统工程承包商的组织下，投标方有责任进行现场设备的安装、调试督导。

7.2.5 在供电系统工程承包商的组织下，在合同设备的单体试验和系统调试直至现场验收期间提供技术支持。

7.2.6投标方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

7.2.7在招标方的组织下，负责对招标方人员进行软、硬件的现场培训。

7.2.8投标方有责任在安装、调试过程中免费提供、补足专用/特种工具，便于设备的安装、调试。

7.2.9移交设备资产清单

（1）承包商应按照机场方的要求，在通过有条件验收前的2个月内，制作项目工程所涉及资产的可视化管理标志与设备铭牌，并负责相关标志、铭牌的制作、张贴或安装。

（2）按照机场方的要求编制、填写固定资产移交清单并提交。

（3）应在有条件验收前完成相关资产移交清单的编制、资产标签的粘贴工作。

7.3 招标方责任范围

7.3.1 确认投标方设备的方案设计、硬件、软件设计。

7.3.2 确认投标方提供的功能设计说明书、各类试验手册是否满足用户要求，并提出修改意见

7.3.3 向投标方提供供电系统主接线图。

7.3.4 招标方有权力到厂参加各项试验项目。

7.3.5 招标方人员有权力对投标方生产所使用的图纸和工艺文件等进行审查或抽查。

7.4、相关系统的接口责任

7.4.1 严格按照招标方及供电系统工程承包商对接口工作的组织、管理、要求去开展工作。

7.4.2 接口责任： 10kV侧接口：变压器高压侧与10kV电缆连接，接口分界在10KV侧铜排与电缆接头处，电缆及电缆终端电缆附件由供电系统工程承包商提供，连接用线鼻由供电系统工程承包商提供。低压侧出线采用密集型铜母排出线，变压器出口处与母排间采用镀锡薄片软连接，连接处需满足承受短路能力的要求。

7.4.3 投标方负责变压器外壳上电缆固定支架、铜排安装孔、安装紧固件及其他安装零件。具体方案及图纸在第一次设计联络会上商定。

7.4.5与土建的接口：采用螺栓固定变压器底座时，变压器厂应提供预埋螺栓及紧固件。

8 移交设备资产清单
8.1承包商应按照招标方的要求，在通过有条件验收前的2个月内，制作项目工程所涉及资产的可视化管理标志与设备铭牌，并负责相关标志、铭牌的制作、张贴或安装。

8.2按照招标方的要求编制、填写固定资产移交清单并提交。

8.3应在有条件验收前完成相关资产移交清单的编制、资产标签的粘贴工作。

9 技术文件要求

9.1投标方应承诺在签订合同后提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD2013图）。

变压器外形图(包括变压器总体外形尺寸、各种重量、主体和箱盖等吊高、起吊位置、千斤顶位置、散热器布置、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等)；

变压器铭牌或铭牌标志图；

变压器本体运输尺寸图；

产品合格证书，包括变压器合格证书、主要组部件合格证书(如套管、散热器等)；

产品试验报告，包括变压器出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告； 

干式变压器的测温装置及其控制回路图；风冷过热保护装置及其控制回路图；数显示温度计安装使用维护说明书；

变压器安装使用说明书；

其他仪表的使用说明书；

运行、检修手册及其有关资料；

备品备件等清单；

装箱清单。

9.2设计联络

9.2.1投标方应在技术协议签订后向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版）。

9.2.2投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

9.2.3投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

9.2.4第一次设计联络会议在合同签订后7天内举行，双方互提基础资料，确认系统和设备功能和技术参数。

第二次设计联络会议在投标人出具设备建造方案后，买方审核卖方技术规格书，讨论确定技术方案、讨论澄清接口问题，分别进行样机检查和对核心设备的现场试验等工作。

第三次设计联络会议在设备出厂试验前，在业主指定地点举行，买方确认卖方技术文件，进一步澄清接口，讨论设备试验和出厂验收等事宜。
10 包装、运输、安装及质量保证

10.1包装

10.1.1 要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
10.1.2 设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

10.1.3 包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

10.1.4 设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

10.2运输

10.2.1 设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

10.2.2 整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

10.2.3 制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

10.2.4 制造厂负责将设备安全地运到现场招标人指定地点，并负责设备卸车落地（按招标方指定地点）。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形

10.2.5 随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

10.3安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

10.4质量保证

10.4.1全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

10.4.2投标方应对其整组设备在到货后安装完毕并通过行业验收后不少于2年的质量保证。涉及提前启用的设备，投标方需充分考虑设备的使用损耗及质保时间，相关费用在投标时综合考虑。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

10.4.3订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

10.4.4投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

10.4.5附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

10.4.6投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

10.4.7投标方承诺提供产品的全生命周期的技术支持，包括电话热线、邮件来往等多种方式。质保期内，投标人应满足招标人的现场服务需求，质保期后，由投标人和运营部门协商解决。
11设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表11）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表15：技术差异表。

表11-1  技术参数和性能要求响应表之一（SCB型三相干式电力变压器，NX2型） 

	序号
	项        目
	
	技 术 参 数 要 求

	1
	额定电压
	
	

	2
	高压相数
	
	

	3
	低压相数
	
	

	4
	额定容量  kVA
	
	250
	315
	400
	500
	630
	800
	1000
	1250
	1600
	2000
	2500

	5
	高压分接范围  %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	一次侧额定电流  A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	额定频率  Hz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	空载损耗  W
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	负载损耗 W
	F级（120℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	总损耗  W
	F级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	空载电流  %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	短路阻抗  %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	噪音水平(声功率级)dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12 备品备件及专用工具

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表12.1
必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	备  注

	1
	温控温显装置
	
	套
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表12.2。

表12.2  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单  （投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13 主要元器件来源

投标方应按表13如实填写主要元器件来源。

表13  主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家
	型式试验报告
	生产厂家联系方式

	
	铁心
	
	
	

	
	线圈
	
	
	

	
	分接开关
	
	
	

	
	温显温控装置
	
	
	

	
	风机
	
	
	

	
	外壳
	
	
	


14 技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集成此表。表14 技术差异表  （投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	


无差异时，上表中用“无”表示。
投标方：                盖章：

15 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

16图纸

招标图纸另册

附件：设备产品供应商BIM技术要求
一、设备产品供应商应提供适用于施工深化BIM模型及竣工BIM模型的机电设备模型。机电设备模型应符合设计文件、设计变更单、施工核定单、加工确认函等的相关要求。
二、机电设备模型应基于专项加工方案和技术标准完成模型细部处理，应包含相应控制点位信息，并能基于材料采购计划提取模型工程量。
三、机电设备模型采用的软件及版本原则上应为Autodesk Revit 2020，如需采用其他软件替代（含不同版本），需由承包人提出书面申请。
四、机电设备模型的构件命名应符合《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》的要求，并应基于《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》进行构件编码，其编码应具有唯一性。
五、机电设备模型的构件精细度应不低于《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》中G4、N4标准要求，构件尺寸应与实物一致。
六、机电设备模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。
七、机电设备模型应具备如下信息：
1）技术信息：构造尺寸、组件构成、技术参数、技术要求等；
2）生产信息：生产厂家、产品编号、生产日期、条形码、电子标签等。
八、机电设备模型应配合施工进程补充施工信息、维保信息、售后信息等。
九、机电设备模型应配合建设阶段补充相关调试记录、故障报告资料、安装环节清单、节点验收资料及可视化视频展示等施工记录数据。
十、机电设备模型应配合建设阶段补充工程质量保证材料、工程试验检测资料、机电设备测试运转报告、设备运转前、后各项检查准备作业文件等实验监测数据。
机电设备模型应配合建设阶段提交与各机电系统一致的拓扑图。
第六章 投标文件格式
重要提示

投标人须按本章所列投标文件格式进行应答，具体应答内容由投标人仔细阅读招标文件要求并根据自身实际情况增减应答内容，投标文件必须满足招标文件的全部要求。

         （项目名称）采购项目

投标文件
投标人：                  （盖投标人公章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字或盖章）

        年        月        日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）证明书（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金汇款声明函

五、商务和技术响应表 

六、报价表 

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述 

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划 

十一、廉洁承诺书

十二、其他资料

一、投标函
             
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                    招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）（含税）的投标总报价提供本项目的所有设备以及服务，增值税税率         %，提供增值税        （专用/普通）发票，并按合同约定履行义务。
2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）证明书或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术响应表；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划；

………（投标人认为其他需要列明的内容）

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术响应表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．      
（其他补充说明）。

投标人
（盖投标人公章）：                
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：        

地
址：                               

网
址：                               

电
话：                                 

传
真：                               

邮政编码：                              

 
年 
月 
日

投标函附录

	投标内容
	按招标文件要求

	交货期
	按招标文件要求

	交货地点
	按招标文件要求

	投标有效期
	投标截止日期起120日历天内


投 标 人（盖投标人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

      
日期：            
年
      月       
日

二、法定代表人（单位负责人）证明书

投标人名称：                       

姓名：           
性别： 
                年龄：               
职务：                         

系                             
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人（盖投标人公章）：            

日期： 
年 
月 
日

三、授权委托书
本人          （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                       
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     
。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投标人（盖投标人公章）：                    

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：             

身份证号码：                       

委托代理人（签字或盖章）：                      

身份证号码：                       

日期： 
年 
月 
日

四、投标保证金汇款声明函（格式自拟）
注意：

1、如采用转账形式提交的，投标人须提供基本账户开户许可证复印件或有效的基本账户证明文件复印件；

2、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，须在开标当天递交密封完好的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险的纸质原件。

五、商务和技术响应表

5.1商务条款响应表

	条款号
	招标要求
	是否完全响应
	偏离说明

	全部商务条款（包括合同）
	按招标文件
	全部完全响应
	无


说明：

1.投标人应根据投标的实际情况对招标文件中商务条款的内容（而非条款名称）作全面响应。

2.如投标人完全响应全部商务条款，可按上述格式统一响应

投标人（盖投标人公章）：                         
委托代理人姓名、职务（印刷体）：                      
委托代理人（签字或盖章）：                                       

日    期：      年      月      日

5.2技术响应/偏离表

	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标规格
	是否偏离
	说明

	一．
	
	
	
	

	二.
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1.技术指第五章《用户需求和技术规格》的所有内容；

2，是否偏离指：无偏离、正偏离、负偏离

投标人（盖投标人公章）：                         
委托代理人姓名、职务（印刷体）：                      
委托代理人（签字或盖章）：                                       

日    期：      年      月      日

六、报价表
工程量清单及清单编制说明、各分项报价表（见另册）

投标人应在此提供已按工程量清单报价的报价表。

七、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

3. 投标人需提供其企业简介及有效的经年审的营业执照复印件,同时提供公司所有股东构成，包括股东及出资信息、主要人员信息在“国家企业信用信息公示系统”上的查询截图页面。

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人须如实填写以下的财务数据表：

	项目
	2022年

	资产负债率
	负债总额
	

	
	资产总额
	

	
	资产负债率
	

	速动比率
	流动资产总额
	

	
	存货总额
	

	
	流动负债总额
	

	
	速动比率
	

	营业额/主营业务收入
	

	总资产
	


说明：须提交2022年度经审计的财务报表。

投标人（盖投标人公章）：                   
日期：      年      月      日

（三）近年完成的业绩情况表

1.业绩表

	设备名称
	

	型   号
	
	
	
	

	型   式
	
	
	
	

	设计单位名称
	
	
	
	

	制造商名称
	
	
	
	

	主

要

参

数
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	所用工程名称
	
	
	
	

	投入运行日期
	
	
	
	

	所用工程业主名称
	
	
	
	

	所用工程业主地址
	
	
	
	

	所用工程业主传真
	
	
	
	

	所用工程业主电话
	
	
	
	


注：本表仅提供表格形式以供参考，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人（盖投标人公章）：                    
                     日期：      年      月      日
2.业绩合同汇总表

	序号
	合同名称
	购买方
	签订时间
	供货数量
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.根据评标方法《详细评审表》的业绩评分要求提供相关证明材料。

投标人（盖投标人公章）：                    
                     日期：      年      月      日

（四）正在供货和新承接的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合价
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（本项目不适用）

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求 附相关证明材料。

（六）制造商授权书（投标人为代理商时必须提供）

制造商授权书

致：                         
（招标人）
我单位                    
（制造商名称）是按            
（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 
（制造商地址）。兹授权按                 
（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在              
（投标人的单位地址）的            
（投标人名称）以我单位制造的                    
（设备名称）进行    
（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：                                        
。
投标人名称：              （盖投标人公章）
制造商名称：     
（盖制造商单位公章）
签字或盖章人职务： 
                      签字或盖章人职务：               

签字或盖章人姓名：
                          签字或盖章人姓名：              

签字或盖章人签名
                             签字或盖章人签名：              

八、投标设备技术性能指标的详细描述

（格式由投标人自拟）

1、包括但不限于投标设备技术性能指标的详细描述,针对第五章《用户需求和技术规格》的设备技术要求,提供相关资料，格式自拟,同时应按照招标文件第五章《用户需求和技术规格》要求提供货物或设备的有关证书、检测报告等以及投标人认为可以提供的其他报告和证书。

2、如实填写下表：

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地及品牌
	数量
	交货期
	装运地
	目的地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3、质保期内及质保期后的备品备件一览表（详见《工程量清单》）

4、专用检测设备及专用维修工具一览表（详见《工程量清单》）

九、技术支持资料
（格式由投标人自拟）

十、技术服务和质保期服务计划

（格式由投标人自拟）

十一、廉 洁 承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

为了落实全力打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”的要求，防范廉洁风险，推进落实机场建设工程“廉洁控制”的相关要求，促进合同依法依规履行，我方对在承揽的 广州白云国际机场三期扩建工程10KV/0.4KV变压器采购项目 合同所涉工程项目作廉洁承诺，具体如下：

一、我方承诺建立健全工程劳务分包、专业工程分包、材料采购、安全管理等制度；做好工地现场廉洁宣传，对本单位工作人员开展廉洁教育，并接受贵公司监督检查。

二、我方承诺将约束我方的工作人员、所使用的的分包队伍、协作队伍、材料供应商以及其工作人员，或者基于本工程所需要，所使用的直接或间接参与工程的人员，遵守本廉洁承诺书。

三、我方承诺落实本单位工作人员廉洁从业行为规范：

1.不得向贵公司工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等,下同)行贿，提供回扣、宴请、旅游、娱乐活动或带有赌博性质的活动等行为；

2.不得为贵公司工作人员购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

3.不得为谋取私利与贵公司工作人员就项目工作进行私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

4.不得向贵公司工作人员提供借款或者报销应由贵公司或者贵公司工作人员自行承担的费用；

5.不得有其他任何有可能影响公正廉洁开展建设工作的活动。

四、我方承诺发现贵公司工作人员及其利益关系人有以下行为，应主动如实向贵公司纪检机构或上级纪检机构、司法机关举报情况：

1.索贿或报销任何应个人支付的费用。

2.要求、暗示或接受为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排工作以及出国出境、旅游等提供方便。

3.在本单位及其他关联单位兼职、挂靠或从事与合同工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务、有偿中介等经济活动，或有参与项目建设、服务。

4.其他违法违纪行为。

五、如经贵公司查证属实的有违反上述承诺的行为，我方愿接受相应处罚，并在三年内不得承揽贵公司所辖范围工程建设项目。

六、双方纪检机构应互相合作，建立联络方式加强沟通交流，对承诺事项开展联合检查。

承诺单位（盖单位公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：       

廉洁工作联系人（签名或盖章）：         

廉洁工作联系人电话：          

年     月     日

十二、其他资料

1、投标人声明：见招标公告附件一。
2、投标人提供其他需要说明的商务、技术内容和资料，格式自拟。






