广东省环境辐射监测中心

粤东分部工程

勘察设计任务书

广东省环境辐射监测中心

二〇二三年九月

目录

第一部分 设计工程	1

第一章 项目概况	1

第二章 设计原则及设计内容	11

第三章 设计要求	13

第四章 设计人员组织管理要求	53

第五章设计成果提交要求	55

第二部分 勘察工程	61

第三部分 主要材料档次一览表	65

# 第一部分 设计工程

## 第一章 项目概况

### 一、项目基本信息

1.项目名称：广东省环境辐射监测中心粤东分部工程

2.建设单位：广东省环境辐射监测中心

3.项目位置：汕尾市区马宫片区北山村北侧红线范围内地块。

项目建设位置示意图

4.项目背景

核能发电是安全清洁的能源，发展核电是我国调整能源战略的重要举措，对改善我省大气环境质量、加速国民经济建设具有非常重要的意义。由于核能发电过程中会产生少量放射性物质，正常运行情况下其对周边环境及公众的影响非常小。但是，在核电厂发生严重事故工况下（在核电厂设计过程中，核电厂发生严重事故风险的概率已经被控制到极低），为确保公众和环境的绝对安全，必须做好核电厂事故过程中和事故后的辐射环境现场监测。

广东省东部地区已开工建设太平岭一期工程、陆丰5、6号机组两个核电项目，分别分布在粤东的惠州惠东及汕尾陆丰，后续还存在规划建设其他核电项目的可能性。2019年3月18日，生态环境部公示了受理的《中广核广东太平岭核电厂一期工程环境影响报告书（建造阶段）》，广东太平岭核电厂（以下简称太平岭核电厂）1号机组已于2019年12月获准开工。另外，2022年5月18日国家发改委印发《国家发展改革委关于核准广东陆丰核电厂5、6号机组项目的批复》（发改能源[2022]738号），同意建设广东陆丰核电厂5、6号机组（以下简称陆丰核电厂）项目。2022年9月8日，国家核安全局正式颁发陆丰核电厂5号机组FCD（核岛浇灌第一罐混凝土）许可证，5号机组主体工程全面开工。

根据《核电厂核事故应急管理条例》、《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发[2012]16号，详见附件4）、《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》（环发[2007]82号）及《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）的要求,需建成广东省环境辐射监测中心粤东分部，在未来拟投运的广东太平岭核电厂及陆丰核电厂周边建设专门的核电厂辐射环境现场监督性监督系统，对核电厂周围一定范围内的大气、水、土壤、生物进行采样监测，同时在核电厂周围不同方位、不同距离设置多个环境辐射自动连续监测子站，实时监测核电厂在正常运行及极低概率事故工况下的环境辐射水平，以确保公众、环境安全以及舆情应对。

### 二、项目建设规模

粤东分部项目主要建设监测综合楼及其配套工程，总建筑面积为9100m2，其中，前沿站和业务大楼6122m2、流出物实验室1944m2、生活楼984m2及连廊50m2，上述各建筑物建设规模如下：

#### （一）前沿站/业务大楼

前沿站实验室与业务用房合建，总建筑面积约6122m2。

##### 1.前沿站实验室

- 本项目按照太平岭核电厂及陆丰核电厂两个核电厂的需求进行设计，因此按照上述标准计算前沿站实验室需求为1300×2=2600 m2。根据本项目实际需求及用地情况，本项目设置前沿站实验室建筑面积为2542m2，符合上述规范要求。根据前沿站实验室的功能需求，其主要功能用房组成见下表：

| 序号 | 用房名称 | 使用面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接样室 | 67 | 样品交接 |
| 2 | 准备区 | 61 | 实验前准备 |
| 3 | 样品前处理室 | 370 | 环境样品预处理 |
| 3.1 | 制样室 | 61 |  |
| 3.2 | 样品蒸发室 | 63 |  |
| 3.3 | 氚碳制样室 | 62 |  |
| 3.4 | 样品粉碎室 | 68 |  |
| 3.5 | 样品碳化室 | 66 |  |
| 3.6 | 样品灰化室 | 50 |  |
| 4 | 核素测量室 | 232 | 仪器测量间 |
| 4.1 | 总放测量室 | 45 |  |
| 4.2 | 谱仪室1 | 47 |  |
| 4.3 | 谱仪室2 | 44 |  |
| 4.4 | 液闪测量室 | 48 |  |
| 4.5 | 热释光测量室 | 48 |  |
| 5 | 化学实验室 | 236 | 放射分析实验台、与化学分析配套的实验设备 |
| 6 | 天平室 | 26 | 天平存放、使用 |
| 7 | 放射性废物存放室 | 54 | 放射性废物临时暂存 |
| 8 | 样品储藏室 | 124 | 样品贮藏 |
| 9 | 标准物质存放室 | 71 | 标准物质存放 |
| 10 | 化学试剂储藏室 | 83 | 化学试剂储藏 |
| 11 | 危险物品存放室 | 54 | 危险物品存放 |
| 12 | 洗消洗涤间 | 55 | 实验人员实验结束后辐射洗消 |
| 13 | 维护室 | 72 | 连续监测系统维护室，设备检修、备品存贮 |
| 14 | 便携式仪器检修间 | 45 | 便携式仪器储存、检修 |
| 15 | 汇总处理传输室（含监控室功能） | 114 | 汇总、处理和综合显示监测数据、监控各监测子站房运行状态 |
| 16 | 档案室 | 52 | 档案存放管理 |
| 17 | 公众接待宣传室 | 175 | 公众接待、宣传 |
| 18 | 辅助工艺用房 | 651 | 电气（柴油发电机、中压配电、UPS供电等）、消防、通风（送风、空调等）、供气、通讯等辅助工艺用房 |
| 合计 |  | 2542 |  |
| 19 | 配套用房 | 303 | 包括茶水间、卫生间、门厅、电梯间等 |
| 合计 |  | 2845 |  |

前沿站实验室主要功能房间和面积

##### 2.业务用房

业务用房主要包括核事故应急指挥中心、样品库、应急物资储备库、其他业务用房（业务工作室、学术报告厅等），其面积分别为630m2、397m2、818m2，合计为1845m2。其主要功能用房组成见下表：

业务用房主要功能房间和面积

| 序号 | 用房名称 | 建筑面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 核事故应急指挥中心 | 630 |  |
| 1 | 指挥中心 | 188 | 应急指挥、专家技术支持 |
| 2 | 学术报告厅1 | 190 |  |
| 3 | 技术档案室 | 66 | 含辐射监测数据、气象数据、核电机组自主环境辐射监测数据、公共安全等档案管理 |
| 4 | 新闻和信息发布室 | 71 | 公众沟通和新闻发布 |
| 5 | 应急仪器设备室 | 43 | 用于存放核事故应急监测仪器 |
| 6 | 应急管理室 | 72 | 核事故应急指挥中心的常设机构 |
| 二 | 样品库、应急物资储备库 | 397 |  |
| 1 | 接样室 | 69 | 环境样品的登记处理 |
| 2 | 准备区 | 17 |  |
| 4 | 样品储藏室 | 71 |  |
| 5 | 防护用品存贮库 | 52 | 存贮各类防护用品（防护服、口罩、药品、便携仪器、警示装置） |
| 6 | 应急救援物资库 | 188 |  |
| 三 | 其他业务用房 | 818 |  |
| 1 | 业务工作室 | 378 |  |
| 2 | 学术报告厅2 | 440 |  |

注： 1核事故应急指挥中心布置在前沿站和业务大楼中；

2学术报告厅1位于核事故应急指挥中心内，面积为190m2；

3样品库、应急物资储备库布置在前沿站和业务大楼；

4业务工作室和学术报告厅2布置在前沿站和业务大楼。

3.建筑公摊

前沿站和业务大楼，建筑公摊主要为走廊和楼梯间等，面积约为1432m2，占前沿站和业务大楼总建筑面积（6122m2）的23.39%。

#### （二）流出物实验室

流出物实验室的建筑面积为1944m2，其主要功能用房组成见下表：

流出物实验室主要功能房间和面积

| 序号 | 用房名称 | 使用面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接样室 | 11 | 样品交接 |
| 2 | 准备区 | 25 | 实验前准备 |
| 3 | 样品前处理室 | 70 | 气液态流出物样品预处理 |
| 4 | 核素测量室 | 122 | 仪器测量室 |
| 5 | 化学实验室 | 127 | 放射分析实验台、与化学分析配套的实验设备 |
| 6 | 天平室 | 32 | 天平存放、使用 |
| 7 | 放射性废物存放室 | 36 | 放射性废物临时暂存 |
| 8 | 样品储藏室 | 53 | 样品贮藏 |
| 9 | 洗消间 | 100 | 实验人员实验结束后辐射洗消 |
| 10 | 洗涤室 | 30 | 衣物洗涤 |
| 11 | 危险废物暂存室 | 27 | 危险废物暂存 |
| 12 | 实验仪器存放室 | 23 | 实验仪器存放 |
| 13 | 试剂室 | 25 | 试剂存放 |
| 14 | 档案室 | 53 | 档案存放 |
| 15 | 气瓶间 | 14 |  |
| 16 | 低放废液系统控制室 | 12 |  |
| 17 | 水泵房 | 47 | 辅助用房 |
| 18 | 暖通设备间 | 80 | 辅助用房 |
| 19 | 通信间 | 49 | 辅助用房 |
| 20 | 卫生出入口 | 46 | 出入口控制 |
| 21 | 办公室 | 93 | 办公用房 |
| 22 | 会议室 | 79 | 办公用房 |
| 23 | 流出物实验室预留区域 | 239 | 预留 |
| 24 | 卫生间 | 58 | 配套用房 |
| 25 | 开水间 | 29 | 配套用房 |
| 合计 |  | 1480 |  |
| 26 | 公摊 | 464 | 包括走廊、楼梯间等 |
| 合计 |  | 1944 |  |

注：流出物实验室公摊面积占建筑总面积比例约为23.87%。

#### （三）生活楼

生活楼建筑面积约为984m2，主要包括12间员工宿舍、3间专家宿舍以及食堂，详见下表：

生活楼主要功能房间和面积

| 序号 | 用房名称 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工宿舍 | 360 |
| 2 | 专家宿舍 | 136 |
| 3 | 食堂（含储藏室） | 168 |
| 4 | 配电室 | 12 |
| 5 | 卫生间 | 14 |
| 6 | 门厅 | 35 |
| 7 | 其他公摊面积（包括楼廊、楼梯间等） | 259 |
| 合计 |  | 984 |

注：生活楼公摊面积占建筑总面积比例约为26.32%。

#### （四）连廊

各建筑物之间设置风雨连廊，建筑面积50m2。

#### （五）室外场地建设（不计算建筑面积）

##### 1.监测子站

设置1个基本型监测子站，设置γ剂量率仪、气象监测设备等，占地为20m2。

##### 2.标准气象场预留用地

根据《太平岭核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设方案(C版)》，太平岭核电厂辐射环境现场监督性监测系统的标准气象场设置在渡头村。由于目前陆丰核电厂的外围辐射环境监测系统监测子站布置方案暂未确定。因此，本项目中考虑了后续核电厂的标准气象场预留用地，占地为400m2。

##### 3.室外停车

本项目根据实际情况，目前暂考虑室外停车场按52个车位配置，其中20个为带充电桩的停车位（本项目只预留电位及电缆，充电桩设备安装引入社会资本），满足小型电动汽车的车载充电机充电荷载，同时需设置摩托车位及摩托车充电设备，带充电设备的停车位处安设防护棚，以防日晒雨淋。

## 第二章 设计原则及设计内容

### 一、设计原则

### （一）限额设计原则

设计单位应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，并按相关管理办法、规定要求做好限额设计。

在不降低设计任务书中的主要设计指标（如建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保工程设计概算建安费不超合同金额，总投资不超过工程可行性研究报告投资估算总额。

#### （二）满足规范标准原则

应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。3.2.2总平面布置

#### （三）总平面图布置原则

1.总平面规划应遵从国家和地方有关城市规划与建设的法规，并与当地城市规划相协调。

2.总平面规划应遵循统一规划、分步实施、留有余地的原则。

3.总平面规划必须遵循节约用地、合理用地的原则。

4.工艺流程合理，各功能分区明确，满足生产运行、运输、消防和安全要求。

5.总平面布置应合理确定通道宽度，满足管网敷设、生产、防火、采光、卫生和施工安装等要求。

#### （四） 装配式设计原则

1.装配式建筑工程设计文件的编制，必须符合国家有关法律法规和现行工程建没标准规范的规定，其中工程建设强制性标准必须严格执行。并确保装配式报审通过。

2.装配式建筑工程一般应分为装配式方案设计、初步设计、装配式施工图设计和预制构件加工图设计四个阶段；对于技术要求相对简单的装配式建筑工程，可在装配式方案设计审批后直接进入装配式施工图设计。

3.各阶段设计文件编制深度应按以下原则进行：

（1）装配式方案设计文件，应满足编制初步设计文件的需要。

注：本规定仅适用于报批装配式方案设计文件编制深度。对于投标装配式方案设计文件的编制深度，应结合相应地区住房和建设局颁布的相关规定。

（2）初步设计文件，应满足编制装配式施工图设计文件的需要。

（3）装配式施工图设计文件，应满足预制构件加工图设计文件的需要，应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

（4）预制构件加工图设计文件，应满足构件生产中设备材料采购、模具生产、钢筋加工、工艺工法、构件运输、施工安装的需求。

4.在设计中宜因地制宜正确选用国家、行业和地方建筑标准设计，并在设计文件中注明所应用图集和标准的名称。

### 二、设计内容

本项目设计范围包括但不限于以下内容：

本项目编制定员共65人。根据《核电厂核事故应急管理条例》、《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发[2012]16号）、《全国辐射环境监测与监察机构建设标准》（环发[2007]82号）及《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021）的要求并结合本项目的实际需要，以及《广东省发展改革委关于广东省环境辐射监测中心粤东分部工程项目建议书的复函》（粤发改投审［2022］18号），以及根据《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范》（环发[2012]16号）的有关规定以及本项目的实际建设需要，本项目建设内容主要包括前沿站/业务大楼、流出物实验室和生活楼；监测子站、标准气象场预留用地、站内道路、室外停车场、围墙、消防、站内绿化等。注：在合同执行过程中，业主单位、发包人有权对设计工程内容作合理适当调整，但必须得到业主单位同意。设计全过程的、方案设计、修建性详细规划设计、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作（包括报建通和竣工通编制的相关工作）按设计合同执行。其中，粤东分部的核电厂辐射环境现场监督性监测系统用房主要包括前沿站实验室和流出物实验室，均按照《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发[2012]16号）、《电厂辐射环境现场监督性监测系统建设具体技术要求（试行）》（国核安函[2014]49号）的要求进行设计。

## 第三章 设计要求

### 一、设计总体要求

设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据建设单位需求书，按照设计管理要求进行设计工作。项目立项建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。设计单位需落实以下设计及造价各专业要求：

#### （一）工作要求

1.设计单位需对对成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

2.设计和施工配合时，应当参与施工管理，及时解决工程设计和施工中与工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

3.针对项目场地采用的技术方案（包括手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次工作的难点及建议。

4.满足设计工期要求。

5.原始资料记录应当在过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和完整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。

6.设计单位应当按照《广东省建设工程设计管理条例》和相关标准开展设计工作，应当建立和健全设计质量保证体系，建立完善的报告和设计文件的内部审查制度，加强设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

#### （二）设计要求

各阶段的设计工作除遵照设计合同、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见以及其他有关规定等外，还需要做到建设单位提出的下列设计要求：

##### 1.建筑规划设计要求

a)房屋建筑

房屋建筑主要包括前沿站/业务大楼、流出物实验室和生活楼。前沿站实验室主要用于对比监测分析核电厂周围各种环境介质的放射性水平，流出物实验室用于对比监测分析核电厂排放的气载流出物和液态流出物放射性水平。

（1）前沿站/业务大楼主要包括前沿站实验室、核事故应急指挥中心、样品库、应急物资储备库、工作室、学术报告厅、培训用房、技术档案室、变配电室、电梯机房、空调机房、门卫室、供水房、消防室等。其中前沿站实验室包含核电厂外围辐射环境现场监测性监测系统(大气γ自动连续子站)数据汇总、现场维护、样品处理、分析测量等用房。

（2）流出物实验室包括接样室、准备区、样品前处理室、核素测量室、化学实验室、天平室、放射性废物存放室、样品储藏室、消洗间等。

（3）生活楼包括员工宿舍、专家宿舍、员工食堂等必要的配套设施。

b)室外场地包括监测子站、标准气象场预留用地、室外停车场、消防水池等构筑物和室外工程用地。

c)公用配套

主要包括围墙、道路、绿化、给水、电气以及场地平整等配套工程。

表5.3-1项目建设内容及规模表

| 序号 | 用房名称 | 建筑面积 （m2） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 前沿站实验室 | 2845 |
| 二 | 流出物实验室 | 1480 |
| 三 | 核事故应急指挥中心 | 630 |
| 四 | 样品库、应急物资储备库 | 397 |
| 五 | 业务用房 | 818 |
| 六 | 生活楼 | 725 |
| 七 | 前沿站和业务大楼、流出物实验室及生活楼合计公摊（包括走廊、楼梯间等） | 2155 |
| 八 | 连廊 | 50 |
| 合计 |  | 9100 |

##### 2.主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 规划指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总用地面积 | m² | 13133.10 | --- | --- |
| 2 | 建筑占地面积 | m² | 2561.14 | --- | --- |
| 3 | 总建筑面积 | m² | 9100.00 | --- | --- |
| 4 | 计容建筑面积 | m² | 9100.00 | --- | --- |
| 5 | 容积率 | / | 0.69 | ≤1.0 | 符合要求 |
| 6 | 建筑密度 | % | 20 | ≤35% | 符合要求 |
| 7 | 围栏长度 | m | 417.85 | --- | 铁艺通透性围墙（需有结构性基础及柱） |
| 8 | 道路面积 | m² | 2701.11 | --- | --- |
| 9 | 绿化面积 | m² | 4548.74 | --- | --- |
| 10 | 绿地率 | % | 35 | ≥35% | 符合要求 |
| 11 | 建筑最高 | m | 19.50 | ≤20 | 符合要求 |

##### 3.建筑方案

本项目主要建筑为三栋公共建筑，分别为前沿站/业务大楼、流出物实验室和生活楼。各建筑物简况如下：

| 序号 | 名称 | 主要功能 | 建筑面积(m2) | 层数 | 耐火等级 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前沿站/业务大楼 | 前沿站实验室、办公室、会议室、辅助功能用房等 | 6122 | 4 | 二级 | 框架 |
| 2 | 流出物实验室 | 实验室、贮存室等 | 1944 | 3 | 二级 | 框架 |
| 3 | 生活楼 | 宿舍、食堂 | 984 | 4 | 二级 | 框架 |

前沿站和业务大楼为四层建筑，建筑长49.8m，宽29.2m，占地面积1536.38m2，建筑面积6122m2，建筑高19.5m。一层布置了总放测量室、液闪测量室、谱仪室、热释光测量室、前沿站数据处理中心、公众接待宣传室、洗涤洗消间、供气站、柴油发电机间、变配电室、消防控制室、空调机房等；二层布置了接样室、准备区、制样室、氚碳制样室、样品蒸发室、化学实验室、标准物质存放室、天平间、化学物质存放室、放射性废物存放室、危险废物存放室、样品储藏室、便携式仪器检修间等；三层布置了业务工作室、档案室、指挥中心、学术报告厅、新闻和信息发布室、应急管理室和应急仪器设备间等；四层布置了样品粉碎室、样品碳化室、样品灰化室、维护室、应急救援物资库、防护用品储存室和学术报告厅等房间。

流出物实验室为三层建筑，建筑长36m，宽18m，占地面积648m2，建筑面积1944m2，建筑高14.5m。一层布置了接样室、样品前处理室、放射性废物存放室、样品储藏室、洗消间、洗涤室、危险废物暂存室、水泵房、暖通设备间、卫生出入口等；二层布置了准备区、核素测量室、化学实验室、天平室、洗消间、洗涤室、实验仪器存放室、试剂室、通信间等；三层布置了档案室、办公室、会议室、流出物实验室预留区域等。

生活楼为四层建筑，建筑长25.4m，宽10.7m，占地面积236.76m2，建筑面积984m2，建筑高14.5m。一层布置了食堂、储藏室和配电室；二层~四层布置了员工宿舍和专家宿舍。

流出实验室及前沿站/业务大楼首层室内标高需比室外标高抬高300mm以上。

##### 4.防火设计

前沿站/业务大楼、流出物实验室、生活楼均为公共建筑，耐火等级二级，分别设置两个楼梯间，安全出口数量及距离符合建筑设计防火规范要求。各建筑物间距符合规范要求。建筑内部装修材料符合建筑内部装修设计防火规范要求。

##### 5.建筑材料

前沿站和业务大楼、流出物实验室、生活楼建筑装饰在外立面上采用真石漆，表现稳重与现代技术材料的结合，增强建筑物的体量感。由于各建筑物均采用分体式空调系统，建筑外立面注意凹凸设计，既丰富建筑立面、又巧妙隐藏空调室外机。室内装饰内墙采用乳胶漆等；地面采用普通地砖，有特殊要求的用房可铺实验室专用地垫或耐酸碱的聚氨酯图层。卫生间等用水地面铺设防滑地砖；天棚采用铝合金吊顶等；室内门为镶板木门，有水房间采用铝合金门。防火门均为钢制，外窗均为断热双层中空铝合金窗。屋面需做防水措施。各建筑楼室内装修做法表详见“各栋室内装修做法表”。

##### 6.防空地下室

本项目建筑设计未考虑防空地下室。

7.装配式建筑设计

本项目拟建装配式建筑标准为基本装配式建筑，装配式建筑设计范围包括：非承重围护墙非砌筑，围护墙与保温、隔热、装饰集成一体化，采用预制内隔墙，采用全装修，绿色建筑1星等。装配式建筑设计按照本项目地块规划设计要点通知书、《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019)和《汕尾市装配式建筑专项规划(2019-2025年)工作要点》相关规定执行。

涉及装配式建筑设计的专业，其设计说明及图纸应有该项专项内容；装配式混凝土结构建筑，应对电气、给排水、供暖通风与空气调节等专业设备管线做综合设计，减少平面交叉；并可作为通用图分别列入电气、给排水、供暖通风与空气调节等专业的图纸目录中。

##### 8.建筑方案比选

因受规划20m限制高度的约束，主要建筑物前沿站和业务大楼只能设计为4层建筑，从节约用地及日常使用角度出发，设计为矩形建筑。

前沿站/业务大楼室内装修做法表

流出物实验室室内装修做法表

生活楼室内装修做法表

- 结构方案

a）设计依据

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB50068-2018）；

- 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012）；

- 《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）；

- 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015版）；

- 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

- 《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019）；

- 《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

- 《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

- 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

- 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）；

- 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）；

- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

- 《装配式建筑评价标准》（DBJ/T 15-163-2019）；

- 《汕尾市装配式建筑专项规划（2019-2025 年）工作要点》。

b）汕尾地区基本风压 ：0.85kN/m2（50年一遇），该场地地面粗糙度类别B类；

- 屋面活荷载标准值：0.50kN/m2（不上人屋面），2.0kN/m2（上人屋面）

##### c）地震设防标准

根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，本项目工程地处汕尾，抗震设防烈度为7度。生活楼子项按7度计算地震作用，抗震措施按7度考虑,采用钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为三级；依据《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设具体技术要求》的规定：“实验室应按所址所在地区地震基本烈度提高一度进行抗震设计”，前沿站实验室、流出物监测实验室子项提高一度按8度计算地震作用，抗震措施按8度考虑。前沿站实验室、流出物实验室采用钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级为二级。

##### d）结构与基础

主要建筑物拟采用钢筋混凝土框架结构，屋面为钢筋混凝土结构板。根据场地及周边地勘资料，建筑物地基持力层为强风化或中风化岩，建筑物的基础形式拟采用柱下独立基础。主体结构需考虑实验室设备的正常放置与使用，其中前沿实验室首层供气站、总放测量室、谱仪室1、谱仪室2、液闪测量室、热释光测量室，流出实验室二层核素测量室及三层C轴~E轴办公室（二层核素实验室对上区域）需考虑荷载约1吨/m2的设备。

f）设计原则

根据现场实际情况，在充分满足工艺流程要求的前提下，结构设计力求安全可靠，技术先进，经济合理，方便施工，并尽可能采用地方材料，控制标准，节约建设投资，缩短建设工期。结构分析时考虑静荷载、活荷载、风荷载、地震作用。

##### g）装配式设计要求

本项目拟建装配式建筑标准为基本装配式建筑，柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件，梁、板、楼梯、阳台、空调板设计等构件可采用预制方式，主体结构装配式设计按照本项目地块规划设计要点通知书、《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019)和《汕尾市装配式建筑专项规划(2019-2025年)工作要点》相关规定执行。

根据广东省标准《装配式建筑评价标准》(DBJ/T15-163-2019)规定，本项目装配面积为9100m2，装配率为52%。本项目拟建装配式建筑标准为基本装配式建筑，具体评分项以最终专项设计为准。

- 给排水及消防系统

a）设计依据

- 《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）；

- 《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

- 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《广东省环境辐射监测中心粤东分部工程项目建议书》；

- 业主单位提供的市政规划资料。

b）给水系统

### 1）供水水源

根据汕尾市市政相关规划，本项目完工时，市政管网已能覆盖到项目所在区域。本项目拟在选址西南侧的DN200市政规划供水干管上引入一条DN100供水管供应项目用水。

### 2）室内生活给水系统

为满足本项目用水压力要求，在流出物实验室内设置生活水箱和生活水泵房，为前沿站和业务大楼、流出物实验室和生活楼等建筑物提供生活用水。本项目编制人数65人，最高日综合生活用水定额取250L/人.d，实验室用水量暂定5m3/d，同时考虑浇洒道路和绿地用水、管网漏损及未预计水量，本项目生活水用量初步确定为40m3/d。生活水箱容积取最高日综合生活用水量的25%，有效容积为4 m3；生活水泵考虑配置恒压变频控制，设计流量15m3/h，扬程40m。各建筑物内均采用节水型卫生设备，生活楼设置太阳能热水系统，为生活楼各宿舍房间及厨房提供热水。

c）排水系统

本项目采用雨污分流制，生活污水和雨水分别设置独立的管道系统进行收集。本项目生活污水定额取用水定额的90%。建筑物内卫生间等生活污水排入室外生活污水管道，厨房含油废水先进入隔油池，再排入生活污水管道。生活污水通过管网收集后排至市政污水管网。屋面雨水采用有组织排水，收集后接入选址西南侧的市政雨水管道。

前沿站实验室排水在对浓度高的酸、碱和有毒溶剂等都按照程序单独收集的条件下，其排水污染程度较轻，不需要特别的处理设施，就近排入市政污水管网。

流出物实验室试验操作过程中产生的放射性废物，包括测量完毕的样品和其他废物的存放，设置两个废物贮存桶，分别用于贮存固体废物和废液，暂放于放射性废物存放室，将统一外运到核电厂内进行处理。

d）消防系统

### 1）消防水源

根据汕尾市市政相关规划，本项目完工时，市政管网已能覆盖到项目所在区域。本项目拟在选址西南侧的DN200市政规划环状供水干管上引入两条DN100供水管供应项目用水。

### 2）消防给水

为满足本项目消防用水流量和压力要求，在流出物实验室旁边设置一座地下式消防水池，在流出物实验室内设置消防水泵房，消防水泵靠压力启动，人工停止，为前沿站和业务大楼提供室内消防用水，室外消防用水由市政给水管网提供。

### 3）消防系统设计

本项目根据建筑物的性质、耐火等级、占地面积、建筑规模和建筑高度等确定灭火设施，具体措施见表5.3-9。

消防水池采用两路消防供水，仅供室内消防，消防用水量为108m3。消防水池有效容积取120m3，消防水泵额定流量70m3/h，扬程55m。

移动式灭火器根据灭火器配置场所的火灾种类、危险等级、灭火效能进行选择。本项目A/B/C类火灾场所采用磷酸铵盐干粉灭火器，配电间、计算机房等E类火灾场所采用洁净气体灭火器。灭火器设置在位置明显和便于取用的地点。

各建筑物灭火措施表

| 序号 | 建筑名称 | 消防措施 | 火灾持续时间 | 消防水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前沿站/业务大楼 | 室内消火栓，15L/s | 2h | 108m3 |
|  |  | 室外消火栓，30L/s | 2h | 216m3 |
|  |  | 移动式灭火器 | / | / |
| 2 | 流出物实验室 | 室外消火栓，25L/s | 2h | 180m3 |
|  |  | 移动式灭火器 | / | / |
| 3 | 生活楼 | 室外消火栓，15L/s | 2h | 108m3 |
|  |  | 移动式灭火器 | / | / |

#### （五）电气工程

a）设计依据

- 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

- 《城市电力规划规范》（GB50293-2014）；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018；

- 《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发〔2012〕16号）；

- 《核电厂监督性监测系统建设具体技术要求（试行）》（国核安函［2014］49号）。

- 工艺和其他工种提供来的有关资料。

b）变配电系统

### 1）负荷等级

根据民用建筑电气设计标准及建筑物设计防火规范，拟建项目中除部分消防用电负荷列为二级负荷外，其他为三级负荷；本项目设置应急柴油发电机，可为应急照明系统、消防设备设施电源、部分监测设备提供应急后备交流电源。

### 2）负荷容量

根据粤东分部实验室工艺及配套设备设施，经初步估算，拟建一期项目设备的电负荷容量为658kVA，一期前沿站实验室和流出物实验室主工艺部分的备用电容量为136kW。结合二期预留用电考虑（为后续粤东地区汕头揭阳等核电厂辐射环境现场监督性监测系统前沿站及流出物实验室备用），变压器容量选为1250kVA，柴油机容量选为320kW。用电负荷测算表详见表5.3-10所示。

### 3）电缆沟

电缆沟除连接一期的三个主体建筑物外，还为厂区室外的路灯（参数为12m路灯、接闪一体化、单头、150W的LED路灯15套， 参数为6m、单头、150W的LED路灯10套）、充电桩、监测子站提供电缆主通道，并为二期建筑预留电缆主通道接口。电缆沟内电缆敷设方式为沿电缆沟敷设，从上到下，电压等级从低到高，分别为控制/测量（弱电）、低压、中压，最上层设桥架及盖板供弱电电缆使用，其他层为降低造价考虑不设桥架，直接敷设于支架上。电缆沟主通道规划了净空截面为从0.35m×0.3m 至1m×1m，将结合详设阶段需求进行适应性配置。

c)交流供电电源与备用电源

本项目低压用电设备为380/220V，无高压用电设备。正常供电电源，由汕尾供电局变电站馈送一路10kV电源。为满足《核电厂辐射环境现场监督性监测系统建设规范（试行）》（环发〔2012〕16号）第二十五条及《核电厂监督性监测系统建设具体技术要求（试行）》（国核安函［2014］49号）表3-7的要求，本项目需设置一台320kW柴油发电机组作为应急备用电源。当10kV供电回路中断供电时，能在15秒钟内自动启动柴油发电机组，两路电源设有双电源自动切换装置，避免并网运行。应急柴油发电机组供电范围：

- 应急照明用电；

- 消防设备设施用电；

- UPS、部分监测设备及其他有备用电需求设备的用电。

变配电系统方案，如下图所示

本项目用电负荷测算表

d）直流及UPS电源

本项目设置如下直流和UPS电源：

- 设置一套直流系统提供项目直流控制电源；

- 设置一套4小时的UPS给前沿站实验室、流出物实验室主要测量设备供电（根据《核电厂监督性监测系统建设具体技术要求（试行）》（国核安函［2014］49号）表3-7的要求 ）；

- 设置一套12小时UPS给前沿站实验室机房主要机柜供电（根据《核电厂监督性监测系统建设具体技术要求（试行）》（国核安函［2014］49号）表3-7的要求 ）；

- 上述UPS电源额定容量均为40kVA。

- 本项目UPS结构示意图见下图

##### e）主要电气设备规格

主要电气设备一览表

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中压开关柜 | 10kV中压进线开关柜，配真空断路器 | 1 |  |
| 2 | 中压开关柜 | 10kV，PT柜 | 1 |  |
| 3 | 中压开关柜 | 10kV中压馈线开关柜，配熔断器和接触器 | 1 |  |
| 4 | 干式变压器 | 10±2x2.5%/0.4kV，1250kVA | 1 |  |
| 5 | 低压开关柜 | 低压抽出式开关柜，380/220V | 10 | AC |
| 6 | 低压开关柜 | 双电源切换开关柜，380/220V | 1 | AC |
| 7 | 柴油发电机 | 320kW | 1 |  |
| 8 | 配电箱 | 低压配电箱380/220V |  |  |
| 9 | UPS电源 | 包括电源柜、旁路柜、蓄电池 | 2 |  |
| 10 | 充电器柜 | 输入380V；输出110V/100A | 1 |  |
| 11 | 蓄电池柜 | 300Ah，2v*52节 | 1 |  |
| 12 | 直流配电盘 | 110V/8KA | 2 |  |
| 13 | UPS交流盘 | 380V/220V/35KA | 8 |  |

##### f）变配电所

本项目变配电所位于前沿站/业务大楼内，包括中压配电室、变配电室、柴油发电机间和直流UPS设备间；生活楼内，设1个配电间。

##### g）照明

本项目照明包含正常照明和应急照明，共同为该区域提供所需照明。应急照明，包括备用照明、应急疏散照明。

（1）在核事故应急指挥中心、变配电所、消防控制室等房间内，事故照明和正常照明同时使用，正常照明系统上游电源引自正常配电段，应急照明系统上游系统引自应急配电段。在楼梯间出入口、疏散通道设应急和疏散照明。照度按照《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)和《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018设计)。消防应急及疏散照明，备用电源不小于90分钟，根据需要选用集中控制和非集中控制。

（2）照明主要采用LED灯和荧光灯，根据站内的设施和用途选用。

##### h）防雷接地及用电安全

本项目对建、构筑物按照3类防雷设施进行接地，电子信息系统按照C建筑物及其内部设备设施的接地为开列在各建筑物侧，未重复开列。防雷措施包括防直击雷及反击、防闪电感应、防闪电电涌侵入措施保护。建筑物的防雷接地、电气接地、电子接地，采用共用的接地网。变电所进线柜设避雷器，变电站内设置灭火器。高压进线柜设有过流保护，高压进线操作设有电气联锁，变压器柜设有过流、电流速断和短路保护，低压出线回路采用空气开关作过载和短路保护。低压配电系统采用TN-S保护方式，所有配电装置和用电设备的金属外壳均采取接地保护。

#### （六）智能化系统

本项目智能化系统包括通信系统、火灾自动报警系统和安防系统。

a）设计依据

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）；

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）；

- 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年修订））；

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）。

b）通信系统

通信系统的设计应满足本子项正常通信需求，主要包括综合布线系统、电话系统、计算机网络系统、会议系统、无线WIFI系统等。

在本子项通信设备间设置程控交换机，各办公室按需设置双孔信息插座，用于电话系统及计算机网络系统。

本子项设置一台3000W的UPS电源，备用时间2小时。

本子项电话系统接入本地电话运营商公网，由运营商负责网络接入。

会议室配置视频会议系统（含视频会议主机、显示屏、摄像头、投影仪、幕布等配套设备）。

无线接入区域包括建筑物内的WIFI覆盖，为工作人员提供公共WIFI服务。通过用户注册和密码服务提供公众WIFI网络统一接入服务管理，采用必要的技术手段避免公众WIFI网络成为窃取公众信息的途径，根据业务需要确定汇聚交换机性能。

c）火灾自动报警系统

本项目档案室、危险废物暂存室、变配电室、柴油发电机室、储油间、蓄电池室、数据处理中心、各种实验室等房间火灾危害性大，因此，本项目需要设置火灾自动报警系统（同时本项目设置有消防应急照明和疏散指示系统，需要与火灾自动报警系统联动）。

火灾自动报警系统由火灾报警、消防联动控制、火灾应急广播、消防专用电话等组成。

在本子项设置消防控制室，消防控制室内设置1台火灾报警控制器、1台图文工作站、1台消防应急广播主机、1台消防电话总机。

在本子项设置火灾探测器，连续进行自动监测，一旦发生火灾，探测器立即发出火灾报警信号。

在主要出入口及适当位置设置手动火灾报警按钮和火灾声光警报器。

在走道、疏散楼梯间、电梯前室和大厅等公共场所设置火灾应急广播扬声器。

在配电间等位置设置消防电话分机。

火灾自动报警系统电缆选用阻燃耐火电缆。

所有金属箱体、封闭金属线槽采用等电位连接，并与本建筑物接地网有效连接，接地电阻不大于1Ω。

d）安防系统

### 1）视频安防监控系统

视频监控系统应清晰有效实时准确地采集现场的图像，主要工作方式有两种：

- 连续监视和录像：连续对主要人员和车辆出入口通道及重要岗位进行监视和录像；

- 报警复核：快速与周界防入侵探测系统报警信号自动联动控制，显示相关报警区域的图像，同时用网络存储阵列记录现场图像，为保安值班人员确认提供有效手段。

视频监控系统由各种定焦摄像机、监视器组、管理工作站、网络存储、传输系统（网线、控制电缆和光缆）等组成。

值班室可实时接收监视摄像机图像，接收入侵报警系统发出的报警信号。系统的联动控制信号将相关部位的摄像机图像显示在指定监视器上并录制在网络存储上。

### 2）入侵报警系统

入侵报警系统由入侵报警控制器、入侵探测器、管理工作站及与视频监控系统的联动控制的接口设备等组成。

值班室设有入侵报警系统管理工作站，可实时监测各周界探测器的运行状态，接收周界入侵报警信号和技术故障信号。同时设有监控屏幕实时动态显示屏显示周界状态，通过管理工作站或控制主机可控制系统的设防和撤防。

e）通信系统

通信系统的设计应满足本子项正常通信需求，主要包括综合布线系统、电话系统、计算机网络系统等。

在本子项通信间设置程控交换机，各办公室按需设置双孔信息插座，用于电话系统及计算机网络系统。

本子项设置一台3000W的UPS电源。

本子项电话系统接入本地电话运营商公网，由运营商负责网络接入。

#### （七）空调通风

a）空调

### 1）外空气设计参数*

设计参数如下：

- 夏季空调室外计算干球温度31.9℃；

- 夏季空调室外计算湿球温度28℃；

- 夏季平均风速2.9m/s；

- 冬季平均风速2.7m/s；

- 夏季大气压力100.45kPa；

- 冬季大气压力101.95kPa。

*注：室外气象参数为汕尾站参考数据。

### 2）空调方案

根据业主要求，该项目原则上不采用中央空调，大部分房间都是按照分体空调选型的。其中，非放房间一般都采用分体空调，两个有放射性操作的实验室房间和安装有通风柜的实验室房间(流出物实验室1,2层部分房间，前沿站实验室1,2层和4层部分房间），采用集中处理送排风方式，不采用分体空调。热负荷按照房间性质参照设计手册取单位面积预估负荷（一般办公室90~120 W/m2，实验室按照140 ~180W/m2，餐厅180~280 W/m2)进行选型。后续房间有散热设备的，根据工艺设备散热量，适当调整。空调冷热负荷测算表见表5.3-12。在核事故应急指挥中心、学术报告厅、餐厅、业务工作室、学术报告厅、实验用房、宿舍等室内相应设置分体式空调，其他必要的建筑室内电气设计预留布置足够的分体空调的用电负荷。在选择空调机组时，根据冷负荷计算并考虑到运行方式的灵活性，选用多种型号的分体式空调机和空调设备。这样既适应不同时段、不同负荷的需要，也有利于更灵活多样的管理方式，节省日后的经营管理费用。

空调冷热负荷测算表

| 序号 | 建筑物 | 需空调面积 (m2) | 房间体积 (m2) | 通风换气次数 | 平均指标(W/m2) | 冷负荷(kW) | 1,1倍数 | 送通风量(m3/h) | 排风量(m3/h) | 冷负荷 (kW) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厅 | 120 |  |  | 275 | 33 | 36 |  |  |  | 分体空调房间 |
| 2 | 宿舍 | 103 |  |  | 120 | 12 | 14 |  |  |  | 分体空调房间 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 45 | 50 |  |  |  |  |
| 二 | 流出物实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公室等 | 1054 |  |  | 120 | 126 | 139 |  |  |  | 分体空调房间 |
| 2 | 全面通风区 | 594 | 2079 | 3 |  |  |  | 6861 | 7547 | 94 | 空气集中处理区 |
| 三 | 前沿站/业务大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 业务工作室等 | 2450 |  |  | 120 | 294 | 323 |  |  |  | 分体空调房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全面通风区 | 630 | 2205 | 3 |  |  |  | 7277 |  |  |  |
| 3 | 通风柜 |  | 1500 | 7 |  |  |  | 10500 |  |  |  |
| 2和3总计 |  |  |  |  |  |  |  | 17777 | 19554 | 244 | 空气集中处理区 |

b）通风

根据工艺需要，在有必要的区域拟设置机械通风和防烟/排烟系统。在建筑物中卫生间及人员较多的地方设置机械通风，安装排风扇，保证通风换气次数，满足卫生环保要求。

对于放射性房间采用直流式通风，送风经过滤冷却后送入房间、排风根据需要采取相应过滤措施后排放。

#### （八）电梯工程

根据《办公建筑设计标准》(JGJ67-2019)，本项目计划设置3台客运电梯(具体位置见附件前沿站/业务大楼及生活楼平面布置图)。电梯选用高效、节能、优质的产品，具有行业领先技术，如：永磁同步(PM)无齿轮曳引技术、专用变压变频(VVVF)调速技术、能量回馈技术、分散微机数据网络控制技术、智能化门机技术、人工智能(AI)群控管理技术、可变速电梯技术。进而达到品质可靠、运行舒适、节能环保、装饰美观的使用效果。

电梯相关参数如下：

生活楼电梯：800kg无机房客梯1台，设站4站；前沿实验室/业务用房:1350kg无机房客梯2台，设站4站。流出实验室电梯：1350kg货梯一台，设站3站。

#### （九）道路与绿化工程

##### 1.道路设计

地块内道路分主干道和次干道，其中主干道宽度6m，次要干道宽度为4m，道路结构采用轻型路设计标准，道路转弯半径为6m、9m，最大纵坡按8%考虑。沿主干道设置人行道，宽度为1~2米。道路设计可满足人员的日常通行，车辆运输，以及消防的需求。初步考虑道路的设计情况如下：

a)道路面积

道路占地面积：2701.11m²，主要为6m宽和4m宽。

b）路面荷载等级

汽车荷载等级：公路—ǀ级，路面设计标准轴载：双轮组单轴100KN。

##### 2.绿化工程

根据建筑功能和流线需要设置必要的人行通道和广场，建筑周围因地制宜布置景观树木和休闲座椅，以增加地块的活力。在地块中部设置集中绿地，主要规划草地、座椅、条凳，灌木花丛等设施，通过道路与周边道路、建筑相联系。景观分析详见下图。

#### （十）绿色建筑及海绵城市建设

##### 1.绿色建筑建设

本项目的总体目标是在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源、保护环境和减少污染，为工作人员提供健康、适用和高效的工作环境。本项目为新建项目，设计及施工阶段，在“建筑安全耐久”、“健康舒适”、“生活便利”、“资源节约”以及“环境宜居”五个方面，对标分析计算，以达到《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)规定的一星绿色建筑标准。

##### （1）绿色建筑设计依据

1)《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)；

2)《绿色建筑评价技术细则》(2019)；

3)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)；

4)《民用建筑绿色设计规范》(JGJ/T229-2010)；

5)《广东省绿色建筑设计规范》(DBJ/T15-201-2020);

6)《汕尾市绿色建筑创建行动实施方案(2021-2023)》。

##### （2）绿色建筑设计目标

本项目按绿色建筑标准进行规划、立项、建设和管理。本项目所有建筑物应按国家绿色建筑一星级标准进行建设。建筑入口和主要活动空间均设有无障碍设施,包括无障碍坡道、入口等,均满足《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求。

##### （3）绿色建筑技术措施

a)安全耐久

1)结构安全承载力

建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

2)紧急通行空间引导警识标识

走廊、疏散通道满足现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)、《防灾避难场所设计规范》(GB51143-2015)等相关要求。

对公共区域设应急救护电源插座；通行空间不应有阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道设计。

3)防护措施

主动防坠：高窗设计、限值窗扇开启角度、增加栏板宽度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网等相结合。

出入口设置雨棚、建筑物周边设有隔离带。

4)安全防护产品

分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃；人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

5)人车分流

人车分流将行人和机动车完全分离开，互不干扰。

夜间行人的照明水平和照明质量，人行区处于安全视线范围考虑路面平均照度、路面最小照度和垂直照度，满足标准要求，避免照度过大和眩光。

b)健康舒适

1)室内空气污染物浓度控制

建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)的有关规定的10%。

2)避免污染物串通

设计时，考虑对污染源空间与其他空间之间进行合理隔断，还要采取合理的排风措施保证合理的气流组织，避免污染物扩散。污染源空间宜设置机械排风装置，并应注意排气口和进气口的位置，避免回流。卫生间宜设置竖向排风道，并设置机械排风，保证负压。

3)独立热环境调节

采用个性化热环境调节装置可以满足不同人员对热舒适的差异化需求，从而最大程度地改善个体热舒适性，提高室内人员对室内热环境的满意率。

4)室内采光

本项目采用向设置大面积玻璃门窗，确保室内采光满足标准要求。主要功能房间有合理的控制眩光措施。

5)室内热湿环境

人们会通过改变着装、行为或逐步调整自己的反应以适应复杂的环境变化，从而接受较大范围的室内温度。鼓励设计中允许室内人员对外窗、风扇等装置进行自由调节。

6)室内噪声

采用良好的围护结构，室内噪声级达到或低于高要求标准限值，楼板的撞击声隔声性能低于低限标准限值和高要求标准限值的平均值。

本项目所有设备均选用低噪声设备，设备基座均设置减震措施，风机出风口设置导流装置及消声器，降低设备噪声对室内声环境产生的影响。

c)生活便利

1)建筑设备管理系统、信息网络系统

通过完善建筑设备管理系统的自动监控管理功能，确保建筑物的高效运营管理。针对所有建筑类型均提出了“应配置”信息网络系统的要求，满足《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)的要求。

2)避免管网漏损措施

采用减压限流的节水措施，建筑用水点处供水压力不大于0.2MPa。给排水系统使用的管材、管件，符合现行国家标准的要求。管道和管件的工作压力不大于产品标准标称的允许工作压力，管道与管件配套；采用高性能阀门；合理设计供水系统，避免供水压力过高或压力骤变；选择适宜的管道敷设及其基础处理方式。

3)节水冷却技术

本项目采用空调系统，无冷却水、无蒸发耗水。

4)节水器具

坐便器冲洗采用3.5/3.0L水箱。蹲便器、小便器均采用自闭式冲洗阀。洗脸盆采用自动感应式水龙头。卫生器具、水嘴、淋浴器等符合现行行业标准《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)的要求。

d)资源节约

1)建筑能耗指标

本项目根据用地地形，所有建筑间距均满足通风、日照等要求。设置一定的架空层也可以增加建筑群的空气流通，改善局部小气候。采用良好围护结构设计和节能产品。建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降10%。

2)围护结构节能措施

本项目建筑屋面考虑隔热保温措施，建筑物围护结构的选材及其构造做法等均应满足节能设计标准的相关要求。

3)暖通系统节能

分体空调的能效等级要求满足《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》(GB12021.3-2010)中的要求。

4)电气系统节能

所有区域的照明功率密度值均不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB(50034-2013)规定的目标值。

建筑照明全部采用节能灯具；走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间等场地的照明系统采用分区、定时、感应等节能控制措施。光源主要采用LED灯及荧光灯提高照明能效，照明产品、三相配电变压器、水泵、风机等设备满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。

选用节能电梯，与普通电梯相比，节能电梯可以节电30％以上。采用无机房电梯，还可节约土建及设备安装成本，而土建施工和材料减少使用也同样可以节约能源。

5)节材利用

本项目全部采用商品混凝土及商品砂浆。

项目采用简约化的设计，仅屋面设置少量装饰性构件，通过造价核算能确保其造价低于总造价的1%。

本项目选材尽量选用本土材料，500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的70%以上，满足绿色建筑评价标准要求。

6)绿化灌溉

绿化灌溉采用节水灌溉方式，例如喷灌、微喷灌、滴灌等，并在节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器，雨天关闭装置等节水控制措施。

7)全装修

交付前，建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位；公共区域(如大堂、走道、卫生间等)的固定面全部铺贴、粉刷完成，水暖电通风等基本设备全部安装到位。

e)环境宜居

1)污染源处理

废水：本项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及《广东省污水综合排放标准》(DB44/26-2001)。

废气：项目厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准限值；项目备用发电机的燃油废气根据国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》(环函[2005]350号)，对烟气黑度排放限值按林格曼黑度1级执行，对二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物的排放应执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)第二时段的二级标准。

固体废物：在项目区域内设置分类垃圾回收箱对生活垃圾进行分类回收，分别对废纸、玻璃、废旧金属等进行回收。项目将生活垃圾分类收集后由环卫部门清运处理。

2)室内通风

施工图阶段借助通风模拟技术，对外窗可开启的面积与位置以及室内平面布局的优化建议，使得室内自然通风组织合理，在室外条件适宜时充分利用自然通风实现室内热舒适性并保证室内空气品质。

3)光污染

本项目景观照明采用截光灯具，有效降低光污染。

4)室外热环境

配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

5)室外风环境

本项目室外风速平缓，无明显大风区及涡流区。

##### 2.海绵城市建设

###### （1）海绵城市建设设计依据

1)《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发[2015]75号)；

2)《广东省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》(粤府办[2016]53号)；

3)《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建(试行)》；

4)《汕尾市海绵城市建设专项规划》；

5)《汕尾市中心城区海绵城市建设技术导则》。

###### （2）海绵城市建设目标

为响应国家、省、市关于海绵城市建设的相关要求，本项目在可研阶段对海绵城市建设进行前期分析，制定总体目标并提出相应措施要求，为后续设计及实施阶段提供指导和依据。

本项目海绵城市建设总体目标：对场地雨水实施外排总量控制，场地年径流总量控制率达到70%；年径流污染控制率不低于50%；发生城市雨水管网设计标准内的降雨时，地面没有明显积水；场地雨水资源利用率达到2%

###### （3）海绵城市建设原则

本项目海绵城市建设遵循生态优先原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保园区排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在园区的积存、渗透和净化，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。在海绵城市建设过程中，统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，促进雨水资源的利用和生态环境保护。

###### （4）海绵城市建设措施

根据总平面布置，本项目厂区海绵城市相关主要技术经济指标见表。

本项目关于海绵城市建设拟采取以下措施：

a)道路广场的标高要大于绿地标高，绿地低于道路面约10cm，道路广场上的雨水可以汇聚到周边绿地内，再渗透到地下。

b)场地内生态保护结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施，充分利用表层土。

c)合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施。

d)硬质铺装地面中透水铺装面积的比例不小于50%。

e)种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。

f)本项目采用下凹式绿地和硬质透水铺装等绿色雨水设施。

g)综合考虑本项目地形及厂区室外雨水排水条件来划定汇水分区，厂区雨水排水与市政接驳点在厂区西南位置，将该厂区区域划分为一个汇水分区。根据本项目总汇水面积及下垫面形式等确定综合雨量径流系数，确定本项目的调蓄容积，在厂区下垫面设置下沉式绿地、透水铺装等海绵城市措施，使海绵城市建设方案满足实际年径流总量控制率达到70%的要求。

###### （5）海绵城市建设方案

根据《汕尾市中心城区海绵城市建设技术导则》，本项目年径流控制指标为：在36.9mm降雨强度下，控制径流总量的70%，详见下表：

汕尾市中心城区年径流总量控制率与设计降雨量的关系

| 年径流总量控制率(%) | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计降雨量(mm) | 19.2 | 26.7 | 31.2 | 36.9 | 43.8 | 52.4 | 63.6 |

1)总平面及主要技术经济指标：

总平面及主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总用地面积 | m² | 13133.1 | --- |
| 2 | 建筑占地面积 | m² | 2561.14 | 混凝土屋面 |
| 3 | 道路面积 | m² | 2701.11 | 沥青路面 |
| 4 | 绿化面积 | m² | 4548.74 | --- |
| 5 | 人行道面积 | m² | 294.36 | 透水铺装 |
| 6 | 广场砖面积 | m² | 314.81 | 透水铺装 |
| 7 | 排洪设施 | m² | 320 | --- |

2)汇水分区划分

综合考虑本项目地形及厂区室外雨水排水条件来划定汇水分区，厂区雨水排水与市政接驳点在厂区西南位置，将该厂区区域划分为一个汇水分区。

3)综合径流系数

本项目总汇水面积为13133.10m2，该项目下垫面为建筑、绿地、不透水铺装、透水铺装等，根据《汕尾市中心城区海绵城市建设技术导则》表8.1.4.1中的径流系数表，确定汇水分区下垫面的综合雨量径流系数，详见下表。

本项目区综合雨量径流系数

| 序号 | 下垫面种类 | 面积(m²) | 综合雨量径流系数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 硬屋面 | 2561.14 | 0.9 |
|  | 道路面积 | 2701.11 | 0.9 |
|  | 绿化面积 | 4548.74 | 0.15 |
|  | 人行道面积 | 294.36 | 0.15 |
|  | 广场砖面积 | 314.81 | 0.15 |
|  | 排洪设施 | 320.00 | 1 |
|  | 总用地面积 | 13133.10 | 0.51 |

4)调蓄容积计算

根据场地内的综合流系数，推算出该区的调蓄容积，具体计算方式如下表：

项目区域调蓄容积

| 项目地块 | 总面积(m2) | 新建后 径流系 数 | 年径流总量 控制率(%) | 设计降雨量(mm) | 设计调蓄容积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | =(1)×(2)×(4)/1000 |
| 粤东分部 | 13133.10 | 0.51 | 70 | 36.9 | 468.85 |

因此，为消纳设计降雨量条件产生的雨水，汇水分区内应设置不小于468.85m3的调蓄容积。

5)海绵设施

根据场地内的雨水径流流向，分别在该区域下垫面设置下沉式绿地、透水铺装。

下沉式绿地：

为控制区域雨水径流，下沉式绿地设计面积为4548.74m2，其下凹深度为180mm，溢流口高度50mm，有效雨水控制容积率为90%，下沉式绿地雨水控量为532.2m3。

透水铺装：

为控制该汇水区域雨水径流，在人行道、广场和停车场处采取透水铺装，透水铺装的面积为1971.67m2，由于透水铺装仅对综合雨量径流系数减小有贡献，其结构内部的空隙容积不再计入调蓄容积。

根据前述计算，汇水分区内应设置不小于468.85m3的调蓄容积，其中下沉式绿地雨水控量为532.2m3，大于所需调蓄容积，因此本项目可以不设雨水蓄水池。

6)海绵设施指标

依据住建部发布的《海绵城市建设技术指南》，对本项目的控制性目标和引导性指标进行测算。

依据公式V=10HφF，计算设计降雨量。

式中：V——设计调蓄容积，m3；

H——设计降雨量，mm；

φ——综合雨量径流系数。

控制性目标计算

| 汇水面积 (m2) | 综合径流系数 (p) | 设计调蓄容积 (V)(m3) | 设计降雨量(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(3)/[10×(1)×(2)/10000] |
| 13133.10 | 0.51 | 532.2 | 79.46 |

依据汕尾市年径流总量控制率与设计降雨量之间的关系，本设计方案中该项目设计降雨量为79.46mm，对应的年径流总量控制率大于85%。

7)年径流污染控制率

采用固定悬浮物作为径流污染物控制指标，各类海绵设施对固定悬浮物SS的削减率如下表：

各类海绵设施对固定悬浮物SS的削减率

| 海绵设施种类 | SS削减率(%) | 本项目取值(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下沉式绿地 | 70~80 | 75 | 绿化面积、预留用地 |
| 透水铺装砖 | 80~90 | 85 | 停车场/人行道/广场砖 |

本项目年径流总量控制率达85%，根据海绵设施布置，其年径流污染控制率计算如下。

年径流污染控制率

|  | 汇水面积(m2) | 绿化面积(m2) | 停车场 面积 (m2) | 人行道 面积 (m2) | 广场砖 面积 (m2) | 污染物 平均去 除率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项设施污染物去除率 | -- | 75% | 85% | 85% | 85% |  |
| 海绵设施汇水面积 | 6520.41 | 4948.74 | 962.5 | 294.36 | 314.81 | 77% |

本项目采用多种低影响开发设施相结合的方案，得出对SS的平均去除率为77%，则本项目年径流污染削减率C=85%年77%=63.45%＞50%，满足指标要求。

8)排水防涝标准

本项目按暴雨重新期5年进行雨水管网设计，满足中心城区发生重新期3年一遇的暴雨时，降雨能够通过雨水管道快速排放，厂区地面没有明显积水。

9)雨水资源利用目标

本项目雨水可以通过渗透、厂区绿地及草坪蓄纳雨水，本项目下沉式绿地和透水铺装的蓄水容积为532.2m3。

汕尾地区年平均降雨量为1900~2500mm，本项目年降雨量约33000m3。汕尾地区雨量充沛，雨热同季，本项目年蓄水容积大于660m3，可以满足年雨水资源利用率达到2%的要求。

## 第四章 设计人员组织管理要求

### 一、设计人员组织管理

- 为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方、业主单位的建设意图，乙方应根据甲方、业主单位的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见下表：

主要人员投入要求

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 总负责人 | 设计单位副职领导及以上职务 | 1 |
| 项目负责人 | 一级注册建筑师 | 1 |
| 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师 | 1 |
| 建筑专业负责人 | 从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 暖通专业负责人 | 注册设备工程师（暖通）或者本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 电气专业负责人 | 注册电气工程师或者本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 智能化专业负责人 | 注册电气工程师或者本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 给排水专业负责人 | 注册设备工程师（给排水）或者本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 概预算专业负责人 | 注册造价工程师或者本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |
| 专业负责人 | 注册岩土工程师或者本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |

注：

1.每个专业其他参与工作的人员不少于2人。

2.设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

3.项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

4.须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

5.必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

## 第五章设计成果提交要求

### 一、通用要求

- 1.设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《JGJ91-2019科研建筑设计标准》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

- 2.凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

### 二、竞标成果具体内容和要求（以招标文件附录5为准）

#### （一）竞标设计文件内容

1.设计说明书。内容包括：项目概况；现状及存在问题的分析；方案设计理念及推导；设计总说明；相关技术难点说明；其他必要说明；投资估算等。

2.管理策划说明。阐述设计管理架构。清晰职责、明确工作内容。根据设计架构明确与其他单位的工作流程。

3.设计图纸包括效果图、各层总平面图，主要位置剖、立面图、详图、大样图，景观节点设计平面图与透视图。

#### （二）竞标提交技术文件成果要求

1.设计文本要求：以彩色打印A3（297m×420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册,设计文本篇幅宜不超过500页。

2.展示图板：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，图片比例不限。以A0（1189mm×841mm）图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上，数量为5张。同时提交电子文件。

3.电子文件提交要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。设计方案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。

#### （三）实施阶段设计成果要求

1.设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

（1）方案设计图

A.基地区位图

B.与周边环境及空间关系分析图

C.交通系统分析图

D.出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图

E.总平面设计图（建议明确比例）

F.各层平面图(电子制图比例为1：200)

G.主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

H.主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图

I.主要空间节点透视图

J.机电设备系统方案图

K.信息通信网络传输系统图

L.综合管线系统方案图

M.给排水设计图

N.相关竖向设计图

O.景观设计图

P.相关分析图和鸟瞰图

Q.项目估算及投资分析报告

R.实验室部分的专项设计

S.项目其它设计方案图

T.装配式设计方案图

（2）初步设计及施工图

A.建筑专业初步设计及施工图

B.结构专业初步设计及施工图

C.给排水专业初步设计及施工图

D.电气及智能化专业初步设计及施工图

E.暖通专业初步设计及施工图

F.景观专业初步设计及施工图

G.装配式专项初步设计及施工图H.管线综合平衡图

I.高、低压供配电工程初步设计及施工图

（3）三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型。并有责任协助建设单位将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。

（4）工程成果文件

A.《详勘阶段岩土工程技术要求及验收标准》

B.《详勘阶段岩土工程大纲》《详勘阶段岩土工程报告》

C.《定测技术要求》

D.《定测报告》

E.《地面平面高程控制网复测技术设计书》

F.《地面平面高程控制网复测成果》《地面平面高程控制网复测报告》

（5）造价成果文件（包括但不限于）

A.和设计成果相对应的初步设计概算、施工图预算文件。5.4提交设计资料要求

B.中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。具体设计成果文件提交的时间及份数如下:

设计各阶段提交时间控制表

| 序号 | 资料及文件名称 |  |  | 提交日期 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计成果文件 |  | 详细成果文件 | 方案确认后 30天内 | 20份 | 电子文档1份 |
| 2 | 深化方案设计成果文件（含工程估算、三维数据模型） |  |  | 按工作计划 | 6份，或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |
| 3 | 方案设计报建相关设计成果文件 |  |  | 按工作计划 | 按报建要求或甲方要求提供 | 电子文档1份 |
| 4 | 初步设计成果文件（含概算） |  |  | 按工作计划 | 10份或甲方要求提供 | 电子文档1份（含符合评审要求的软件版） |
| 5 | 初步设计阶段相关报建、报批成果文件 |  |  | 按工作计划 | 按报建要求或甲方要求提供 | 电子文档1份 |
| 6 | 施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查） |  |  | 初步设计审查通过后45天 | 按审查或甲方要求提供 | 电子文档1份 |
| 7 | 施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括主要材料清单、技术规范要求等文件） | 施工图（含预算） |  | 施工图审查通过后10天 | 20份，或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |
|  |  | 项目完工的完整版施工图 |  | 竣工验收前 | 20份，按验收要求或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |

（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）

C.各阶段所有提供的效果图必须提交JPG或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k，施工图提供CAD电子版文件。

D.设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书，以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

E.在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报甲方同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。

F.若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。

G.中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

H.在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供。

I.甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审，评审所产生的评审费、专家费等费用由甲方承担。设计成果（含概算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

J.必要的专项设计，均在设计单位范围内，应在各阶段同步体现。

K.所有成果文件，必须经过甲方认可后有效。

# 第二部分 勘察工程

### 一、勘察要求

##### 1.勘察内容

本次勘察为详细勘察阶段，主要目的是查清拟建场地的土层分布规律以及各土层的岩性特征，按不同建（构）筑物提出岩土工程资料和设计所需的岩土技术参数，按规范要求作土层的物理力学常规分析与评价，并应对基础设计、地基处理、不良地质现象的防治等具体方案做出论证和建议，为拟建场地的地基基础设计及施工提供必需的工程地质依据。

##### 2.勘察依据

##### （1）国家标准

A.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

B.《工程勘察通用规范》（GB55017-2021）；

C.《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

D.《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

E.《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

F.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

G.《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

H.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）；

I.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

J.《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；

K.《土的工程分类标准》（GBT50145-2007）；

L.《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)；

M.《工程测量规范》（GB50026-2007）；

N.《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB50223-2008）；

O.《岩土工程勘察安全规范》（GB50585-2010）；

P.《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）。

##### （2）行业及协会标准

A.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

B.《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）；

C.《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）；

D.《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

E.《建筑工程地质钻探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）。

##### （3）广东省标准

A.《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

B.《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）；

C.《建筑地基处理技术规范》（DBJ15-38-2005）；

##### （4）其他资料

A.《工程地质手册》（第五版，工程地质手册编写委员会2018）；

B.《供水水文地质手册》（第二册，《供水水文地质手册》编写组1990）。

##### 3.岩土工程勘察要求

本次勘察按详细勘察阶段进行，旨在对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理和不良地质作用的预防等提出建议，为建筑物设计和施工提供地质依据。根据建筑设计单位提出项目建设方案情况及详勘要求，主要工作如下：

（1）初步勘察结合详细勘察同步进行，如若布置钻孔时，建筑方案已定，则有针对性地布置，主要依据地块范围、场地情况、建筑方案、建筑轮廓、柱网及基坑等布孔，按现有情况估计本项目采用的基础形式，钻孔深度要求等；如若方案暂未确定则依据现有资料、规范规定孔距及附近地质资料等布孔，孔距可考虑10~15m（最终以勘察布孔图为准），布孔及终孔条件将在满足条件的基础上，尽量节约成本，最终钻孔平面布置图及勘察技术要求将提交业主、设计进行确认，钻进深度以满足设计要求为准。

（2）查明建筑场地各岩土层的成因、时代、地层结构和均匀性以及特殊性岩土的性质，尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布以及各岩土层的物理力学性质。对于岩质的地基，应查明岩石坚硬程度、岩体完整程度、基本质量等级和风化程度。

（3）查明、地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、腐蚀性、初见及稳定水位；提供季节变化幅度和各主要地层的渗透系数；提供基坑开挖工程应采取的地下水控制措施，当采用降水控制措施时，应分析评价降水对周围环境的影响。

（4）对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价，提出各岩土层的地基承载力特征值。

（5）预测地基沉降、差异沉降和倾斜等变形特征，提供计算变形所需的计算参数。

（6）对桩基类型、适宜性、持力层选择提出建议；提供桩的极限侧阻力、极限端阻力和变形计算的有关参数；对沉桩可行性、施工时对环境的影响及桩基施工中注意的问题提出意见。

（7）对不良地质作用的防治提出意见，并提供所需计算参数。

（8）调查基坑外周边10米范围内建筑的状况（层数、结构形式、基础形式、现有质量）及地下管网状况等。

##### 4.勘察报告内容

勘察报告应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，满足项目设计及施工的要求。岩土勘察报告的编制参照执行《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001、2009年版）及《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）的相关规定。

| 主要材料档次要求一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料类别 | 档次要求（国产） |
| 一 | 土建类 |  |
| 1 | 防滑砖、抛光砖、釉面砖、耐磨砖 | 中档 |
| 2 | 瓷砖、油漆、防水涂料 | 中档 |
| 3 | 外墙漆 | 中高档 |
| 二 | 机电类 |  |
| 1 | 中压开关柜（10KV）箱体和元件 | 中档 |
| 2 | 低压开关柜箱体和元件 | 中档 |
| 3 | 低压开关柜内核心元件具体包含7类：1.低压隔离开关；2.断路器；3.双电源自动转换开关；4.变频器；5.软起动器；6.补偿柜元件电容电抗；7.有源滤波器。 | 中档 |
| 4 | 电梯 | 中档 |
| 5 | 变压器包含：1.干式变压器；2.油浸式变压器 | 中档 |
| 6 | 母线槽 | 中档 |
| 7 | 电缆桥架 | 中档 |
| 8 | 配电箱 | 中档 |
| 9 | 抗震支吊架（1、支撑式抗震支吊架；2、悬吊式抗震支吊架） | 中档 |
| 10 | 管材与管件，(PVC-C)管，(PVC-U)、PE给水管、埋地给水管（PP管）等 | 中高档 |
| 11 | 给水涂塑复合钢管 | 中高档 |
| 12 | 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 | 中档 |
| 13 | 给水泵（包含：生活给水泵；消防水泵；井用潜水泵）、排污泵等 | 中档 |
| 14 | 空调、通风机、消防风机 | 中档 |
| 15 | 室外及道路照明用LED灯具 | 中档 |
| 16 | 室内照明用LED灯具 | 中档 |
| 17 | 风阀、风口、百叶、防火阀(含排烟防火阀） | 中档 |
| 18 | 陶瓷类洁具 | 中档 |
| 19 | 综合布线系统（机柜、配线架、光纤配线架、理线架、跳线等） | 中档 |
| 20 | 信息网络系统（交换机、路由器、无线控制器、无线AP、工作站、服务器及配套软件等） | 中档 |
| 21 | 安防视频监控系统（监控摄像机、存储设备、视频监控平台等） | 中档 |
| 22 | 会议系统（功放、投影设备、会议话筒、音频处理器，会议主机、数字调音台等） | 中档 |
| 23 | UPS不间断电源主机、免维护蓄电池 | 中档 |
| 24 | 门禁控制系统（读卡器、门磁、电锁、按钮、门禁控制器等） | 中档 |

布置于前沿站和业务大楼

布置于前沿站和业务大楼

7 布置于前沿站和业务大楼

8   布置于前沿站和业务大楼