## 盖章封面
广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目
工程量清单
工程造价
招 标 人 | : |  |  |  |  | 咨询企业 | :
|  | （单位盖章） | [5 empty] | （单位盖章）
法定代表人 | [5 empty] | 法定代表人
或其授权人 | : |  |  |  |  | 或其授权人 | :
|  | （签字或盖章） | [5 empty] | （签字或盖章）
编 制 人 | : |  |  |  |  | 复 核 人 | :
|  | （造价人员签字盖专用章） | [5 empty] | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间 |  |  | 年 | 月 | 日 | 复核时间 |  |  | 年 | 月 | 日

## 报价汇总表
投标报价汇总表
项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目
序号 | 项目名称 | 含税合价 （元） | 税率 （%） | 备注
一 | 第二航站区市政部分
二 | 工作区市政部分合计
三 | 飞行区市政部分合计
四 | 水泵监控系统（软件）
五 | 其他费用
含税报价合计 一+二+三+四+五

## 概算对比明细表 (hidden)
广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目控制价和概算价对比明细
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 控制价 |  |  | 单位 | 概算价 |  |  | 概算规格参数说明
[5 empty] | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |  | 概算工程量 | 含税单价（元） | 含税合价（元）
一 | 西区市政工程 |  |  |  |  | 25353366.5542 |  |  |  |  | 60732277.0526
1 | 潜水轴流泵（W1雨水泵站） | 1.规格型号：Q=4.0m3/s，H=4.44m，N=300kw 校核扬程1.5~4.92m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6 | 866659.3928 | 5199956.3568 |  | 台 | 6 | 2000150 | 12000900 | 13-3：W1#泵站及排水明渠工程 给排水消防工程（潜水轴流泵 Q=4.0m3 /s，H=4.07m，N=250kw 泵桶高8.34m ）
1.1 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 132000 | 792000
1.2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6 | 42608 | 255648 |  | 个 | 6 | 10900 | 65400 | 出水拍门 DN1400
1.3 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 17000 | 102000 |  | 个 | 8 | 2180 | 17440 | 出水短管 DN1400
1.4 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 9945 | 59670 |  | 个 | 8 | 6178.0982 | 49424.7856 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 1400
1.5 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 17 | 6790 | 115430 |  | 个 | 15 | 10173.3333 | 152600 | 2个雷达水位计 测量范围0~10m+13个超声波液位计 测量范围0~10m
1.6 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5 | 10360 | 51800 |  | 个 | 4 | 13080 | 52320 | 超声多普勒流速流量仪 流速0.03~10m/s，水位：0~10m
2 | 潜水轴流泵（W2雨水泵站） | 1.规格型号：Q=4.0m3/s，H=3.52m，N=250kw 校核扬程2.26~5.45m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6 | 823326.4232 | 4939958.539 |  | 台 | 6 | 2000150 | 12000900 | 31-3：W2#泵站及景观湖工程 给排水消防工程（潜水轴流泵 Q=4m3 /s，H=2.6m，N=250KW 泵桶高7m ）
2.1 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 132000 | 792000
2.2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6 | 42608 | 255648 |  | 个 | 6 | 10900 | 65400 | 出水拍门 DN1400
2.3 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 17000 | 102000 |  | 个 | 6 | 2180 | 13080 | 出水短管 DN1400
2.4 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 9945 | 59670 |  | 个 | 6 | 6178.0982 | 37068.5892 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 1400
2.5 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18 | 6790 | 122220 |  | 个 | 15 | 10173.3333 | 152600 | 2个雷达水位计 测量范围0~10m+13个超声波液位计 测量范围0~10m
2.6 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5 | 10360 | 51800 |  | 个 | 3 | 13080 | 39240 | 超声多普勒流速流量仪 流速0.03~10m/s，水位：0~10m
3 | 潜水轴流泵（W3雨水泵站） | 1.规格型号：Q=5.5m3/s，H=3.85m，N=400KW 校核扬程2.46~6.29m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6 | 1108307.7831 | 6649846.6984 |  | 台 | 7 | 2290557.1429 | 16033900 | 48-3：W3#泵站及排水明渠工程 给排水消防工程（潜水轴流泵 Q=5.2m3 /s，H=3.80m，N=380kw 泵桶高8.5m ）
3.1 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=12m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 136000 | 816000
3.2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6 | 42608 | 255648 |  | 个 | 7 | 10900 | 76300 | 出水拍门 DN1400
3.3 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 17000 | 102000 |  | 个 | 7 | 2180 | 15260 | 出水短管 DN1400
3.4 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 9945 | 59670 |  | 个 | 7 | 6178.0982 | 43246.6874 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 1400
3.5 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18 | 6790 | 122220 |  | 个 | 17 | 10258.8235 | 174400 | 2个雷达水位计 测量范围0~10m+15个超声波液位计 测量范围0~10m
3.6 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5 | 10360 | 51800 |  | 个 | 3 | 13080 | 39240 | 超声多普勒流速流量仪 流速0.03~10m/s，水位：0~10m
4 | 一体化提升泵站（1#污水泵站） | 1.规格型号：设计流量为150m3/h,泵站筒体∅2000mm,H=7.65m，潜污泵Q=75m3/h,H=9m,N=4kW（两用一备），此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 438640.8 | 438640.8 |  | 座 | 1 | 1100573 | 1100573 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-西区污水泵站-工艺-一体化泵站1#泵站一体化泵站 φ=2000mm,H=9m，Q=150m3/h
5 | 一体化提升泵站（2#污水泵站） | 1.规格型号：设计流量为350m3/h,泵站筒体∅3000mm,H=8.95m，潜污泵Q=175m3/h,H=9m,N=7.5kW（两用一备），此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 542808 | 542808 |  | 座 | 1 | 1645573 | 1645573 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-西区污水泵站-工艺-一体化泵站2#泵站一体化泵站 φ=3000mm,H=9m，Q=350m3/h
6 | 离心式给水泵（北供水站） | 1.规格型号：Q=668m³/h，H=78m，N=220kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，2用1备,变频,配控制柜,配底座,计入自控,水泵与电机共用底座,设备净重约2940kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 182750 | 548250 |  | 台 | 3 | 421482.7478 | 1264448.2434 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-北供水站安装工程 单级双吸离心泵 Q=423m3/h,H=80m,N=160kW（含控制柜、变频器等）
6.1 | 远传压力表 | 1.检测范围：0~2.0MPa,含配套管路及阀件,计入自控计入自控 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 16 |  |  |  | 台 | 16 | 39355.54 | 629688.64 | 远传压力表
6.2 | 浊度检测仪 | 1.检测范围：0~10NTU,设备厂家进行安装,含配套管路及阀件,计入自控 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 |  |  |  | 套 | 1 | 53052.48 | 53052.48 | 浊度检测仪
6.3 | 余氯检测仪 | 1.检测范围：详设计说明,设备厂家进行安装,含配套管路及阀件,计入自控 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 |  |  |  | 套 | 1 | 88600.65 | 88600.65 | 余氯检测仪
6.4 | pH-温度计 | 1.检测范围：0~14°,设备厂家进行安装,含配套管路及阀件,计入自控 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 |  |  |  | 个 | 1 | 166.7918 | 166.7918 | 温度计
7 | 离心式给水泵（北供水站） | 1.规格型号：Q=280m³/h，H=70m，N=90kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，4用1备,变频,配控制柜,配底座,计入自控,水泵与电机共用底座,设备净重约1260kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 5 | 111174.8 | 555874 |  | 台 | 5 | 315376.5452 | 1576882.726 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-北供水站安装工程 单级双吸离心泵 Q=280m3/h,H=75m,N=110kW（含控制柜、变频器等）
8 | 离心式给水泵（南供水站） | 1.规格型号：Q=807m³/h，H=60m，N=185kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，2用1备,正转,变频,配控制柜,配底座,计入自控,水泵与电机共用底座,设备净重约2380kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 162800 | 488400 |  | 台 | 3 | 498650.8892 | 1495952.6676 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-南供水站安装工程 单级双吸离心泵 Q=510m3/h,H=80m,N=200kW（含控制柜、变频器等）
9 | 离心式给水泵（南供水站） | 1.规格型号：Q=486m³/h，H=70m，N=132kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，4用1备,正转,变频,配控制柜,配底座,计入自控,进口品牌,水泵与电机共用底座,设备净重约1800kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 5 | 137500 | 687500 |  | 台 | 5 | 402190.707 | 2010953.535 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-南供水站安装工程 单级双吸离心泵 Q=486m3/h,H=75m,N=160kW（含控制柜、变频器等）
9.1 | 远传压力表 | 1.检测范围：0~2.0MPa,含配套管路及阀件,计入自控计入自控 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 22 |  |  |  | 台 | 22 | 39355.54 | 865821.88 | 远传压力表
9.2 | 浊度检测仪 | 1.检测范围：0~10NTU,设备厂家进行安装,含配套管路及阀件,计入自控 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 |  |  |  | 套 | 1 | 53052.48 | 53052.48 | 浊度检测仪
9.3 | 余氯检测仪 | 1.检测范围：详设计说明,设备厂家进行安装,含配套管路及阀件,计入自控 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 |  |  |  | 套 | 1 | 88600.65 | 88600.65 | 余氯检测仪
9.4 | pH-温度计 | 1.检测范围：0~14°,设备厂家进行安装,含配套管路及阀件,计入自控 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 |  |  |  | 个 | 1 | 166.7918 | 166.7918 | 温度计
10 | 离心式消防水泵（南供水站） | 1.规格型号：Q=120L/s，H=75m，N=160kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，2用1备,正转,配控制柜,配底座,计入自控,进口品牌,水泵与电机共用底座 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，配套提供各类相应的控制箱/柜，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 147920 | 443760 |  | 台 | 3 | 643341.1516 | 1930023.4548 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-南供水站安装工程 物联消防水泵 Q=120L/S,H=70,N=200KW(含配套控制柜等)
11 | 一体化污水提升泵站（西飞行区 W-P1污水提升泵站） | 1.规格型号：φ3000一体化预制泵站筒体，潜污泵Q=230m³/h,H=7m,N=7.5kW(两用一备)，此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 412378.56 | 412378.56 |  | 座 | 2 | 1725000 | 3450000 | 第一批概算批复：A/（五)/2_西区工程-西区污水管网工程-西区一体化泵站西区污水一体化泵站（含W-1、W-2、 W-3、 W-4个污水泵站），控制价对应只有两座一体式提升污水泵站W-P1和W-P2
12 | 一体化污水提升泵站（西飞行区 W-P2污水提升泵站） | 1.规格型号：φ2000一体化预制泵站筒体，潜污泵Q=10m³/h,H=10m,N=2kW（一用一备），此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 278769.6 | 278769.6 |  | 座 | 2 | 1725000 | 3450000
二 | 飞行区工程 |  |  |  |  | 12868711.9677 |  |  |  |  | 21006472.2361
（一） | 2号、3号下穿通道工程 |  |  |  |  | 1711824.72 |  |  |  |  | 850238.586
1 | 潜水离心泵（2号下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：Q=270L/s，H=28m，N=90kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 276366.07 | 829098.21 |  | 套 | 1 | 425119.293 | 425119.293 | 319-3：2号下穿道 给排水消防工程 成套配置如下（智慧型潜水排污泵 Q=1200m3/h，H=21m，N=110kW（3台）Q=80m3/h，H=21m，N=11kW（1台））
2 | 潜水离心泵（3号下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：Q=280L/s，H=25m，N=90kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 294242.17 | 882726.51 |  | 套 | 1 | 425119.293 | 425119.293 | 91-3：3号下穿道 给排水消防工程 成套配置如下（智慧型潜水排污泵 Q=1200m3/h，H=21m，N=110kW（3台）Q=80m3/h，H=21m，N=11kW（1台））
（二） | 4号、5号、6号下穿通道工程 |  |  |  |  | 3224297.4 |  |  |  |  | 1148696.0422
1 | 雨水潜水泵（4号下穿通道北侧雨水泵站） | 1.规格型号：Q=310L/s，H=16m，N=75kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN400自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 264217 | 792651 |  | 套 | 1 | 271897.1319 | 271897.1319 | 98-3：4号下穿道 给排水消防工程 成套配置如下（智慧型潜水排污泵 Q=1050m3/h，H=21m，N=110kW（3台）Q=80m3/h，H=21m，N=11kW（1台））
2 | 雨水潜水泵（4号下穿通道南侧雨水泵站） | 1.规格型号：Q=380L/s，H=15m，N=90kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN450自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 281514 | 844542 |  | 套 | 1 | 255932.9701 | 255932.9701 | 98-3：4号下穿道 给排水消防工程 成套配置如下（智慧型潜水排污泵 Q=1000m3/h，H=21m，N=110kW（3台）Q=80m3/h，H=21m，N=11kW（1台））
3 | 雨水潜水泵（5#下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：雨水潜污泵Q=300L/s，H=20m，N=90kw，数量3台（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN400自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 264817.8 | 794453.4 |  | 套 | 1 | 310432.9701 | 310432.9701 | 飞行区-5号下穿道 给排水消防工程-成套配置如下：智慧型潜水排污泵 Q=950m3/h，H=21m，N=110kW（3台）Q=80m3/h，H=21m，N=11kW（1台）
4 | 雨水潜水泵（6#下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：雨水潜污泵Q=250L/s，H=18m，N=75kw，数量3台（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN400自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 264217 | 792651 |  | 套 | 1 | 310432.9701 | 310432.9701 | 飞行区-6号下穿道 给排水消防工程-成套配置如下：智慧型潜水排污泵 （Q=950m3/h，H=21m，N=110kW（3台）Q=80m3/h，H=21m，N=11kW（1台）
（三） | 西飞行区助航灯光工程 |  |  |  |  | 3221692.9 |  |  |  |  | 11528658.5355
1 | 一体化污水提升泵站（R3西南绕滑泵站） | 1.规格型号：潜水泵Q=0.33m³/s;H=7.3m,P=45kW，扬程运行范围：4.8~11.17m；泵站套筒φ3.8m，此项应为一体化雨水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、提篮格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 930744 | 930744 |  | 座 | 1 | 2892555.6829 | 2892555.6829 | 概算对应 民航总院（第2批）三期扩建排水防涝工程-“R1泵站及调蓄池工程 给排水消防工程”中的一体式污水提升泵站
2 | 潜水离心泵（R4西北绕滑泵站） | 1.规格型号：Q=1.1m3/s,H=10.8m,N=170KW，校核扬程8.27~13.6m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 656742.3 | 1970226.9 |  | 台 | 4 | 2111875 | 8447500 | 149-3：R4#泵站及调蓄池工程 给排水消防工程（潜水轴流泵 Q=3.5m3 /s，H=5.5m，N=350kW 泵桶高10.5m ）
2.1 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 3 | 35704 | 107112 |  | 个 | 4 | 10900 | 43600 | 出水拍门 DN1400
2.2 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1200，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 3 | 15640 | 46920 |  | 个 | 4 | 2180 | 8720 | 出水短管 DN1400
2.3 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 3 | 8415 | 25245 |  | 个 | 4 | 6178.0982 | 24712.3928 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 1400
2.4 | 雷达水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 2 | 9600 | 19200 |  | 个 | 2 | 5450 | 10900 | 雷达水位计 测量范围0~10m
2.5 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4 | 14875 | 59500 |  | 个 | 9 | 10900 | 98100 | 超声波液位计 测量范围0~10m
2.6 | 静压液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，静压液位计应带故障反馈报警功能，静压液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 3 | 11305 | 33915
2.7 | 液位开关 | 1.测量范围：0-10m 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 3 | 770 | 2310 |  | 个 | 1 | 935.4598 | 935.4598 | 液位开关 0~10m
2.8 | 压力变送器 | 1.测量范围：0-0.10MPa 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 3 | 8840 | 26520 |  | 支 | 1 | 1635 | 1635 | 压力变送器 0~0.10MPa
（四） | 东飞行区场道工程 |  |  |  |  | 4710896.9477 |  |  |  |  | 7478879.0724
1 | 潜水轴流泵（R2#东南绕滑雨水泵站及调蓄池） | 1.规格型号：Q=3.5m3/s，H=5.65m，N=320KW，校核扬程范围1.30~8.90m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.出水短管、出水拍门、柔性套管、钢制泵筒、水位计、液位计、放气阀等各类相关配置由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 4 | 976772.16 | 3907088.64 |  | 台 | 4 | 1800000 | 7200000 | 概算对应 民航总院（第2批）三期扩建排水防涝工程-“R4泵站及调蓄池工程 给排水消防工程”中的雨水泵
1.1 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1200，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 4 | 110843.0769 | 443372.3077 |  | 个 |  |  | 0
1.2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 4 | 35704 | 142816 |  | 个 | 4 | 10900 | 43600
1.3 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 4 | 8415 | 33660 |  | 个 | 4 | 23386.5386 | 93546.1544
1.4 | 雷达水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 2 | 9600 | 19200 |  | 套 | 2 | 5450 | 10900
1.5 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4 | 14875 | 59500 |  | 套 | 9 | 10900 | 98100
1.6 | 静压液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，静压液位计应带故障反馈报警功能，静压液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4 | 11305 | 45220 |  | 套 |  |  | 0
1.7 | 液位开关 | 1.测量范围：0-10m 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4 | 770 | 3080 |  | 套 | 4 | 935.4598 | 3741.8392
1.8 | 压力变送器 | 1.测量范围：0-0.10MPa 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4 | 8840 | 35360 |  | 套 | 4 | 1635 | 6540
2 | 移动式潜污泵（R2#东南绕滑雨水泵站及调蓄池） | 1.规格型号：Q=15m3/h，H=15m，N=2KW 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 2 | 10800 | 21600 |  | 台 | 2 | 11225.5394 | 22451.0788 | 概算对应 民航总院（第2批）三期扩建排水防涝工程-“R4泵站及调蓄池工程 给排水消防工程”中的移动式潜污泵
三 | 工作区 |  |  |  |  | 17310189.36 |  |  |  |  | 38313174.473
（一） | 工作区市政及公用设施配套工程 |  |  |  |  | 1517214.24 |  |  |  |  | 5872573
1 | 东区1#污水泵站一体化泵站（东工作区污水泵站） | 1.规格型号：潜污泵Q=650m3/h,H=9m,N=30.0kW,自带液位控制，两用一备；泵站套筒φ3.8m H=10.30m，此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 887077.44 | 887077.44 |  | 座 | 1 | 1972573 | 1972573 | 7 、广州白云国际机场三期扩建工程工作区设计—概算-东工作区-东区污水泵站-工艺-一体化泵站（一体化泵站 φ=3000mm,H=12.9m，Q=450m3/h）
2 | 东区2#污水泵站一体化泵站（东区1#污水泵站）东飞行区E-P1污水提升泵站 | 1.规格型号：潜污泵Q=90m³/h,H=10m,N=5kW（两用一备）；泵站套筒φ2.6m，此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 630136.8 | 630136.8 |  | 座 | 3 | 1300000 | 3900000 | 第一批概算 B/（六)/2_东区工程-东区污水管网工程-东区一体化泵站（共3座），控制价对应只有E-P1一体式提升污水泵站
（二） | 工作区房建及配套工程 |  |  |  |  | 15792975.12 |  |  |  |  | 32440601.473
1 | 潜水轴流泵（E1东北雨水泵站） | 1.规格型号：Q=5m3/s，H=4.42m，N=400KW，校核扬程2.76~7.14m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6 | 1082433.52 | 6494601.12 |  | 台 | 7 | 2143407.1429 | 15003850 | 114-3：E1#泵站及调蓄池工程 给排水消防工程（潜水轴流泵 Q=4.3m3 /s，H=4.12m，N=350kw 泵桶高9.3m ）
1.1 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 132000 | 792000
1.2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6 | 42608 | 255648 |  | 个 | 7 | 10900 | 76300 | 出水拍门 DN1400
1.3 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 17000 | 102000 |  | 个 | 7 | 2180 | 15260 | 出水短管 DN1400
1.4 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6 | 8840 | 53040 |  | 个 | 7 | 6178.0982 | 43246.6874 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 1400
1.5 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18 | 5820 | 104760 |  | 个 | 17 | 10258.8235 | 174400 | 2个雷达水位计 测量范围0~10m+15个超声波液位计 测量范围0~10m
1.6 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5 | 8880 | 44400 |  | 个 | 3 | 13080 | 39240 | 超声多普勒流速流量仪 流速0.03~10m/s，水位：0~10m
2 | 潜水轴流泵（E3雨水泵站） | 1.规格型号：Q=6m3/s，H=2.83m，N=300KW，校核扬程3.47~6.04m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 7 | 932756 | 6529292 |  | 台 | 7 | 2388657.1429 | 16720600 | 132-3：E3#泵站及排水明渠工程 给排水消防工程（潜水轴流泵 Q=5.2m³/s; H=4.3m; N=380kW 泵桶高8m）
2.1 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 7 | 115500 | 808500
2.2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 7 | 37282 | 260974 |  | 个 | 7 | 10900 | 76300 | 出水拍门 DN1400
2.3 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 7 | 14875 | 104125 |  | 个 | 7 | 2180 | 15260 | 出水短管 DN1400
2.4 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 7 | 9945 | 69615 |  | 个 | 8 | 6178.0982 | 49424.7856 | 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 1400
2.5 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18 | 6790 | 122220 |  | 个 | 17 | 10258.8235 | 174400 | 2个雷达水位计 测量范围0~10m+15个超声波液位计 测量范围0~10m
2.6 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5 | 10360 | 51800 |  | 个 | 4 | 13080 | 52320 | 超声多普勒流速流量仪 流速0.03~10m/s，水位：0~10m
四 | 三期扩建工程第二航站区市政配套工程 |  |  |  |  | 8677932.3568 |  |  |  |  | 23504232.8978
1 | 潜水离心泵（1#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=4800m3/h，H=15m，N=300kW（五用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6 | 703104.12 | 4218624.72 |  | 台 | 9 | 1523013.4 | 13707120.6 | 污水、雨水泵站安装工程-1#雨水提升泵站-C1-6-19多级离心泵安装 设备重量(t以内) 6（潜水轴流泵 Q=8900m3/h H=12m N=500kw）
1.1 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN800 2.材质：不锈钢材质 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6 | 16880.5728 | 101283.4368 |  | 台 | 9 | 26508.8 | 238579.2 | 出水活门 DN1000
1.2 | 浮球液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，提供并提供液位控制启停调试，为保证系统的可靠性，浮球液位计应带故障反馈报警功能，浮球液位计控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 | 770 | 770 |  | 个 | 1 | 3472.5656 | 3472.5656 | 浮球液位计
1.3 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，，提供并提供液位控制启停调试为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 | 14875 | 14875 |  | 个 | 1 | 3924 | 3924 | 超声波液位计
2 | 排泥泵（1#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=40T/h（40m3/h），H=20m，N=5.5kW 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 4 | 15634.8 | 62539.2
3 | 潜水离心泵（2#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=2160m3/h H=15m N=110kW（四用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC、定制304不锈钢栏杆等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 5 | 367552 | 1837760 |  | 台 | 6 | 817971.97 | 4907831.82 | 污水、雨水泵站安装工程-2#一体化雨水泵站-C1-6-19多级离心泵安装 设备重量(t以内) 6（潜水轴流泵 Q=2160m3/h H=13m N=110kW）
3.1 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m,外包液位计保护套管 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，，提供并提供液位控制启停调试为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 | 14875 | 14875 |  | 个 | 5 | 3924 | 19620 | 超声波液位计
3.2 | 浮球液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，提供并提供液位控制启停调试，为保证系统的可靠性，浮球液位计应带故障反馈报警功能，浮球液位计控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 | 770 | 770
3.3 | 分体式流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5 | 13880 | 69400
4 | 潜水离心泵（4#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=630m3/h，H=13m，N=30kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.出水短管、出水拍门、柔性套管、钢制泵筒、水位计、液位计、放气阀等各类相关配置由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3 | 166446 | 499338 |  | 台 | 3 | 300612.19 | 901836.57 | 污水、雨水泵站安装工程-4#一体化雨水泵站-潜水轴流泵 Q=900m3/h H=10m N=37kw
4.1 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m,外包液位计保护套管 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，，提供并提供液位控制启停调试为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 | 14875 | 14875 | 去两次最低报价当中的最低值
4.2 | 浮球液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，提供并提供液位控制启停调试，为保证系统的可靠性，浮球液位计应带故障反馈报警功能，浮球液位计控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1 | 770 | 770 | 去两次最低报价当中的最低值
5 | 1#一体化污水提升泵站 | 1.规格型号：Q=295m3/h H=15m N=18.5kW，200WQ300-16-18.5（三用一备）；泵站筒体GRP DN3800*8300，此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 476258.4 | 476258.4 |  | 座 | 1 | 1304427.089 | 1304427.089 | 污水、雨水泵站安装工程-1#一体化污水提升泵站（潜水轴流泵 Q=295m3/h H=11m N=15kw）
6 | 2#一体化污水提升泵站 | 1.规格型号：Q=168m3/h H=10m N=11kW，150WQ160-15-11（两用两备）；泵站筒体GRP DN3000*8890，此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 497793.6 | 497793.6 |  | 座 | 1 | 1111024.465 | 1111024.465 | 污水、雨水泵站安装工程-2#一体化污水提升泵站（潜水轴流泵 Q=336m3/h H=9m N=15kw）
7 | 3#一体化雨水提升泵站 | 1.规格型号：Q=900m3/h H=13m N=45kW，300WQ800-15-45（两用一备）；泵站筒体GRP DN3800*13350，此项应为一体化雨水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、电动提篮格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1 | 868000 | 868000 |  | 座 | 1 | 1306396.5882 | 1306396.5882 | 省院概算-污水、雨水泵站安装工程-3#一体雨水泵站（潜水轴流泵 Q=630m3/h H=9m N=30kw 三台）
| 设备费用合计 一+二+三+四 |  |  |  |  | 64210200.2387 |  |  |  |  | 143556156.6595
五 | 广州白云机场三期 泵站总控平台扩容（软件） | 1.系统：提供一套完整的全场雨、污水泵监控系统，该系统与智慧水务系统实现数据连接（监控系统不包括南北供水站的给水泵、消防水泵),需开放数据接口。 2.说明：功能简介及传输要求等，具体以设计说明及技术需求书中的相关要求为准 3.软件要求：SCADA软件，包括并不限于50k tags变量的USB加密授权，开发运行版，5个Web客户端等，需满足业主使用及招标文件中的所约定实现的其他功能等 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 项 | 1 | 450000 | 450000
|  | 软件费用合计 五 |  |  |  | 450000
| 含税费用总计 一+二+三+四+五 |  |  |  |  | 64210200.2387 |  |  |  |  | 143556156.6595

## 工程量清单
工程量清单
项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 含税合价 （元） | 备注
一 | 第二航站区市政
（1） | 1#雨水泵站
1 | 潜水离心泵（位于东侧蓄车场的1#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=4800m3/h，H=15m，N=300kW（五用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6
2 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN800 2.材质：不锈钢材质 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6
3 | 浮球液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，提供并提供液位控制启停调试，为保证系统的可靠性，浮球液位计应带故障反馈报警功能，浮球液位计控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1
4 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，，提供并提供液位控制启停调试为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1
5 | 排泥泵（位于东侧蓄车场的1#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=40T/h（40m3/h），H=20m，N=5.5kW 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 4
（2） | 2#雨水泵站
6 | 潜水离心泵（位于东侧的士蓄车场下方主进场路隧道2#雨水泵站 | 1.规格型号：Q=2160m3/h H=15m N=110kW（四用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC、定制304不锈钢栏杆等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 5
7 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m,外包液位计保护套管 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，，提供并提供液位控制启停调试为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1
8 | 浮球液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，提供并提供液位控制启停调试，为保证系统的可靠性，浮球液位计应带故障反馈报警功能，浮球液位计控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1
9 | 分体式流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5
（3） | 3#雨水泵站
10 | 3#一体化雨水提升泵站（位于东辅助隧道附近绿化带内的3#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=900m3/h H=13m N=45kW，300WQ800-15-45（两用一备）；泵站筒体GRP DN3800*13350，此项为一体化雨水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、电动提篮格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
（4） | 4#雨水泵站
11 | 潜水离心泵（位于综合交通中心及T3航站楼之间楼前下穿隧道的4#雨水泵站） | 1.规格型号：Q=630m3/h，H=13m，N=30kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.出水短管、出水拍门、柔性套管、钢制泵筒、水位计、液位计、放气阀等各类相关配置由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
12 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m,外包液位计保护套管 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，，提供并提供液位控制启停调试为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1
13 | 浮球液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包括不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，提供并提供液位控制启停调试，为保证系统的可靠性，浮球液位计应带故障反馈报警功能，浮球液位计控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 1
（5） | 1#污水泵站
14 | 1#一体化污水提升泵站（位于T3航站楼西侧） | 1.规格型号：Q=295m3/h H=15m N=18.5kW，200WQ300-16-18.5（三用一备）；泵站筒体GRP DN3800*8300，此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
（6） | 2#污水泵站
15 | 2#一体化污水提升泵站 | 1.规格型号：Q=168m3/h H=10m N=11kW，150WQ160-15-11（两用两备）；泵站筒体GRP DN3000*8890，此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
一、第二航站区市政部分合计
二 | 工作区市政
（1） | 南供水站
1 | 离心式给水泵（南供水站） | 1.规格型号：Q=807m³/h，H=60m，N=185kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，2用1备,正转,变频,配控制柜,配底座,计入自控,水泵与电机共用底座,设备净重约2380kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
2 | 离心式给水泵（南供水站） | 1.规格型号：Q=486m³/h，H=70m，N=132kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，4用1备,正转,变频,配控制柜,配底座,计入自控,进口品牌,水泵与电机共用底座,设备净重约1800kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 5
3 | 离心式消防水泵（南供水站） | 1.规格型号：Q=120L/s，H=75m，N=160kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，2用1备,正转,配控制柜,配底座,计入自控,进口品牌,水泵与电机共用底座 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，配套提供各类相应的控制箱/柜，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
（2） | 北供水站
4 | 离心式给水泵（北供水站） | 1.规格型号：Q=668m³/h，H=78m，N=220kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，2用1备,变频,配控制柜,配底座,计入自控,水泵与电机共用底座,设备净重约2940kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
5 | 离心式给水泵（北供水站） | 1.规格型号：Q=280m³/h，H=70m，N=90kW，单级双吸卧式离心泵 2.材质：铸铁外壳，4用1备,变频,配控制柜,配底座,计入自控,水泵与电机共用底座,设备净重约1260kg(含泵、电机和底座) 3.工作内容：水泵适宜于连续的满负荷运行，水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程；泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求，并按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，电机检查接线及调试，水下防水线缆的安装等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 5
（3） | 西工作区1#污水泵站
6 | 一体化提升泵站（1#污水泵站） | 1.规格型号：设计流量为150m3/h,泵站筒体∅2000mm,H=7.65m，潜污泵Q=75m3/h,H=9m,N=4kW（两用一备），此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
（4） | 西工作区2#污水泵站
7 | 一体化提升泵站（2#污水泵站） | 1.规格型号：设计流量为350m3/h,泵站筒体∅3000mm,H=8.95m，潜污泵Q=175m3/h,H=9m,N=7.5kW（两用一备），此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
（5） | 东工作区污水泵站
8 | 东区1#污水泵站一体化泵站（东工作区污水泵站） | 1.规格型号：潜污泵Q=650m3/h,H=9m,N=30.0kW,自带液位控制，两用一备；泵站套筒φ3.8m H=10.30m，此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
二、工作区市政部分合计
三 | 飞行区市政
（1） | 飞行区污水提升泵站
1 | 一体化污水提升泵站（西飞行区 W-P1污水提升泵站） | 1.规格型号：φ3000一体化预制泵站筒体，潜污泵Q=230m³/h,H=7m,N=7.5kW(两用一备)，此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
2 | 一体化污水提升泵站（西飞行区 W-P2污水提升泵站） | 1.规格型号：φ2000一体化预制泵站筒体，潜污泵Q=10m³/h,H=10m,N=2kW（一用一备），此项为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
3 | 东区污水一体化提升泵站（东飞行区E-P1污水提升泵站） | 1.规格型号：潜污泵Q=90m³/h,H=10m,N=5kW（两用一备）；泵站套筒φ2.6m，此项应为一体化污水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎式格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，自带控制柜、PLC、UPS等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
（2） | 雨水泵站
4 | 一体化雨水提升泵站（R3西南绕滑雨水泵站） | 1.规格型号：潜水泵Q=0.33m³/s;H=7.3m,P=45kW，扬程运行范围：4.8~11.17m；泵站套筒φ3.8m，此项应为一体化雨水提升泵站的整体配套设备 2.材质：详技术需求书的要求 3.工作内容：泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、提篮格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；装配完整的潜水泵；泵站内管路系统、阀门及附件；成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管等，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在提升泵站的综合单价中，不单独计算。 5.其他：含污水泵、自耦底座、水泵导轨、液位传感器保护管、压力管道、服务平台、止回阀、绕性接头、闸阀、出水管、出水管挠性接头、电气控制柜、通风管、安全格栅、井盖、格栅导轨、爬梯、电动提篮格栅、进水管、进水管挠性接头、泵站筒体、有害气体检测仪等，含电机检查接线及调试;一体化提升泵站由中标单位进行深化设计，设计院审核后方可施工；满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 座 | 1
5 | 潜水离心泵（R4西北绕滑雨水泵站） | 1.规格型号：Q=1.1m3/s,H=10.8m,N=170KW，校核扬程8.27~13.6m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
6 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 3
7 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1200，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 3
8 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 3
9 | 雷达水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 2
10 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4
11 | 静压液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，静压液位计应带故障反馈报警功能，静压液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 3
12 | 液位开关 | 1.测量范围：0-10m 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 3
13 | 压力变送器 | 1.测量范围：0-0.10MPa 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 3
14 | 潜水轴流泵（西区陆侧W1西南雨水泵站） | 1.规格型号：Q=4.0m3/s，H=4.44m，N=300kw 校核扬程1.5~4.92m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6
15 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
16 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6
17 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
18 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
19 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 17
20 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5
21 | 潜水轴流泵（西区陆侧W2西中雨水泵站） | 1.规格型号：Q=4.0m3/s，H=3.52m，N=250kw 校核扬程2.26~5.45m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6
22 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
23 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6
24 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
25 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
26 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18
27 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5
28 | 潜水轴流泵（西区陆侧W3西北雨水泵站） | 1.规格型号：Q=5.5m3/s，H=3.85m，N=400KW 校核扬程2.46~6.29m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6
29 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=12m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
30 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6
31 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
32 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
33 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18
34 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5
35 | 潜水轴流泵（R2东南绕滑雨水泵站） | 1.规格型号：Q=3.5m3/s，H=5.65m，N=320KW，校核扬程范围1.30~8.90m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.出水短管、出水拍门、柔性套管、钢制泵筒、水位计、液位计、放气阀等各类相关配置由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 4
36 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1200，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 4
37 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 4
38 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1200 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 4
39 | 雷达水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 2
40 | 超声波液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，超声波液位计应带故障反馈报警功能，超声波液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4
41 | 静压液位计 | 1.测量范围：0-10m 2.工作内容：包含不限于以下工作内容，应选用水泵生产厂家原厂配套产品，为保证系统的可靠性，静压液位计应带故障反馈报警功能，静压液位控制器与机场泵站控制中心和变配电站联动控制等按招标文件完成此项工作的全部工作内容。 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4
42 | 液位开关 | 1.测量范围：0-10m 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4
43 | 压力变送器 | 1.测量范围：0-0.10MPa 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 套 | 4
44 | 移动式潜污泵（R2#东南绕滑雨水泵站及调蓄池） | 1.规格型号：Q=15m3/h，H=15m，N=2KW 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供相应的控制箱/柜等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 2
45 | 潜水轴流泵（E1东北雨水泵站） | 1.规格型号：Q=5m3/s，H=4.42m，N=400KW，校核扬程2.76~7.14m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 6
46 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
47 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 6
48 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
49 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 6
50 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18
51 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5
52 | 潜水轴流泵（E3东南雨水泵站） | 1.规格型号：Q=6m3/s，H=2.83m，N=300KW，校核扬程3.47~6.04m 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴, 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，电压：380伏，三相，频率50赫兹，潜水轴流泵采用自动耦合方式，水泵含耦合装置、末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，且提供水泵吸入口防涡旋板，现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 7
53 | 钢制泵筒 | 1.规格型号：DN1400，L=10m，泵筒耐压等级不小于0.6MPa 2.材质：钢制 3.工作内容：包括不限于以下工作内容，由潜水轴流泵厂家配套提供，配套钢制三通,法兰接口，配套放气阀、预埋件等出厂做好防腐； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 7
54 | 出水拍门 | 1.规格型号：DN1400 2.材质：球墨铸铁 3.工作内容：由潜水轴流泵厂家配套提供，出厂做好防腐等按招标文件完成此项工作的全部工作内容； 4.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容 | 个 | 7
55 | 出水短管 | 1.规格型号：DN1400，L=4.5m 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 7
56 | 钢制柔性套管 | 1.规格型号：DN1400（工作管尺寸） 2.材质：钢制 3.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 7
57 | 水位计 | 1.测量范围：0-10m，根据厂家深化后施工布置 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 18
58 | 流量计 | 1.说明：根据厂家深化后施工布置，具体详设计及招标文件要求 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 个 | 5
（3） | 飞行区下穿通道雨水泵站
59 | 潜水离心泵（2号下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：Q=270L/s，H=28m，N=90kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
60 | 潜水离心泵（3号下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：Q=280L/s，H=25m，N=90kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN350自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
61 | 雨水潜水泵（4号下穿通道北侧雨水泵站） | 1.规格型号：Q=310L/s，H=16m，N=75kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN400自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
62 | 雨水潜水泵（4号下穿通道南侧雨水泵站） | 1.规格型号：Q=380L/s，H=15m，N=90kw（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN450自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
63 | 雨水潜水泵（5#下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：雨水潜污泵Q=300L/s，H=20m，N=90kw，数量3台（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN400自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
64 | 雨水潜水泵（6#下穿通道雨水泵站） | 1.规格型号：雨水潜污泵Q=250L/s，H=18m，N=75kw，数量3台（两用一备） 2.材质：灰口铸铁泵壳,铝铜叶轮,AISI431不锈钢泵轴 3.工作内容：包含不限于以下工作内容，整套提升装置、潜水泵固定装置、DN400自耦底座等；末端防水电缆、现场接线箱、导轨及提升链条必须由水泵生产厂家原厂配套提供，液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接。现场接线箱应具备现场启停泵操作按钮等按招标文件完成此项工作的全部工作内容，并配套提供各类相应的控制箱/柜、PLC等，具体详见技术需求书的相关要求； 4.潜水电缆，根据图纸预留足够长度并给出估算方案，且含在每台泵的综合单价中，不单独计算。 5.包括不限于柔性接头、压力表及柔性套管等相关配件由厂家配套提供。 6.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 台 | 3
三、飞行区市政部分合计
设备费用合计 一+二+三
四 | 水泵监控系统（软件） | 1.说明：投标人应提供一套完整的雨、污水泵监控系统并负责该监控系统的调试工作。水泵监控系统为智慧水务系统的子系统，与智慧水务系统实现数据连接包括接收和响应水务系统的远程调度指令（启动和停止），以及实时推送泵站状态信息，包括但不限于泵站运行状况、通讯网络状态、气象数据、报警信息、泵站监测数据、各类统计报表、日常操作信息（备注：该监控系统不包括南北供水站的给水泵、消防水泵，南北供水站的给水泵、消防水泵由相应的BA、消防系统控制）及需满足业主使用及招标文件中的所约定实现的其他功能等。 2.其他：满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果。 | 项 | 1
软件费用合计 四
五 | 其他费用
1 | 深化设计费 | 1.工作内容：图纸深化设计； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1
2 | 培训费 | 1.工作内容：操作、维修培训及对受训人员进行相关测试并发放结业证书； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.培训发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1
3 | 试运行费 | 1.工作内容：检查、维护、保养； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助试运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 4.计量方式：按项计取； | 项 | 1
4 | 陪伴运行费 | 1.工作内容：3人，6个月； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.驻场协助维保陪伴运行发生措施费、其他措施费、相关政府税费及其他费用等在综合单价内综合考虑； 3.计量方式：按项计取； | 项 | 1
5 | 专用检测设备及专用工具 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  | 附表1
6 | 设备随带备品备件 | 1.详见招标文件要求； 2.满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； 3.计量方式：按批计取； | 批 | 1 |  |  | 附表2
7 | BIM配合费 | 1.本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等，费用综合考虑在报价中。 2.具体要求详见技术需求书，满足图纸要求并按招标文件、技术要求和相关规范等资料要求内容，提交符合业主招标文件、技术要求及相关规范要求的成果； | 项 | 1
其他费用合计 五
报价含税费用总计 一+二+三+四+五
Note on C119: pcfis: 根据2023.9.1最新的技术招文相关内容更新

## 附表1-计入投标报价的检测维修设备工具清单
检测、维修设备及工具清单（计入投标总价）
项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
一、专用检测设备及专用工具（请投标人填入满足维修需要的全部工具，计入投标总价）
1 | 请投标人填入专用检测设备及专用工具名称1 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中； | 个
2 | 请投标人填入专用检测设备及专用工具名称2 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中； | 个
3 | ...... | ..............
小计
合计
注： | 工程量和单价请投标人自报，本表备品备件合计金额需与清单内备品备件报价金额一致，如不一致，按两者中较高价调整投标报价。

## 附表2-计入投标报价的备品备件清单
备品、备件供应清单（计入投标总价）
项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
一、备品备件（请投标人填入满足维修需要的全部备品备件，计入投标总价）
1 | 请投标人填入备品备件名称1 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中； | 个
2 | 请投标人填入备品备件名称2 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中； | 个
3 | ...... | ..............
小计
合计
注：
1.本表应按设备质保期内连续运行所需的备品备件及专用工具列表。
2.本表所列费用计入投标总价，免费提供的备件及工具列明清单，单价按“0”计入。
3.投标人投标报价时本表中的数量根据招标文件要求及实际情况自行修改。

## 不计入投标报价的备品备件清单
备品、备件供应清单（不计入投标总价）
项目名称：广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 含税合价 （元） | 备注
一、年维保费（不计入投标总价）
1 | 年维保费 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按年计取，不计入本次投标报价中； | 年 | 2
二、备品备件-质保期后5年（请投标人填入满足维修需要的全部备品备件，不计入投标总价）
1 | 请投标人填入备品备件名称1 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中； | 个
2 | 请投标人填入备品备件名称2 | 1.详见招标文件要求； 2.满足业主需求； 3.计量/计价方式：按个计取，计入本次投标报价中； | 个
3 | ...... | ..............
小计
合计