广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备

采购项目
招标文件

招标编号：by37-091-42-2023z
招标人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

招标代理：国义招标股份有限公司

2023年8月

重要提示

本项目实施电子招投标，投标人应先认真阅读《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

目 录



第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法（综合评估法）

第四章  合同条款及格式

第五章  用户需求和技术规格

第六章  投标文件格式






第一章  招标公告

广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及

相关配套设备采购项目
招标公告
1.招标条件

本招标项目为广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目，招标人为广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部，招标代理机构为 国义招标股份有限公司 。该项目已具备招标条件，现对 广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备 的采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1第二航站区市政共设有6处泵站：

（1）位于东侧蓄车场的1#雨水泵站,采用地下水池模式，设置有六台潜水离心泵及相关配套设备。

（2）位于东侧的士蓄车场下方主进场路隧道2#雨水泵站，采用地下水池模式，设置有五台潜水离心泵及相关配套设备。

（3）位于东辅助隧道附近绿化带内的3#雨水泵站，采用一体化雨水提升泵站形式。

（4）位于综合交通中心及T3航站楼之间楼前下穿隧道的4#雨水泵站，设于楼前下穿隧道侧壁，采用地下水池模式，设置有三台潜水离心泵及相关配套设备。

（5）位于T3航站楼西侧的1#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

（6）位于T3航站楼东侧的2#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

2.1.2工作区市政：

（1）南供水站：包括给水泵（单级双吸卧式离心泵）及消防水泵（单级双吸卧式离心泵）。

（2）北供水站：包括给水泵（单级双吸卧式离心泵）。

（3）西工作区1#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

（4）西工作区2#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

（5）东工作区污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

2.1.3飞行区市政：

（1）飞行区共设污水提升泵站三套，均为一体化提升泵站，其中：

西飞行区2套（W-P1、W-P2），W-P1位于污水处理厂北侧飞行区围界外，W-P2位于场务用房小区北侧；

东飞行区1套（E-P1），E-P1位于T3卫星厅预留地块北侧3号道口附近。

（2）雨水泵站共8处，其中：

西飞行区内有2处，分别为R3西南绕滑一体化雨水泵站、R4西北绕滑雨水泵站；

西区陆侧有3处，分别为W1西南雨水泵站、W2西中雨水泵站、W3西北雨水泵站；

东飞行区内有1处，R2东南绕滑雨水泵站；

东区陆侧有2处，分别为E1东北雨水泵站、E3东南雨水泵站。

（3）飞行区下穿通道雨水泵站：2、3、4、5、6号下穿通道分别设有雨水泵站，其中4号通道内设有两处雨水泵站。

2.2标段划分：本项目只设置一个标段
2.3招标范围：

本次采购项目主要包括但不限于以下内容：

投标人应提供满足第二航站区市政、工作区市政、飞行区市政范围内设计图纸及设备清单要求的全场雨污水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

具体详见第五章《用户需求和技术规格书》、工程量清单及图纸。

2.4最高投标限价：人民币 68,374,120.00元。 

2.5交货地点：三期扩建工程施工现场，按招标人指定地点卸货，办理相关交接手续。

2.6交货期: 

（1）工作区市政泵站设备的工期安排：合同生效后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年3月15日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续（其中E3泵站范围内的水泵需在2023年12月31日前到货，具体按招标方要求）。交货后中标方必须在2024年12月31日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作。具体工期服从招标方安排。

（2）第二航站区市政泵站设备的工期安排：合同生效后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年6月30日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续。交货后中标方必须在2024年12月31日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作。具体工期服从招标方安排。

（3）飞行区市政泵站设备的工期安排：合同生效后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年3月1日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续。交货后中标方必须在2024年4月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作。具体工期服从招标方安排。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下资质，并具有与本招标项目相应的供货能力：

3.1.1在中华人民共和国境内注册的独立法人机构（提供营业执照复印件）。法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其存在控股管理关系的不同单位，不得同时投标，若同时投标，则均被否决。

3.1.2投标人必须是拟投设备的制造商或被制造商唯一授权参加本次投标的代理商（提供制造商针对本项目出具的授权书）；如果制造商和代理商同时参与本项目的投标，则只选择制造商为投标人。

3.1.3投标人自2018年7月1日至今具有单个合同雨污水泵供货金额500万元及以上业绩。（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）
3.2投标人已按照招标公告附件的内容签署盖章的《投标人声明》。

3.3本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年   月   日00时00分至2023年   月   日10时30分(北京时间，下同)，登录广州公共资源交易中心网站（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心网站发布，投标人可自行在广州市公共资源交易中心网站下载。招标文件一经在广州公共资源交易中心发布，视为送达给投标人。

4.2发布招标公告时间（含本日）：2023年   月   日00时00分至2023年   月   日10时30分。

注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间：

（1）递交电子投标文件：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年   月   日10时30分。

投标人应在投标截止时间前通过广州公共资源交易中心数字交易平台（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登陆广州公共资源交易中心数字交易平台网站（电子招标投标交易平台）办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

（2）提交投标文件光盘（备用）：递交投标文件光盘(备用)的时间为2023年   月   日10时15分至2023年   月   日10时30分， 递交地点为广州公共资源交易中心第   开标室。

（投标人完成电子投标上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输时间为准。）

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3如参加投标的单位数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长公告发布时间。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网及广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台上发布。

7.其他事项

潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。
异议受理部门：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
异议受理电话：020-36063049

地址：广州白云国际机场东南工作区机场工程建设指挥部办公楼
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.联系方式

招  标  人：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部
地      址：广州白云国际机场东南工作区机场工程建设指挥部办公楼
联  系  人：谭工
电      话：020-36063067
招标代理机构：国义招标股份有限公司
地        址：广州市越秀区东风东路726号7楼
邮        编：510080
联   系   人：毕工、梁工、陈工
电        话：020-66358315、66358312

招标投标监督部门：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

地            址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼
电            话：020-36069209
招标公告附件一：
投标人声明

广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                项目投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3项所规定的任何一种情形。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：            (企业公章)

法定代表人签字：

年   月   日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部

地址：广州白云国际机场东南工作区

联系人：谭工

电话：020-36063067

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：国义招标股份有限公司

地址：广州市东风东路726号7楼

联系人：毕工、梁工、陈工

电话：020-66358315、66358312

	1.1.4
	招标项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目

	1.1.5
	工程项目名称
	广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目

	1.1.6
	招投标监督部门
	名称：广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局

地址：广州市越秀区人民北路686号广东广播电视台大楼7楼

电话：020-36069209

	1.2.1
	资金来源及比例
	企业自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	交货期
	见招标公告

	1.3.3
	交货地点
	见招标公告

	1.3.4
	技术性能指标
	见用户需求和技术规格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.4.3
	投标人不得存在下列情形之一
	修改为：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

	1.9.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间： 召开地点：

	1.9.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

形式：/

	1.9.3
	招标文件澄清发出的形式
	在广州公共资源交易中心网站通过项目答疑专区网上公开发布。

	1.10.1
	分包
	☑不允许

□允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：

	1.11.1
	实质性要求和条件
	投标人应按招标文件的格式提供《商务和技术响应表》等材料，并对响应文件的真实性负责。

	1.11.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.11.4
	偏差
	☑ 不允许负偏差：带“★”的条款

□ 允许，偏差范围： 最高项数：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：截止至2023年   月   日12时00分。

形式：投标人的疑问通过 广州公共资源交易中心 交易平台提交。

具体要求：按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，详见：广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。提问一律不得署名。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	同1.9.3。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：发出即视作收到。

形式：招标文件澄清（招标答疑纪要）一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	同2.2.2。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：同2.2.3

形式：同2.2.3

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	销项税额 = 销售额（不含税）× 税率；

进项税额 = 进价额（不含税）× 税率；

应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：见招标公告（2.4最高投标限价）

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标报价包括了设计与设计联络、货物及附件（含质保期内的备品备件）的制造、包装、运输、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场指导安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。

其他要求详见招标文件投标报价格式的备注或说明。

	3.3.1
	投标有效期
	自开标之日起一百二十（120）个公历日。如出现异议或投诉，则投标有效期自动延长至异议或投诉处理结束，确定中标人并发放中标通知书为止。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求，投标保证金的形式：投标保证金可采用银行转账、投标保函、投标保证保险（专业工程担保公司担保）的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。

（1）如采用转账形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按规定的金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库査询的信息为准。

（2）如采用保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）等形式提交的，投标人须在开标当天提交纸质原件。投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。银行保函需开具给招标人，银行保函有效期不少于投标有效期。保证保险（专业工程担保公司担保）需开具给招标人（受益人也必须是招标人），保证保险（专业工程担保公司担保）有效期不少于投标有效期。

（3）本项目允许递交电子保函，具体操作详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

投标保证金的金额：30万元

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

□不要求

投标保证金退还方式：

（1）如采用现金、支票或汇票形式提交的，由广州公共资源交易中心代退还，退还规定详见广州公共资源交易中心网站；

（2）如投标保证金提交形式为保函（纸质版）或保险（专业工程担保公司担保）的，非中标单位可在中标通知书发出后5日内联系招标代理进行取回，中标单位可在书面合同签订后5日内联系招标代理进行取回，逾期将视为放弃；

（3）如投标保证金递交形式为电子保函的，退还情况及操作流程详见广州公共资源交易中心电子保函操作指引。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	投标人经评标委员会或监管单位认定存在围标、串标行为的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无

☑有，具体要求：按投标文件格式制作

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2022年

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	按照评分表要求时间提供

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况
	/

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	证书证件需为原件清晰扫描件，并采用单位数字证书，按照招标文件要求在相应位置加盖电子印章。
	

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应在线下完成手签或盖章和加盖单位公章后扫描上传。具体操作详见广州公共资源交易中心网站发布的《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
	

	4.1.1
	投标文件加密要求
	1.网上递交的电子投标文件须进行加密。具体操作详见《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。

2.未按要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
	

	4.1.2
	投标文件光盘（备用）封套上应载明的信息
	如有提交投标文件光盘（备用），封套上应注明如下信息：

招标人名称：广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部  

招标人地址：广州白云国际机场东南工作区

 
（项目名称） 投标文件光盘（备用）
在  
年  

月  

日  
时  
分（递交投标文件的截止时间）前不得开启

投标人全称：             
投标人地址：             

	
	
	注：本条款（条款4.1.2）的要求仅作为建议，不作为招标人不受理投标文件光盘（备用）的情况之一。

	4.1.3
	因密封问题招标人不予受理的情况
	未密封完好的投标文件光盘（备用），招标人不予受理。

	4.2.1
	投标截止时间
	见招标公告或另行通知

	4.2.2
	投标人通过广州公共资源交易中心数字交易平台递交电子投标文件。

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）

1、开标开始时间： 2023 年   月   日 10 时 30 分（与投标截止时间为同一时间），地点： 广州公共资源交易中心第  开标室 。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见： 广州公共资源交易中心网站 。

注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。

2、递交投标文件备用光盘时间： 2023 年   月   日 10 时 15   分至 2023 年   月   日 10 时 30 分；递交地点： 广州公共资源交易中心第   开标室。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）

上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。

	5.2
	开标程序
	电子招投标项目开标按下列程序进行：

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，招标人或招标代理公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.2.2投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回其投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密的，或未在投标截止时间后半小时内解密的且未提交光盘备用的，视为撤销其投标文件。

5.2.3开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件的电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

注:若投标人不参加开标会的，其投标文件在开标现场的投标人或招标人代表、招标代理机构代表及交易中心代表见证下公开开启、解密、公布，并视同该投标人认可开标结果。
	

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人 其中招标人代表 2 人，专家 5 人；评标专家确定方式：从 广东省综合评标评审专家库 随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	三名。
	

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：与招标公告发布媒介一致

公示期限：不少于3日

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

☑否
	

	7.6.1
	履约保证金
	按合同格式相关条款的要求。

	9
	是否采用电子招标投标
	□否

☑是，具体要求：

1、见附件《房建市政全流程电子化项目操作专章》。

2、递交投标文件光盘（备用）

（1）投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在规定的时间、地点提交备用光盘。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。

（2）递交的投标文件（光盘）不得加密。光盘（投标文件）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人可选择不提交光盘备用。

3、补救方案

（1）投标文件解密失败的补救方案：

在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。

（2）评标时突发情况的补救方案

若遇不可抗力发生（指：网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复），由评标委员会开启现场递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。

（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。

	10
	需要补充的其他内容
	

	10.1
	合同签订
	中标人将与招标人签订双方合同，另与招标人、业主（广东省机场管理集团有限公司）签署三方补充协议，开具以业主为抬头的增值税专用发票。中标人与招标人签订合同生效后，根据招标人现场管理要求需与招标人另行签订《劳动竞赛活动协议书》、《安全生产合同》以及施工管理相关的《安全责任书》等协议，相关内容可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.2
	中标服务费和公共资源交易服务费
	

	10.2.1
	中标服务费
	中标人应向招标代理机构缴纳中标服务费（招标代理服务费）。中标服务费以中标通知书中确定的中标总金额为基数按以下收费标准以差额定率累进法计算：

         费率

中标金额

货物招标

服务招标

工程招标

100万元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100～500万元

0.88%

0.64%

0.56%

500～1000万元

0.64%

0.36%

0.44%

1000～5000万元

0.4%

0.2%

0.28%

5000万元～1亿元

0.2%

0.08%

0.16%

1～5亿元

0.04%

0.04%

0.04%

5～10亿元

0.028%

0.028%

0.028%

10～50亿元

0.0064%

0.0064%

0.0064%

50～100亿元

0.0048%

0.0048%

0.0048%

100亿以上

0.0032%

0.0032%

0.0032%

例如：某设备采购项目中标金额为1300万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.2%=1.2万元

（500-100）万元×0.88%=3.52万元

（1000-500）万元×0.64%=3.2万元

（1300-1000）万元×0.4%=1.2万元

合计收费=1.2+3.52+3.2+1.2=9.12（万元）

注：本项目无论以何种方式（包含但不限于招标确定、招标失败直接选取、谈判等方式）确定中标人（或合同签订方），均须向国义招标股份有限公司按上述标准缴纳中标服务费。

	10.2.2
	公共资源交易服务费
	中标人应根据政府有关规定，向广州公共资源交易中心缴纳公共资源交易服务费，投标单位应自行了解公共资源交易服务费收费标准，在投标报价中考虑此项费用。

	10.2.3
	中标服务费和公共资源交易服务费报价
	中标服务费和公共资源交易服务费包含在投标总价内，但不在投标报价中单列，以人民币支付，招标人或业主不再另行支付给中标人。

	10.3
	政策调整
	在合同执行期间，因省市有政策调整导致规费、税金的费（税）率发生变化时，按省市有关文件执行，进行调整。

	10.4
	特别提示
	投标人投标时应结合招标文件、合同条款、技术规范及图纸报价，投标人对比招标施工图发现招标清单有缺漏项、及招标清单项目特征描述不全、描述与图纸及技术规范不符、材料设备价格存在与市场严重偏差，应在答疑时提出具体明细项，未在招标答疑提出视为在报价时已综合考虑上述因素，除调整设计变更变化费用外，其余在结算时不予计算。答疑时发包人回复不予调整的，结算时不予计算，相关费用由投标人考虑在报价内。（注：①清单有开项的，结算可以根据图纸调整工程量，单价不调整；②招标施工图有体现但清单未开项的且答疑未提出，结算时不增加相应费用）

	10.5
	特别提示
	《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

	10.6
	招标失败的情形
	本项目采用资格后审方式，满足资格审查合格条件或通过初步评审的投标人不足3名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案后，重新组织招标。

	10.7
	第一中标候选人或中标人以外的投标人违法违规不影响中标结果
	除第一中标候选人或中标人以外，其他投标人存在串通投标、弄虚作假、贿赂以及其他违法违规情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以继续开展招标活动。相关投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	10.8
	参考品牌
	本项目所列品牌仅作为参考要求。投标人所投材料、设备、元器件和配件等产品不在招标文件相应参考品牌范围之内的，投标文件需提供关于所投产品相当或优于参考品牌档次的证明材料以及主要技术规格、参数表。若所投产品不满足招标文件相关要求，则投标人承担其投标文件被否决的风险。

	10.9
	合作商登记
	中标人领取中标通知书前必须在广东省机场管理集团有限公司资源交易信息平台主页中“合作商管理”模块，按规定格式填写正确的“合作商”登记信息，登记为合格的候选“合作商”。

	10.10
	相关制度
	中标人在投标和履约过程中应遵守指挥部有关工程管理制度，相关制度可通过关注“广东机场集团工程建设指挥部”微信公众号，在对话框中输入“制度”查阅。

	10.11
	廉政监督座谈会
	根据广东省机场管理集团有限公司关于加强监督推进机场建设工程廉洁控制的若干措施的要求，加强与机场工程参建单位开展联合监督，参建单位签订廉洁承诺书（投标人按招标文件格式填写），召开廉政监督座谈会，参加人员为工程项目的设计、施工、监理和咨询服务等中标单位公司领导、项目负责人（项目经理）、廉洁风险防控工作联络员及指挥部具体负责工程管理的部门领导及管理人员。廉政监督座谈会的内容如下：

（一）介绍廉政监督座谈相关工作情况及信访投诉渠道和方式方法，召开廉政监督座谈会的目的、意义等；

（二）中标单位公司领导介绍本单位基本情况，参与工程项目主要廉洁自律思路和举措，项目部廉洁风险防控工作联络员基本情况及工作思路，作廉洁自律表态。

	10.12
	其它
	中标单位在中标候选人公示结束后3个工作日内，补送一正四副正式纸质投标文件（加盖公章）给招标人。

	10.13
	其它
	投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。

	10.14
	其它
	详见合同条款

	10.15
	施工用电安全责任处罚
	1、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼部分设施设备停用，影响航站楼部分区域正常运行保障，未引起旅客或者航司有效投诉的，每次处罚 50万元；

2、因中标单位责任原因导致机场电压波动，造成航站楼重要设施设备停用，导致航班、行李延误或者引起旅客、航司有效投诉的，每次处罚 100万元；

3、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位通报批评的，每次处罚 200万元；

4、因中标单位责任原因，导致股份公司被民航监管单位、集团公司等上级单位考核扣分或行政处罚的,每次处罚300 万元；

5、因中标单位责任原因，造成机场 110kV 电站跳闸全站停电每次处罚 500万元；

6、如出现上述白云机场三期扩建工程用电异常情况，中标单位主动报告的处罚按照 50%执行，中标单位瞒报的则按处罚条款加倍执行。

	10.16
	智能建造要求
	本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。费用综合考虑。


招标文件正文内容与投标人须知前附表不一致的，以投标人须知前附表为准。

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。


1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.1.6招投标监督部门：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。 

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章3.5款规定。

1.4.2（无）

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表 规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术响应表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）用户需求和技术规格；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

详见第六章《投标文件格式》。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括《投标文件格式》所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括《投标文件格式》所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120个公历日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，境内投标人以现金或支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明或有效的基本账户证明文件复印件。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件光盘（备用）封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求加密上传的投标文件，视为投标文件递交不成功，投标文件光盘（备用）招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，招标人或招标代理公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

（6）开标结束。

5.3开标异议

若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在合同签订后第一次请款前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	如果技术得分也相同，以“业绩状况”得分高的优先。

	2.1.1
	形式评审标准
	详见评标方法附件一《初步评审表》

	2.1.2
	资格评审标准
	

	2.1.3
	响应性评审标准
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	商务部分：10分。

技术部分：40分。

价格部分：50分。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	如果通过初步评审的投标人大于5个，以商务技术得分前5名（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。如果通过初步评审的投标人等于或少于5个，则取通过初步评审的商务技术得分前3名投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.4（1）
	商务评分标准
	详见评标方法附件二《详细评审表》

	2.2.4（2）
	技术评分标准
	

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准（共50分）
	偏差率
	详见评标方法附件二《详细评审表》

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
	（无）
	（无）


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得 C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标人总得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标方法附件一：初步评审表

	评审类别
	序号
	评审项目
	评审内容
	投标人1
	......

	形式评审
	1
	投标人名称
	投标文件内营业执照、公章等均一致
	
	

	
	2
	投标函、法定代表人证明书
	按第六章“投标文件格式”的规定递交了有效签字或盖章并盖公章的投标函、法定代表人证明书（如果不是法定代表人亲自签署投标文件，则还须提交授权委托书）
	
	

	
	3
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定，并有效签字盖章
	
	

	
	4
	备选投标方案
	本项目不接受备选投标方案
	
	

	
	5
	投标人机器码
	投标人与其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的（以广州公共资源交易中心评标系统的检索信息为准）将被否决。
	
	

	资格评审
	6
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。（三证合一的只需提供营业执照）。
	
	

	
	7
	资质要求
	满足招标公告第3项“投标人资格要求”
	
	

	响应性评审
	8
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
	
	

	
	9
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
	
	

	
	10
	交货期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
	
	

	
	11
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 款规定
	
	

	
	12
	技术性能指标
	符合 第五章“ 用户需求和技术规格”中带“★”的星号条款要求。（如有）
	
	

	
	13
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定
	
	

	
	14
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4 项规定
	
	

	
	15
	其他
	投标文件没有招标人不能接受的情形和要求。
	
	

	是否通过初步评审
	
	
	


备注：1、“是否通过初步评审”一栏应写“通过”“不通过”。

2、上述项目符合评审要求的的打“○”，不符合的打“×”。

3、表中全部项目符合为“通过”，同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过初步评审，进入下一阶段评审。

5、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过初步评审，不得直接认定其不通过初步评审。

评委签字           日期：

评标方法附件二：详细评审表

	序号
	评审内容
	单项

总分
	评分范围

	1
	商务

部分
	制造商业绩状况
	10
	2018年7月1日至今(以合同签订时间为准)，所投雨污水泵制造商的供货业绩:单个合同雨污水泵供货金额1000万元及以上业绩：每个得1分，本项不超过10分。

（以合同签订时间为准，提供相关业绩证明资料，显示购买方、金额、货物清单、签订时间等合同关键页复印件并加盖公章）

	2
	技术

部分
	整体技术方案对招标技术文件规定的各项内容的响应程度
	3
	【好】有实质性的响应、条理清晰、内容完整、美观、图文并茂[2.1分-3分]

【中】有实质性的响应、条理较清晰、内容较完整[1.1分-2分]

【差】对招标文件部分响应、条理、内容一般[0分-1分]

	3
	
	主要技术要求和条款
	15
	【好】投标产品的主要技术要求可靠，技术指标满足或优于招标要求，投标人之间横向比较处于较好水平。[10.1分-15分]

【中】投标产品的主要技术要求可靠，技术指标基本满足招标要求，投标人之间横向比较处于中等水平。[5.1分-10分]

【差】投标产品的主要技术指标在投标人之间横向比较处于较低水平。[0分-5分]

	4
	
	主要元器件及部件的品牌质量
	10
	【好】主要元器件及部件采用满足或优于招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于较好水平。[6.1分-10分]

【中】主要元器件及部件采用招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于中等水平。[2.1分-6分]

【差】主要元器件及部件基本采用招标文件参考品牌质量的产品，投标人之间横向比较处于较低水平。[0分-2分]

	5
	
	投标产品的整体技术水平及行业内表现
	8
	【好】所投产品技术先进，行业内表现优秀。[5.1分-8分]

【中】所投产品技术比较先进，行业内表现良好。[2.1分-5分]

【差】所投产品技术水平一般，行业内表现一般。[0分-2分]

	6
	
	安装指导、调试及售后服务等能力
	4
	【好】安装指导、调试方案完善，售后服务及培训计划的内容和措施详细有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，优秀得[3.1分-4分]

【中】安装指导、调试方案基本完善，售后服务及培训计划的内容和措施基本有效，在维保期间，能调集服务安装人员到现场进行故障排除和检修等服务，一般得[1.1分-3分]

【差】安装指导、调试方案不够完善，售后服务及培训计划的内容和措施不够详细明确，难以满足项目需要的[0分-1分]

	7
	价格

得分
	投标报价
	50
	（1）投标总价等于评标基准价，得50分。

（2）投标总价每高于评标基准价1%，扣1分，每低于评标基准价1%，扣0.5分，扣至0分 为止，得分精确到小数点后两位。中间值采用插值法确定。

（3）评标基准价计算方法

如果通过初步评审的投标人大于5个，以商务技术得分前5名（商务技术得分相同时，投标报价低者排名靠前）的投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。如果通过初步评审的投标人等于或少于5个，则取通过初步评审的商务技术得分前3名投标人的投标价的算术平均值为评标基准价。

	投标人得分
	100
	-

	备注
	投标报价算数校核
	（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

（2）当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为投标人评标价的基础。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

（4）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被不予退还。


注：1.投标人每一项评审内容得分为所有评委的分数去除一个最高和一个最低分后的算术平均值，并汇总各项得分得出投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。。

2.若出现小数点则保留小数点后两位，第三位四舍五入。

3.以上评审均仅对通过符合性审查的投标人进行评审。所投设备制造商的供货业绩，投标人需对符合评分条件的业绩进行统计并对统计结果的真实性、准确性负责。

4.在上表中，“[”和“]”表示包含，“（”和“）”表示不包含。

5.技术部分各项评审项目的评分依据“先定档、后评分”的原则，具体要求如下：

（1）评标委员会按少数服从多数的原则统一对技术部分各项评审项目，按照规定的【好、中、差】等级标准确定每个有效投标人的评分定档。

（2）评标专家在已确定的评分定档的分值范围内进行独立评分。

6.评标专家将各投标人的商务部分、技术部分、价格报价得分汇总后得出各投标人总得分，按由高到低的顺序推荐中标候选人。

第四章   合同条款及格式

广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购合同

采购人
：
供应商
：
采购人XXXXX（以下简称采购人）与XXXXXXXX（以下简称供应商）双方就供应商为XXXXXXXXXXXXXXXX系统采购项目向采购人提供货物及相关服务进行了协商，签定了本合同，共同遵守如下条款：
1.采购人合同标的
1.1 本合同标的为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,包括设备的设计、制造、运输、卸货、指导安装、现场调试、试运行、技术培训、提交图纸、资料、陪伴运行、售后服务、质保期保障等相关服务。
1.2 供货范围：见合同附件。
（最终的供货数量、规格及安装尺寸以采购人确认为准）。
2.合同价格
2.1 本合同总价为：
人民币： XXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元），其中：

1）货物（材料设备、备品备件和专用工具）总价：
人民币XXXXXXXXXXXXXX整（￥XXXXXXX元）；

2）服务费（设计联络、培训、调试等）：
人民币 XXXXXXXXX整（￥XXXXXXXX元）

3）暂列金：
人民币 XXXXXXXXXXXXXXX整（ ￥XXXXXXXX元）
2.2 本合同货物的单价：

2.2.1结算工程量超过合同工程量10%以内（不含10%）或减少合同工程量，按照合同单价进行结算。

2.2.2结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价低于招标控制价，按照合同单价进行结算。

2.2.3结算工程量超过合同工程量的10%（含10%），且该项合同价高于招标控制价，结算时，超过合同工程量部分的工程量，结算单价按招标控制价计算。
2.2.4计量单位为“项”属于合价包干，合同价即为结算价。

2.2.5暂列金按合同约定和供应商实际完成的并经监理和发包人审定后的工作量结算，剩余部分的暂列金仍归发包人所有。
2.2.6 若供应商方案报价文件中的报价经价格核准和修正后的报价高于其

总报价，采购人有权对报价文件中的所有综合单价按修正后的总价的比例进行同比例调整，调整后的综合单价作为合同单价。

2.2.7 供应商应秉着实事求是的态度，根据项目实际情况编制并提交结算文件，如实申报项目结算金额。如供应商有意隐瞒不利于供应商的事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询审定的结算额核减超过结算报审金额的10%及以上时，超过10%及以上部分的造价咨询服务费由供应商承担，采购人有权在结算中直接扣除此项费用，造价咨询服务费根据采购人和其委托的造价咨询单位签订的合同计算。
2.3 本合同总价款包括了设计与设计联络、货物及附件的制造、包装、运

输、卸货、保险、税费（包括关税、增值税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用）以及现场组装、指导安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、技术培训、陪伴运行、售后服务、保修期保障等的全部费用，除此以外，采购人无需为上述约定的标的和货物再支付任何费用。
2.3.1 本合同执行完毕，采购人如果需要继续采购与本合同中相同硬件设备

材料，供应商承诺将以本合同2.2条款约定的单价提供产品。
2.4 责任限制
2.4.1 本合同所引起的所有责任和赔偿不应当超过本合同总价款。
3.付款
3.1 在本合同签署生效后，采购人收到供应商提交了履约保函以及支付申请资料经审核通过后，采购人支付（合同价-暂列金）的10%（即人民币xxxxx元）给供应商作为合同预付款，供应商同时开具收据给采购人。申请预付款时，供应商提交预付款支付申请书、履约保函收据等有效材料，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的预付款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。

3.2
每月支付合同到货并通过到货验收(取得采购人开具到货验收合格文件)的供货设备审定价款的65%给供应商，供应商同时开具收据给采购人。如供应商为分批到货，则每次到货办理到货手续并通过到货验收，取得采购人开具的到货验收合格文件后，采购人支付该批到货设备审定价款的65%（不含预付款）。申请进度款时，供应商提交进度款支付申请书、项目形象进度月报表、到货货物清单及采购人开具的到货验收合格文件，经监理工程师5日内审核后交采购人（需取得监理的进度款审核报告）,作为申请拨付货款的依据。
3.3
竣工验收合格支付：供应商按合同要求，完成合同内约定内容，取得验收合格证明，累计支付审定价款85%。供应商同时开具收据给采购人。
3.4
合同服务费支付（如果报价单列）：供应商按合同要求，完成合同内服务内容，取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算价总额97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）。

3.5 供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%，供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。提交的结算材料：设备到货出入库单、工程量完工证明、培训证明、竣工图、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、验收整改完成证明、指挥部档案室出具的档案移交证明、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。
3.6 工程全部到货且验收合格后，供应商应与采购人办理结算手续，结算经采购人委托的专业机构审核后，采购人根据供应商开具的全额发票，且完成结算资料归档后支付结算款至本项目结算价款的97%（若结算需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按采购人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%），申请结算款时，供应商应向采购人提交工程结算款支付申请书（附计算表）、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理结算款审核报告和发票等有效材料。
3.7
质保金为合同结算价款的3％，如无质量问题，在保修期满及收到供应商提交的请款资料后15天内退还给供应商（不计息）。申请质保金时，供应商应向采购人提交质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明竣工结算审批表、结算审核确认书等有效材料。
3.8 本合同如涉及发票抬头、保函受益人为业主方(用户方)即XXXXX的，则需签订增加业主方（用户方）为第三方的三方补充协议约定执行。
3.9 供应商办理结算时须出具下列票据(原件 1份,复印件 3份)
3.9.1 经采购人和供应商及有关部门签字盖章确认的货物验收合格文件、安装验收合格文件（或专业调试合格文件）、设备移交使用证明； 
3.9.2 供应商的产品质量合格书，监造、厂检或培训完成证明。
3.9.3 如有设计或供货量变更，需附上变更依据及核价依据。
	序号
	付款阶段
	支付比例
	支付条件及所需材料

	1
	预付款
	（合同价-暂列金）的10%
	本合同签署生效。材料：履约保函收据、预付款支付申请书、监理预付款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	2
	进度款
	按月或按批次实际到货的设备价款的65%，全部到货通过验收，累计支付不超过审定价款的75%
	项目实施按要求到货且验收合格。材料：进度款支付申请书、到货货物清单、到货验收合格文件、形象进度月报表、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	3
	竣工验收款
	竣工验收合格后，累计支付至审定设备价款的85%
	本项目全部设备到货且设备安装工程完工验收合格。材料：进度款支付申请书、全部到货设备清单、到货验收合格文件、合同竣工验收合格文件、监理进度款审核报告及采购人要求的其他有效材料。

	4
	提交结算书
	供应商提交完整的结算资料后，累计支付至审定设备价款的90%
	供应商提交的结算资料完整，监理公司和咨询公司具备开展审核条件。材料：采购人和监理确认的到货验收合格文件、工程量完工证明、培训证明、完整的签证单、完整的设计变更、安装验收合格证、指挥部档案室出具的档案移交证明（不含结算资料档案移交证明）或接收单位接收资料证明文件、合同复印件、供应商盖章的纸质版结算书，采购人委托的造价咨询公司出具的可以开展结算审核说明书。

	5
	结算款
	支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	项目结算完成。材料：结算归档完成证明、结算款支付申请书、竣工结算审批表、结算审核确认书、监理和采购人委托的造价咨询公司结算款审核报告、 指挥部档案室出具的档案移交证明、发票及发包人要求的其他有效材料。

	6
	服务费
	完成合同内服务内容，支付至项目结算价款的97%（若需业主单位复审或政府单位审定，结算初审完成后则按发包人初审结算价支付至93%，业主单位复审或政府单位审定完成，支付至结算终审价的97%）
	材料：取得采购人委托监理机构及采购人委派的工地代表共同出具的服务内容完成证明文件，且按采购人要求办理结算手续后支付已完成服务费结算

	7
	质保金
	项目结算价款的3%
	项目质保期满。材料：质保金付款申请书、采购人主办部门质保完成证明、业主使用单位的质保完成证明、竣工结算审批表、结算审核确认书、采购人要求的其他有效材料。


4.履约保证金
4.1 供应商须在本合同签署生效后，在支付预付款前提交基本户或中行、工行、农行、建行四大国有银行之一开具的履约保函，以银行保函的形式向采购人提交以业主为受益人的金额为合同总价款10％即XXXX元整（￥XXXX元）的履约保证金及金额

4.2
在供应商不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，造成违约责任，采购人有权用履约保证金的资金补偿其任何直接损失。
4.3
履约保证金有效期直到安装验收合格为止。
4.4
在安装验收合格并取得有关安装验收证明（即“验收合格证明书”）后供应商同时提供原履约保函收据申请将履约保函退回。
5.质量标准和技术要求
5.1
货物必须为本合同规定的、全新的、可正常使用的合格产品。
5.2
标准：本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
5.3 有关技术要求按合同附件的有关规定执行。
6.包装和运输
6.1
包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由供应商负责。
6.2
包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广州地区的气候特点，以及露天存放的需要。
6.3
专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。
6.4
每一个包装箱两个侧面用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。标记内容包括：箱（件）号、毛重、尺码（长 ( 宽 ( 高 用mm表示）、净重（kg） 、到货地址、收货人名称、合同编号以及 “勿近潮湿”、“小心轻放”、“此边向上”等。
6.5
包装费、运费以及各类装卸及二次运输费用已包含在合同价内。
7.装运单证
7.1
以下运输单证原件在交货同时交给采购人，其单证副本（或复印件）则应在交货前三天交给采购人：
（1）装箱单一式三份，注明合同号、装运标志、货物内容、每件包装尺码及重量；
（2）制造厂出具的质量及数量证明书各一式一份；
（3）进口部件应提供中华人民共和国海关出具的关税完税证明及原产地证明的复印件。
8.货物的产权、风险转移和保险
8.1货物的产权，在货物通过到货验收之后，由供应商转移至采购人。
8.2货物交付之前的所有保险费用（按货物总价的110％价值投保）和派往采购人进行服务的人员投保人身险和其他有关社会保险、工伤劳保险、职业险等险种，由供应商负责。
8.3货物毁损、灭失的风险在通过到货验收并交付采购人使用时由供应商转移至采购人。
8.4在拒收情况下，或者解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由供应商自行承担。
8.5产权和风险的转移不影响因供应商履行义务不符合约定采购人要求其承担违约责任的权利。
8.6供应商交由承运人运输的在途货物，风险由供应商自行承担。
9.进度计划
9.1 到货地点：采购人指定地点（XXXXXXXXXXXX）落地交货。
9.2 交货期：由采购人根据现场施工进度适时指定。
9.3 工程期限：XXXXXXXXXXX完成所有安装调试。
9.4 合同执行计划以采购人要求为准。
10.验收与保修期
10.1 货物运抵交货地点后，必须由采购人进行到货验收。如采购人要求到货后开箱抽检，供应商应予以配合。如发现缺少、损坏部件，供应商须及时补齐，如因此造成工期拖延，采购人有权按本合同第18.4款延期交货的规定索赔。至安装调试完工，经供应商申请进行安装验收，安装验收合格双方签署“验收合格证明书”、移交使用证明文件。
10.2 质保期详见《用户需求和技术规格书》。在保修期内供应商免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。保修期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，供应商应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的一切相关费用由供应商负责。新更换的零部件的保修期则从更换后双方确认能正常使用时开始计算。
10.3
保修期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有偿服务。
10.4
如采购人要求，供应商应按优惠价格（低于市场价格）与采购人签订保修期后的定期维修保养合同。
10.5 保修期内供应商应在中国地区设立常驻维修机构，处理所有维修服务，提

供7*24小时电话技术支持服务，在接到报修通知后，12小时内到达项目

现场进行直接的技术支持服务,48小时之内解决故障。供应商未按上述时

间做出响应的，采购人有权自行或委托他人查找和解决故障，供应商应承

担由此发生的全部费用，同时采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-3%

的违约赔偿。
10.6
供应商承诺在保修期满后四年内以不高于投标书中所报价格向采购人供应备品备件。
10.7
在有关部门进行的验收时，采购人应及时配合供应商。
10.8
供应商货物质量和提供的服务不符要求,致使不能实现合同目的,采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由供应商承担。
11.项目管理
11.1供应商必须委派项目经理，并定期参加现场会议，积极配合采购人工作，服从采购人或其指派的单位的协调管理工作，解决安装和试用中的问题。
11.2采购人委派工地代表，对安装进度、工程质量进行监督，检查验收工程、办理货物安装验收手续，负责解决应由采购人解决的问题，协调、处理其他有关事宜。
11.3
本合同范围内的所有内容须无条件接受现场监理公司的监理。
12.设计与设计联络
12.1
供应商必须配合采购人的施工设计，在合同生效日期后的5天内将满足于施工设计所需的详细资料提供给采购人。
12.2
采购人进行的与供应商产品选用有关的设计，如果提请供应商审核，供应商应在7天内完成审核，对该设计进行确认或提出建议。
12.3
供应商在取得采购人的同意后，及时与设计单位进行设计联络。
13.工厂检验
13.1货物制造期间，如采购人前往供应商制造厂进行工厂检验，供应商应予以配合,采购人和供应商各自承担相应的费用。
13.2采购人对供应商制造厂的工厂检验并不由此而解除供应商执行合同所承担的任何责任。工厂检验并不作为标的货物的最终验收。
14.现场培训
14.1 供应商应于设备系统验收交付采购人使用之日起对采购人技术人员、操作人员和维修人员进行设备使用（包括安装、操作、检查维修、维护）的技术培训。此项培训不减低供应商合同约定和法律规定的质保责任和售后服务责任。所有培训使用中文进行。
14.2 供应商派出的培训人员，应在所提供的产品上具有五年以上的维修经验。培训前，培训人员的简历连同培训计划要一并提交采购人批准。采购人认为培训人员不合适可要求更换。
14.3 供应商培训前应提供中文操作、维修手册。通过培训使采购人技术人员能够了解设备结构工作原理及工作性质，能排除一般故障。
14.4 供应商派出的现场培训指导人员的各项费用，已经包含在合同总价中，采购人不再提供。
14.5 现场培训完成后，供应商应向采购人的受训人员颁发证书，采购人向供应商签发现场培训完成证明。

14.6 陪伴运行按招标文件要求执行。
15.合同变更
15.1
供应商根据现场实际情况，确实需变更原合同约定的货物，供应商应预先提出变更清单对照表及其变更的依椐，经采购人确认后实施（双方签署的文件作为合同附件）。
15.2
无论供应商提供的货物是按原合同的要求或根据现场实际情况变更后的货物，供应商都不能免除对货物应承担的责任，且采购人无需为此增加支付合同总价款。
15.3
因采购人的原因变更合同货物的，采购人应书面通知供应商，双方协商后签署有关变更文件。如造成供应商损失的，由采购人承担。
15.4
如果由于采购人的原因，造成供应商的安装工期延长，供应商应作为合同价内的风险因素，而不应因此向采购人索赔。
16.技术文件
16.1
供应商应向采购人提供包含保证采购人能够正确进行操作、检查、维修、维护、测试、验收和运作所需要的所有内容的技术文件（含电子文档）一式六套。
16.2
采购人完全按照供应商提供的技术文件指导所进行的任何操作、检查维修、维护、测试、验收所引起的系统和/或设备或其部件的损坏由供应商承担责任。
16.3
供应商未提供合同规定的技术文件，采购人可以推迟付款，直至供应商补齐有关技术文件。
17.知识产权及保密约定
17.1
供应商应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由供应商承担一切责任。
17.2
供应商为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归采购人所有。
17.3 保密义务
本合同订立以及在本合同期限内，一方（“披露方”）曾经或者可能不时向另一方（“接受方”）披露该方的保密资料。保密期限为   永久  ，在此期限内接受方必须：
17.3.1 对保密资料进行保密；
17.3.2 不为除合同明确规定的目的之外的其他目的使用保密资料；
17.3.3 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方或其关联机构雇员、该方律师、会计师或其他顾问外，不向其他任何人披露，且上述人员须已签署书面保密协议，其中条款的严格程度不得低于本第17条的规定。
17.4 保密义务的除外规定
上述第17.3条的条款对以下信息不适用：
17.4.1 接受方有在披露方向其披露前制作的书面记录证明其已经掌握；
17.4.2 目前或将来并非由于接受方违反本合同而进入公共领域；
17.4.3 接受方从对该信息无保密义务的第三方获得。
17.5 规章制度
每一方应制订相应的规章制度，告知该方（以及该方的关联机构）董事、高级职员以及其他雇员本第17条规定的保密义务。
17.6 资料返还
在合同期满日，[或经披露方随时提出要求]，接受方应：①向另一方归还（或经另一方要求销毁）包含另一方保密资料的所有材料（包括其复制件），②在另一方提出此项要求后十（10）日内向另一方书面保证已经归还或销毁上述材料。
18.违约索赔
18.1
若供应商所提供的设备与合同要求不符，采购人有权拒收并要求供应商换货，供应商负担由此发生的一切损失和费用。包括但不限于：运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
18.2
对有缺陷的零件、部件和设备，供应商接到采购人通知5天内维修或更换完毕，以达到合同规定的规格、质量和性能。采购人有权向供应商追究合同金额0.5%-5%的违约赔偿，同时供应商应相应顺延被更换或维修货物的保修期。
18.3
若采购人发出索赔通知15天内供应商未作答复，则该索赔被视为已被供应商接受。如供应商未能在收到索赔通知后30天内或征得采购人同意的延长期限内解决索赔事宜，采购人将有权从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。
18.4
若因供应商原因，未按采购人要求在供货期或安装期按时启动供货及安装，存在工期延误风险的，采购人有权要求供货商采取措施保证在约定期限内完成供货或安装。

如因供应商逾期交货或逾期提供服务,导致合同设备安装、调试、验收等工作推迟的，应向采购人支付延迟交付违约金，每延误一天,承担合同价的3‰的违约金。如给采购人造成不良影响的，供应商须承担合同价款的5‰-5％的违约金。该违约金的总额不能超过合同价款的30％。供应商逾期达60日以上的，采购人有权单方解除本合同，供应商除应退还采购人已支付的全部费用外，还应在承担逾期违约金的同时赔偿因其逾期交付、安装货物导致采购人遭受的相关损失,采购人若选择要求供应商继续履行合同的，供应商的逾期违约金应支付至实际履行之日止。

18.5 除上述第 18.1-18.4 款约定的违约情形外，供应商未能按本合同的约定

履行其他合同义务的，供应商除应进行整改及补救外，采购人还有权按

3000元-10000 元/次的标准扣除合同价款。
19.不可抗力
19.1
由于一般公认的不可抗力的原因造成不可意料的事故而不能及时供应按合同规定的货物时，供应商应立即以书面形式通告采购人，证明事故的存在。
19.2
在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗力因素继续存在，致使在合同规定或合同变更后的完工期限仍不能履行完毕，采购人则有权解除合同，这时，双方均不互提出索赔。采购人不承担终止合同的责任，也不可没收履约保证金。供应商也不得扣押预付款，双方在合同解除之日起30天内结算完毕。
20.仲裁与起诉
20.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方均可以向采购人所在地人民法院提起诉讼。
20.2
本合同按照中华人民共和国（大陆）的法律进行解释。
21.税和关税
21.1
中国政府根据现行的税法规定对供应商或其雇员征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。
21.2
本合同执行有关的在中国境外发生的应属于供应商义务的一切税费均应由供应商负担。
21.3
合同总价包含应付的销售税、进口环节税（关税和增值税）、建安税等上级政府及当地政府现行规定的应缴纳的各种税收和费用。
22.合同生效、失效和终止
22.1
合同自双方法定代表人或其授权代表签字盖章之日起生效，生效日期以最后一个签字日为准。
22.2
如果由于不可抗力因素而造成工程终止，采购人应立即通知供应商。供应商在收到有关证明后，立即停止货物的制造或采购。对于在收到此证明前供应商所完成的内容，采购人应及时向供应商支付相应金额。双方办理结算手续后，合同终止。
22.3
因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，办理合同解除协议，并由责任方承担违约责任赔偿对方由此造成的经济损失。
22.4
如果合同中的任一方严重违反合同条款（构成根本违约），则另一方可解除合同，并及时通知对方，按《中华人民共和国民法典》和本合同规定的内容处理合同解除事宜。
23.资产实物移交

23.1 配合完成资产实物移交工作：为保障工程项目的后续管理,提供结算依据,规范审计风险，需规范完成工程项目资产实物清点移交工作。供应商应将验收合格的项目在14日内向采购人移交项目实体、办理实物移交手续。在此过程中，供应商应协助采购人接收，并对资产实物粘贴资产实物标签。实物移交应按照双方认可的资产管理名录及格式，填写完整资产移交清单。

23.2 配合完成资产实物移交资料：为便于资产后续管理，供应商应将基于设备工艺物流顺序或结构顺序，按照设备——功能装置——功能部位，开展设备BOM结构拆分，以便识别具有相对独立功能的部位及其关键零部件，构建资产设备BOM管理资料，与资产移交清单一并移交采购人。BOM结构举例见附件。
24.其它
24.1 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。附件5份。
24.2
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、设计变更文件）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。
24.3 本合同共九份，正本两份，副本七份。采购人持一正六副，供应商持一正一副，具同等法律效力。
（以下无正文）

采购人
：   （盖章）

法定或授权代表人：

供应商
：   （盖章）

法定或授权代表人：

签订日期：    年    月   日

附件：

空调冷水主机机组BOM结构（举例）

[image: image1.png]K BLAL B 5 BOMAS K&

BEER: SANEA

HMEMHK:  YETFTBJ45DHFS

BH#EN: $AR (USRT) 1900

BESH: KX

MERR

MEEE

hEBh

Busk

e

HiEsH

EERH

REAEE

DRRREES

SRR EASES

Axaa

BEoXESH

E#E

R

Lic]

FRsRa

LE]

SR

AR S

E3:itd

FES

EHEXAEE

biid

AESERRABRBE

HAE

AEERH

AEERER

AESHORERSES

SEAES

EESERRABRBE

EEERR

EESHOIERSES

EESHORERSES

EEEHEES





第五章   用户需求和技术规格

1、技术要求

1．1工程概述

1.1.1第二航站区市政共设有6处泵站：

（1）位于东侧蓄车场的1#雨水泵站,采用地下水池模式，设置有六台潜水离心泵及相关配套设备。
（2）位于东侧的士蓄车场下方主进场路隧道2#雨水泵站，采用地下水池模式，设置有五台潜水离心泵及相关配套设备。
（3）位于东辅助隧道附近绿化带内的3#雨水泵站，采用一体化雨水提升泵站形式。
（4）位于综合交通中心及T3航站楼之间楼前下穿隧道的4#雨水泵站，设于楼前下穿隧道侧壁，采用地下水池模式，设置有三台潜水离心泵及相关配套设备。
（5）位于T3航站楼西侧的1#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。
（6）位于T3航站楼东侧的2#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

1.1.2工作区市政：

（1）南供水站：包括给水泵（单级双吸卧式离心泵）及消防水泵（单级双吸卧式离心泵）。
（2）北供水站：包括给水泵（单级双吸卧式离心泵）。
（3）西工作区1#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。
（4）西工作区2#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。
（5）东工作区污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。
1.1.3飞行区市政：

飞行区共设污水提升泵站三套，均为一体化提升泵站，其中：

西飞行区2套（W-P1、W-P2），W-P1位于污水处理厂北侧飞行区围界外，W-P2位于场务用房小区北侧；

东飞行区1套（E-P1），E-P1位于T3卫星厅预留地块北侧3号道口附近。

（2）雨水泵站共8处，其中：

西飞行区内有2处，分别为R3西南绕滑一体化雨水泵站、R4西北绕滑雨水泵站；

西区陆侧有3处，分别为W1西南雨水泵站、W2西中雨水泵站、W3西北雨水泵站；

东飞行区内有1处，R2东南绕滑雨水泵站；

东区陆侧有2处，分别为E1东北雨水泵站、E3东南雨水泵站。

（3）飞行区下穿通道雨水泵站：2、3、4、5、6号下穿通道分别设有雨水泵站，其中4号通道内设有两处雨水泵站。
1．2招标范围

   本次采购项目主要包括以下几项内容：

投标人应提供满足第二航站区市政、工作区市政、飞行区市政范围内设计图纸及设备清单要求的全场雨污水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

雨污水泵及相关配套设备与材料的供应及其运输、包装、卸货。

雨污水泵控制系统及应用软件开发。

根据招标方所提供的图纸、清单编制相应的竣工图及竣工资料。

投标人应配合招标方、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作。
投标人应配合进行设计联络及深化设计。
1．3工作界面

   由中标单位提供的设备主要包括：

1.3.1 潜水轴流泵
市政级的潜水轴流泵（不接受建筑类水泵）；

PLC控制柜（潜水泵监控柜）及整套的控制系统；

现场控制箱（电缆接线箱）；

现场控制箱（电缆接线箱）至轴流泵之间的潜水电缆：具体长度必须满足现场实际要求；不锈钢提升链/索和电缆固定件；
钢制泵筒，以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；
整套提升装置、潜水泵固定装置等；
液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；

水泵保护装置，包括温度保护，下轴承温度保护，机械密封泄漏保护，泄漏传感器等；
图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。
1.3.2 潜水离心泵

市政级的潜水离心泵（不接受建筑类水泵）；
PLC控制柜（潜水泵监控柜）及整套的控制系统；
现场控制箱（电缆接线箱）；
现场控制箱（电缆接线箱）至离心泵之间的潜水电缆：具体长度必须满足现场实际要求；不锈钢提升链/索和电缆固定件；
成套配备水泵导轨导杆、鸭嘴弯头及所需的附件、紧固件、支撑件备品备件；
整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；
液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；
水泵保护装置，监控保护装置包括温度保护，轴承温度保护，机械密封泄漏保护，泄漏传感器等；
图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。
1.3.3 一体化雨水提升泵、一体化污水提升泵

此项应为一体化雨水、污水提升泵站的整体配套设备；
泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；
装配完整的潜水泵；
泵站内管路系统、阀门及附件；
成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；
液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；
泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管；
整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；
图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。
1.3.4 南北供水站的给水泵、消防水泵
（1）给水泵（单级双吸卧式离心泵）； 

（2）消防水泵（单级双吸卧式离心泵）；
（3）水泵配套的变频控制柜；

（4）图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。
1.3.5 水泵监控系统的界面：投标人应提供一套完整的雨、污水泵监控系统并负责该监控系统的调试工作。水泵监控系统为智慧水务系统的子系统，与智慧水务系统实现数据连接包括接收和响应水务系统的远程调度指令（启动和停止），以及实时推送泵站状态信息，包括但不限于泵站运行状况、通讯网络状态、气象数据、报警信息、泵站监测数据、各类统计报表、日常操作信息等。该监控系统不包括南北供水站的给水泵、消防水泵，南北供水站的给水泵、消防水泵由相应的BA、消防系统控制。
1.3.6上述设备的安装由相应标段的机电安装单位负责，投标标单位配合完成。
1．4  交货要求

1.4 .1交货地点：三期扩建工程施工现场，按招标人指定地点卸货，办理相关交接手续。

1.4 .2交货期：

（1）工作区市政泵站设备的工期安排：合同生效后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年3月15日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续（其中E3泵站范围内的水泵需在2023年12月31日前到货，具体按招标方要求）。交货后中标方必须在2024年12月31日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作。具体工期服从招标方安排。
（2）第二航站区市政泵站设备的工期安排：合同生效后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年6月30日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续。交货后中标方必须在2024年12月31日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作。具体工期服从招标方安排。

（3）飞行区市政泵站设备的工期安排：合同生效后招标方会根据现场施工进度与中标方明确交货日期，并不得晚于2024年3月1日，招标方会提前1个月通知中标方具体交货日期，中标方必须在交货日期前将货物运往招标方指定地点并完成相关到货手续。交货后中标方必须在2024年4月30日前完成所有设备的指导安装、调试、试运行、竣工验收等工作。具体工期服从招标方安排。

1.4 .3系统设备、检测设备、备品备件、专用工具必须按招标方要求单独分箱包装，并在外包装上标明设备名称、编号，以方便区分。所有设备、线缆等需要包装的货物必须使用原厂包装。

1.4 .4中标方所提供的所有货物到达施工现场后如因为工人不到位、暂时没有安装条件等原因无法立即开始安装的情况，招标方应提供合适的仓储地点供中标方使用，中标方应自行对货物进行保管、看守等，其中所产生的额外费用或货物损坏均由中标方承担，且中标方不得因此拖延工期和向招标方收取费用。
1．5 产品标准和规范

（1）本技术标书是招标文件的组成部分，内容包括详细规格、条款、资料及有关文件。投标人必须按招标文件的要求作出实质性应答，主要性能指标必须填入技术参数表（见资料表格）。技术标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏差表（见资料表格），如所报参数有偏差，必须优于技术标书的参数。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被招标人确认的条款。

（2）投标技术文件应包括投标产品的完整样本或检测证明。
（3）投标文件中所有应答都不能照抄、复制招标文件所列的条款、指标和参数。如所报的技术参数与本标书有偏差，其技术参数必须要优于技术标书的参数。
（4）投标人需按本技术标书的要求完成设备的设计、制造、检测、运输、指导安装、调试、试运行售后服务工作，并按上述顺序提交所需的资料。
（5）本技术标书仅指水泵及相关配套设备的主要要求，不作为完整、详细的要求，投标人应负责设备的设计，并保证满足本技术标书的要求。同时，投标人还应提供本技术标书中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所需要的详细要求。

（6）本技术标书提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本技术标书和工业制造标准的优质、成熟的产品。
（7）本技术标书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按高的标准执行。投标人并应在投标书中加以注明，并附上引用的标准。
（8）如果没有特别说明，投标人在标书中所提供的所有设备、仪器和工具均视为包含在对本招标书的投标报价中。
（9）在合同生效后，投标人应配合招标人进行在执行合同过程中与土建、系统集成的接口标准及其他设备配合等方面的技术协调，并对工作作适当安排。所有安排必须取得招标人的书面同意。如果发生争议，应由招标人裁决，各方都应遵守，并不得借此要求增加费用或延长工期。投标人应承担全部义务和责任，以完成招标人安排或指示的所有工作。
（10）投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。
（11）投标人应根据标书要求提供中文投标文件，包括图纸、电子文件等。
（12）本技术标书所列举的规范如有过期或更新的，投标人应按照最新的国家相关建设、行业、验收、法律等法规的要求执行。
1．6  设备参数要求

在本标书中描述的所有设备应适应现场的下列条件，投标人在选择所提供的设备时，应满足这些条件。广州白云机场地处亚热带，受海洋性气候影响，气候温和、湿润和有轻度盐雾腐蚀，投标人应充分考虑。
室外温度：0℃~45℃
环境最大相对湿度： 98%
电器设备接地电阻：≤1Ω

设备工作时间：（1）年工作时间：365天；（2）日工作时间：24小时

1.6.1 潜水轴流泵技术要求
1.6.1.1 泵的设计
（1）水泵能自动稳固轴流泵井筒连接，泵/电机的全部重量由轴流泵井筒底部的泵座承担。在承插口与泵座之间采用O型环使泵体与轴流泵井筒连接处密封，泵能方便地从轴流泵井筒中起吊检修，不需派人下轴流泵井筒检查。
（2）轴流泵在全淹没或部分淹没的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行；电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数不小于 10次，且不会对泵带来任何有害影响。

（3）泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验等，确保水泵出厂质量各项参数达标。

（4）需描述水力设计所采取的方案，以确保轴流泵具有一流的效率，水泵在最佳工况点运行时,整机效率不低于70%；

1.6.1.2 泵的构造
（1）泵的主件材质不低于DIN161691，GG25灰口铸铁，其表面平滑，无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部涂有丙烯酸喷涂底漆及聚脂面漆保护。密封的设计是机械加工的金属与金属接触。泵/电机单元结合部分使用防水密封，接合面是机械加工的，并嵌入睛橡胶或氟橡胶O形环。O形环为不需要一定扭力就能压紧，嵌入两个接合面并以四个边接触的橡胶环。

（2）不使用横截面为矩形的橡胶，纸质或化学合成物。不使用两次复合密封圈，椭圆状O形环，密封油脂及硅胶或其他替代物。

1.6.1.3 泵壳
泵壳为整件材质不低于DIN161691，GG25灰口铸铁。泵壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查，带有防阻塞导向叶片。

1.6.1.4 叶轮
（1）叶轮的材料为铝铜材料（ASTM C95500）或者316不锈钢或同等及以上的材料制造，达到动平衡，并进行表面处理，泵不易堵塞，具有非常好的过流特性。叶轮通过膨胀环与轴联接在一起。

（2）叶片应有防止叶轮堵塞，同时维持高效的水力性能。

（3）叶轮应具有自清洁、无堵塞、高效率、安装维护简便、运行稳定可靠等性能。
1.6.1.5 电机
（1）泵的电机为三相鼠笼式感应异步电机。电机的防护等级为IP68，绝缘等级为F级（含）以上。电机轴和转子经严格的动、静平衡试验，并提供测试报告。电机可在最高40℃环境下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。为监控绕阻上的温度，在定子绕组线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为125℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

（2）电机内部为干式而非内部充油式的电机，电机定子绕组为防潮型。电机的配置可保证在泵的整个性能范围内工作而不过载。电机所需的供电条件为电压3X380V，+/-10%, 频率50Hz, +/-5%。

（3）电机能至少在20米的淹深下连续使用而不失去其防水性能。泵送的液体在排水套管中，流经电机壳周围，使电机获得充分冷却，不需依赖外部冷却系统。

1.6.1.6 电缆和电缆进线密封
（1）电机配有潜水电缆，包括但不限于动力电缆和控制电缆。电缆的尺寸符合NEC及ICEA标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接，电缆外护套为乙丙胶绝缘氯丁护套电缆，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力。动力电缆和控制电缆应采取措施以防应力负荷。电缆能至少在20米的淹深下连续使用而不失去其防水性能.

（2）电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封，能够充分保障电缆的水封性。并要求密封的同时，应能保证方便更换电缆。

（3）防止电缆被泵送水流晃动造成电缆防护层破损，并能方便潜水泵的拆卸。

1.6.1.7 接线盒
（1）接线盒包括两个端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板是独立的并把接线盒与定子室密封隔开。

（2）电缆进线接线盒和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部进入定子室。

（3）接线盒外设有检查盖，方便现场检视条件以方便日常巡视管理需求。

1.6.1.8 轴承
（1）泵轴承为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

（2）泵轴应通过两个轴承支撑运转，上轴承为单滚珠轴承，主要承受径向力；下轴承为角接触球轴承和滚珠轴承，能同时承受轴向力和径向力。

（3）在轴承座中安装有PT100温度传感器以监控轴承温度。如果温度过高，传感器应实施报警并停机。

（4）轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命在100,000小时以上。

1.6.1.9 机械密封
（1）每台泵配有机械轴密封系统。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。万一上下密封失效，液体进定子室，也不与下轴承或定子接触。

（2）每台泵的轴密封系统有一个油室，油室从设计上是防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔应能很容易从外部进行检查维修。需要配有油室泄露报警保护装置及功能。

1.6.1.10 泵轴
（1）泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。不采用耦连方式。泵轴是X10Cr13不锈钢或同等及以上的材料制造，并完全与泵送液体隔离。

（2）不采用中间齿轮箱或齿轮变速器，以免降低效率和增加维修费用。

1.6.1.11 磨损环
磨损环应易于更换，并防止泵壳的过多磨损。磨损环由不锈钢304或同等及以上的材料制成。
1.6.1.12 泵筒
与水泵配套供应，材质碳钢或同等及以上的材料。泵筒耐压等级不小于0.6MPa，防腐等级满足污水管道要求，出厂自带防腐涂层。

1.6.1.13 出水口拍门
与水泵泵筒筒体配套供应，材质球墨铸铁。出水口拍门开启压力满足设计要求。

1.6.1.14 防涡旋板
需与水泵和筒筒配套供应，材质为304不锈钢或同等及以上的材料。外形尺寸及安装方式应由中标方根据现场水力条件进行深化设计。

1.6.1.15 控制系统及保护要求
PLC 控制柜（潜水泵监控柜）和现场控制箱都由潜水泵厂家配套提供。在 PLC 控制柜的柜门配置人机界面，泵的启、停等所有控制程序以及功能必须满足设计要求。应实现完全无人值守，自动运行。
电气控制箱/接线箱应具有适合水泵安装现场环境的特性，保证电气设备耐腐蚀并可靠运行。变电站内安装的防护等级为IP54或以上，水泵站就地安装的防护等级为IP65或以上。室外泵站配电箱和控制箱的防护等级为IP65或以上并要求密封、防腐处理。水泵配套控制箱应自带总开关，各分泵配电开关自带A型30mA漏电保护装置。
泵应设有一套监控保护装置，用于泄露、电机室上下轴承过热、高幅频振动时发出指示，应在电机或主轴出现严重损坏前发出预警信号。监控保护装置内部集成处理器，配备将传感器信号转换为数字信号的变送器，将故障信号通过开关量送出，该装置安装在设备配套控制箱内、低压开关柜内或现场接线盒内。同时具备可通过第三方设备或移动端监控水泵运行信息，增加泵站运行中的可靠性。需满足如下具体技术要求：

（1）通过该装置，水泵运行状态和报警等信息应能实时在操作面板上进行显示，利用电脑上的IE浏览器等可以获得即时分析所需的详细运行数据，也可通过标准的工业通讯协议将数据传送到更高一级的控制系统。

（2）水泵监控保护装置的设计功能是快速而方便地记忆、记录和显示泵的活动，为维护保养提供数据支持。监控装置应能提供各类趋势图，包括温度曲线、泄漏曲线、水泵运行电流曲线等，以及各类报表，包括泵的启动次数、泵的运行时间等。作为整套泵送系统的一部分，有助于延长泵的使用寿命，减少运行成本，通过简化维护工作和确保安全操作，从而增加其可靠性和可用性。

（3）报警处理机制及设置：水泵监控保护装置应按优先级进行报警分类，严重故障将无法自动起泵。同时开放相关参数，用户可根据运行情况做调整。

当水泵出现报警时，水泵监控保护装置应提供如下形式的辅助建议，包括可能原因列表、补救举措等，用于快速排除故障。

（4）水泵监控需满足无线通讯和有线通讯并行方式
通讯协议：水泵监控无线通讯优先考虑断点续传通讯协议，至少兼容Modbus RTU、Modbus TCP通讯协议中的一种，用于与更高一级控制系统的数据采集和交互。并配合智慧水务提供免费技术支持。

（5）潜水泵配置监测传感器，应包括：

- 热敏开关（3个串联）或热敏电阻器，用于定子温度监控

- Pt100传感器，用于定子绕组（标配其中1相，可选全部3相）的温度测量

- Pt100传感器，用于主轴承温度

- Pt100传感器，用于支撑轴承温度（可选）

- 定子室泄漏传感器

- 接线室泄漏传感器

- 油室或检验室泄漏传感器（可选）

- 振动传感器（可选）

- 电流互感器，用于监测水泵电流（可选）

潜水泵配置监测传感器应满足如下功能：

1）电机过载保护：定子绕组有三个串联常闭的热敏开关以监控每相绕阻的温度，如果温度过高，热敏开关打开，停机并实施报警。

2）轴承温度保护（适用于电机功率大于55KW）：为了指示轴承的温度，在轴承处设有一PT100型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。

3）泄漏保护：在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。

（6）控制系统应能实现以下功能：

水泵数据包括但不限于泵电流、温度、振动值、泵的启动次数，泵的运行时间、负荷率等，以及基于时间记录的水泵启停日志。

操作面板应能实时显示每台泵当前激活的报警信息，同时包括历史报警、事件、维护保养提醒等信息。

操作面板提供各类趋势图，包括温度曲线，泄漏曲线，水泵运行电流曲线等。多台泵的不同监控参数可同时在一张趋势图进行显示，便于横向对比和分析。

在水泵出现故障时，操作面板应提供相关故障分析接口，调取与故障相关的监测数据，以便快速排除故障。

（7）投标方可以在投标时提出功能更多，性能更优的监控保护系统的方案。

1.6.2 潜水离心泵技术要求

1.6.2.1总则：

（1）制造商应能提供产品生产许可证、合格证、ISO9000、ISO9001证书。
（2）水泵的内部结构应满足当水泵倒转15分钟以内或以额定正转速度130%的速度反转时，不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。具有相同扬程流量特性的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的，除非另有规定，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟。
（3）所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定输出功率与泵额定轴功率之比至少应为1.1～1.2。
1.6.2.2泵的设计
水泵应能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵应能在不少于2 根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座自由滑动。泵底有搅匀池底沉积物装置。泵的单元与排水连接座的密封应完全是金属与金属的接触，不接受膜、O形环或垫圈形式的排水密封，泵/电机的全部重量由泵的排水弯管承担，泵/电机的任何部分不能直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。
1.6.2.3泵的构造
泵的主件材质不低于ASTM A－48 35B 级 （DIN1691，GG25G）灰口铸铁，其表面须平滑、无砂眼或其他铸造缺陷，所有外露的螺栓螺母均为 不低于AISI304 不锈钢。除不锈钢外，所有于泵送介质接触的金属表面应由水基底漆和两组涂层保护。机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵/电机单元接合面应是机械加工的并嵌入氰或氟化橡胶O形环。不能使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面矩形的橡胶、纸质或化学合成物的垫片。
1.6.2.4蜗壳
泵的蜗壳应是整件的不低于灰口铸铁，ASTMA-48 35B 级（DIN1691，GG25G），偏心设计，有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒。
1.6.2.5叶轮
叶轮材质不低于灰口铸铁(ASTM A-48级35B)，导叶部分进行了硬化处理。采用半开式多叶片、后扫式、无堵塞设计/多通道闭式无阻塞流道设计，其长流道无剧烈拐角。叶轮能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整。叶轮和轴通过一个经防腐处理的锁紧螺栓固定。
1.6.2.6冷却系统
功率在8.8千瓦以上的每台泵/电机可装配一个完善的，内在冷却系统。电机水冷却夹套包围定子室，材质为不低于铸铁ASTM A－48，35B级（DIN1691，GG25G）。无论电机部分浸在水泵的液体中或直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热，叶轮背部的叶片应能把泵送液体的部分通过一个澄清通道后作为冷却液体在冷却系统中循环。提供一根排气管以排放夹套内的空气，应预留钻孔或螺孔用于下部冷却和密封冲洗或气体排放，冷却套应有检查孔，冷却系统应能使泵潜水时或在空气中，在最高40℃环境温度下连续运行，不接受环境或液体温度低于40℃的限制。

1.6.2.7泵轴
泵和电机的轴应是连续无间断的轴，泵轴须是电机轴的延伸。不采用耦连方式。泵轴应是碳钢制造，并完全与泵送液体隔离。
1.6.2.8机械密封
每台泵应配有一个上下双重独立的机械密封系统。下密封应与叶轮毂分开。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一稳定的流速对重叠的密封面进行润滑。下密封组位于泵与油腔之间，应包括一个静密封环和一个正向旋转的动密封环。每个密封的分界面须由其自身的弹簧系统连接。密封不需要维护和调整，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。万一上下密封失效，液体进定子室，也不应与下轴承或定子接触。外机械密封腔内应有螺旋凹槽，以达到自动去除沉积在密封槽沟内侧的磨损性杂质颗粒、减少磨损的目的。
1.6.2.9轴承
泵轴应在油脂润滑的轴承上转动。上轴承应当是一个单滚珠轴承用于承担径向力。下轴承至少包括一个滚珠轴承承担径向力及一个向心止推轴承来承担轴向力。轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命应至少在100,000小时以上。
1.6.2.10电机
泵的电机采用鼠笼式感应电机，装在充气的防水的壳内。定子绕阻和定子进线的绝缘等级为 F级或以上。定子应热压嵌入定子室，不能接受采用需在定子壳上钻孔的螺栓，针和其他连接装置，电机应采用专为潜水泵设计并能连续泵送温度最高为 40℃ 的介质。电机应能每小时启动15 次。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子进线线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为140℃，可以 与电机过载保护相连接。并接至控制柜，与控制柜连接。电机的允许电压波动为＋/－10％，电机设计成在最高40℃（104F）环境下工作，并且定子绕阻的平均升温不超过80℃，应提供一份能显示转矩，电流，功率因素，输入/输出功率和效率的性能表。该性能表还应包含启动和零负荷特性的数据。
1.6.2.11接线盒
接线盒应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板应是独立的并把接线盒与定子室密封隔开。电缆进线接线盒和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部进入定子室。
1.6.2.12动力和监控电缆
动力电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒且不需拼接，电缆外护套应是低吸收性的防油氯丁橡胶，并且机械柔性能承受电缆进线处的压力，电机和电缆至少应能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。
1.6.2.13电缆进线密封
电缆进线密封设计应能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线应包括一个柱形高弹性衬套，两边有垫圈，都与电缆和电缆进线紧密结合，电缆进线挤压衬套以达到一个出气冒口功能，该密封应保证方便电缆的更换。

1.6.2.14故障监控单元
每台潜水泵都应该提供故障监控单元。该水泵监控单元应能方便安装在电控柜或现场控制箱中。
1.6.2.15材质
所有潜水泵的材料都应适合于污水的腐蚀环境。主要部件材料如下(或采用同等或以上的材料)：
	  主要零部件名称
	材料种类

	电机壳体
	铸铁，DIN1691GG25G

	叶轮
	铸铁，DIN1691GG25G

	泵轴
	碳钢，DIN17200 C35

	机械密封（内）
	耐腐蚀烧结碳化钨

	机械密封（外）
	耐腐蚀烧结碳化钨

	磨损环（静）
	黄铜，ASTM C 83 600

	磨损环（动）
	不锈钢，ANSI 316

	冷却夹套
	铸铁，DIN1691GG25G

	与介质接触的螺栓、螺母和紧固件
	不锈钢，ANSI 304


1.6.2.16 控制系统及保护要求
PLC 控制柜（潜水泵监控柜）和现场控制箱都由潜水泵厂家配套提供。在 PLC 控制柜的柜门配置人机界面，泵的启、停等所有控制程序以及功能必须满足设计要求。应实现完全无人值守，自动运行。
电气控制箱/接线箱应具有适合水泵安装现场环境的特性，保证电气设备耐腐蚀并可靠运行。变电站内安装的防护等级为IP54或以上，水泵站就地安装的防护等级为IP65或以上。室外泵站配电箱和控制箱的防护等级为IP65或以上并要求密封、防腐处理。水泵配套控制箱应自带总开关，各分泵配电开关自带A型30mA漏电保护装置。
泵应设有一套监控保护装置，用于泄露、电机室上下轴承过热、高幅频振动时发出指示，应在电机或主轴出现严重损坏前发出预警信号。监控保护装置内部集成处理器，配备将传感器信号转换为数字信号的变送器，将故障信号通过开关量送出，该装置安装在设备配套控制箱内、低压开关柜内或现场接线盒内。同时具备可通过第三方设备或移动端监控水泵运行信息，增加泵站运行中的可靠性。需满足如下具体技术要求：

（1）通过该装置，水泵运行状态和报警等信息应能实时在操作面板上进行显示，利用电脑上的IE浏览器等可以获得即时分析所需的详细运行数据，也可通过标准的工业通讯协议将数据传送到更高一级的控制系统。

（2）水泵监控保护装置的设计功能是快速而方便地记忆、记录和显示泵的活动，为维护保养提供数据支持。监控装置应能提供各类趋势图，包括温度曲线、泄漏曲线、水泵运行电流曲线等，以及各类报表，包括泵的启动次数、泵的运行时间等。作为整套泵送系统的一部分，有助于延长泵的使用寿命，减少运行成本，通过简化维护工作和确保安全操作，从而增加其可靠性和可用性。

（3）报警处理机制及设置：水泵监控保护装置应按优先级进行报警分类，严重故障将无法自动起泵。同时开放相关参数，用户可根据运行情况做调整。

当水泵出现报警时，水泵监控保护装置应提供如下形式的辅助建议，包括可能原因列表、补救举措等，用于快速排除故障。

（4）水泵监控需满足无线通讯和有线通讯并行方式
通讯协议：水泵监控无线通讯优先考虑断点续传通讯协议，至少兼容Modbus RTU、Modbus TCP通讯协议中的一种，用于与更高一级控制系统的数据采集和交互。并配合智慧水务提供免费技术支持。

（5）潜水泵配置监测传感器，应包括：

- 热敏开关（3个串联）或热敏电阻器，用于定子温度监控

- Pt100传感器，用于定子绕组（标配其中1相，可选全部3相）的温度测量

- Pt100传感器，用于主轴承温度

- Pt100传感器，用于支撑轴承温度（可选）

- 定子室泄漏传感器

- 接线室泄漏传感器

- 油室或检验室泄漏传感器（可选）

- 振动传感器（可选）

- 电流互感器，用于监测水泵电流（可选）

潜水泵配置监测传感器应满足如下功能：

1）电机过载保护：定子绕组有三个串联常闭的热敏开关以监控每相绕阻的温度，如果温度过高，热敏开关打开，停机并实施报警。

2）轴承温度保护（适用于电机功率大于55KW）：为了指示轴承的温度，在轴承处设有一PT100型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。

3）泄漏保护：在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。

4）水泵油室配置泄露传感器。
（6）控制系统应能实现以下功能：

水泵数据包括但不限于泵电流、温度、振动值、泵的启动次数，泵的运行时间、负荷率等，以及基于时间记录的水泵启停日志。

操作面板应能实时显示每台泵当前激活的报警信息，同时包括历史报警、事件、维护保养提醒等信息。

操作面板提供各类趋势图，包括温度曲线，泄漏曲线，水泵运行电流曲线等。多台泵的不同监控参数可同时在一张趋势图进行显示，便于横向对比和分析。

在水泵出现故障时，操作面板应提供相关故障分析接口，调取与故障相关的监测数据，以便快速排除故障。

（7）投标方可以在投标时提出功能更多，性能更优的监控系统的方案。

1.6.3 一体化雨水提升泵、一体化污水提升泵技术要求
1.6.3.1一体化泵站筒体构造
水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面智能化控制系统，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。
（1）防滑顶盖：采用璃纤维制成，表面做防腐防风化处理，加装防盗安全锁和加气压弹簧，便于轻松打开。
（2）泵站上盖：采用玻璃钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。
（3）玻璃钢筒体：筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。筒体巴氏硬度达到40Hba以上，抗压强度达到120MPa,环向拉伸强度达到150MPa,轴向拉伸强度达到60Mpa。出厂前须进行100%防渗漏试验，确保无泄漏。
（4）吊耳：筒体外必须安装预制吊耳，易于安装。
（5）泵站内管路系统：泵站内压力管道、进出水管接头及法兰片均采用不低于不锈钢SS304材质。
1.6.3.2泵的基本参数及材质要求(或采用同等或以上的材料)：
	水泵名称
	潜水泵/潜污泵

	防护等级
	IP68

	绝缘等级
	F

	每小时最大启动次数
	30次

	工作制
	24h/d连续运行并可以间歇运行

	启动方式
	软启动控制

	安装形式
	固定式，快速自动耦合

	潜水泵壳体
	优质灰口铸铁,GG25

	潜水泵叶轮
	优质灰口铸铁,GG25

	潜水泵轴
	不锈钢AISI431

	机械密封
	耐腐蚀烧结碳化钨

	导杆及吊链
	不锈钢AISI 304


1.6.3.3蜗壳
泵的蜗壳为整件的不低于DIN1691，GG25灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。
1.6.3.4叶轮
叶轮采用无堵塞设计，导叶部分进行硬化处理。当叶轮旋转时能够通过泵室（或插入环）上的释放凹槽对叶轮进行自清洁，使叶片上不积累杂质，从而维持水泵能无堵塞运行。叶轮具有特定角度的完全后扫式导叶，能够处理固体、纤维、粘稠污泥和其它污水中的杂质。叶轮与涡壳的间隙可以通过一个调节螺栓进行调整。
1.6.3.5泵轴
泵和电机的轴是连续无间断的轴，泵轴是电机轴的延伸。泵轴是不低于不锈钢AISI431的材质制造，并完全与泵送液体隔离。

1.6.3.6轴承

寿命大于100，000小时。
1.6.3.7电缆密封
电缆进线密封设计能消除一定的扭矩以形成一个防水的潜水密封。电缆进线包括一个柱形高弹性衬套，两边有垫圈，都与电缆和电缆进线紧密结合，电缆进线挤压衬套以达到一个出气冒口功能。
1.6.3.8内置冷凝液冷却夹套
由于一体化泵站内泵送液位变化较大，水泵经常会在电机露出水面后仍在继续泵送，因此每台潜水泵必须配内置冷凝液的冷却夹套，冷凝液密封在冷却夹套内通过内部结构形成封闭式循环，与外界泵送介质完全隔离。
1.6.3.9机械密封
机械密封系统为一个带有密封泄漏腔（密封室内填充冷却液）的插入式双重密封系统。密封系统由带有一个静环和一个旋转密封的动环的外密封与内密封组成,并将内、外机械密封集成在一个框架内，安装简单便于更换。机械密封材质为不低于耐腐蚀烧结碳化钨。
机械密封室需采用可去除可自动清除沉积颗粒的设计，该设计可在水泵运行时自动将污水中的沉积颗粒甩出密封室保护外机械密封不受磨损。
机械密封的使用寿命至少要达到25000小时。
1.6.3.10自耦装置
水泵与藕合底座的密封应为通过加工过的金属对金属的紧密接触来完成，不接受金属与金属之间通过辅助橡胶圈密封的连接以免橡胶圈老化时带来效率的损失。
1.6.3.11电机
泵的潜水电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IP68级，绝缘等级为F级，B级温升等级。配备电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。电机每小时启动次数不小于30次。电机轴和转子经严格的动、静平衡试验。电机可在最高40℃(104F)环境下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，并接至控制柜，与控制继电器连接。电机和电缆至少能在20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。
1.6.3.12监控保护单元

提供水泵监控继电器，以便安装在任何控制箱内。
1.6.3.13泵坑冲洗装置

由于一体化泵站内需要泵送的垃圾量较大，至少要有2台水泵须配置冲洗装置，冲洗装置必须是装配在潜水泵蜗壳上的纯机械装置无需额外配电，在水泵启动后的前30秒内冲洗装置在开启状态，泵送介质从水泵吸入口进入经过冲洗装置出水，形成搅拌功能将沉积在坑底的垃圾搅拌抛松后再进行泵送。
1.6.3.14粉碎性格栅
（1）单电机驱动一体机结构（导轨式安装，维修时无需拆卸即可整机起吊）。部件包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封、转鼓格栅、过水装置、侧栏、底座、机壳、减速器和IP67防爆可淹没电机。
（2）双轴设计。切割刀片和垫片为不低于AISI 8620合金钢材质，表面硬度大于等于60~65HRC，标准刀头齿数为七齿，破碎方式为螺旋型切割，刀片表面硬度大于60~65HRC。
（3）减速器适用于剧烈振动环境，具有500%的减震能力。减速器的输入轴通过三爪耦合和电机相连。输出轴通过二爪耦合和粉碎型格栅相连。
（4）集装式机械密封。密封面为碳化钨/碳化钨。多弹簧支承密封面，轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护。可承受6 bar压力。
（5）采用不低于以下要求的材质

壳体：球墨铸铁
刀片组驱动轴：A1S1 4140热处理六角形钢
密封环：丁腈橡胶
底座：球墨铸铁
侧栏：球墨铸铁
安装框架：不锈钢AISI 304
溢流格栅及检修格栅：不锈钢A1SI 304。
1.6.3.15控制系统要求

（1）户外控制柜硬件
提供专业水泵控制柜，实现泵站自动化控制及无人值守，基本要求：
①采用7英寸宽屏，TFTLCD彩色显示，分辨率800x480；
②可通过触控面板实现8级亮度调节，以适应各种环境的显示要求；
③人机界面HMI电源24VDC±20%，
④核心控制器 处理速度：22 ns/布尔指令， 程序大小：128 K布尔指令， 双核CPU， RAM：64 MB， 闪存：128 MB；
⑤控制器配置标准SD存储卡槽，存储泵站运行数据及程序；
⑥支持Modbus-TCP通信协议，配置3G/4G调制解调器，预留无线远程接口；
⑦可编程控制器可扩展I/O输入输出端口可扩展至600个；
⑧运行环境温度：-10～+50℃;
⑨就地控制柜采用不锈钢材质（SS304），防护等级IP65，满足户外环境。配电柜应自带总开关，各分泵配电开关自带A型30mA漏电保护装置。

（2）功能要求

①轮换控制
水泵根据液位计（4-20mA）采集的连续液位，自动启动停止，轮换运行。
②液位控制
泵站必须标准配置静液位差液位计以保证泵站根据液位计的反馈信号自动启动、停止。
③泵站浮渣清理功能
为了去除泵站内的轻质漂浮物，泵站设计必须具有消除污水表面浮渣问题的功能，该功能必须是通过控制系统自动清理液面浮渣，随时保证泵站自清洁的功能。
④巡检控制
水泵在长时间没有运行时，RTU应该能够启动水泵短时间运转，保证潜水泵正常运行。
⑤ 移动4G网络通信及远程控制功能
配置3G/4G调制解调器，通过中国移动网络及Internet，以Modbus- TCP, 或DNP3协议传输泵站数据至中控室。可在中控室中实现水泵及格栅的启动、停止、复位等操作功能。
⑥防盗报警
 控制柜设有防盗报警功能，在非法打开柜门及泵坑时，将及时上传防盗信息之中控室。
⑦防雷保护
户外水泵控制柜应设有进线电源浪涌保护，GPRS调制解调器及液位计也应设有防雷保护功能，防止雷击导致泵站及通信无法正常工作。
⑧手机短信报警功能
可通过手机通讯实现泵站内设备运行的故障报警，并通过手机短信发送给用户。
⑨其他功能：
水泵电流测量及运行参数统计、格栅控制、维修报警、耗能监测、供电故障保护等。
1.6.4 南北供水站的给水泵、消防水泵技术要求

1.6.4.1提供成套单级双吸卧式离心泵、并提供水泵安装所需的电机、底座、地脚螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫片及确保系统有效和安全运行所必需的附件等。
1.6.4.2 泵的设计
（1）水泵应当是单级双吸卧式离心泵，适宜于连续的满负荷运行。水泵的内部结构应满足当水泵倒转2分钟以内时，它不会带来对水泵电机损坏。按要求在预定的效率和转速下，泵送设计的流量，满足规定的水力扬程。 
（2）泵的转速、扬程和流量、汽蚀余量等特性，均应符合上述工作条件、工艺技术参数及设备性能要求中所提出的要求。
（3）为使水泵在运行范围内维持高效运行，水泵工作点的选取需尽可能地接近水泵最佳效率点。  
（4）所选择的水泵效率曲线需具有较宽广的高效区,高效区流量扬程范围及效率应满足工艺参数表中的要求。
（5）为保证水泵不汽蚀，每台泵的NPSH值应足够低，以保证超过最佳效率点的120％时，水泵可稳定连续的运行。
（6）每台泵需进行工厂水压试验。
（7）具有相同扬程流量特性且型号相同的泵应有共同的构造特点和部件，这些部件应是通用、可以互换的，除非另有规定，水泵壳体要能承受1.5倍的设计静压力的试验，静压试验时间不小于30分钟。经测试后，水泵在出厂前均被彻底清洁并至少喷二层底漆，并再喷面漆。

（8）消防水泵应具有国家标准、消防规范等要求的相关认证、检测报告，并满足设计图纸、消防验收等要求。
1.6.4.3 泵壳体

水泵的壳体设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二，其吸入口和吐出口与壳体的下半部分一次浇铸而成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。上下泵壳经由精确的机加工； 用螺栓和定位销连接。上下泵壳间装有一非石棉质的纤维质的垫圈。
水泵的壳体应当用不低于灰铸铁（HT250）来铸造，泵壳可承受预定的工作压力，静压测试为1.5倍工作压力。最大工作压力下水泵以额定转速运转。水泵采用了补偿式双蜗壳设计，平衡和消除了作用在轴上的径向力，延长了轴承和轴封的使用寿命。平衡后的径向力和轴向水推力的合成结果确保了泵在整个运行范围里安静、平稳的运行性能。
1.6.4.4叶轮
叶轮应当是双吸闭式，整体铸造结构，加工平滑，且经过动静平衡试验。叶轮的材质为不低于不锈钢SS304的材质，符合DIN标准。
1.6.4.5泵轴
需经过热处理工艺和精加工，硬度及抗疲劳强度高，耐腐蚀性强。泵轴材质为不低于不锈钢 SS420，符合ASTM标准，经精确磨削加工确保可靠运转。
1.6.4.6轴承与机械密封
轴承的使用寿命不得低于8万小时，轴承均用润滑油脂润滑，保证轴承工作时最高温度不超过70℃或轴承温升不超过35℃。水泵采用机械密封，机械密封寿命应达25000小时。
1.6.4.7联轴器
水泵的联轴器应为柱销机械弹性联轴器或星形弹性联轴器。在所有载荷工况下，泵和电机连轴器应满足电机最大扭矩的要求。泵与电机的连接应有不锈钢安全保护措施。

1.6.4.8轴承座

水泵的轴承座采用360度全方位加工，通过螺栓联接与泵的上下部分，从而优化连接和延长轴承使用寿命。这种紧凑的设计通过刚性轴的支持来限制轴的挠度。可移动的、组合式轴承和密封腔设计，便于对机封、轴套和轴承提供简便的维护和检查，替换或检查都无需拆开泵盖。

1.6.4.9 电机 
水泵配套三相异步电动机防护等级要求为IP55，绝缘等级不低于F级，电机冷却方式为自扇风冷IC411。
电机所用绝缘纸、绝缘套管的绝缘等级必须达到F级及以上；电磁线采用耐温200度及以上的铜漆包线。
（3）电机转子必须进行动平衡试验，动平衡精度不低于ISO940 G1.0级要求。
（4）电机6个出线端子全部引到出线盒，并提供改变电机接法所必须的铜连接片或电缆。
（5）电机应能在正常额定电压下波动+5%～-10%的变化中连续运转。
（6）当频率正常而电压为0.8Ue时，电机能继续运行5分钟而不产生有害过热，且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行。
（7）在保证高压电机从最小到最大负荷变化条件下的功率因数不低于0.85。
（8）电机都要根据要求对外壳进行接地，接地线和接地端子由卖方随每台电机设备一起提供。
1.6.4.10 主要材料要求(或采用同等或以上的材料)：
	部  件
	材  质
	型号

	泵头
	灰口铸铁
	HT250

	叶轮
	不锈钢
	SUS304及以上

	泵轴
	不锈钢
	12Cr13及以上

	耐磨环
	锡磷青铜
	/

	螺栓、螺母
	采用不锈钢件
	SUS304不锈钢

	轴承
	原装进口轴承
	免维护球轴承

	机封
	不锈钢
	动静环采用进口高性能碳化钨、碳化硅，O形圈采用氟橡胶材料。


1.6.5 参考品牌要求

本项目涉及的各专业主要材料的参考品牌或厂家，投标方可以使用相当于或高于如下表所示品牌要求的厂家：

	序号
	设备及材料
	品牌名称

	1
	电气主要元器件
	1.西门子 
2.ABB
3.施耐德

	2
	变频器
	丹佛斯FC302系列
ABB ACS880系列
施耐德ATV930系列
4、AB PF755系列 

	3
	电机
	1.西门子 
2.ABB
3.GE

4.与水泵同一品牌

	4
	PLC
	西门子

罗克韦尔

施耐德

4、GE

	5
	轴承
	1.SKF  
2.FAG
3.NSK

	6
	雷达液位计、超声波液位计、静压液位计
	1、西门子

2、E+H

3、罗斯蒙特

	7
	浮球液位计
	由水泵厂家配套原厂产品


2、资料要求

投标人在投标时应提供中文版的资料。投标人应按照要求向招标人提供下述图纸及技术文件（包括电子文件），但不仅限于以下内容。
2．1投标时需提供的资料

提供设备清单（包括设备附件清单）
技术资格能力：
制造厂及主要配套部件厂的技术资格能力；
设备的制造许可证、出厂许可证、性能测试报告和检测记录的样本；
根据标书要求所提供的产品样本、曲线图；
同类工程业绩；
采用的标准、规范，与本标书所列标准、规范的差异点；
负责管理本项目实施的人员组成名单，包括职务、职称及简单履历。
技术资料：
（a）设备的设计方案及产品特点。
（b）设备设计制造及验收和性能测试采用的标准和规范。
（c）主要配套部件的特性参数及整机的运行曲线，技术数据表、运行噪声值。
(d) 设备各主要部件材质、规格、型号、产地和制造厂家名称。
(e) 外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。
图纸资料
（a）设备构造示意图及外形尺寸。
（b）土建基础指导图，设备的安装细则、设备荷载参数及其要求。（含土建基础尺寸、维护检修空间尺寸、预埋件图、连接紧固指导图）以及与工程施工需要的相关资料。
（c）设备配套减振装置性能说明及安装指导图。
（d）设备起动、控制原理图，起动柜、控制柜布线图。
(e) 设备自动化元器件和电气参数详细说明，控制因素表列等。
（f）与设备监控系统接口的机组控制器相互关系图和布线图。
（g）提供整机详细零件分解图
维修、保养
（a）设备维修保养说明书；
（b）质保期后5年的备品备件清单及其报价（价格单列，不计入总价）；
（c）免费提供专用检测设备和专用维修工具，并列清单；
(6) 计划
（a）设备安装、调试、操作、维护和技术培训计划。
(7)  本技术标书的资料表格。
(8)  本标书要求的其他资料。

2. 2 签约后需要提供的资料

2．2．1总体要求
投标人应根据下述要求签约后应提供6套中文资料。
在签约后，投标人应编制一份详细的计划表供招标人核准。该计划表包括设备及主要部件的设计、制造、检验和装运等有关重大步骤和事件的时间和地点，以及投标人提交资料的内容、时间、地点和方式。该计划表必须满足设计、安装、调试等实施工作的进展要求。
资料应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有编号、合同号和盖有投标人已作过检查的印记。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称。
资料应符合标书要求，否则招标人有权拒收。重新提交而引起的任何费用以及由此造成的工程延误由投标人负全部责任。
只有被招标人批准的图纸及有关文件才可用于工程实施。根据设计要求，中标方在供货前需要对设备进行深化设计的，经监理、设计、招标人的批准后实施，深化设计不作费用调整。
如果技术文件发生短缺、损失或损坏，投标人应在收到招标人通知后一周内补齐这部分文件。如因投标人提交了不完整或不正确的图纸及数据，引起制造、安装或调试延误和造成的损失，投标人应负全部责任。
除标书中已规定资料外，投标人也应根据设备的具体情况提供其他与招标人方有关的资料各两份。
2．2．2  提供的资料
设备说明：
详细的计划表；
设备及部件说明，包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能、特性及参数等；
设备的安装说明及基础详图，包括现场的吊装、装配；
设备制造质量资料及质量保证书；
装卸、运输及存储说明；
提交备品备件、有特殊用途的工具、消耗品、替代材料等清单；
设备在设计、制造、检验、装运、指导安装、调试等过程中的主要事件的记录；
合格证，包括产品合格证、部件合格证、材料合格证等；
设备测试、调试、起动、运行、维护保养手册及操作说明书。
（2） 设备测试、试验文件
 （a）设备的工厂试验计划和试验报告。
 （b）出厂试验报告、产品合格证。
（c）授权质量监督部门的检测报告；
 （d）相关设备试验及测试报告，现场试验大纲，试验设备及仪器清单。
 （e）调试及试运行报告，及在调试期间投标人的其他所有报告。
 （f）外协、外购配套设备相关检测报告（包含润滑油的检测报告）、产品合格证、生产厂家名称和产地。
(3)  最终图纸
最终完成的设备总装图、相关图表、计划和表列，包括设备组装后的外型图及外型尺寸、主要部件图及其尺寸、设备与系统联接的接口、性能参数、电气原理图、控制原理图等。
（4）中文版的设备操作维修手册：
     提供全套的安装、维护、使用、操作和故障分析排除手册和指南等。
该手册在试运行前一个月提交6套；
所有设备的规格；
所有设备的调试手册；
操作方法及程序；
维护保养，包括：
      ·总的要求及安全措施；
      ·投标人建议的定期保养时间及项目；
      ·投标人的设备系列号。
维修，包括：
      ·设备和部件常见故障说明；
      ·建议的紧急安全程序；
      ·紧急维修点的电话、地址及与负责人的联系方式；
      ·维修项目及方法；
      ·特殊工具和备品备件清单；
   ·维修图册及有关资料。
安全技术。
（5）中文版的技术人员培训手册及培训所需的所有资料。
（6）设备交货装箱清单；
（7）本标书要求的其它资料。

3、工程实施要求

3．1投标人的职责
投标人将负责设备的现场安装督导，单台及多台设备的调试及联合试运行，并指导使用单位的有关人员进行设备调试及控制的操作运行。以及投标人在设备正式投运前，对设备进行全面检查和维护。并对保修期内设备质量及正常运行负责。设备的安装指导工作应以中文进行。投标人应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。一切费用由投标人负责。投标人进入现场应服从机电单位管理，相关费用自行考虑。
在设备安装、调试及试运行期间，投标人必须委派下列人员进入现场：
至少有两名驻现场人员，除遇到特殊情况，至少一名驻场人员不得离开广州范围内，负责与使用单位联系有关工作及应急处理；
b．指导设备安装人员；
c．现场设备装配人员（如设备需要装配）；
    d．调试和试运行人员。
   上述a、b、d三项人员必须是具有安装和调试同类设备5年以上工作经验的工程师，招标人认为不合格时有权要求更换。投标人必须在接到招标人通知后15天内派这些有关人员到达现场，在没有得到招标人允许前，投标人不能更换或撤走任何一名人员。
上述a、b、c、d四项人员费用投标人自理。
投标人必须定期参加现场会议，积极配合招标人工作，服从施工总承包或设备安装施工单位的协调管理工作，圆满解决安装、调试和试运行中的所有问题。
设备的单机调试所产生的费用由投标人承担，设备累计48小时以内的联合调试所产生的费用均由投标人承担。

3．2 包装运输要求
投标人提供的设备包装应符合最新GB／T17384《机电产品包装通用技术条件》及相关标准的规定。
设备的运输、包装和仓储应满足施工安装的要求，都应正确妥善地保护，避免化学及机械的侵蚀及损坏，已损坏的设备将不被接受。
备件和检测维修工具应与设备分开包装。这些箱盒应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。
设备运抵工地现场招标人指定位置后应由投标人自行卸车，本次招标中应包含此费用并计入总价。
3．3  指导安装
投标人应在中标签订合同后立即向招标人提供预埋件及图纸和有关说明，预埋件供土建施工预埋，并应满足施工进度要求。
在设备安装之前，投标人应该对设备安装处的土建基础尺寸进行检查。由于投标人变动安装条件引起的费用应由投标人承担。
设备装置起重运送时必须保证安全。
设备安装及调试期间，投标人应派遣不少于2名具有安装及调试该机型3年以上经验的专业调试工程师在现场对设备安装进行督导，并完成调试工作。
3．4 试验、调试和试运行
3．4．1  工厂试验
投标人提供的设备必须在工厂内进行全面的性能试验，试验应按照相应的标准进行。相关试验应在工厂经国家鉴定或招标人认可的专用试验台内，进行全面性的试验证实其设计工况下的全面性能，以及运行可靠性，并应提供详尽的经签署的试验合格的报告。试验所采用的仪器全部应符合相应标准的要求。
3．4．2  出厂检验
每台设备应做出厂检验，未通过出厂检验的设备将被认为不合格，招标人将不予接收，同时投标人应在不影响工程计划进度的日程时间内及时更换，并通过测试。

3．4．3  测试、调试
（1）投标人有责任独立完成每台合同设备的现场测试和调试，并参与由招标人主持的系统的联动和初步验收测试。投标人派驻现场调试人员，负责单机及多机运行和系统诸设备联合运行的开机、测试和调试以及初步验收。

（2）现场测试和调试，各项测试结果符合最新的国家相关规范标准以及本技术标书和相关要求。
（3）现场测试和调试完成后，双方将在测试报告上签字认可。如在测试过程中，发现任何不符合技术标书中的要求，投标人应在二周内免费维修或更换合同设备相应不合格部分，以确保合同设备的性达到要求。
（4）如果一台设备主要部件出现三次不符合本技术标书要求的问题，投标人应将更换整机设备。
（5）现场的测试和调试过程中，招标人对机组的技术性能或质量如有任何疑问，招标人有权选择双方认可具有法定检测资质的第三方，授权其按照本技术标书要求的相关技术条款及标准测试设备的性能和质量，测试结果由双方认可。如测试结果不符合技术标书要求，投标人有责任更换设备并承担由此引起的一切费用。反之，招标人承担由此而引起的一切费用。
3．5 变更

3．5．1投标人在设备和系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过招标人和监理工程师的同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响工程的质量和进度，投标人必须事先取得招标人和监理工程师的同意才能做出调整。

3．5．2 招标方可以根据工程的实际情况向投标人发出更改通知，包括增加或减少设备和材料的数量，投标人应在招标方要求的期限内完成修改工作。

3．5．3所有设备的安装位置、线缆及线槽敷设的走向、设备位置等，由于建筑结构、机电设备、装修、使用需求或其它因素造成的变更，由监理工程师发出变更指示，投标人应遵照执行。

3．5．4 由于变更产生的费用，属于产品供货范围的，在产品供货合同中做出相应调整；属于施工安装范围的，由监理工程师确认后，按合同约定的方法进行调整。

3．6 现场成品保护

3．6．1在工程施工期间，投标人应保持现场整洁，按招标方规定存放并处置好投标人的任何设备和材料。

3．6．2 在工程结束正式移交给招标人之前，投标人应从其所涉及的施工现场清除并运出投标人的全部施工设备、多余材料、垃圾和各种临时工程。

3．6．3 除非合同中另有约定，从工程开工日期起直到颁发整个工程的竣工移交证书日期止，投标人应对整个工程、施工过程的中间成果、工程材料、待安装的工程设备等的保护负完全责任。这种保护的责任应随竣工移交证书一起移交给招标人。

3．6．4 在投标人施工期间，如果投标人所负责工程、施工过程的中间成果、工程材料、设备出现任何损失或损坏，除非合同中另有约定，不论出于其他任何原因，投标人必须弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的约定，所发生的费用和延误的工期由投标人承担。

3．6．5 在投标人施工期间，投标人不得对其责任以外的工程、施工过程的中间成果、工程材料和设备造成损坏。投标人应对其在进行施工过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。

3．7 验收
3．7．1初步验收测试
（1）在调试和测试成功完成后，合同设备需要经受48小时连续运行测试。
（2） 在48小时连续运行测试过程中，招标人对设备的性能或质量如有任何疑问，招标人有权选择双方认可的第三方，授权其按照技术标书的相关技术规格要求和标准检测机组的性能和质量，测试结果由双方认可。买、 卖双方可自行决定派遣代表目击测试过程及结果。
（3）如果测试结果不符合标书技术规格要求，投标人将无条件更换不合格设备并承担第三方的一切费用。更换工作应在初步验收测试后1个月内完成。如果测试结果符合技术要求，招标人有责任承担由此引起的一切费用。
（4）初步验收测试成功完成后，双方将确认测试报告并签字认可。
（5）初步验收测试的时间见工程计划，但招标人有权根据工程的实际进度进行调整。

3．7．2工程质量验收

（1）工程质量验收包括系统检测及竣工验收。

（2）工程验收应在工程施工安装及测试完成后进行。未被招标人及有关管理部门验收、测试通过，工程不被视为完成。

（3）各系统的检测、验收应按相关国家现行标准和国家及地方的相关法律法规执行；有特殊要求的系统还应由相关部门认可的专业检测机构组织实施。

（4）检测设备、检测方法应符合相关规定，检测设备应使用在检定有效期内。

（5）投标人在执行合同过程中应负责全部设备的保护和清洁工作至项目验收合格，若因投标人对设施、设备的保护措施不当等原因造成本系统设备或其它设备和设施的受污、受损，投标人须负责清洁或给予无偿更换。如因投标人原因造成其它设备和设施的损坏，投标人须承担修理费用或给予赔偿。

（6）投标人提出工程竣工验收申请前，应至少完成如下工程竣工资料：

系统竣工图（平面图、系统图、原理图、连接图等）

机柜、机架平面布置图及内部竖向布置图

系统综合安装图、安装大样图、剖面图

系统阶段施工过程记录及验收记录

系统隐蔽工程记录

系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据）

系统原理、工艺文字说明

前端设备地图及编号表

线缆端接及设备端口分配对照表

系统初始化配置清单

系统设备、材料清单（包括型号、规格及数量）

系统设备、材料产品说明书及技术资料

系统使用操作及维护手册

备品备件清单

仪器仪表、工具清单

其它有关管理机构和档案管理机构要求的资料
（7）验收合格条件：

投标人已完成按合同约定的工程施工安装、测试、调试工作。

试运行时性能满足合同要求.
性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决至招标人满意

已提供了合同约定的全部货物和资料

投标人竣工资料齐备完整

符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件

（8）如果工程或某部分工程未能通过竣工验收，则投标人应根据验收结果对工程或某部分工程进行整改或修复。整改修复完毕之后，应重新验收。整改修复期间投标人应继续承担本规格书中规定的试运行期间的任务。

（9）投标人有义务协助招标人向政府及有关管理机构办理必要的竣工批准和登记手续。如果政府及有关管理机构要求对工程进行进一步核验，则投标人应给予配合并承担相应费用，对于在这种核验过程中发现的任何缺陷，投标人有义务进行整改和修复并承担相应的费用。

3．8 技术培训
3．8．1设备安装、调试培训
投标人在设备交货后，安装前免费对设备安装施工单位及使用单位有关工程、技术人员进行设备安装、调试培训。并现场指导设备安装。投标人应在正式培训的前一周向招标人提交安装、调试培训大纲和内容等书面材料。并达到使用单位能正常使用设备的效果。
3．8．2 设备操作、维护培训
投标人在安装、调试、试运转后，设备正式投入运行之前对使用单位设备操作人员进行设备操作、维修培训。并应在正式培训的前7日向招标人提交安装、调试培训大纲和内容等书材料。
3．8．3 培训计划
投标人应对使用单位的技术人员和操作维修人员进行现场培训。所有培训应以中文进行。投标人应在投标书中提出详细培训计划，提交招标人批准。
投标人派出的培训人员，在对所提供的产品具有五年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交招标人。招标人认为培训人员不合适可要求更换。
投标人应在设备安装完毕后进行现场掊训。投标人应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示并对技术人员进行实际操作培训。
3．8．4 招标人义务
招标人在投标人进行培训期间提供工作上的便利。
3．8．5 费用
投标人在培训期间的一切费用（含交通、食宿、通讯、办公等）自理。
3．9 售后服务
3．9．1 合同设备和系统的质保期为24个月，从项目行业验收日算起。在合同设备的开机、测试和调试工作完成后，合同设备应进行一次48小时连续运转测试。如果测试通过，双方将在试运转结束后一周之内确认并签署测试结果报告。
3．9．2 如果合同设备于质保期内在正常运行条件下出现与技术标书要求的技术规格不符的缺陷、难以修复的故障或屡次发生同类型故障被鉴定为产品质量问题，投标人有可能承担整机更换的风险，同时要承担更换时所产生的一切费用。更换后需重新调试，整机更换或被局部更换的部分的质保期将重新计算24个月。
3．9．3 投标人应保证合同项下所提供的设备及部件是最新的、未使用过的、且是用优质的材料和工艺生产制造的。
3．9．5投标人应保证合同项下所提供的服务包括设计、培训、安装督导、现场调试等按合同既定方式和公认的良好方式进行的，并保证不存在因投标人工作人员的过失、错误或疏忽而产生的问题。
3．9．6若在正常维修保养期内出现的缺陷或工程上的损坏或在潜在缺陷的维修保养期之内出现的潜在缺陷，招标人应以书面形式向投标人索赔，说明其缺陷或损坏的程度以及要求弥补缺陷或损坏的方法。投标人应根据招标人的要求，尽快修复、更换、重新设计或更新设备及部件中有缺陷的部分。投标人应对设备及部件未发现的潜在缺陷负责。
3．9．7 潜在缺陷的维修保养期为正常维修保养期后的12个月。
3．9．8 投标人在广州设立常驻维修服务机构，应提供每天24小时的维修服务。在接到报修通知后2小时内赶到现场，并进行维修，直至故障排除，设备完全恢复正常使用为止。

3．9．9 陪伴运行：本项目正式投入使用后6个月内，设备生产厂商应委派对投标设备运行维护有经验的3名运行调试技术人员驻场，参与在开航过渡期内的陪伴运行工作，随时待命处理设备故障，以保证航站楼正常的生产运行不受影响。
3．10 备件供应
质保期后的备品备件按资料表格表2-1进行填写。提供的备品备件（含易损件）数量应满足质保期后五年的使用需要，费用单列，不计入投标价。并且其价格不能高于投标报价中相同设备的报价。使用单位有权按该报价选择备件。投标人应按通常惯例提供设备的备品备件（含易损件），填写至表2。
3．11 检测、维修设备工具
投标人应免费提供专用检测设备、常规维修工具，按资料表格表进行填写。
3．12 铭牌及各种标志
3．12．1标志铭牌：每台机组应有商标，并在明显而平整部位固定上铭牌（不锈钢）。设备铭牌、使用指示、警告指示必须有中、英文表示。
3．12．2工作标志：机组相关部位上应设有工作情况标志，如压缩机、电动机、冷冻水、冷却水流动方向以及最高、最低液位、油位标记等。
3．12．3 投标人应按招标人要求完成资产信息录入及标签张贴。
3．13 BIM工作的要求
本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等。费用综合考虑。
设备产品供应商BIM技术要求：

（1）设备产品供应商应提供适用于施工深化BIM模型及竣工BIM模型的机电设备模型。机电设备模型应符合设计文件、设计变更单、施工核定单、加工确认函等的相关要求。

（2）机电设备模型应基于专项加工方案和技术标准完成模型细部处理，应包含相应控制点位信息，并能基于材料采购计划提取模型工程量。

（3）机电设备模型采用的软件及版本原则上应为Autodesk Revit 2020，如需采用其他软件替代（含不同版本），需由承包人提出书面申请。

（4）机电设备模型的构件命名应符合《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》的要求，并应基于《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》进行构件编码，其编码应具有唯一性。

（5）机电设备模型的构件精细度应不低于《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》中G4、N4标准要求，构件尺寸应与实物一致。

（6）机电设备模型在满足模型细度要求的前提下，可使用文档、图形、图像、视频等扩展信息。

（7）机电设备模型应具备如下信息：

技术信息：构造尺寸、组件构成、技术参数、技术要求等；

生产信息：生产厂家、产品编号、生产日期、条形码、电子标签等。

（8）机电设备模型应配合施工进程补充施工信息、维保信息、售后信息等。

（9）机电设备模型应配合建设阶段补充相关调试记录、故障报告资料、安装环节清单、节点验收资料及可视化视频展示等施工记录数据。

（10）机电设备模型应配合建设阶段补充工程质量保证材料、工程试验检测资料、机电设备测试运转报告、设备运转前、后各项检查准备作业文件等实验监测数据。

（11）机电设备模型应配合建设阶段提交与各机电系统（包括民航弱电系统）一致的拓扑图。

附件：
1、资料表格
表1  备品备件一览表
表2  质保期后的备品备件一览表          
表3  专用检测设备及专用维修工具一览表
上述表格详见《工程量清单分项报价表》
第六章   投标文件格式

重要提示

投标人须按本章所列投标文件格式进行应答，具体应答内容由投标人仔细阅读招标文件要求并根据自身实际情况增减应答内容，投标文件必须满足招标文件的全部要求。

         （项目名称）采购项目

投标文件
投标人：                  （盖投标人公章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字或盖章）

        年        月        日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）证明书
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金汇款声明函

五、商务和技术响应表 

六、报价表 

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述 

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划 

十一、廉洁承诺书

十二、其他资料

一、投标函
             
（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                    招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）（含税）的投标总报价提供本项目的所有设备以及服务，增值税税率         %，提供增值税        （专用/普通）发票，并按合同约定履行义务。
2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）证明书或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术响应表；

（5）报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标设备技术性能指标的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）技术服务和质保期服务计划；

………（投标人认为其他需要列明的内容）

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术响应表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
7．      
（其他补充说明）。

投标人
（盖投标人公章）：                
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或盖章）：        

地
址：                               

网
址：                               

电
话：                                 

传
真：                               

邮政编码：                              

 
年 
月 
日

投标函附录

	投标内容
	按招标文件要求

	交货期
	按招标文件要求

	交货地点
	按招标文件要求

	投标有效期
	投标截止日期起120日历天内


投 标 人（盖投标人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

      
日期：            
年
      月       
日

二、法定代表人（单位负责人）证明书

投标人名称：                       

姓名：           
性别： 
                年龄：               
职务：                         

系                             
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人（盖投标人公章）：            

日期： 
年 
月 
日

三、授权委托书
本人          （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                       
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     
。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投标人（盖投标人公章）：                    

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：             

身份证号码：                       

委托代理人（签字或盖章）：                      

身份证号码：                       

日期： 
年 
月 
日

四、投标保证金汇款声明函（格式自拟）
注意：

1、如采用转账形式提交的，投标人须提供基本账户开户许可证复印件或有效的基本账户证明文件复印件；

2、如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，须在开标当天递交密封完好的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险的纸质原件。

五、商务和技术响应表

5.1商务条款响应表

	条款号
	招标要求
	是否完全响应
	偏离说明

	全部商务条款（包括合同）
	按招标文件
	全部完全响应
	无


说明：

1.投标人应根据投标的实际情况对招标文件中商务条款的内容（而非条款名称）作全面响应。

2.如投标人完全响应全部商务条款，可按上述格式统一响应

投标人（盖投标人公章）：                         
委托代理人姓名、职务（印刷体）：                      
委托代理人（签字或盖章）：                                       

日    期：      年      月      日

5.2技术响应/偏离表

	招标文件章节及条款号
	招标要求
	投标规格
	是否偏离
	说明

	一．
	
	
	
	

	二.
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1.技术指第五章《用户需求和技术规格》的所有内容；

2，是否偏离指：无偏离、正偏离、负偏离

投标人（盖投标人公章）：                         
委托代理人姓名、职务（印刷体）：                      
委托代理人（签字或盖章）：                                       

日    期：      年      月      日

六、报价表
工程量清单及各项报价表（见另册）

投标人应在此提供已按工程量清单报价的报价表。

广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备
采购项目工程量清单编制说明
一、工程概况

本次为广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目，具体范围包括：

一、第二航站区市政共设有6处泵站：

（1）位于东侧蓄车场的1#雨水泵站,采用地下水池模式，设置有六台潜水离心泵及相关配套设备。

（2）位于东侧的士蓄车场下方主进场路隧道2#雨水泵站，采用地下水池模式，设置有五台潜水离心泵及相关配套设备。

（3）位于东辅助隧道附近绿化带内的3#雨水泵站，采用一体化雨水提升泵站形式。

（4）位于综合交通中心及T3航站楼之间楼前下穿隧道的4#雨水泵站，设于楼前下穿隧道侧壁，采用地下水池模式，设置有三台潜水离心泵及相关配套设备。

（5）位于T3航站楼西侧的1#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

（6）位于T3航站楼东侧的2#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

二、工作区市政：

（1）南供水站：包括给水泵（单级双吸卧式离心泵）及消防水泵（单级双吸卧式离心泵）。

（2）北供水站：包括给水泵（单级双吸卧式离心泵）。

（3）西工作区1#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

（4）西工作区2#污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

（5）东工作区污水泵站，采用一体化污水提升泵站形式。

三、飞行区市政：

（1）飞行区共设污水提升泵站三套，均为一体化提升泵站，其中：

西飞行区2套（W-P1、W-P2），W-P1位于污水处理厂北侧飞行区围界外，W-P2位于场务用房小区北侧；

东飞行区1套（E-P1），E-P1位于T3卫星厅预留地块北侧3号道口附近。

（2）雨水泵站共8处，其中：

西飞行区内有2处，分别为R3西南绕滑一体化雨水泵站、R4西北绕滑雨水泵站；

西区陆侧有3处，分别为W1西南雨水泵站、W2西中雨水泵站、W3西北雨水泵站；

东飞行区内有1处，R2东南绕滑雨水泵站；

东区陆侧有2处，分别为E1东北雨水泵站、E3东南雨水泵站。

飞行区下穿通道雨水泵站：2、3、4、5、6号下穿通道分别设有雨水泵站，其中4号通道内设有两处雨水泵站。

    本次采购项目主要包括以下几项内容：

投标人应提供满足第二航站区市政、工作区市政、飞行区市政范围内设计图纸及设备清单要求的全场雨污水泵及相关配套设备，并应负责所有提供设备的指导安装、调试、试运行、培训、验收、陪伴运行、售后服务等相关工作。

雨污水泵及相关配套设备与材料的供应及其运输、包装、卸货。

雨污水泵控制系统及应用软件开发。

根据招标方所提供的图纸、清单编制相应的竣工图及竣工资料。

投标人应配合招标方、总承包单位和机电安装单位完成的其他相关工作。
投标人应配合进行设计联络及深化设计。
本次招标的工作界面（由中标单位负责部分）划分如下：
一、潜水轴流泵（包括并不限于）
市政级的潜水轴流泵（不接受建筑类水泵）；

PLC控制柜（潜水泵监控柜）及整套的控制系统；

现场控制箱（电缆接线箱）；

现场控制箱（电缆接线箱）至轴流泵之间的潜水电缆：具体长度必须满足现场实际要求；不锈钢提升链/索和电缆固定件；

钢制泵筒，以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈等)；

整套提升装置、潜水泵固定装置等；

液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；

水泵保护装置，包括温度保护，下轴承温度保护，机械密封泄漏保护，泄漏传感器等；

图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。

二、 潜水离心泵

市政级的潜水离心泵；

PLC控制柜（潜水泵监控柜）及整套的控制系统；

现场控制箱（电缆接线箱）；

现场控制箱（电缆接线箱）至离心泵之间的潜水电缆：具体长度必须满足现场实际要求；不锈钢提升链/索和电缆固定件；

成套配备水泵导轨导杆、鸭嘴弯头及所需的附件、紧固件、支撑件备品备件；

整套提升装置、潜水泵固定装置、自耦底座等；

液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；

水泵保护装置，监控保护装置包括温度保护，轴承温度保护，机械密封泄漏保护，泄漏传感器等；

图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。

三、 一体化雨水提升泵、一体化污水提升泵（一体化提升泵站全套设备由供应厂家负责安装）
此项应为一体化雨水、污水提升泵站的整体配套设备；

泵站包括但不限于：筒体、筒盖、吊耳、通风系统、管道、粉碎格栅、提升链以及所有安装连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢化学地脚螺栓、螺母、垫圈)等；

装配完整的潜水泵；

泵站内管路系统、阀门及附件；

成套配备的电气控制柜、控制系统；潜水电缆、泵站内部的所有强弱电接线；

液位控制设备由中标单位配套提供，并负责与水泵控制对接；

泵坑冲洗装置、自动耦合装置带底座和弯管；

整套提升装置（导轨系统、提升不锈钢链等）；

图纸中应由水泵厂家配套的其他工作。

四、 南北供水站的给水泵、消防水泵

（1）给水泵（单级双吸卧式离心泵）； 

（2）消防水泵（单级双吸卧式离心泵）；

（3）水泵配套的变频控制柜；

（4）图纸中应由水泵厂家配套的其他工作（不含泵房内的远传压力表、浊度检测仪、余氯检测仪、pH-温度计等）。

水泵监控系统（软件）

水泵监控系统的界面包含内容：一套完整的雨、污水泵监控系统并负责该监控系统的调试工作。水泵监控系统为智慧水务系统的子系统，与智慧水务系统实现数据连接包括接收和响应水务系统的远程调度指令（启动和停止），以及实时推送泵站状态信息，包括但不限于泵站运行状况、通讯网络状态、气象数据、报警信息、泵站监测数据、各类统计报表、日常操作信息等（该监控系统不包括南北供水站的给水泵、消防水泵，南北供水站的给水泵、消防水泵由相应的BA、消防系统控制）

二、编制依据

《广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目》招标文件（2023.9.1最新版）。

设计院提供的相关泵房工艺图纸及其他资料。
三、编制情况

本项目中填入的投标单价或费用均为综合单价，所谓综合单价应被理解为单价或费用已包含投标人为完成合同清单工程量所需的各类人工费、材料费、设备费、机械费、运输包装（含设备保险费用）、到货开箱及仓储、成品保护、质保期内的费用、调试、指导安装、行业验收、质量保证、设备铭牌及各类标记、售后服务、手册及其他有关技术资料等及相关政府税费以及合同中约定包含的风险、责任和义务等全部费用。

投标人将负责设备的现场安装督导，单台及多台设备的调试及联合试运行，并指导使用单位的有关人员进行设备调试及控制的操作运行。以及供应商在设备正式投运前，对设备进行全面检查和维护。并对保修期内设备质量及正常运行负责。设备的安装指导工作应以中文进行。供应商应提供所有调试和试运行所需的工具、材料、仪器及劳务。一切费用由供应商负责。供应商进入现场应服从总包、机电单位管理，相关费用综合考虑；
本项目工程量如发生偏差，工程量按实结算，投标人在报价时，应充分考虑工程量变化对综合单价的影响，以及因此产生的施工组织措施等各类影响；

采用综合单价项目，结算量据实计算。投标人在报价时应严格按照工程量清单中的工程量报价，工程量不允许调整。如投标人提交的报价文件中的工程量与招标清单工程量不一致，发包人有权在评标时按招标清单工程量对投标文件工程量及报价进行修正，修正后的报价为评标价。中标价的确定执行招标文件规定；

投标人应对工程量清单列出的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填入或填入为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，或被视为免费提供此项服务，今后不做调整。相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时以较低的投标单价计算（合同包干部分按投标价结算）。清单项目相同但所使用的主材不同的，则分别报价；

随机的备品备件、专用检测设备和维修工具：根据招标文件要求，投标人须随货物提供合理的随带备品备件、仪器仪表和专用工具，计入投标报价中，为招标人所有，投标人在质保期内因维修需要可以临时借用但必须及时以新件归还，除合同另有约定外，结算时不作调整。此项按表“备品、备件供应清单（计入总价）及检测、维修设备及工具清单（计入总价）”填报；

如投标人报价的设备随带备品备件和专用检测设备、专用工具不满足招标文件要求，招标人有权要求投标人提供满足招标文件要求的备品备件和专用检测设备、专用工具；
本项目实施全过程、全专业、全员参与的基于BIM（建筑信息模型building information modeling，以下简称BIM）的智能建造，中标单位须在总承包单位的组织和协调下，在约定的范围内采用BIM及有关技术，按照业主（或三期工程BIM咨询）提供的BIM模型要求，完成本项目的BIM深化设计，完成BIM施工模型和竣工模型，并提交机场智能建造审核，审图通过才可进行施工（详见：设备产品供应商BIM技术要求）。本项目需按数据中台、数据治理标准、以及数字孪生机场系统提供的数据采集、数据获取的标准和要求，通过融合集成平台或接口方式，开放并提供数据中台和数字孪生机场系统要求的相关数据等，在BIM配合费用中综合考虑。

七、资格审查资料
（一）基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	投标设备制造商名称
	

	投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书
	

	备注
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

3. 投标人需提供其企业简介及有效的经年审的营业执照复印件,同时提供公司所有股东构成，包括股东及出资信息、主要人员信息在“国家企业信用信息公示系统”上的查询截图页面。

（二）近年财务状况表

1.投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人须如实填写以下的财务数据表：

	项目
	2022年

	资产负债率
	负债总额
	

	
	资产总额
	

	
	资产负债率
	

	速动比率
	流动资产总额
	

	
	存货总额
	

	
	流动负债总额
	

	
	速动比率
	

	营业额/主营业务收入
	

	总资产
	


说明：须提交2022年度经审计的财务报表。

投标人（盖投标人公章）：                   
日期：      年      月      日

（三）近年完成的业绩情况表

1.业绩表

	设备名称
	

	型   号
	
	
	
	

	型   式
	
	
	
	

	设计单位名称
	
	
	
	

	制造商名称
	
	
	
	

	主

要

参

数
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	所用工程名称
	
	
	
	

	投入运行日期
	
	
	
	

	所用工程业主名称
	
	
	
	

	所用工程业主地址
	
	
	
	

	所用工程业主传真
	
	
	
	

	所用工程业主电话
	
	
	
	


注：本表仅提供表格形式以供参考，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人（盖投标人公章）：                    
                     日期：      年      月      日
2.业绩合同汇总表

	序号
	合同名称
	购买方
	签订时间
	供货数量
	合同金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.根据评标方法《详细评审表》的业绩评分要求提供相关证明材料。

投标人（盖投标人公章）：                    
                     日期：      年      月      日

（四）正在供货和新承接的项目情况表

	设备名称
	

	规格和型号
	

	项目名称
	

	买方名称
	

	买方联系人及电话
	

	签约合价
	

	项目概况及投标人履约情况
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况（本项目不适用）

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求 附相关证明材料。

（六）制造商授权书（投标人为代理商时必须提供）

制造商授权书
致：                         
（招标人）
我单位                    
（制造商名称）是按            
（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 
（制造商地址）。兹授权按                 
（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在              
（投标人的单位地址）的            
（投标人名称）以我单位制造的                    
（设备名称）进行    
（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。
授权期限：                                        
。
投标人名称：              （盖投标人公章）
制造商名称：     
（盖制造商单位公章）
签字或盖章人职务： 
                      签字或盖章人职务：               

签字或盖章人姓名：
                          签字或盖章人姓名：              

签字或盖章人签名
                             签字或盖章人签名：              

八、投标设备技术性能指标的详细描述

（格式由投标人自拟）

1、包括但不限于投标设备技术性能指标的详细描述,针对第五章《用户需求和技术规格》的设备技术要求,提供相关资料，格式自拟,同时应按照招标文件第五章《用户需求和技术规格》要求提供货物或设备的有关证书、检测报告等以及投标人认为可以提供的其他报告和证书。

2、如实填写下表：

	序号
	设备名称
	规格型号
	产地及品牌
	数量
	交货期
	装运地
	目的地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3、质保期内及质保期后的备品备件一览表（详见《工程量清单》）

4、专用检测设备及专用维修工具一览表（详见《工程量清单》）

九、技术支持资料
（格式由投标人自拟）

十、技术服务和质保期服务计划

（格式由投标人自拟）

十一、廉 洁 承 诺 书

广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部：

为了落实全力打造“精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程”的要求，防范廉洁风险，推进落实机场建设工程“廉洁控制”的相关要求，促进合同依法依规履行，我方对在承揽的 广州白云国际机场三期扩建工程全场雨污水泵及相关配套设备采购项目 合同所涉工程项目作廉洁承诺，具体如下：

一、我方承诺建立健全工程劳务分包、专业工程分包、材料采购、安全管理等制度；做好工地现场廉洁宣传，对本单位工作人员开展廉洁教育，并接受贵公司监督检查。

二、我方承诺将约束我方的工作人员、所使用的的分包队伍、协作队伍、材料供应商以及其工作人员，或者基于本工程所需要，所使用的直接或间接参与工程的人员，遵守本廉洁承诺书。

三、我方承诺落实本单位工作人员廉洁从业行为规范：

1.不得向贵公司工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等,下同)行贿，提供回扣、宴请、旅游、娱乐活动或带有赌博性质的活动等行为；

2.不得为贵公司工作人员购置或者无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品；

3.不得为谋取私利与贵公司工作人员就项目工作进行私下商谈或达成默契，损害贵公司利益；

4.不得向贵公司工作人员提供借款或者报销应由贵公司或者贵公司工作人员自行承担的费用；

5.不得有其他任何有可能影响公正廉洁开展建设工作的活动。

四、我方承诺发现贵公司工作人员及其利益关系人有以下行为，应主动如实向贵公司纪检机构或上级纪检机构、司法机关举报情况：

1.索贿或报销任何应个人支付的费用。

2.要求、暗示或接受为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女安排工作以及出国出境、旅游等提供方便。

3.在本单位及其他关联单位兼职、挂靠或从事与合同工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务、有偿中介等经济活动，或有参与项目建设、服务。

4.其他违法违纪行为。

五、如经贵公司查证属实的有违反上述承诺的行为，我方愿接受相应处罚，并在三年内不得承揽贵公司所辖范围工程建设项目。

六、双方纪检机构应互相合作，建立联络方式加强沟通交流，对承诺事项开展联合检查。

承诺单位（盖单位公章）：          

法定代表人或其委托代理人（签名或盖章）：       

廉洁工作联系人（签名或盖章）：         

廉洁工作联系人电话：          

年     月     日

十二、其他资料

1、投标人声明：见招标公告附件一。
2、投标人提供其他需要说明的商务、技术内容和资料，格式自拟。






