全场雨污水泵站中控平台（监控系统）技术要求

为实现泵站的集中管理和科学调度，计划在AOC监控中心增设一套排水系统中央控制平台。该平台用于采集各泵站的运行数据，并通过可视化工具进行状态显示及改变限值等。该平台需满足如下具体技术要求：

- （1）泵站工艺图：根据水泵数量设计图像化的组态界面，动态显示运行状况，水泵状态包括但不限于水泵启停、手自动、报警等，同时也应包括电流、运行时间、启停次数等参数；泵站数据应包括实时液位显示及液位填充效果、启停液位的设定值、瞬时流量及累计泵送量、耗电量等。

- （2）泵站远程调度：为实现泵站的集中管理和科学调度，平台应具备远程修改运行工艺数据的功能（包括修改启停液位/报警阈值等），同时根据需要也可远程操作水泵（包括启停/报警复位等），而无需到泵站来实现这些功能。

- （3）报警消息推送：中控平台应能提供包括短信、邮件等一种或多种报警推送方式，在泵站出现报警时，及时通知到系统用户。

- （4）平台显示各泵站PLC/RTU的输入输出I/O信号状态，用于通讯点位的对接和验证。可以按照标准协议实现与新增泵站的对接。

- （5）中控平台应支持用户自行录入泵站的日常操作信息，能自动记录用户所做的操作历史。

- （6）应提供Web版中控系统，即通过浏览器访问Web版中控系统，输入授权的用户名和密码后，可实现与中控平台相同的功能，而无需安装任何应用程序。

- （7）平台应支持DNP3协议，在与泵站的通讯网络中断时，泵站数据可进行本地暂存，而在恢复通讯时，中控平台应可以接收历史数据并记录，避免泵站数据的丢失。

- （8）通过中控平台可检查与各泵站的通讯连接状态，同时根据需要可灵活调整数据的实时更新速率（快/中/慢/断开连接）。

- （9）中控平台应能提供开放式数据接口，支持OPC DA Server、JSON和REST API、ODBC、SQL的一种或多种方式，实现与智慧水务系统的数据对接，包括接收和响应水务系统的远程调度指令（修改运行工艺数据、操作水泵的启停和报警复位），以及实时推送泵站状态信息，包括但不限于泵站运行状况、通讯网络状态、报警信息、泵站监测数据、日常操作信息等。

- （10）支持多服务器部署方案，以实现热备冗余。在其中一台服务器出现宕机等紧急事件时，系统判断后应能自动切换至备用服务器。

- （11）平台供应商应向运行操作人员提供软件安装、操作维护和软件开发等方面的培训，同时提供中文的培训手册、操作手册、泵站的接入标准文档、开放式数据接口文档等资料。

（12）此软件系统可满足50座雨、污水泵站使用。

（13）该监控系统不包括南北供水站的给水泵、消防水泵，南北供水站的给水泵、消防水泵由相应的 BA、消防系统控制。