## 封-1 招标工程量清单封面
| 外科楼配电房及管井改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电工程
1.2 | 消防工程
1.3 | 生活冷水给水工程
1.4 | 生活热水给水工程
1.5 | 喷淋给水工程
1.6 | 排水工程
1.7 | 防雷工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电工程
1 | 030404004072 | 低压柜 | 1.名称:3AA1低压柜 2.型号:800x1000x2200 3.规格:NDW3-2000S/4P 4.位置:主材采用高端品牌 5.小母线材质、规格:XLC-2000A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
2 | 030404004073 | 低压柜 | 1.名称:3AA2低压柜 2.型号:600x1000x2200 3.规格:NDM3E-125M/3P、NDM3E-250M/3P 4.位置:主材采用高端品牌 5.小母线材质、规格:XLC-2000A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
3 | 030404004074 | 低压柜 | 1.名称:9AA1低压柜 2.型号:800x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-2000A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
4 | 030404004075 | 低压柜 | 1.名称:9AA2低压柜 2.型号:600x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-2000A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
5 | 030404004076 | 低压柜 | 1.名称:6AA1低压柜 2.型号:800x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-1600A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
6 | 030404004077 | 低压柜 | 1.名称:6AA2低压柜 2.型号:600x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-1600A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404004078 | 低压柜 | 1.名称:6AA3低压柜 2.型号:600x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-1600A/V密集型母线槽 |  | 台 | 1
8 | 030404004079 | 低压柜 | 1.名称:AE01低压柜 2.型号:800x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-1600A/V耐火密集型母线槽 |  | 台 | 1
9 | 030404004080 | 低压柜 | 1.名称:AE02低压柜 2.型号:600x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-1600A/V耐火密集型母线槽 |  | 台 | 1
10 | 030404004081 | 低压柜 | 1.名称:AE03低压柜 2.型号:600x1000x2200 3.位置:主材采用高端品牌 4.小母线材质、规格:XLC-1600A/V耐火密集型母线槽 |  | 台 | 1
11 | 080801011001 | 密集型母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.规格:XLC-2000A/V密集型母线槽(IP65) |  | m | 467.6
12 | 080801011002 | 密集型母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.规格:XLC-2500A/V密集型母线槽(IP65) |  | m | 398
13 | 080801011003 | 密集型母线槽 | 1.名称:密集型母线槽 2.规格:200*150mm |  | m | 360
14 | 030414002004 | 低压柜试验 | 1.低压柜试验 |  | 系统 | 13
15 | 030403006001 | 母线槽试验 | 1.母线槽试验 |  | 段 | 4
16 | 030408001018 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:ZRYJV-4x25+1x16 |  | m | 210
17 | 030408001019 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:ZRYJV-4x35+1x16 |  | m | 70
18 | 030408001020 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:ZRYJV-5x10 |  | m | 140
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 030408001021 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:ZRYJV-4×70+1×35 |  | m | 280
20 | 030408001022 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:ZRYJV-4x185+1x95 |  | m | 35
21 | 030408001023 | 低压电缆 | 1.名称:低压电缆 2.规格:ZRYJV-5x16 |  | m | 70
22 | 030411003001 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:200*150mm |  | m | 875
23 | 030411003002 | 电缆桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:600*150mm |  | m | 70
24 | 030402018002 | 开关房安健环设施 | 1.名称:开关房安健环设施 2.型号:详见图纸 |  | 套 | 1
25 | 030404017001 | 智能照明配电箱 | 1.名称:智能照明配电箱 2.型号:Z/1ALE~Z/13ALE |  | 台 | 13
26 | 030404017003 | Z/1DAT配电箱 | 1.名称:Z/1DAT配电箱 |  | 台 | 1
27 | 030404017004 | Z/RXDTAT配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:Z/RXDTAT、Z/RDTAT1、Z/RDTAT2 |  | 台 | 3
28 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:Z/1AL~Z/13AL |  | 台 | 13
29 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:Z/1YAL~Z/13YAL |  | 台 | 13
30 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:Z/1RDAT |  | 台 | 1
31 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:Z/1RDJAT |  | 台 | 1
32 | 011602002001 | 拆除洞口，首层楼板，墙体拆除 | 1.拆除洞口，首层楼板，墙体拆除 |  | m3 | 4.805
33 | 010505002001 | 楼板修复 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.88
34 | 010505002002 | 楼板修复 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.20厚聚合物水泥基防水涂膜 |  | m2 | 24
35 | 010401003001 | 强、弱电井砌体 | 1.名称:强、弱电井砌体 2.墙体类型:内墙 |  | m3 | 53.4
36 | 粤R1-4-37 | 楼板加固 | 1.名称:楼板加固 |  | 项 | 12
配电工程合计
消防工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030904012001 | 集中火灾报警控制器 | 1.规格、线制:集中火灾报警控制器 2.控制回路:3200点以下 |  | 台 | 3
38 | 030904012002 | 区域火灾报警控制器 | 1.规格、线制:区域火灾报警控制器 2.控制回路:3200点以下 |  | 台 | 4
39 | 030904012003 | 可燃气体报警控制器 | 1.规格、线制:可燃气体报警控制器 |  | 台 | 2
40 | 030904014001 | 电气火灾监控器 | 1.电气火灾监控器PMAC503S-Q |  | 台 | 1
41 | 030904001001 | 电气火灾探测器 | 1.名称:电气火灾探测器 2.规格:PMAC503M |  | 个 | 14
42 | 030904014002 | 消防电源监控器 | 1.名称:消防电源监控器 2.规格:PMAC510S-256 |  | 台 | 2
43 | 030904001002 | 监控传感器 | 1.名称:监控传感器 2.规格:PMAC513A2-I |  | 个 | 14
44 | 030904008001 | 常开防火门监控模块 | 1.名称:常开防火门监控模块 |  | 个 | 13
45 | 031101007001 | A型应急照明集中电源 | 1.规格:A型应急照明集中电源 2.型号:TY-D,DC36V |  | 个 | 13
46 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:WDZ-RYJSP-2x1.5 |  | m | 639
47 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-1x2.5 |  | m | 919.2
48 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 |  | 链路(信息点) | 66
49 | 030411002001 | 消防封闭线槽 | 1.名称:消防封闭线槽 2.规格:200x100mm |  | m | 159.7
消防工程合计
生活冷水给水工程
50 | 031006015001 | 不锈钢水箱 | 1、组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 100 2、不锈钢水箱100m3 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030901002001 | 304不锈钢管DN100（含保温） | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 100 2、304不锈钢管DN100 3、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 4、沟槽管件DN100 5、管道刷油 红丹防锈漆 第1遍 6、醇酸防锈漆 7、管道刷油 调和漆 每增一遍 8、醇酸调和漆 9、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100 |  | m | 321
52 | 030901001001 | 304不锈钢管DN80（含保温） | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 80 2、304不锈钢管DN80 3、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 4、沟槽管件DN80 5、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80 6、管道刷油 红丹防锈漆 第1遍 7、醇酸防锈漆 8、管道刷油 调和漆 每增一遍 9、醇酸调和漆 |  | m | 97.2
53 | 030901002002 | 304不锈钢管DN65（含保温） | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 65 2、304不锈钢管DN65 3、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 4、沟槽管件DN65 5、管道刷油 红丹防锈漆 第1遍 6、醇酸防锈漆 7、管道刷油 调和漆 每增一遍 8、醇酸调和漆 9、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 97.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031003013001 | 智能水表 | 1.型号、规格:DN100 2.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 个 | 1
55 | 031003001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
56 | 031003001002 | 闸阀 | 1.类型:闸 阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN100 |  | 个 | 1
57 | 031003013002 | 智能水表 | 1.型号、规格:DN80 2.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 个 | 1
58 | 031003001003 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN80 |  | 个 | 1
59 | 031003001004 | 闸阀 | 1.类型:闸 阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN80 |  | 个 | 1
60 | 031003013003 | 智能水表 | 1.型号、规格:DN65 2.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 个 | 14
61 | 031003001005 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN65 |  | 个 | 14
62 | 031003001006 | 闸阀 | 1.类型:闸 阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN65 |  | 个 | 14
63 | 030211002001 | 高区给水变频泵组 | 1.型号: 2台主泵(KQL65/235-11/2 Q=5L/s H=70m N=11KW),1台辅泵(KQL65/235-11/2 Q=1.35L/s H=70m N=3KW),1台气压罐Ф800 |  | 台 | 1
64 | 030211002002 | 低区给水变频泵组 | 1.型号:2台主泵(KQL65/200-7.5/2 Q=5L/s H=47m N=7.5KW),1台辅泵(KQL65/200-7.5/2 Q=1.35L/s H=47m N=3KW),1台气压罐Ф800 |  | 台 | 1
65 | 031003001010 | 立式自动排气阀 | 1.类型:立式自动排气阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 2
生活冷水给水工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
生活热水给水工程
66 | 031001007001 | 304不锈钢管（含保温） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:304不锈钢管DN32 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 48.6
67 | 031001007004 | 304不锈钢管（含保温） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:304不锈钢管DN40 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 97.2
68 | 031001007002 | 304不锈钢管（含保温） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:304不锈钢管DN50 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 97.2
69 | 031001007003 | 304不锈钢管（含保温） | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:304不锈钢管DN65 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 97.2
70 | 031003001007 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN50 |  | 个 | 26
71 | 031003001008 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN32 |  | 个 | 26
72 | 031003013005 | 智能水表 | 1.型号、规格:DN65 2.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 个 | 13
73 | 031003013006 | 智能水表 | 1.型号、规格:DN32 2.连接形式:焊接 电弧焊 |  | 个 | 13
74 | 031003001009 | 立式自动排气阀 | 1.类型:立式自动排气阀 2.型号、规格:DN25 |  | 个 | 1
生活热水给水工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
喷淋给水工程
75 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径(mm以内) 150 2、镀锌钢管DN150 3、管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 4、沟槽管件DN100 5、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150 6、管道刷油 红丹防锈漆 第1遍 7、醇酸防锈漆 8、管道刷油 调和漆 每增一遍 9、醇酸调和漆 |  | m | 145.8
76 | 030901006001 | 水流指示器 | 1、水流指示器安装 马鞍型连接 公称直径(mm以内) 100 2、水流指示器DN100 |  | 个 | 13
77 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1、末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25 2、压力表阀门QZ-2 黄铜 M10-φ6 3、阀门DN25 4、压力表DN15 |  | 组/个 | 13
78 | 031003003001 | 信号阀DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、信号阀DN100 3、沟槽法兰片DN100 |  | 个 | 13
79 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100 2、沟槽法兰片DN100 3、消防水泵接合器SQS-100 |  | 套 | 13
80 | 031003003002 | 明杆闸阀DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、明杆闸阀DN100 3、沟槽法兰片DN100 |  | 个 | 13
81 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1、Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 2、Y型过滤器DN100 3、沟槽法兰片DN100 |  | 组/个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1、可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100 2、可曲挠橡胶接头DN100 3、沟槽法兰片DN100 |  | 组/个 | 13
83 | 031003003003 | 消声止回阀DN100 | 1、焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100 2、消声止回阀DN100 3、沟槽法兰片DN100 |  | 组/个 | 13
84 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、压力仪表 压力表、真空表 就地 2、取源部件 3、压力仪表DN15 |  | 台 | 8
85 | 030601002002 | 电接触压力表 | 1、压力仪表 压力表、真空表 就地 2、取源部件 3、电接触压力表 |  | 台 | 1
86 | 030601002003 | 压力开关 | 1、压力仪表 压力表、真空表 就地 2、取源部件 3、压力开关DN20 |  | 台 | 1
87 | 030901004001 | 报警装置 | 1、湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 100 2、沟槽法兰片DN100 3、湿式报警装置DN100 |  | 组 | 4
88 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN110 |  | m | 140.4
喷淋给水工程合计
排水工程
89 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN200 |  | m | 144
90 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN160 |  | m | 282.7
91 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN110 |  | m | 889.2
92 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN160 |  | m | 234.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN50 |  | m | 93.6
94 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC-U排水管DN75 |  | m | 93.6
95 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:砖检查井 |  | 座 | 9
96 | 010401014001 | 混凝士管 | 1.名称:混凝士管 2.规格:D400mm |  | m | 42.84
97 | 010401014002 | 混凝士管 | 1.名称:混凝士管 2.规格:D300mm |  | m | 31.77
98 | 010401014003 | 混凝士管 | 1.名称:混凝士管 2.规格:D200mm |  | m | 41.64
99 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.名称:挖一般土方 |  | m3 | 178.4
100 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称:回填方 |  | m3 | 58.96
101 | 010507006001 | 钢筋混凝土三级化粪池 | 1.名称:混凝土三级化粪池 2.混凝土强度等级:现浇 3.规格:5m*5m*3m 4.其它:现浇钢筋混凝土盖板20cm厚、现浇构件钢筋 φ25内、防水处理等 |  | 座 | 1
排水工程合计
防雷工程
102 | 030409008001 | 总等电位联结箱 | 1.名称:总等电位联结箱 |  | 台 | 1
103 | 030409008002 | 局部等电位联结箱 | 1.名称:局部等电位联结箱 |  | 台 | 28
104 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.规格:接地干线(镀锌扁钢-40x4) |  | m | 170
105 | 030409008003 | 接地装置测试调试 | 1.专用对地接地摇表测试，不达标则通过添加降阻剂或增加铜棒接地极进行改善； 2.要求：接地电阻≦4欧姆 |  | 项 | 1
防雷工程合计
分部分项合计
措施项目
106 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
107 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：外科楼配电房及管井改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13