广州市教育基建和装备中心

学校太和校区科创楼建设工程

基坑支护施工图

计算书

计  算：张帅

校  对：孙世永

专业负责：梁永恒 张帅

审  核：刘志宏

二零二二年九月      广州

目录

一、工程概况	1

二、基坑支护设计依据	1

三、工程地质及水文地质情况	1

3.1场地地貌	1

3.2 地层条件	1

四. 支护结构设计原则	2

五、结构设计方案	2

5.1剖面计算	3

1-1剖面	3

2-2剖面	8

3-3剖面	14

4-4剖面	20

5-5剖面	25

6-6剖面	31

5.2支撑冠梁	36

5.3锚索腰梁	38

5.4支撑计算	41

# 一、工程概况

1.1 工程地址： 广州市教育基建和装备中心学校太和校区科创楼建设工程基坑位于广州市白云区广财路2号；

1.2 主体资料：主体结构地上5层，地下1层；；

1.3 基础型式：结构基础类型为桩基

1.4 基坑信息：本基坑面积约3791.5m2/，周长约258.6m(内边线)，开挖深度约4.8m

1.5 周边环境：项目位于广州市白云区广财路2号，东侧为广从公路，南侧为福田工业区，西侧为沙田工业区，北侧为法斯特白云广财充电站，其中，科创楼位于学校东北角，东侧和北侧临近学校围栏，南侧为教师职工宿舍3F，西侧紧邻学校道路。

# 二、基坑支护设计依据

1、《建筑基坑支护技术规程》 (JGJ120-2012/备案号J1412-2012)

2、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）

3、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）2015年版

4、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013)

5、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

6、《建筑地基基础设计规范》省标(DBJ15-31-2016)

7、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2019)

8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)

9、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）

11、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

12、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）

13、基坑设计其它的现行国家、广东省规范、规程和标准。

14、建筑、结构专业提资的相关图纸；

15、本工程勘察报告。

# 三、工程地质及水文地质情况

## 3.1场地地貌

场地属珠江三角洲冲洪积平原地貌，现状场地内较平坦，局部堆积废旧设备，为学校内部空地，西侧为行政楼、南侧为教师集体宿舍，东侧和北侧为校园围栏

## 3.2 地层条件

（1）人工填土层（Qml），地层编号1

第1-1层 杂填土：所有孔段（23个孔段）揭露该层，即：ZK1~ZK23。层厚0.80~3.20m，平均厚度1.87m，层面埋深0.00~0.00m，层顶高程21.01~21.80m。

褐色，松散，稍湿；主要由黏性土、砖块、建筑垃圾组成，局部表层含少量混凝土块石，厚度约20cm，主要为场地平整简单堆填形成，无序堆填，填土年份小于10年，属于新近填土。本层进行重型圆锥动力触探试验4m，实测击数N’63.5=3.0~4.0击，平均值为3.1击，标准值为3.1击。经杆长修正后，N63.5=2.9~3.9，平均值为3.1击，标准值为3.0击。

（2）第四系冲积层（Qal），地层编号2

第2-1层 粉质粘土：所有孔段（23个孔段）揭露该层，即：ZK1~ZK23。层厚0.80~8.30m，平均厚度3.15m，层面埋深0.80~10.20m，层顶高程11.35~20.58m。

褐红色，饱和，可塑；以粘性土为主、含少量粉细砂，韧性中等、干强度中等。该层暂取试样10件，参与统计试样6件，试验统计结果见表4.4-1。本层进行标准贯入试验34次，实测击数N′=7.0~15.0击，平均值为11.4击，标准值为10.9击。经杆长修正后，N=6.42~14.14击，平均值为10.37击，标准值为9.90击。建议地基承载力特征值fak=120kPa。

第2-2层 中砂：部分孔段（18个孔段）揭露该层，即：ZK1~ZK3、ZK5~ZK7、ZK9、ZK10、ZK13~ZK15、ZK17~ZK23。层厚0.80~8.40m，平均厚度3.16m，层面埋深2.70~11.00m，层顶高程10.55~18.86m。

灰黄色，稍密，饱和；级配一般，含少量黏粒，局部含较多粗砾。该层暂取试样9件，试验统计结果见土工试验成果报告。本层进行标准贯入试验33次，实测击数N′=11.0~14.0击，平均值为11.8击，标准值为11.6击。经杆长修正后，N=8.48~12.61击，平均值为10.09击，标准值为9.82击。建议地基承载力特征值fak=140kPa。

（3）第四系残积层（Qel），地层编号3

第3-1层 粉质粘土：部分孔段（15个孔段）揭露该层，即：ZK1~ZK13、ZK16、ZK20。层厚0.70~6.90m，平均厚度3.43m，层面埋深5.70~14.30m，层顶高程7.08~15.71m。

红褐色，饱和，硬塑~坚硬；为泥质粉砂岩风化残积土。该层暂取试样6件，参与统计试样6件，试验统计结果见表4.4-1。本层进行标准贯入试验21次，实测击数N′=17.0~29.0击，平均值为22.8击，标准值为21.3击。经杆长修正后，N=14.98~22.34击，平均值为18.75击，标准值为17.79击。建议地基承载力特征值fak=160kPa。

4.1.2 基岩部分

第4-1层 强风化泥质粉砂岩：所有孔段（23个孔段）均有揭露，即：ZK1~ZK23，层厚0.30~5.00m，平均厚度1.63m，层面埋深9.00~24.50m，层顶高程-3.13~12.53m。

褐红色；原岩结构已破坏，岩石风化强烈，岩芯呈半岩半土状，岩夹土状，碎块状，浸水易软化。本层进行标准贯入试验20次，实测击数N′=53.0~76.0击，平均值为59.0击，标准值为56.6击。经杆长修正后，N=41.20~51.61击，平均值为45.08击，标准值为击43.64。试验岩石坚硬程度属极软岩，岩体完整程度等级为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。建议地基承载力特征值fak=350kPa。

第4-2层 中风化泥质粉砂岩：所有孔段（23个孔段）均有揭露，即：ZK1~ZK23，层面埋深10.30~25.90m，层顶高程-4.37~10.90m。

红褐色；粉砂质结构，层状构造，节理裂隙发育，岩芯呈柱状，少量厚饼状，节长10~50cm，风干易裂，属软岩。本层取样44组进行天然湿度单轴抗压强度试验，参与统计32组，天然湿度单轴抗压强度5.05~15.00MPa，平均值10.04MPa，标准值9.1MPa。试验岩石坚硬程度属软岩，岩体完整程度等级为较完整，岩体基本质量等级为Ⅳ级。建议地基承载力特征值fak=1200kPa。

# 四. 支护结构设计原则

1、满足边坡和支护结构稳定的要求：不应产生倾覆、滑移和整体或局部失稳；基坑底部不应产生隆起、管涌；锚杆不应抗拔失效；支撑系统不应失稳。

2、满足支护结构构件受荷后不应发生强度破坏；

3、控制降水引起的地基沉降不应对邻近建筑物或重要管线造成使用安全事故；

4、止水设计应控制因渗漏而引起的水土流失；

5、支护结构变形不应超过周边环境保护要求的允许值，当作为竖向承重结构时，还需满足竖向承重结构的变形要求。

6、具体超载范围可结合剖面图限制；

7、本基坑围护结构为临时性结构，适用年限为1年；

# 五、结构设计方案

1. 1、  基坑支护结构安全等级:1-1,2-2剖面段支护安全等级为一级，重要性系数1.1；其余剖面段支护安全等级为二级，重要性系数1.0；

2. 基坑支护方案选型

基坑支护桩采用SMW工法桩，止水采用3{850@1200三轴搅拌桩，插H700X300X13X24型钢。基坑南侧靠近教师宿舍和临时宿舍采用一道角撑支护，其余采用一道锚索支护。

所选用的各岩土层参数结合勘察报告及当地经验，如下表所示。

# 基坑支护计算参数建议值表

| 岩土层 编号及名称 | 状态 | 直剪试验 |  | 重度γ kN/m3 | 锚杆的岩土极限粘结强度标准值qsik（kpa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C（kPa） | Φ（°） |  | 一次常压注浆 | 二次压力注浆 |
| 1 杂填土 | 松散 | 8.0 | 10.0 | 18.5 | — | — |
| 2-1粉质粘土 | 可塑 | 20.0 | 12.0 | 18.8 | 40 | 50 |
| 2-2 中砂 | 稍密 | —— | 24.0 | 18.0 | 60 | 80 |
| 3-1粉质粘土 | 硬塑~坚硬 | 25.0 | 18.0 | 19.0 | 60 | 80 |
| 4-1强风化泥质粉砂岩 | 半岩半土状、碎块状 | 28.0* | 25.0* | 20.0 | 80 | 100 |
| 4-2中风化泥质粉砂岩 | 柱状 | 100.0* | 35.0* | 22.0 | 150 | 200 |

注：1、*为经验值；

2、采用二次压力分段劈裂注浆工艺时，可在表中二次压力注浆数值基础上再适当提高；

3、当锚杆锚固段长度大于16m时，应对表中数值适当折减。

5.1剖面计算

5.1.1.1-1剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 4.980 |
| 嵌固深度(m) | 7.520 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 0.600 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 3 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |
| 3 |  | 25.000 | 0.000 | 9.000 | 2.900 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 5 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.500 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 2.70 | 18.5 | 8.5 | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 中砂 | 6.60 | 18.0 | 8.0 | 0.00 | 24.00 | 60.0 |
| 3 | 粘性土 | 0.90 | 18.8 | 8.8 | --- | --- | 40.0 |
| 4 | 中砂 | 1.90 | 18.0 | 8.0 | --- | --- | 60.0 |
| 5 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | 8.00 | 10.00 | 分算 | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 3 | 25.00 | 18.00 | 合算 | m法 | 7.18 | --- |
| 4 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 5 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 7.000 | 0.400 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 0.00 | 1350.00 | --- | 2～5 | --- | 5000.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 0.900 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 4.980 | --- |
| 4 | 刚性铰 | 4.800 | --- |
| 5 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算是否考虑内支撑 | ㄨ |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 173.23 | 273.02 | 184.06 | 184.06 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 120.08 | 58.65 | 127.58 | 127.58 |
|  | 最大剪力(kN) | 90.11 | 92.33 | 112.63 | 112.63 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 184.059/(1.050*4869.998*10-6)

= 35.995(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 127.581/(1.050*4869.998*10-6)

= 24.950(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 112.632*2.707*10-3/(167999.987*10-8*1.300*10-2)

= 13.959(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 13.231

圆心坐标X(m) X = -0.522

圆心坐标Y(m) Y = 5.655

整体稳定安全系数 Ks = 1.519 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	            0.000	        ---

Kov = 2.480 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	          714.286	        ---

Kov = 4.490 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	          714.286	        ---

Kov = 2.586 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4：

已存在刚性铰，此后工况均不计算抗倾覆。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况1。

最小安全Kov = 2.480 >= 1.200, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 2.848 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 1.299 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4：

已存在刚性铰，此后工况均不进行抗倾覆稳定性验算!

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 1.299 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.734×7.520×10.662+28.000×20.721)/(18.550×(4.980+7.520)+27.800)=8.019

Ks = 8.019 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 2.454 ≥ 1.900，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 604.651 ≤ Ep = 1618.199，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 604.651 ≤ Ep = 1618.199，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 530.826 ≤ Ep = 619.622，土反力满足要求。

工况4：

Ps = 530.826 ≤ Ep = 619.622，土反力满足要求。

工况5：

Ps = 448.374 ≤ Ep = 619.622，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5.1.2.2-2剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度h(m) | 4.980 |
| 嵌固深度(m) | 8.520 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 1.200 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.650 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 5 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.500 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 2.70 | 18.5 | 8.5 | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 中砂 | 6.60 | 18.0 | 8.0 | 0.00 | 24.00 | 80.0 |
| 3 | 粘性土 | 0.90 | 18.8 | 8.8 | --- | --- | 50.0 |
| 4 | 中砂 | 1.90 | 18.0 | 8.0 | --- | --- | 80.0 |
| 5 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | 8.00 | 10.00 | 分算 | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 3 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 4 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 5 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 1.800 | 0.300 | 35.00 | 20.00 | 13.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 80.00 | 7.24 | 150 | 2～ | 1.00 | 781.20 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 0.800 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 4.980 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 267.01 | 448.63 | 312.07 | 312.07 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 76.23 | 247.63 | 89.10 | 89.10 |
|  | 最大剪力(kN) | 115.39 | 162.03 | 158.67 | 158.67 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 312.072/(1.050*4869.997*10-6)

= 61.029(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 89.095/(1.050*4869.997*10-6)

= 17.424(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 158.666*2.707*10-3/(167999.975*10-8*1.300*10-2)

= 19.665(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.800 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 150.91 | 216.35 | 150.91 | 207.50 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 184.23 | 264.11 | 184.23 | 253.32 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 3s15.2 | 7.0 | 13.0 | 420.0[191.9] | 7.24 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 14.450

圆心坐标X(m) X = -0.732

圆心坐标Y(m) Y = 5.860

整体稳定安全系数 Ks = 2.432 > 1.35, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	            0.000	            0.000

Kov = 2.767 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          259.948

Kov = 3.333 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          259.948

Kov = 1.284 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kov = 1.284 >= 1.250, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.250。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 3.564 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 1.847 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 1.847 >= 1.250, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(20.056×8.520×10.662+28.000×20.721)/(19.398×(4.980+8.520)+18.889)=8.556

Ks = 8.556 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 2.982 ≥ 2.200，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 1183.759 ≤ Ep = 3167.536，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 1131.951 ≤ Ep = 3167.536，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 1079.571 ≤ Ep = 1385.604，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5.1.3.3a-3a剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 4.980 |
| 嵌固深度(m) | 8.520 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 1.900 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 5 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.500 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 3.00 | 18.5 | 8.5 | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 中砂 | 0.00 | 18.0 | 8.0 | 0.00 | 24.00 | 80.0 |
| 3 | 粘性土 | 2.00 | 18.8 | 8.8 | 20.00 | 12.00 | 50.0 |
| 4 | 中砂 | 8.40 | 18.0 | 8.0 | 0.00 | 24.00 | 80.0 |
| 5 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | 8.00 | 10.00 | 分算 | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 3 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 4 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 5 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 7.000 | 0.400 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 0.00 | 1350.00 | --- | 2～5 | --- | 5000.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 0.800 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 4.980 | --- |
| 4 | 刚性铰 | 4.800 | --- |
| 5 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算是否考虑内支撑 | ㄨ |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 326.98 | 124.65 | 347.41 | 347.41 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 286.66 | 2203.76 | 304.57 | 304.57 |
|  | 最大剪力(kN) | 179.64 | 350.65 | 224.55 | 224.55 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 347.414/(1.050*4869.998*10-6)

= 67.941(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 304.574/(1.050*4869.998*10-6)

= 59.563(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 224.552*2.707*10-3/(167999.987*10-8*1.300*10-2)

= 27.830(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 13.704

圆心坐标X(m) X = -0.011

圆心坐标Y(m) Y = 5.166

整体稳定安全系数 Ks = 1.346 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	            0.000	        ---

Kov = 2.840 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	          714.286	        ---

Kov = 4.773 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	          714.286	        ---

Kov = 2.602 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4：

已存在刚性铰，此后工况均不计算抗倾覆。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kov = 2.602 >= 1.200, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 2.624 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 1.239 > 1.200,  满足规范要求。

工况4：

已存在刚性铰，此后工况均不进行抗倾覆稳定性验算!

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 1.239 > 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.143×8.520×10.662+28.000×20.721)/(18.319×(4.980+8.520)+18.889)=8.371

Ks = 8.371 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 2.639 ≥ 1.900，坑底抗隆起稳定性满足。

5.1.4.3b-3b剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 4.980 |
| 嵌固深度(m) | 6.520 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 0.900 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 6 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.500 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 2.00 | 18.5 | 8.5 | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 中砂 | 0.00 | 18.0 | 8.0 | 0.00 | 24.00 | 80.0 |
| 3 | 粘性土 | 5.00 | 18.8 | 8.8 | 20.00 | 12.00 | 50.0 |
| 4 | 中砂 | 1.00 | 1.0 | 8.0 | --- | --- | 80.0 |
| 5 | 粘性土 | 1.00 | 18.8 | 8.8 | --- | --- | 50.0 |
| 6 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | 8.00 | 10.00 | 分算 | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 3 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 4 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 5 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 6 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 7.000 | 0.400 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 0.00 | 1350.00 | --- | 2～5 | --- | 5000.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 0.800 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 4.980 | --- |
| 4 | 刚性铰 | 4.800 | --- |
| 5 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算是否考虑内支撑 | ㄨ |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 166.79 | 38.25 | 177.22 | 177.22 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 84.68 | 76.18 | 89.98 | 89.98 |
|  | 最大剪力(kN) | 64.40 | 48.28 | 80.49 | 80.49 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 177.217/(1.050*4869.998*10-6)

= 34.657(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 89.978/(1.050*4869.998*10-6)

= 17.596(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 80.494*2.707*10-3/(167999.975*10-8*1.300*10-2)

= 9.976(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 13.002

圆心坐标X(m) X = -0.227

圆心坐标Y(m) Y = 6.450

整体稳定安全系数 Ks = 3.032 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	            0.000	        ---

Kov = 4.521 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	          714.286	        ---

Kov = 8.476 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  内撑	          714.286	        ---

Kov = 5.288 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4：

已存在刚性铰，此后工况均不计算抗倾覆。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况1。

最小安全Kov = 4.521 >= 1.200, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 5.904 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 3.247 >= 1.200, 满足规范要求。

工况4：

已存在刚性铰，此后工况均不进行抗倾覆稳定性验算!

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 3.247 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(22.972×6.520×10.662+28.000×20.721)/(21.113×(4.980+6.520)+18.696)=8.326

Ks = 8.326 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 3.741 ≥ 1.900，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 563.644 ≤ Ep = 2472.697，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 563.644 ≤ Ep = 2472.697，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 399.828 ≤ Ep = 1172.411，土反力满足要求。

工况4：

Ps = 399.828 ≤ Ep = 1172.411，土反力满足要求。

工况5：

Ps = 329.522 ≤ Ep = 1172.411，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5.1.5.4-4剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 4.980 |
| 嵌固深度(m) | 6.520 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 1.200 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 5 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.500 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 1.20 | 18.5 | --- | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 中砂 | 0.00 | 18.0 | --- | 0.00 | 24.00 | 80.0 |
| 3 | 粘性土 | 4.80 | 18.8 | 8.8 | 20.00 | 12.00 | 50.0 |
| 4 | 粘性土 | 6.90 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 80.0 |
| 5 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | --- | --- | --- | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | --- | --- | --- | m法 | 9.12 | --- |
| 3 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 4 | 25.00 | 18.00 | 合算 | m法 | 7.18 | --- |
| 5 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 1.800 | 0.300 | 35.00 | 16.00 | 10.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 80.00 | 8.51 | 150 | 2～ | 1.00 | 781.20 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 中砂 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 0.800 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 4.980 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 202.28 | 46.81 | 214.93 | 214.93 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 5.22 | 64.08 | 5.55 | 5.55 |
|  | 最大剪力(kN) | 66.52 | 62.16 | 83.15 | 83.15 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 214.926/(1.050*4869.998*10-6)

= 42.031(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 5.550/(1.050*4869.998*10-6)

= 1.085(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 83.146*2.707*10-3/(167999.987*10-8*1.300*10-2)

= 10.305(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.600 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 95.89 | 29.94 | 95.89 | 119.87 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 117.06 | 36.55 | 117.06 | 146.33 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 3s15.2 | 6.0 | 10.0 | 420.0[110.9] | 8.51 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 12.779

圆心坐标X(m) X = -1.034

圆心坐标Y(m) Y = 6.142

整体稳定安全系数 Ks = 2.559 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	            0.000	            0.000

Kov = 6.041 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          178.513

Kov = 7.074 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          178.513

Kov = 2.910 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kov = 2.910 >= 1.200, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 5.588 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 3.003 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 3.003 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.969×6.520×5.258+25.000×13.104)/(18.864×(4.980+6.520)+18.696)=4.150

Ks = 4.150 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度12.900处，验算抗隆起：

Ks=(18.974×7.920×10.662+28.000×20.721)/(18.879×(4.980+7.920)+18.696)=8.322

Ks = 8.322 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 2.616 ≥ 1.900，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 577.313 ≤ Ep = 2442.953，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 532.039 ≤ Ep = 2442.953，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 476.211 ≤ Ep = 1128.614，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5.1.6.5-5剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 4.980 |
| 嵌固深度(m) | 6.520 |
| 桩顶标高(m) | 0.000 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 1.200 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 5 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.500 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 3.30 | 18.5 | 8.5 | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 粘性土 | 2.50 | 18.8 | 8.8 | 20.00 | 12.00 | 50.0 |
| 3 | 中砂 | 2.60 | 18.0 | 8.0 | --- | --- | 80.0 |
| 4 | 粘性土 | 3.30 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 80.0 |
| 5 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | 8.00 | 10.00 | 分算 | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 3 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 4 | 25.00 | 18.00 | 合算 | m法 | 7.18 | --- |
| 5 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 1.800 | 0.300 | 35.00 | 17.00 | 11.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 80.00 | 8.45 | 150 | 2～ | 1.00 | 781.20 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 0.800 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 4.980 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 236.41 | 90.47 | 251.19 | 251.19 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 33.24 | 441.40 | 35.32 | 35.32 |
|  | 最大剪力(kN) | 95.91 | 149.01 | 119.89 | 119.89 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 251.189/(1.050*4869.998*10-6)

= 49.123(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 35.315/(1.050*4869.998*10-6)

= 6.906(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 119.887*2.707*10-3/(167999.975*10-8*1.300*10-2)

= 14.858(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.600 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 144.32 | 70.60 | 144.32 | 180.40 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 176.18 | 86.18 | 176.18 | 220.22 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 3s15.2 | 6.0 | 11.0 | 420.0[166.8] | 8.45 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 12.779

圆心坐标X(m) X = -1.034

圆心坐标Y(m) Y = 6.142

整体稳定安全系数 Ks = 2.133 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	            0.000	            0.000

Kov = 3.384 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          202.196

Kov = 4.121 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          202.196

Kov = 1.588 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kov = 1.588 >= 1.200, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 4.174 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 2.031 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 2.031 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.576×6.520×5.258+25.000×13.104)/(18.587×(4.980+6.520)+18.696)=4.149

Ks = 4.149 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度11.700处，验算抗隆起：

Ks=(18.589×6.720×10.662+28.000×20.721)/(18.594×(4.980+6.720)+18.696)=8.093

Ks = 8.093 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 2.338 ≥ 1.900，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 735.076 ≤ Ep = 2270.564，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 683.917 ≤ Ep = 2270.564，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 633.647 ≤ Ep = 934.871，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5.1.7.6-6剖面

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 二级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度h(m) | 5.030 |
| 嵌固深度(m) | 9.470 |
| 桩顶标高(m) | -0.500 |
| 桩材料类型 | 型钢 |
| ├钢材牌号 | Q235 |
| └截面参数 | H型钢HN700×300Ⅰ |
| └抗拉、抗压和抗弯f(Mpa) | 215 |
| └抗剪fv(Mpa) | 215 |
| └截面塑性发展系数 | 1.05 |
| 桩间距(m) | 1.200 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.400 |
| ├冠梁高度(m) | 0.800 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 0.000 |
| 防水帷幕 | 无 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 5.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 条形 | --- |
| 2 |  | 20.000 | 0.000 | 50.000 | 2.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 5 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 5.300 | 外侧水位深度(m) | 1.500 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 内力计算时坑外土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 与锚固体摩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) | 擦阻力(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 1.50 | 18.5 | 8.5 | 8.00 | 10.00 | 20.0 |
| 2 | 粘性土 | 5.30 | 18.8 | 8.8 | 20.00 | 12.00 | 40.0 |
| 3 | 中砂 | 7.60 | 18.0 | 8.0 | --- | --- | 60.0 |
| 4 | 粘性土 | 0.70 | 19.0 | 9.0 | --- | --- | 60.0 |
| 5 | 强风化岩 | 20.00 | 20.0 | 20.0 | --- | --- | 100.0 |

| 层号 | 黏聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 不排水抗剪 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | 强度(kPa) |
| 1 | 8.00 | 10.00 | 分算 | m法 | 1.80 | --- |
| 2 | 20.00 | 12.00 | 合算 | m法 | 3.68 | --- |
| 3 | 0.00 | 24.00 | 分算 | m法 | 9.12 | --- |
| 4 | 25.00 | 18.00 | 合算 | m法 | 7.18 | --- |
| 5 | 28.00 | 25.00 | 合算 | m法 | 12.80 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 1 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 锚索 | 1.800 | 0.800 | 40.00 | 18.00 | 12.00 |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 80.00 | 7.34 | 150 | 2～ | 1.00 | 781.20 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 中砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粘性土 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 强风化岩 | 合算 | --- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 1.300 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.锚索 |
| 3 | 开挖 | 5.030 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 整体稳定计算方法 | 瑞典条分法 |
| --- | --- |
| 稳定计算采用应力状态 | 有效应力法 |
| 稳定计算合算地层考虑孔隙水压力 | ㄨ |
| 条分法中的土条宽度(m) | 0.40 |
| 刚度折减系数K | 0.850 |
| 考虑圆弧滑动模式的抗隆起稳定 | √ |
| 对支护底取矩倾覆稳定 | √ |
| 以最下道支锚为轴心的倾覆稳定 | √ |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB335 | 2D16 |
| As2 | HRB335 | 2D16 |
| As3 | HRB335 | D16@2 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 截面参数 ]

| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| --- | --- |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 207.69 | 45.13 | 220.68 | 220.68 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 52.00 | 267.74 | 55.25 | 55.25 |
|  | 最大剪力(kN) | 77.59 | 61.75 | 96.98 | 96.98 |

[ 截面验算 ]

基坑内侧抗弯验算(不考虑轴力)

σnei = Mn/(γ* Wx)

= 220.675/(1.050*4869.998*10-6)

= 43.155(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

基坑外侧抗弯验算(不考虑轴力)

σwai = Mw/(γ* Wx)

= 55.254/(1.050*4869.998*10-6)

= 10.805(MPa) < f = 215.000(MPa)   满足

抗剪验算

τ    = V * Sx / (I * tw )

= 96.983*2.707*10-3/(167999.975*10-8*1.300*10-2)

= 12.020(MPa) < fv = 215.000(MPa)   满足

式中:

σwai———基坑外侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

σnei———基坑内侧最大弯矩处的正应力(Mpa);

Mw   ———基坑外侧最大弯矩设计值(kN.m);

Mn   ———基坑内侧最大弯矩设计值(kN.m);

Wx   ———钢材对x轴的净截面模量(m3);

f    ———钢材的抗弯强度设计值(Mpa);

τ   ———基坑最大剪力处的剪应力(Mpa)

V    ———基坑最大剪力设计值(kN);

Sx   ———计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩(m2);

I    ———毛截面惯性矩 (m4);

tw   ———钢材腹板厚度(m);

fv   ———钢材的抗剪强度设计值(Mpa);

γ   ———型钢截面塑性发展系数;

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆计算 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 锚杆参数 ]

| 锚杆钢筋级别 | HRB400 |
| --- | --- |
| 锚索材料强度设计值(MPa) | 1320.000 |
| 锚索材料强度标准值(MPa) | 1860.000 |
| 锚索采用钢绞线种类 | 1 × 7 |
| 锚杆材料弹性模量(×105 MPa) | 2.000 |
| 锚索材料弹性模量(×105 MPa) | 1.950 |
| 注浆体弹性模量(×104MPa) | 3.000 |
| 锚杆抗拔安全系数 | 1.600 |
| 锚杆荷载分项系数 | 1.250 |

[ 锚杆水平方向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 116.76 | 38.08 | 116.76 | 145.95 |

[ 锚杆轴向内力 ]

| 支锚道号 | 最大内力 | 最大内力 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弹性法(kN) | 经典法(kN) | 标准值(kN) | 设计值(kN) |
| 1 | 152.42 | 49.71 | 152.42 | 190.52 |

[ 锚杆自由段长度计算简图 ]

| 支锚道号 | 支锚类型 | 钢筋或 | 自由段长度 | 锚固段长度 | 实配[计算]面积 | 锚杆刚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钢绞线配筋 | 实用值(m) | 实用值(m) | (mm2) | (MN/m) |
| 1 | 锚索 | 3s15.2 | 6.0 | 12.0 | 420.0[144.3] | 7.34 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：有效应力法

条分法中的土条宽度: 0.40m

滑裂面数据

圆弧半径(m) R = 13.958

圆心坐标X(m) X = -0.254

圆心坐标Y(m) Y = 4.455

整体稳定安全系数 Ks = 1.369 > 1.30, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆(对支护底取矩)稳定性验算:

Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

工况1：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	            0.000	            0.000

Kov = 2.961 >= 1.200, 满足规范要求。

工况2：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          171.037

Kov = 3.299 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

序号	支锚类型	材料抗力(kN/m)	锚固力(kN/m)

1	  锚索	          434.000	          171.037

Kov = 1.289 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kov = 1.289 >= 1.200, 满足规范要求。

抗倾覆(踢脚破坏)稳定性验算:

绕最下道支撑或锚拉点的抗倾覆稳定性验算,

多支点参考《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》附录V

单支点参考《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012  4.2.2节

∑MEp——被动区抗倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

∑MEa——主动区倾覆作用力矩总和(kN.m/m);

Kt——带支撑桩、墙式支护抗倾覆稳定安全系数，取Kt≥1.200。

工况1：

此工况不进行抗倾覆稳定性验算!

工况2：

Kt = 2.450 >= 1.200, 满足规范要求。

工况3：

Kt = 1.237 >= 1.200, 满足规范要求。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况3。

最小安全Kt = 1.237 >= 1.200, 满足规范抗倾覆要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks=(18.160×9.470×5.258+25.000×13.104)/(18.351×(5.030+9.470)+18.929)=4.322

Ks = 4.322 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度15.100处，验算抗隆起：

Ks=(18.210×10.070×10.662+28.000×20.721)/(18.377×(5.030+10.070)+18.929)=8.553

Ks = 8.553 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

2) 坑底抗隆起按以最下层支点为转动轴心的圆弧条分法计算，结果如下：

Ks = 2.615 ≥ 1.900，坑底抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ]

----------------------------------------------------------------------

工况1：

Ps = 1419.800 ≤ Ep = 3129.179，土反力满足要求。

工况2：

Ps = 1373.280 ≤ Ep = 3129.179，土反力满足要求。

工况3：

Ps = 1341.394 ≤ Ep = 1379.031，土反力满足要求。

式中：

Ps为作用在挡土构件嵌固段上的基坑内侧土反力合力（kN）；

Ep为作用在挡土构件嵌固段上的被动土压力合力（kN）。

5.2支撑冠梁

### 1 计算简图：

### 2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:    115.00kN/m	活载准永久值系数:      0.50

均布活载标准值:      0.00kN/m	支座弯矩调幅系数:     100.0%

梁容重        :     25.00kN/m3	计算时考虑梁自重:    不考虑

恒载分项系数  :      1.25		活载分项系数    :      1.40

配筋条件:

抗震等级      :    不设防		纵筋级别        :    HRB400

混凝土等级    :       C30		箍筋级别        :    HPB300

配筋调整系数  :       1.0		上部纵筋保护层厚:        35mm

面积归并率    :      30.0%		下部纵筋保护层厚:        35mm

最大裂缝限值  :     0.400mm	挠度控制系数C   :       200

截面配筋方式  :      双筋

### 3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m	剪    力:kN

纵筋面积:mm2		箍筋面积:mm2/m

裂    缝:mm		挠    度:mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1:        跨长 = 7000        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :             0.000             0.000          -880.464

弯矩(+) :             0.003           495.019             0.000

剪    力:           377.343          -125.782          -628.905

上部as:                45                45                45

下部as:                45                45                45

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E25(2945)        6E22(2281)        6E25(2945)

下纵实配:        6E25(2945)        6E25(2945)        6E25(2945)

箍筋实配:    4d10@150(2094)    4d10@150(2094)    4d10@150(2094)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.26%             0.20%             0.26%

下实配筋率:             0.26%             0.26%             0.26%

箍筋配筋率:             0.26%             0.26%             0.26%

裂    缝:             0.000             0.058             0.234

挠    度:            -0.000             1.191            -0.000

最大裂缝:0.234mm<0.400mm

最大挠度:1.191mm<35.000mm(7000/200)

-----------------------------------------------------------------------

梁号   2:        跨长 = 7000        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :          -880.464             0.000             0.000

弯矩(+) :             0.000           495.019             0.003

剪    力:           628.905           125.782          -377.343

上部as:                45                45                45

下部as:                45                45                45

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E25(2945)        6E22(2281)        6E25(2945)

下纵实配:        6E25(2945)        6E25(2945)        6E25(2945)

箍筋实配:    4d10@150(2094)    4d10@150(2094)    4d10@150(2094)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.26%             0.20%             0.26%

下实配筋率:             0.26%             0.26%             0.26%

箍筋配筋率:             0.26%             0.26%             0.26%

裂    缝:             0.234             0.058             0.000

挠    度:            -0.000             1.191            -0.000

最大裂缝:0.234mm<0.400mm

最大挠度:1.191mm<35.000mm(7000/200)

-----------------------------------------------------------------------

### 4 所有简图：

5.3锚索腰梁

锚索轴力最大210kN，水平分量210*sin35=120.5kN，腰梁等效均布荷载120.5/1.8=67kPa。

按连续梁计算：

### 1 计算简图：

### 2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:     67.00kN/m	活载准永久值系数:      0.50

均布活载标准值:      0.00kN/m	支座弯矩调幅系数:     100.0%

梁容重        :     25.00kN/m3	计算时考虑梁自重:    不考虑

恒载分项系数  :      1.25		活载分项系数    :      1.40

配筋条件:

抗震等级      :    不设防		纵筋级别        :    HRB400

混凝土等级    :       C30		箍筋级别        :    HPB300

配筋调整系数  :       1.0		上部纵筋保护层厚:        25mm

面积归并率    :      30.0%		下部纵筋保护层厚:        25mm

最大裂缝限值  :     0.400mm	挠度控制系数C   :       200

截面配筋方式  :      单筋

### 3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m	剪    力:kN

纵筋面积:mm2		箍筋面积:mm2/m

裂    缝:mm		挠    度:mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1:        跨长 = 1800        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :             0.000             0.000           -28.700

弯矩(+) :             0.000            21.082             0.000

剪    力:            59.430           -15.945           -91.320

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

下纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

箍筋实配:    4d10@100(3142)    4d10@100(3142)    4d10@100(3142)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

下实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

箍筋配筋率:             0.39%             0.39%             0.39%

裂    缝:             0.000             0.003             0.004

挠    度:            -0.000             0.004             0.000

最大裂缝:0.004mm<0.400mm

最大挠度:0.004mm<9.000mm(1800/200)

-----------------------------------------------------------------------

梁号   2:        跨长 = 1800        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :           -28.700             0.000           -20.873

弯矩(+) :             0.000             9.242             0.000

剪    力:            79.723             4.349           -71.026

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

下纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

下实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

箍筋配筋率:             0.13%             0.13%             0.13%

裂    缝:             0.004             0.001             0.003

挠    度:            -0.000             0.001            -0.000

最大裂缝:0.004mm<0.400mm

最大挠度:0.001mm<9.000mm(1800/200)

-----------------------------------------------------------------------

梁号   3:        跨长 = 1800        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :           -20.873             0.000           -23.482

弯矩(+) :             0.000            11.741             0.000

剪    力:            73.925            -1.450           -76.824

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

下纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

下实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

箍筋配筋率:             0.13%             0.13%             0.13%

裂    缝:             0.003             0.001             0.003

挠    度:            -0.000             0.002            -0.000

最大裂缝:0.003mm<0.400mm

最大挠度:0.002mm<9.000mm(1800/200)

-----------------------------------------------------------------------

梁号   4:        跨长 = 1800        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :           -23.482             0.000           -20.873

弯矩(+) :             0.000            11.741             0.000

剪    力:            76.824             1.450           -73.925

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

下纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

下实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

箍筋配筋率:             0.13%             0.13%             0.13%

裂    缝:             0.003             0.001             0.003

挠    度:            -0.000             0.002            -0.000

最大裂缝:0.003mm<0.400mm

最大挠度:0.002mm<9.000mm(1800/200)

-----------------------------------------------------------------------

梁号   5:        跨长 = 1800        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :           -20.873             0.000           -28.700

弯矩(+) :             0.000             9.242             0.000

剪    力:            71.026            -4.349           -79.723

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

下纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

下实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

箍筋配筋率:             0.13%             0.13%             0.13%

裂    缝:             0.003             0.001             0.004

挠    度:            -0.000             0.001            -0.000

最大裂缝:0.004mm<0.400mm

最大挠度:0.001mm<9.000mm(1800/200)

-----------------------------------------------------------------------

梁号   6:        跨长 = 1800        B×H = 800 × 1400

左                中                右

弯矩(-) :           -28.700             0.000             0.000

弯矩(+) :             0.000            21.082             0.000

剪    力:            91.320            15.945           -59.430

上部as:                35                35                35

下部as:                35                35                35

上部纵筋:              2240              2240              2240

下部纵筋:              2240              2240              2240

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

下纵实配:        6E22(2281)        6E22(2281)        6E22(2281)

箍筋实配:     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)     4d8@190(1058)

腰筋实配:       10d18(2545)       10d18(2545)       10d18(2545)

上实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

下实配筋率:             0.20%             0.20%             0.20%

箍筋配筋率:             0.13%             0.13%             0.13%

裂    缝:             0.004             0.003             0.000

挠    度:            -0.000             0.004            -0.000

最大裂缝:0.004mm<0.400mm

最大挠度:0.004mm<9.000mm(1800/200)

-----------------------------------------------------------------------

### 4 所有简图：

5.4支撑计算

# 纯弯计算如下：

恒载：取梁自重

活载：取施工荷载5KN/m；

计算如下：

# 1 计算简图：

# 2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:      0.00kN/m	活载准永久值系数:      0.50

均布活载标准值:      5.00kN/m	支座弯矩调幅系数:     100.0%

梁容重        :     25.00kN/m3	计算时考虑梁自重:      考虑

恒载分项系数  :      1.38		活载分项系数    :      1.40

配筋条件:

抗震等级      :    不设防		纵筋级别        :    HRB400

混凝土等级    :       C30		箍筋级别        :    HPB300

配筋调整系数  :       1.0		上部纵筋保护层厚:        35mm

面积归并率    :      30.0%		下部纵筋保护层厚:        35mm

最大裂缝限值  :     0.400mm	挠度控制系数C   :       200

截面配筋方式  :      双筋

# 3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m	剪    力:kN

纵筋面积:mm2		箍筋面积:mm2/m

裂    缝:mm		挠    度:mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1:        跨长 = 19400        B×H = 800 × 1000

左                中                右

弯矩(-) :             0.000             0.000             0.000

弯矩(+) :             0.007          1627.763             0.007

剪    力:           335.621             0.001          -335.621

上部as:                45                45                45

下部as:                45                45                45

上部纵筋:              1600              1600              1600

下部纵筋:              1600              5001              1600

箍 筋Asv:              1017              1017              1017

上纵实配:        7E32(5630)        6E20(1885)        7E32(5630)

下纵实配:        7E32(5630)        7E32(5630)        7E32(5630)

箍筋实配:    4d10@100(3142)    4d10@100(3142)    4d10@100(3142)

腰筋实配:       10d14(1539)       10d14(1539)       10d14(1539)

上实配筋率:             0.70%             0.24%             0.70%

下实配筋率:             0.70%             0.70%             0.70%

箍筋配筋率:             0.39%             0.39%             0.39%

裂    缝:             0.000             0.368             0.000

挠    度:            -0.000            52.068            -0.000

最大裂缝:0.368mm<0.400mm

最大挠度:52.068mm<97.000mm(19400/200)

-----------------------------------------------------------------------

# 4 所有简图：

# 压弯计算如下：

支撑轴力标准值Nk=780KN。荷载分项系数取1.25，重要性系数Υ0取1.1。支撑轴力设计值按780x1.25x1.1=1070KN。

截面尺寸：800mm×1000mm

计算长度：  L=19.4m

偏心距取取偏心方向截面长度的1/30和20mm的大值，本支撑计算取33.33mm

附加弯矩M1=1070*0.03333=35.6KN.m

故控制内力设计值：

Nma=780KN

Mmax=1627.7+35.6=1663.33N*m

Vmax=335.6KN

计算结果如下：

# 柱截面设计(ch1)

# 项目名称　　　　　　构件编号　　　　　　日　　期

# 设　　计　　　　　　校　　对　　　　　　审　　核

# 执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010),  本文简称《抗震规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

# 1 已知条件及计算要求：

(1)已知条件：矩形柱

b=800mm，h=1000mm

计算长度 L=3.00m

砼强度等级 C30，fc=14.30N/mm2  ft=1.43N/mm2

纵筋级别 HRB400，fy=360N/mm2，fy'=360N/mm2

箍筋级别 HPB300，fy=270N/mm2

轴力设计值 N=780.00kN

弯矩设计值 Mx=1663.33kN.m，My=35.60kN.m

剪力设计值 Vy=335.50kN，Vx=0.00kN

(2)计算要求：

1.正截面受压承载力计算

2.斜截面承载力计算

3.裂缝计算

-----------------------------------------------------------

# 2 受压计算

## 2.1 轴压比

## 2.2 受压计算

双向偏心受压采用《混凝土规范》式6.2.21-3验算:

（Nux及Nuy计算时，只考虑弯矩作用方向的对边纵筋，忽略侧边纵筋）

经试算, 取每侧全部纵筋面积(放大1.02倍试算): Asx=4055mm2, Asy=1638mm2,

四根角筋总面积近似按1521mm2

代入公式验算如下:

结论: 满足!

x方向单边: Asx=4055mm2 > ρmin×A=0.0020×800000=1600mm2

y方向单边: Asy=1638mm2 > ρmin×A=0.0020×800000=1600mm2

全截面: As=2×Asx+2×Asy-4×Asj=9865mm2 > ρmin×A=0.0055×800000=4400mm2(Asj为一根角筋的面积)

# 3 受剪计算

## 3.1 x方向受剪计算

剪力为零, 采用构造配筋:

箍筋最小配筋率: 0.40%

由于箍筋不加密, 故ρvmin=0.4%×0.5=0.2%

## 3.2 y方向受剪计算

λy=5.1 > 3.0, 取λy=3.0

### (1)截面验算, 根据《混凝土规范》式6.3.1:

hw/b=1.2 ≤ 4, 受剪截面系数取0.25

截面尺寸满足要求。

### (2)配筋计算

根据《混凝土规范》式6.3.12:

箍筋最小配筋率: 0.40%

由于箍筋不加密, 故ρvmin=0.4%×0.5=0.2%

计算箍筋构造配筋Asvmin/s:

故箍筋配筋量: Asvy/s=0.941mm2/mm

# 4 配置钢筋

(1)上部纵筋:7E32(5630mm2 ρ=0.70%) > As=4055mm2，配筋满足。

(2)下部纵筋:7E32(5630mm2 ρ=0.70%) > As=4055mm2，配筋满足。

(3)左右纵筋:5E28(3079mm2 ρ=0.38%)全侧配筋As=4687mm2 > As=1638mm2，配筋满足。

(4)竖向箍筋:d8@200四肢箍(1005mm2/m ρsv=0.13%) > Asv/s=941mm2/m，配筋满足。

(5)水平箍筋:d8@200五肢箍(1257mm2/m ρsv=0.13%) > Asv/s=941mm2/m，配筋满足。

# 5 裂缝计算

5.1 左右侧裂缝计算

(1)根据《混凝土规范》 第7.1.2 注3), 偏压计算时 e0/h0=(0/150)/0.765=0.00 <= 0.55, 不需要验算裂缝。

5.2 上下侧裂缝计算

(1)截面有效高度:

(2)受拉钢筋应力计算, 根据《混凝土规范》式7.1.4-4:

取ηs=1.0

(3)按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率, 根据《混凝土规范》式7.1.2-4:

(4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数, 根据《混凝土规范》式7.1.2-2:

ψ=-8.4439 < 0.2, 取ψ=0.2

受拉区纵向钢筋的等效直径deq:

根据《混凝土规范》表7.1.2-1 构件受力特征系数 αcr = 1.9:

(5)最大裂缝宽度计算, 根据《混凝土规范》式7.1.2-1:

σs = σsq

5.3 裂缝计算结果

Wmax=max{0.000, 0.005}=0.005mm < Wlim=0.400mm, 满足。

5.1 左右侧裂缝计算

(1)根据《混凝土规范》 第7.1.2 注3), 偏压计算时 e0/h0=(0/150)/0.765=0.00 <= 0.55, 不需要验算裂缝。

5.2 上下侧裂缝计算

(1)截面有效高度:

(2)受拉钢筋应力计算, 根据《混凝土规范》式7.1.4-4:

取ηs=1.0

(3)按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率, 根据《混凝土规范》式7.1.2-4:

(4)裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数, 根据《混凝土规范》式7.1.2-2:

ψ=-8.4439 < 0.2, 取ψ=0.2

受拉区纵向钢筋的等效直径deq:

根据《混凝土规范》表7.1.2-1 构件受力特征系数 αcr = 1.9:

(5)最大裂缝宽度计算, 根据《混凝土规范》式7.1.2-1:

σs = σsq

5.3 裂缝计算结果

Wmax=max{0.000, 0.004}=0.004mm < Wlim=0.400mm, 满足。