设计任务书

一、项目名称

海丝文体中心园区整体优化提升工程设计施工总承包
二、项目概况

2.1 项目地点

广州市黄埔区九龙镇云创街17号。

2.2 建设内容与规模

项目项目拟对海丝文体中心园区进行整体优化提升，改造内容包括园区商铺单位机电提升改造、一至四层商业公共区域装修提升改造、室外提升工程改造、手机信号全覆盖提升改造、燃气接入提升改造。
2.3 项目投资

本项目总投资约678万元，以实际发包价为准。

2.4 项目建设期

建设工期共 90 日历天
暂定开工时间： 
设计工期：15日历天。

施工工期：75日历天。
三、设计依据

3.1 本项目的装修设计招标文件、装修设计施工图、机电设计图、暖通设计图、给排水设计图、消防设计图。

3.2设计规范及标准

1. 《全国室内装饰行业管理暂行规定》;

2. 《室内装饰工程质量规范》;

3. 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001);

4. 《CAD工程制图规范》(GB/T18229-2000);

5. 《办公建筑设计规范》(JGJ67-2019)

6. 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

7. 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

（GB-50325-2020）；

8. 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

（GB18580-2017）；

9. 《木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2020）；

10. 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》（GB18582-2020）；

11. 《室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量》

（GB18583-2008）；

12. 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

（GB18584-2001）；

13. 《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》

（GB18585-2001）；

14. 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材料地板中有害物质限量》

（GB18586-2001）；

15. 《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）；

16. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）；

17. 其他国家及地方现行相关规范及标准文件。

18. 本设计任务书的要求。

四、设计改造范围及内容要求

4.1 设计范围

本项目拟对海丝文体中心园区进行整体优化提升，改造内容包括园区商铺单位机电提升改造、一至四层商业公共区域装修提升改造、室外提升工程改造、手机信号全覆盖提升改造、燃气接入提升改造。

4.1.1 商铺单元机电改造

本项目园区商铺机电尚未完善，商铺无法单独计量水电，造成资源浪费，现统一规划、统一管理，加装（21+15）块单独计电量表等措施，以方便日后公共用电电费分摊管理。 

商铺单元机电改造内容如下： 

①商铺单元临水临电接入。 

②商铺单元水电一户一表。 

③分期增加项目整体用电负荷至5000KW或以上。 

④整栋楼智能抄水表分配到户，加装公共设备用电电表。

4.1.2 一至四层商业公共区域装修

①一层商业部分公区通道毛坯扇灰或贴瓷砖装修、电梯轿厢铺地 

毯以提升项目形象。 

②安装抽油烟管开口和抽风机、商铺接入隔油池、生活水泵房、 

消防水泵房、电梯机房安装通排风设备，对商铺、公共设施保证空气流通流畅，提供新鲜空气，释放密闭空间建筑中蓄存的热量，实现物理降温。 

③增加1-4楼楼道和广场外围等公共区域照明设备，完善公共区 

域照明设备设施，给园区一个明亮舒适的环境。 

④安装地下车库道闸、限高杆、挡洪板，加装1楼车道口边消防 

楼梯加装铝合金门及门禁，以方便车辆停放及停车库的正常运营，保护车库安全并避免造成车辆出入事故。 

⑤增加1-4层商业排水排污、4楼平台排水整改、加装商铺门前的 

雨水收集器，完善商业区排水管网设施，从而确保园区排水管网的健康安全运行和可持续利用，杜绝或减少水污染发生，保护水资源，保护园区人员生命和财产安全。 

⑥增加4F、19F、20F开放区域、车库入口消防通道摄像头，对 

园区开放区实时监控，提升安全保障，提高园区工作人员工作效率。 

⑦安装楼层号牌、设备房标识、电梯厅消防疏散平面图、电梯设 

备房等公共区域标识工作，以防无关人员随意进出，减少安全隐患。

4.1.3 室外提升改造工程

广场草地硬化、树木移位、项目名称楼体发光字、项目灯光亮化 

工程、项目外广场景观小品、项目商业精神堡垒／户外大型 logo 墙。 
4.1.4 手机信号全覆盖改造 
对园区进行手机信号全覆盖，实现无死角信号网络，保证园区来往人员与内外界的通信畅通。 
4.1.5 燃气接入改造  
本次改造对园区公寓、商铺接入燃气。

4.2 结构方案

4.2.1 设计依据

1、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

2、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014 2018 年版） ;

3、《砌体结构设计规范》（GB 50003-2011） ;

4、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T 50476-2019） ;

5、《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068-2018)；

6、《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）；

7、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010 2016 年版）。

4.2.2 荷载取值

1、风荷载

根据《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），本工程地面粗糙度类别为 B 类。

基本风压： ω0=0.5KN/㎡ 。

风荷载标准值： ωk= βz μs μz ω0。

2、竖向荷载

楼面均布荷载、屋面均布荷载按《建筑结构荷载规范》取值，特殊的设备荷载按实际情况考虑。

4.3.3 结构方案

根据建筑方案，本项目涉及结构主要为根据功能布局重砌砖墙、部分玻璃间隔等，对 原结构影响很小。
五、公用工程方案

5.1 电气工程

5.1.1 设计依据
1、《民用建筑电气设计手册》；

2、《2009 全国民用建筑工程设计技术措施 电气》；

3、《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；

4、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

5、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）。

5.1.2 负荷等级及供电要求

本项目电气工程主要为建筑内电气工程系统。本项目的主要用电设备有照明、开关部分组成。

负荷等级：消防用电及主要通道照明按二级负荷供电，其他用电负荷按三级负荷考虑。

5.1.3 负荷计算

本工程设计范围为一至四层商业公共区域装修提升改造、室外提升工程改造。其中一至四层商业公共区域装修面积约1500㎡，根据《建筑照明设计标准》，用电指标为 3.5~4w/㎡， 用电指标取 4w/m2，用电面积为 1000m2。 初步估算本项目的用电负荷为 4kW。应急照明可利用土建阶段应急照明设备接入。室外提升工程改造包括（“项目名称楼体发光字”、“项目灯光亮化工程”

等）现阶段可预留10KW用电负荷。

供电电源：大楼现有电源剩余容量满足改建后需求，不需增容。

敷设方式：设置天花区域藏于天花内使用金属管，其余根据实际需要使用硬质PVC胶管等穿线管暗敷。

供电线路：电力、照明设备配电采用无卤、阻燃型电缆，消防用电设备、应急照明等采用耐火型电缆。

5.1.4 低压配电系统

本工程采用 TN-C-S 系统，其专用接地线（即 PE 线） 的截面规定为： ≤16mm²时，PE 线与相线相同，相线截面 25-35mm²时，PE 线为 16mm² , 相线截面＞35mm²时，PE 线为相线截 面的一半。

凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。建筑物内总等电位联结母线与PE干线、接地引下线、金属风道、水暖管线及结构板、柱内钢筋等金属构件可靠连接，并在潮湿场所和各专业机房做局部等电位联结。

5.1.5 照明与插座

本项目照明以LED灯具为主。在走廊、机房等较重要场所设蓄能式应急照明灯，在走廊等人员密集通道设疏散诱导灯。照明、插座分别由不同的支路供电，照明为单相三线制。

从总电箱引至各层层配电箱，系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的 供电方式进行设计，应急照明电源及应急照明分配电箱输出电压为 36V。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。

应急照明灯及疏散指示以集中电源作为备用电源。在系统应急启动后，在蓄电池（达 到使用寿命周期后） 电源供电时的持续供电时间不小于30分钟。

5.1.5其他改造工程

1、 商铺单元用电一户一表，为避免商铺单元无法单独计量电，加装计量表（包括远程抄表功能）。

2、 抽油烟管开口及抽风机安装，确定深化方案后实施加装专用油烟机，电气配合设计。
3、 商铺需接入隔油池及商铺排污（给排水），确定深化方案后实施，电气需配合设计。
4、 整栋楼智能抄水表分配到户，5-12楼已完成。13-19楼在开展。1-4楼无。需对1-4楼补充水表远程抄表系统及平面。
5、 加装公共设备用电电表，需加装计量电表以方便日后公共用电电费分摊管理，经统计公共用电需要加装（21+15）块计量电表，电气需配合出图。
6、 增加垃圾房，电气需配合设计。
7、 地下车库道闸、限高杆、挡洪板安装，道闸需配合电气设计。
8、 生活水泵房、消防水泵房、电梯机房安装通排风设备，电气配合设计。
9、 电梯设备房、监控室增加空调，电气配合设计。
5.2 给排水工程

5.2.1 设计依据

1、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

2、《建筑给水排水设计标准》 (GB50015-2019）；

3、《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

4、《用水定额第3部分：生活》（DB44T1461-2021）》；

5、《民用建筑节水设计标准》（GB50555-2010）；

6、《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）。

5.2.2 给水系统

水源由中心自来水管网供给。

首层给水由市政压力直接供水；二层至四层为变频加压供水低区供给。

项目主要用水有厨房用水、卫生间、淋浴室及地面清洗用水等。

根据《用水定额 第3部分：生活》（DB4T1461-2021），按有商业，按照1.5m³/m2•年计算（以面积为基数，为综合定额），商业面积暂按1593m2计算，估算得项目年用水量约0.24万m³。

5.2.3 生活排水系统

大楼室内外污、废水均采用分流设计，室内污水接入原有排水立管。

项目污水量按照年常用水量的85%计算，则项目年污水产生量约为0.204万m3。

室内±0.00以上污废水重力自流排入室外污废水检查井，地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外。生活污水经化粪池处理后直接排放至市政污水管网。大楼设专用通气管系，通气管伸出屋面的高度为2m，不上人屋面为0.3m。阳台排水至阳台雨水管，阳台雨水及空 调排水均采用间接排水。带餐饮功能的商铺排水排至埋地隔油设施处理后排入大楼废水管网。

5.4 弱电工程

5.4.1 设计依据

1、《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

2、《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）；

3、《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

4、《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；

5、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）；

6、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

7、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；

8、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）；

9、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018 版）。

5.4.2 系统设置

本次设计范围主要为视频安防监控系统、门禁系统。

1、视频安防监控系统

视频安防监控系统采用全数字高清视频安防监控系统。系统设备全部采用数字化设 备。末端信号传输电缆一般采用超五类 UTP，前端通过智能专网采用光纤传输。前端监控点 的设置考虑了室内的监视覆盖。所有摄像机的电源在每层强弱电间取电，在取电点变压成工 作电压后传输至摄像机。每个普通监视点 2xPC25，带云台监视点设 3×PC25，明敷。系统各路视频信号，在监视器输入端的电平值应为 Vp-p ±3dBVBS。除11层外，需在各层设置视频安防监控系统。

2、门禁系统

包括身份识别、传感与报警、处理与控制、电锁与执行、线路及通讯、管理与设置。

（1）对通道进出权限的管理

进出通道的权限、进出通道的方式、进出通道的时段、进出记录保存过后可查询。

（2）实时监控功能

系统管理人员可以通过微机实时查看每个门区人员的进出情况（同时有照片显示）、每个门区的状态（包括门的开关，各种非正常状态报警等）；也可以在紧急状态打开或关闭 所有的门区。

出入记录查询功能，系统可储存所有的进出记录、状态记录，可按不同的查询条件查询，配备相应考勤软件可实现考勤、门禁一卡通。

（3）异常报警功能

在异常情况下可以通过门禁软件实现微机报警或外加语音声光报警，如：非法侵入、门超时未关等。

根据系统的不同门禁系统还可以实现一些特殊功能：反潜回功能、防尾随功能、双门互锁、胁迫码开门、消防报警监控联动功能、逻辑开门功能等。

除 11 层外，各层设置一套防盗系统，包括办公用防盗报警器等。

5.5 空调与通风工程

5.5.1 空调设计

1、项目地处南方，故只作夏季空调、冬季不设采暖。本次采用独立机空调。

2、后期可根据需要设置分体空调，将室外机布置在土建预留空调位。

5.5.2 通风设计

1、本项目的建筑物一般按自然通风考虑。卫生间及无窗房间采用机械通风，其他房间均采 用自然通风。

六、设计核心要点与成果内容

6.1 设计核心要点

1、园区商铺单位机电提升改造需考虑商铺单位的电力供应和分布系统，高效的电缆布线、照明系统改善、排风设备完善、安全系统完善以及项目的可持续性和环保的考虑；

2、一至四层商业公共区域装修提升改造设计应合理规划和设计分区，以最大程度地提高空间利用率、流通性和吸引力，改善照明系统，确保适宜的照明水平，同时使用色彩和照明效果来增强空间的氛围和吸引力，合理选择高质量的材料和装饰，以提高空间的质感和外观，同时考虑材料的耐久性和易维护性；

3、室外提升工程改造应合理规划室外空间，包括道路、人行道、庭院和公共广场等，以提高可用性和美观性；升级室外照明系统，以提高夜间安全性和美观性，考虑使用节能LED照明；考虑在改造中包括公共艺术和装置，以提高文化和艺术价值；

4、手机信号全覆盖提升改造应遵守当地和国家的法规和规定，特别是与电信和通信设备相关的法规；制定详细的预算和项目时间表，确保项目按计划进行并在预算范围内完成。

5.燃气接入提升改造需考虑安全性，确保所有安装、管道和设备符合当地和国家的安全标准和法规。使用高质量、耐用的燃气管道和连接件；燃气接入改造应确保管道的布局和设计合理，以满足燃气需求，并考虑未来的扩展。管道布局应考虑到安全、易于维护和避免冲突；
6.2  设计成果内容

设计说明

平面布置图

地面材质图

顶面布置图

造型部分立面图

造型部分主要节点详图

重点部位手绘或者电脑效果图

注：此次设计分为投标方案设计、方案深化设计，施工图设计三个阶段，各有设计深度和成果要求（其中方案深化设计、施工图设计投标时不需要提供该部分内容）。

6.2.1  投标方案设计阶段

1、成果形式：电子文件。

2、设计成果及深度：

1）概念设计构思说明

2）空间流线分析图；

3）各主要空间的效果图；

4）投标人认为需要提供的其他内容。

6.2.2  方案深化计阶段

1、成果形式：A3图册4份，电子文件光盘或u盘一份。

2、设计成果及深度：

图纸目录；

平面布置图；

天花平面图；

地面铺装平面图；

各功能空间彩色效果图；

装饰材料做法一览表；

设计造价概算书。

6.2.3  施工图设计阶段

1、成果形式：A2 施工蓝图 4 份，电子文件光盘或 u 盘一份。

2、施工图设计成果深度：给排水、强弱电、暖通、消防、精装修设计等各专业的施工图设 计图纸。

七、设计风险与控制

需注意国家及地方相关规范的更新，并及时研究相关影响。

八、其他

本任务书中未尽事宜及甲方可能进行的设计调整要求等可在设计过程中由甲方与乙方 商榷解决方案，最终由甲方书面确认，此部分与本设计任务书具有同等效力。

2

