暨南大学附属第一医院（广州华侨医院）生殖医学中心设计施工一体化改造工程招标需求书

第一章 设计需求任务书
一、项目内容

1.方案设计、效果图设计、初步设计及概算编制、施工图设计，参加设计的评审并根据评审意见进行完善；参与对施工单位的设计交底、中间验收、专项验收、竣工验收、行业验收，负责答疑、技术变更、竣工图审核及质量缺陷处理等相关技术服务工作。
2.参与专家评审，根据评审要求进行修改完善设计，并根据招标人要求参加各类专项会议的咨询、评审及答疑。
（3）根据国家有关法律法规及规范要求，及时解决和完成设计、施工过程中的相关技术性工作。
二、设计质量及深度要求
1.方案设计、初步设计文件应符合包括并不限于国家、行业现行规范及《建筑工程初步设计编制深度规定》（2016年版）等方案设计、初步设计编制深度相关规定的要求，满足政府部门审批的要求，满足招标人的要求、满足施工材料订货、施工图设计的需要，并符合相关规范、规程和技术标准。
2.施工图设计应符合包括并不限于国家、行业现行规范及《建筑工程初步设计编制深度规定》（2016年版）等施工图设计编制深度相关规定的要求，其深度应满足招标人要求、施工、电梯安装、工程概算、施工材料加工订货的需要，并符合相关规定、规程和技术标准。在满足规范的前提下，尽可能使用招标人提供的钢材型号进行施工图设计。
3.配合第三方审图，根据审图意见修改，直至通过审查。
4.竣工图审核:竣工图内容应与施工现场实际情况、施工图设计、设计变更、洽商、材料变更，施工及质检记录相符合，发现不准确或短缺时要及时通知招标人。审核无误后需在竣工图上加盖设计中标人公章。
三、成果要求
1.按照国家设计规定进行项目设计，提交相应设计交付文件，并提供相应的AutoCAD格式设计图电子文档以及相关的Office格式文本文档。承担设计、设计变更过程中出现各类问题的协调、审核、报批等工作内容。
2.提供图纸的套数分别为：方案设计（含效果图）6份、初步设计及概算6份、施工图8份，图纸及配套文件电子版本一份（含PDF、CAD格式）。
3.中标人应为采购文件和响应文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。
四、工作要求
1.如招标人要求中标人到现场了解项目情况或参加会议，如无特殊原因，中标人不得拒绝。中标人在未征得招标人同意而两次以上不到场的，招标人有权取消中标人受委托资格。
2.在合同履行期间，因招标人要求项目终止或暂缓的，中标人未开始工作的，招标人不支付任何费用；已完成方案设计、初步设计与工程概算按该项目设计费的50%计算，已完成施工图设计按该项目设计费的80%计算。
3.因招标人原因，在施工图设计阶段如有出现超过50%以上的变更，中标人可以书面向招标人提出增加设计费的要求，并由双方友好协商，另行签订补充协议确定。
五、考核要求：具体考核方式按照合同相关约定执行。
第二章 施工需求任务书

一、技术标准

本项目的全部技术指标，包括设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合本招标文件及国家质量监督检验检疫总局发布的《医院洁净手术部技术规范》（GB50333-2013）、《人类辅助生殖技术规范》（国家卫生部176-2003）及《团体标准-辅助生殖医学中心建设标准》（T/ACSC 01—2022）（以下简称《规范》）中所制定的指标，除应执行本规范外，还应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括下列：
1. 《人类辅助生殖技术规范》（国家卫生部176-2003）
2. 《团体标准-辅助生殖医学中心建设标准》（T/ACSC 01—2022）
3. 《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）
4. 《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）
5. 《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）
6. 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2013)
7. 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)
8. 《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)
9. 《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)
10. 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)
11. 《高效空气过滤器检测规范》(GB13554-2008)
12. 《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)
13. 《建筑照明设计标准》(GB50034-2014)
14. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
15. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)
16. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)
17. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
18. 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)
19. 《低压配电设计规范》(GB50054-2011)
20. 《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
21. 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)
22. 《卫生设备安装》(99S304)
23. 《防水套管》(02S404)
24. 《室内管道支架及吊架》(03S402)
25. 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
26. 《氧气站设计规范》(GB50030-2013)
27. 《压缩空气站设计规范》(GB50029-2014)
28. 《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94
29. 《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94
30. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010
31. 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011
32. 《铜及铜合金拉制管》GB/T 1527-2017
33. 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012
34. 如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。
二、材料要求：
1.投标人需承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备和材料。
2.投标人所选用的设备、材料需是国内外知名品牌，并需要提供设备、材料的品牌、型号、技术参数及产品合格证书等证明文件，须经招标人同意方可使用。各种零配件的质量、品牌，需符合国家规定的质量标准。中标人如提供伪劣、假冒等不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由中标人负责并赔偿招标人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。
3.投标人所选用的设备、材料、辅料施工应符合国家、省有关建筑装修工程质量及环保标准。
4.招标人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。
5.招标人有权在产品档次相同的前提下更换品牌，中标人不得借此提出增加工程造价。
6.主要设备材料品牌选用表
在施工中所选用的设备材料需按投标人在投标文件中选用的品牌进行采购。在实际施工中，如施工单位有充足的证据证明该产品无法满足本工程的质量要求或供货需要，应呈专题报告说明更换品牌的原因，获得招标人、设计、监理批准后，方可选用其他推荐品牌。
如使用投标文件选用品牌以外的产品，经上报更换品牌的原因获得发包人批准后，须再报发包人及监理重新定价，否则不予结算支付。更改品牌的原则为：性能应优于或等于原投标品牌，同时，价格低于或等于原中标品牌。（若投标人所选用主要设备和材料优于在《设备材料品牌选用参考表》推荐的主要设备、材料以外，中标后必须提供所选用主要设备和材料同等或优于《设备材料品牌选用参考表》的有效证明文件，如中标人所使用的标准低于上述标准，招标人将有权不予接受。主要设备材料选用品牌参考详见附件。

三、装饰、空调、自动控制、强电、弱电、医用气体、医疗用水、医疗排水设计技术要求
（一）医用装饰系统
1. 总体要求：
1.1设计方案应当总体布局合理，功能完整，洁污分离，合理可行。严格执行强制性标准、各项规范、规程和招标文件的技术要求。
1.2建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则；区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。
2．材料选用：
2.1墙面
（1）门诊区域改造范围为部分房间墙面和部分走廊（详见施工图纸），保持原墙体结构不变；
(2)胚胎培养室墙体采用单面316不锈钢板的50mm厚净化专用硫氧玻镁夹芯板（内部填充防火岩棉）隔墙；
（3）湿区（污洗间、卫生间等）采用100mm厚轻质砖隔墙，均须防水处理到吊顶高度（涂刷聚合物水泥基防涂料，厚度必须达到1.5mm）；
（4）气瓶室采用100mm厚轻质砖隔墙至楼顶板；
（5）手术室、实验室区域其他墙体均采用50mm厚净化专用硫氧玻镁夹芯板（内部填充防火岩棉）隔墙；
（6）天面机房墙体采用50mm厚净化专用硫氧玻镁夹芯板（内部填充防火岩棉）隔墙；
2.2地面：由中标单位提供色板、具体色彩由招标单位选定；
(1) 门诊区域保持原地饰面不变；生殖中心地面（除湿区和气瓶间外）采用2.0mm厚同质透心PVC卷材，其中胚胎培养室地面铺贴一层1.5mm厚耐低温316不锈钢花纹板；
(2) 胚胎培养室地面铺贴一层1.5mm厚耐低温316不锈钢花纹板；
(3) 湿区（污洗间、卫生间等）地面铺贴300×300/600×600防滑地砖；粘贴前做防水处理（涂刷聚合物水泥基防涂料，厚度必须达到1.5mm）
(4) 气瓶间地面铺贴300×300/600×600防滑地砖；
(5) 手术室、实验室区域其他地面均采用2.0mm厚国际知名品牌优质同质透芯抗静电PVC地板，要求耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、抗菌性能良好，耐化学药物、稀酸或稀碱，不会明显损伤地板。卷材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。铺设地板前必须采用国际知名品牌自流平及界面处理剂处理，自流平厚度不小于2mm，要求符合国际标准。设置10cm高同地面材料圆弧形踢脚线。地板色彩由中标单位提供色板及色彩建议，由招标单位确选定确认；
(6) 天面机房地面保持原面层；
(7) 湿区地面最高点低于其他地面15mm，并向地漏处设0.5％坡度。 
(8) 凡铺贴防滑地砖与其他砖类材质交汇处房间门或门洞设一花岗岩分隔条（门槛石）。pvc地面与其他材质交汇处房间或门洞需设门槛石（非砖类不设门槛石）与不锈钢压条。 
(9) 地面变形缝做法参照国标04CJ01-3变形缝建筑构造（三）第8页1、2项。 
(10) 地面选材颜色由业主看样定。
2.3吊顶：
(1) 门诊区域为天花饰面翻新，保持原天花结构基层不变；
(2) 胚胎培养室吊顶采用单面316不锈钢板的50mm厚净化专用硫氧玻镁夹芯板（内部填充防火岩棉）；
(3) 湿区及气瓶间吊顶采用300*300*0.8/600*600*0.8铝扣板吊顶；
(4) 其他区域均采用50mm厚净化专用硫氧玻镁夹芯板；
(5) 吊顶高度2.6米，可根据实际情况进行调整；
(6) 天面机房吊顶采用50mm厚岩棉彩钢板，顶部加装彩钢瓦；
2.4门窗：
(1) 工程范围内所有外窗不包含在本次工程范围内。
(2) 门诊区域内门体为单双开木门换新，门体规格不变。
(3) 移植室、取卵室采用悬吊式气密封电动趟门，带“手术中”指示灯，与手术灯联动。
(4) 胚胎培养室门体采用316不锈钢气密封门；
(5) 手术室、实验室区域其它平开门均采用气密封钢质门。
(6) 区域范围内的防火门窗包含在本次工程范围内。
2.5其他：
(1) 区域内的各专业管道（如排水立管、消防立管等）包管，管材料以及饰面同所在房间。
（二）医用空调系统
1.室外计算参数    广东省广州市
	空调室外干球计算温度
	34.2℃
	室外供暖计算温度
	8℃

	空调室外湿球计算温度
	27.8℃
	室外空调计算温度
	5.2℃

	空调日平均温度
	30.7℃
	室外通风计算温度
	13.6℃

	室外通风计算温度
	31.8℃
	最冷月平均相对湿度
	72%

	最热月平均相对湿度
	68%
	平均风速
	2.8m/s

	风速
	1.7m/s
	大气压力
	101900pa

	大气压力
	100400pa
	
	


2.空调室内设计参数
	名称
	空气洁净度
	最小静压差（Pa）
	最小换气次数（次/h）
	设计换气次数（次/h）
	温度（℃）
	相对湿度（%RH） 
	最小新风量m³/h*㎡/人或次/h
	噪声dB（A）

	胚胎培养室
	整体6级（千级）
	5
	24
	26
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	精液处理室
	整体7级（万级）
	5
	18
	20
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	冷冻室
	整体7级（万级）
	5
	18
	20
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	胚胎移植室
	整体7级（万级） 
周边区8级（十万级）
	5
	18
	20
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	取卵室
	整体7级（万级） 
周边区8级（十万级）
	5
	18
	20
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	人工受精室
	整体7级（万级） 
周边区8级（十万级）
	5
	18
	20
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	人工授精实验室
	整体7级（万级）
	5
	18
	20
	22~25
	40~60
	15~20
	≤49

	培养室缓冲区
	整体7级（万级）
	5
	18
	20
	21~25
	30~60
	15~20
	≤49

	冷冻储存室
	8级（十万级）
	5
	8
	10
	21~27
	≤60
	2次
	≤60

	洁净走道
	8级（十万级）
	5
	8
	10
	21~27
	≤60
	2次
	≤60

	洁净辅房
	8级（十万级）
	5
	12
	14
	21~27
	≤60
	2次
	≤60

	缓冲间
	8级（十万级）
	5
	12
	14
	21~27
	≤60
	2次
	≤60

	清洗室、打包间、取精室、术后观察室、污物通道
	-
	-
	-
	-
	21~27
	-
	2次
	≤60


3.空调冷热系统
(1) 根据规范和建筑使用的功能及规模等特点，净化区采用直膨式洁净空调机组；
(2) 普通区采用变制冷剂流量多联式中央空调系统+洁净新风系统，夏季制冷，冬季制热。
4.空调风系统
(1) 直膨式洁净空调机组系统，生殖中心（含千级培养室、万级冷冻储藏室、移植室、取卵室、IVF洗精室等等）采用直膨式洁净空调机组+洁净新风预处理机组的模式，新风湿度优先控制，其中机组安装于天面空调机房。
(2) 洁净新风处理机组系统，送风方式为独立中央空调集中管道上送风，每个净化送风箱都必须要安装调节阀，通过调节阀门的大小控制房间的送/排风量，确保洁净室内的压差。洁净新风系统采用集中送风形式，送风经过初、中效过滤后才能送到房间。
(3) 排风采用机械排风，排风设备外排出口处均设置风管止回阀。
(4) 新风的保证：
1）新风量必须满足室内人员的卫生要求；
2）新风量必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）中新风换气次数的要求，
3）密闭房间室内新风量和排风量之差需能保证房间正压值。
5.通风系统
(1) 分别独立设置机械排风系统，合理设计房间及分区排风量，使房间维持设计压力工况。普通区相对于污染区应保持微正压，排风机出口处均设置风管止回阀。
(2) 污物间等有异味的房间均设置局部排风系统，维持房间负压。
(3) 卫生间排风经排气扇或排风机排出室外。
(4) 事故通风：气瓶室设置事故排风系统，事故通风量按12次/时换气计算，事故通风系统与平时通风系统兼用。事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警装置及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置。防爆事故通风排风系统设置导出静电的接地装置。
5.1防火阀设置原则
消防防火措施及总则 
(1) 通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70°C的防火阀：  
1) 穿越防火分区处； 
2) 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙或楼板处；  
3) 穿越重要或火灾危险性较大的场所的房间隔墙或楼板处；  
4) 穿越防火分隔处的变形缝两侧； 
5) 竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。(注：当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。) 
(2) 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。 
(3) 防火阀的设置应符合下列规定： 
1) 防火阀宜靠近防火分隔处设置； 
2) 防火阀暗装时，应在安装部位设置方便维护的检修口； 
3) 在防火阀两侧2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料； 
4) 防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定； 
5) 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙 处的孔隙应采用防火封堵材料封堵；风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火 阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 
(4) 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀： 
1) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上； 
2) 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上； 
3) 排烟风机入口处； 
4)穿越防火分区处；
5.2 消声与隔振。
（1）消声、隔振设计应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021） 和《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）的规定。等的有关规定。 
（2）所有设备尽量选用低噪声型，降低噪声源。 
（3）直膨室外机组、室外机、空调器、风柜、风机、风箱等均作隔振处理、在本工程中可采用如下方式： 直膨室外机、洁净新风处理机组：弹簧减振器；室内机和空调器、初效净化新风箱、排风机、中 效箱、消毒机吊装时均设减震支吊架。 
（4）洁净新风处理机组、排风机组等连接部位设不燃或难燃材料软接头。 
（5）部分管道：减振支吊架  
（6）洁净新风处理机组送新风管设消声装置，本工程选用：消声器（不燃材料制作，消声器前后应设150×150清扫口， 并作标记）、消声静压箱（内贴玻璃棉+钢制孔板）。
5.3节能篇：
（1）满足《公共建筑节能设计标准》 （GB 50189-2015） 要求。 
（2）满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）要求。 
（3）选用高效制冷设备， 风冷/热泵机组和多联空调主机性能均可达到二级能耗标准。  
（4）变频节能控制系统:     
设备通风系统采用智能变频系统，其功能是通过风柜的控制面板自动传送至可编程 控制器（PLC），可编程控制器检测到风柜控制面板输入的信号后进行识别和处理，然后输出至变频器， 变频器根据可编程控制器输入的数据来控制风机转速，改变系统的风量及风压，使风机通风量保持实际工作 需要，从而达到节能和安全工作环境的目的。 
（5）多联空调室外机采用变输出容量控制。 
（6）风管和铜管的绝热材料和厚度符合节能标准的要求；空调铜管与风管设置保护层。 
（7）空调通风系统采用了自动控制，既提高了使用的舒适性，又防止了因超温和不合理运行造成的浪费。 
（8）风机盘管采用自动控制，先控制风量再控制水量，达到节能的目的。 
（9）大空间采用全空气系统，在过渡季节可全新风运行。 
（10）多联机室内机均安装回风风管或回风箱。本工程各风系统中普通机械通风风机的单位风量耗功率小于0.27[W/(m3//h)]，空调风机小于0.24[W/(m3//h)]。
（11）本工程各风系统中普通机械通风风机的单位风量耗功率小于0.27[W/(m3//h)]，空调风机小于0.24[W/(m3//h)]。
5.4绿色建筑设计:
（1）风冷机组能效优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的规定，以及现行有关标准能效限定值的要求。 
（2）风机单位风量耗功率符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。 
（3）集中空调系统过渡季节满足全新风运行。 
（4）空调设计房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。 
（5）具体技术措施详见绿色建筑设计说明专篇。
5.5机电抗震设计:
为防止地震时暖通设备、管道等造成人员伤亡及财产损失，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021 5.1.12条建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及结构主体的连接，应进 行抗震设防。及《建筑与市政工程抗震通用规范》GB50981-2014第1.0.4条抗震设防烈度为6度 及6度以上地区的建筑市政工程必须进行抗震设计。其他详见《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB50981-2014第5.1条，具体深化设计由中标公司完成，所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件规范》CJ/T476-2015。
5.6设备安装:
（1）室内机、室外机的安装 
1）室内机安装执行随机附带的安装说明要求吊杆采用10圆钢，并保证有一定的长度调节余地。 
2）安装步骤：确定安装位置→划线标位→打膨胀螺栓→吊装室内机。 
（2）冷媒管系统 
1）冷媒配管应严格遵守配管三原则：即干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有 水分进入，配管后要吹净和真空干燥。清洁：一是施工时应注意管内清理；二是焊接时采用氮气置 换焊，最后是吹扫干净。 
2）冷媒管采用空调用去无磷无缝紫铜管（脱氧铜管），并应符合国标GB/T1527-2006 管径及及壁厚选择不应小于下表的规定: 冷媒铜管管径及壁厚规格
[image: image1.png]WG
(M)

6.4

9.93

1e./

19.9

19.05

ce.d

204

£8.6

3179

34.92

381

L4
(mm)

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

1.0

L2

1.2

1.2

1.3

14





注：此表中壁厚为最小铜管壁厚，采购铜管时壁厚必须符合表中的最低标准。 
3）冷媒铜管安装步骤：支架制作安装→按图纸要求配管→焊接→吹污→检漏→保温→真空干燥。 
4）冷媒铜管钎焊： 
a、 铜管切口表面应平整，不得有毛刺，凹凸等缺陷，切口平面允许倾斜，偏差为管子直径的1%。 
b、 冷媒铜管钎焊应采用含银不小于5%的银焊条钎焊工作宜在向下或水平侧向进行，尽可能避免仰焊， 焊接时把微压（0.02MPa)氮气充入正在焊接的管内,这样会有效地防止铜管氧化层的产生。 
5）扩口连接： 冷媒配管与室内机联接采用喇叭口连接,因此要注意喇叭口的扩充质量。其中承口的扩口深度不应 小于管径，应小于管径,扩口方向应迎介质流向切管采用切割刀。 
6）冷媒管的封堵: 冷媒管的封堵十分重要,以防止水分、脏物、灰尘等入管内。冷媒管穿墙一定要把管头包扎严密， 暂时不连接的和已安装好的铜管要把管口包扎好。 
7）冷媒管吹污： 本项工作在冷媒管与空调机连接之前进行，将氮气瓶压力调节阀与室外管路系统的充气口连接好， 取室内管路系统最远端的管口作为排污口（其余管口均堵住），用干净的白色硬板抵住排污口，压 力调节至0.5MPa向管内充气,直至手抵不住时快速释放,脏物及水分即随着氮气一起被排出,这样 循环进行若干次直至无污物水分排出为止(对液管和气管分别进行). 
8）冷媒铜管保温绝热施工: 
a、 绝热工作须按设计要求选材施工，在冷媒管施工时一起把保温套管穿好，留出接口，最后 处理焊口。施工时绝对禁止绝热层断层现象，保温套管搭接处一定要用胶带捆轧好。 
b、 采用难燃B1级发泡橡塑保温材料保温，其导热系数在平均温度为0度时不大于0.035W/(m·K),45kg/m3； 铜管及保温尺寸及厚度如下:
[image: image2.png]Fhmm| 64| OS5 | A/ | AS9 | A9 | @22 | 54| 34,9 #4133
EEmi08 108 |08 |10 |10 |l |12 |13 |17
®Em 20 |20 |20 |20 |20 |20 20 2> |es





（3）冷凝水管： 空调多联机室内机冷凝水管采用排水UPVC塑料管，坡度不小于3/1000。保温材料应采用15mm厚的难燃B1级发泡橡塑材料。 冷凝水按就近原则，冷凝水间接排至管井或冷凝水立管。空调机组冷凝水管采用镀锌钢管,外包难燃B1级发泡橡塑材料。 冷凝水管支吊架最大距离如下表：
[image: image3.png]DN20

DN25

DNS2

DN40

DN30

I

L3

LS





冷凝水管管网安装完毕后，应进行充水试验，不渗不漏为合格。 
（4）洁净新风处理机组：新风段+表冷+风机段+中效过滤段+出风段。材质与结构：整个箱体为隐形榫头双柱结构，具有良好的隔热隔音效；箱板厚度 不少于25mm。 箱体所有面板要求平接，外表面不得有螺钉或铆钉；机组框架不使用铝型材拼接；机组必须有防冷桥措施，机组在运行时，不得出现冷桥和凝露现象； 框架应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后，不出现凹凸变形。在机组内静压1000Pa条件下，空调机机组漏风率低于0.18%， 箱体面板为可拆式结构，要求安装和拆卸都十分方便，便于机组的风机电机及表冷盘管检修维护。箱内照明设置：每个检修门处箱体配备1个24V低压检修灯， 控制开关设置在箱体外侧。过滤器框架应采用无缝过滤框架，防止空气未经处理从框架之间的缝隙泄漏。应在箱体的适当位置设置无门栏检查门， 检修门采用整体金属断冷桥结构，门的密封采用一次成型无断点矩形整体发泡硅胶密封条（提供实物照片），并保证严密、灵活、方便维修。检修门门把手 设计为双重开关设计（第一重为泄压开关，第二重为门开关），新风口、送风口等与风管连接的接口均设置法兰，其方向应符合设计图纸的要求， 法兰面应超过箱体外60mm以上以便安装及维修。专利的风冷压缩冷凝换热系统设计，换热盘管上下部换热均匀、换热面积充分利用、盘管整体换热效率高。 
（5）多级变温精密控温机组：多级控温，变容量调节技术。换热盘管上下部换热均匀、换热面积充分利用、盘管整体换热效率高。 
（6）智慧化自净新风预处理柜：静电除尘，微电脑远程操控。箱体所有面板要求平接，框架应具有足够的强度，保证在运输、安装、启动、运行、停止后 不出现凹凸变形。  箱体面板为可拆式结构，要求安装和拆卸都十分方便，便于清洗检修维护。
5.7防腐与绝热:
(1) 支、吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。  
(2) 空调送、回风管及新排风管（洁净新风处理机组出风段）用厚30mm的B1级橡塑保温板保温。  
(3) 空调系统保温风管的柔性接头需做好保温处理，以免结露。  
(4) 焊接钢管、螺旋钢管需刷二遍防锈漆后再行保温，不保温的管道需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。  
(5) 吊架等钢制零配件均需刷二遍防锈漆，外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆。  
(6) 冷媒铜管、冷凝水管及其上的阀门部件、各种阀门的保温应能单独拆卸，以便维修。 零配件等需用B1级橡塑作为保温材料，参数：不大于 0.036W/（m.k）（20℃），湿阻因子：不小于1500。冷凝水管保温厚度均为10mm，室外管道保温加厚(mm)一级，按管径(mm)分别为：≤DN25，35；DN32～DN80，40；≥DN100,50。  
(7) 室外风管保温管道的保护层采用室外管道包铝皮，制成外壳,外壳的接缝必须顺坡搭接,以防雨水进入。
5.8净化风管制作场地要求:
(1) 净化风管制作场地要求：封闭、洁净、采光、照明条件好，并尽量靠经安装现场而远离居住、办公场所。  
(2) 净化风管应按洁净等级，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其他密封措施。  
(3) 净化风管的无法兰连接，不得使用T型插条、直角型平插条及立联合角插条。  
(4) 风管与保温板采用专用胶水粘结，保温板结缝处用专用胶带密封，保温材料与管道及配件连接需紧密，特别做好弯头、三通、阀门的保温。  
(5) 当矩形弯管弯曲半径R≤0.5A（ 为矩形风管的长边尺寸）或R≤200mm时，需装设导流片。 
(6) 风管保温(风管采用橡塑保温棉)

[image: image4.png]RESAE | BE M| BX$%
PEF 20 |B1
e 25 |Bl
%1 PVC | 25 |Bl





导流片的片数及安装尺寸见下表：
[image: image5.png]R/A | #& X X1 X2 | X3
0.55-0.7 | 1 ]0.55A|0.65A
014-035 | 2 | 0.2A | 0.3A | 0.0A
0.067-014| 3 | 0.1A | 0.15A| 0.2A | 0.0A





5.9风管材料:
（1）洁净空调、通风工程风管除特别说明外，均用镀锌钢板制作，其厚度按下表选用。
	风管边长b
	中、低压系统
	高压系统

	b≤320
	0.5mm
	0.75mm

	320＜b≤450
	0.6mm
	0.75mm

	450＜b≤630
	0.6mm
	0.75mm

	630＜b≤1000
	0.75mm
	1.0mm

	1000＜b≤1250
	1.0mm
	1.0mm

	1250＜b≤2000
	1.0mm
	1.2mm

	2000＜b≤4000
	1.2mm
	1.5mm


1) 低压系统：P≤500Pa，中压系统：500Pa<P≤1000Pa，高压系P>1500Pa。本工程按中、低压系统选用。     
2) 对高、中压系统的拼接缝合，接管连接处均需采用密封胶或密封胶带进行密封，以防止渗漏。    
3) 空调、通风及排烟管用角钢法兰连接时，法兰间垫片采用不燃材料制作。   风管支、吊架间距，水平安装时，直径或边长≤400mm，间距不大于4m；>400mm间距不大于3m；垂直 安装时，间距不大于4m。风管支、吊架形式,用料规格详见国标08K132。支吊架要避开风口、阀门和检查门。    
4) 所有送回风口除说明外，均采用铝合金制作，风口外观颜色需根据装修而定。    
5) 当风管高度≤200mm时，可用单叶调节阀，＞200mm时，均采用多叶调节阀。    
6) 空调风管尽量采用90度消声弯头。当风管断面长边尺寸大于或等于500mm时，风管弯头应做导流叶片。    
7) 设计图纸中未标出测量孔位置，由安装单位根据调试要求在适当部位设置，其作法见国家标准图集06K131。    
8) 防火阀、防排烟阀（排烟口），必须符合有关消防产品的规定，并有相应的产品合格证明文件。    
9) 防火阀、超过 10 公斤的风阀等风管配件应安装在独立的支架上。    
10) 风管穿越防火墙、楼板、竖井壁所装的防火阀应贴墙、贴楼板或贴竖井壁安装，其间距应小于200mm， 否则需做防火加强措施。防火阀宜设在穿越防火隔墙的气流上游段。
11) 在防火阀两侧各2米范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。    
12) 在风管穿越防火墙或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于2.0mm，风管与防护套管之间需用玻璃棉毡等不燃柔性材料封堵。    
13) 空调系统保温风管的柔性接头需做好保温处理，以免结露。    
14) 安装完毕的风管必须通过工艺性和检测或验证，其强度和严密性要求应符合设计要求或相关规范要求。并形成监理工程师签证认可的漏光或漏风量检测记录。    
15) 通风机传动装置的外露部分以及通风机直通大气的进、出口，必须装设防护罩（网）或采取其他安全措施。 
（2）风管可采用套管连接或承插连接和风管保护装置。当直径不大于200mm的圆形风管采用承插连接时，插口深度 宜为40mm—80mm，粘接处应严密和牢固。当采用套管连接时，套管长度宜为150mm—250mm，其厚度不应小于风管壁厚。 
（3）图中标注TG1表示冷媒管套管、其套管管径与标高均在套管一览表；TG2表示冷凝水管套管，其套管管径表示在 套管一览表，其标高由标注下标表示。 
（4）本次精装设计仅为中央空调及新风设备与套管设计，如设置分体式空调，其空调套管仍按建筑施工图设计安装。
5.10施工说明:
（1）机组安装： 
1) 机组各段位之间的连接处，应用密封垫密封，密封垫的厚度一般为4-6mm，压缩率为25%-30%. 

2) 机组下部的冷凝水排放管必须设置水封，排放管不得与下水管道直接连接。 

3) 消声与减振：消声设计应符合《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）等的有关规定，防振设计应 符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的规定。通常情况下在风机或空调机组内设置消声设备或采取消声措施，机电设备设置减振平台或基础，机 电设备与基础之间安装减振器，风机或空调机组的进出口安装软接装置。
（2）静压箱安装： 
1）静压箱的安装应平整，其长宽方向应与手术床的长宽方向一致。 
2）静压箱安装时，用吊筋将静压箱的四各角固定在定位膨胀螺栓上，通过调节螺栓来调节静压箱垂直方向的平整度。 
3）静压箱的侧面用角钢焊死，角钢的另一端固定在夹墙的主龙骨上，使静压箱在水平方向上没有震动。 
（3）高效过滤器安装： 
1) 送风末端过滤器或送风末端装置应在系统新风过滤器与系统中作为末端过滤器的预过滤器安装完毕并可运行、对洁净室空调设备安装空间和风管进行 全面彻底清扫、对风管空吹12h后再行安装。 

2) 系统空吹时，宜关闭新风口采用循环风，并在回风口设置相当与中效过滤器的预过滤装置，空吹完毕后撤走。 

3) 空吹完毕后应再次清扫、擦拭洁净室，然后立即安装高效过滤器或带此种过滤器的送风末端装置。 

4) 安装前的送风末端过滤器或其送风末端装置应存放于干净的室内，并应按产品上的方向标识搁置，叠放不应多于三层。 

5) 送风末端过滤器安装前，应再次检查承载过滤器的框架开口尺寸，开口尺寸不得大于送风末端过滤器的边框内净尺寸。 

6) 送风末端过滤器和框架之间采用密封垫密封、负压密封、液槽密封、双环密封和动态气流密封等方法时，都应将填料表面、过滤器边框表面和框架表 面及液槽擦拭干净。不得在高效过滤器边框和框架之间直接涂密封胶。 

7) 高效过滤器安装过程中，室内不得进行带尘、产尘作业，安装完后应用塑料薄膜将出风面封住，暂时不上扩散板等饰件。 

（4）冷媒管、冷凝水管的安装： 
1) 冷媒管、分歧管由中标厂家深化设计。 

2) 冷凝水就近接至卫生间排水点，或集中接至卫生间、洗手盆排水点，冷凝水管排水坡度为i=0.01坡向排水点，且在冷凝水管始端设置清扫口。 

3) 平面中水管、冷媒管安装标高，按最低点高出吊顶100mm确定。 

4) PQS风管为200*200，所有其他未表示的最小支管风管为200*200。
5.11安全施工:
（1）建筑机电工程安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针。施工单位、工程监理人必须遵守国家及行业有关安全生产法律、法规的规定， 结合本项目机电设备安装工程施工特点，制定安全施工规定，保证建设工程安全生产，并依法承担相应的建设工程安全生产责任。 
（2）国家主要建筑施工安全法律法规 
1) 《中华人民共和国建筑法》及其修正案 
2) 《中华人民共和国安全生产法》 及其修正案 
3) 《建筑工程安全生产管理条例》 
4) 《生产安全事故报告和调查处理条例》 
5) 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 
6) 建筑施工安全技术统一规范GB50870-2013 
7) 其它国家相关安全生产管理条例、法案 
8) 当地政府主管部门颁布的相关安全生产法律、法规及条例 
（3）施工作业及现场管理一般要求 
1) 各项生产部应及时建立安全生产小组，明确各级安全生产责任，分解安全生产责任目标，组织安全生产活动，开展安全生产教育和培训，落实各项安全生产技术措施，全面提升员工安全意识。 
2) 从事机电设备安装工程，在编制施工组织设计前，生产部门负责人要组织施工技术、机电设备人员等共同对施工现场进行 实地考察，针对工程特点和现场实际进行重大危险源辩识和安全评价，编制相应的管理方案及应急救援预案，制定安全技术防护措 施。对起重吊装、脚手架、管沟开挖等作业要制定专项施工方案，并经有关部门审核批准后方可实施。 
3) 对特殊工种上岗人员如：电工、电气焊、起重机操等作业人员必须进行岗位适任证书核验，未经核验或核验不合格的，不得上岗作业。 
4) （4）施工机械、特种车辆等设备进场前，必须经过国家规定的安全技术状态检查，并经项目部自检和公司设备主管检查，合格 后方可使用；机械设备操作人员必须依照有关规定持证上岗，严禁无证人员操作。
5.12调试:
整项工程安装完毕后，必须进行下列项目的测定和调整： 
(1) 设备单机试运转(进口设备的调试工作，一般由供货商负责)。 
(2) 系统联动试运转。 
(3) 无生产负荷系统联合试运转的测定和调整。 
(4) 带生产负荷的综合效能试验的测定和调整。 
(5) 冷热源冷媒系统联合连续试动转大于8小时，对系统进行全面检查调整，考核各设备及各系统的各项指标，以全部达到设计要求为合格。 
(6) 空调系统新风量、送风量及各风口出风量按设计要求调整。 
(7) 调整各个传感器、执行器整定值，使其正常工作和运转。 
(8) 净化空调系统检测、调试。内容：含空调机组冷热源系统调试与试运行；空调风管、压差系统调试与试运行。 
(9) 净化检测，悬浮粒子、温度、相对湿度、沉降菌、静压差、风速/换气次数、噪声、照度、甲醛浓度、苯、总挥发性有机化合物（TVOC）浓度检测。
5.13其他:
(1) 安装时应与其它专业配合施工，如发现错、碰等问题，应及时联系并会同招标人协调解决。  

(2) 工程施工前，设计人员须向施工单位做施工交底，并以交底会议纪要及有关规范和标准组织竣工验收。  

(3) 所有送、回风口均为带调节阀的风口，其中回风口为电动调节阀，以方便房间压力的调节。  

(4) 新风口需安装新风百叶及初效过滤器。新风管设有电动风阀,并且与风机互联。  

(5) 穿越变形缝或沉降缝处的风管两面侧,以及与风机进出口联接处,应设置软接,其用料须符合洁净要求。  

(6) 风管在穿越防火分区或楼层时必须设置防火阀。  

(7) 应用于净化工程的零部件及材料需符合净化要求。  

(8) 所有管道需经试压合格后方可涂装和保温。  

(9) 支吊架材料在洁净区内应选用镀锌。 

(10) 防排烟系统竣工后，应进行工程验收，验收不合格不得投入使用。  

(11) 未尽事宜必须严格按照《通风与空调工程施工质量验收规范 》GB50243-2016的有关规定执行。  

(12) 未说明处，按有关国家规范执行。
（三）智能自动控制系统项目
1、空调机组控制系统功能总体规划
通过该系统可对所有空调设备进行全自动控制，使空调机组达到高效、节能及安全运行目的。
对本项目的空调机组自动化控制系统应采用处于当今世界领先科技水平的PLC可编程控制器、TCP/IP通讯网络及基于NET平台开发的新一代组态监控软件的自动化系统解决方案。

1.1空调节能控制系统的网络结构
(1) 控制系统以集中管理、分散控制为原则，采用分层结构，下层为设备控制层，负责现场设备的全部检测及自动控制功能，上层为集中监控层，负责整个控制系统的集中管理。网络结构示意图如上，详细网络结构参见报价书图纸附件之“网络结构详图”。
(2) 管理级网络由1套一台中央监控上位机及配套监控软件构成，中央监控上位机“向下”通过TCP/IP通讯连接至设备控制层现场PLC控制器。
(3) 设备控制层由现场控制器及底层各类检测仪表、传感器、执行器等外围现场设备组成；现场控制器通过输入模块将传感器采集来的信号进行分析、处理，同时将各种控制信号输出给执行机构以完成本地全自动控制功能，现场控制器通过TCP/IP网络将数据上传至集中监控层中央上位机并可接收监控站下达的监控、管理指令以实现远程集中管理，各控制器之间也可相互点对点直接通讯以完成协同优化控制功能；
(4) 网络特点：数据通讯速率可达187.5Kbit/s以上，保证系统数据采集的准确性和实时性。

1.2空调控制系统软硬件集成方案
（）1现场控制器
现场控制器是控制系统的核心部件，本项目中现场控制器主要由主控制器和点扩展模块组成，其主控制器已集成有固定的I/O点，如不能满足需要时可通过点扩展模块来增加系统监控点。需CPU功能强大，编程灵活，丰富多样的信号模块可据系统大小灵活配置以节省成本。现场控制器和其控系统内的传感器和执行机构及被控设备组成一个相对独立的控制单元，既可独立工作，也可接受中央监控站的监控、管理指令，同时各控制器之间也可进行点对点通讯以实现协同优化控制。  
 （2）PLC控制器需具备如下性能特点：
控制器为智能型设备，具有直接数字控制和程序逻辑控制功能，并具有联网协同工作的功能，在完成初始化、控制程序下载后，具有独立的工作能力，可脱离中央操作站独立执行控制任务。
控制器应具有下述基本软件功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开／关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，本报价人已积累大量针对HVAC专用高级控制算法。
控制器在掉电的情况下，所有设置，数据和程序由内置电池保存。
平均无故障时间可达到10万小时以上。
强劲的通讯能力；可以通过增加通讯扩展模块的方式支持多种网络协议
丰富的扩展模块。可连接多达6个扩展模块，最大可扩展至256路数字量I/O点或56路模拟量I/O点
（3）操作员界面采用彩色触摸屏。
高亮度的动态画面显示，800×480的分辨率画面明亮清晰。
反应迅速，拥有32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ存储器。
可设定实时时钟。
可提供强制I/O点诊断功能。
可提供密码保护功能。
可实现过程参数的设定与修改。
可显示高达1200条故障记录。
支持故障记录的掉电保护功能。
（4）温湿度传感器  
工作电压：24VDC/AC
量程范围：-40~60℃，0~100%
温度精度：T±0.3℃
湿度精度：RH±3%
输出信号：0~10VDC/4~20mA
（5）压差开关 
测量范围：50～500Pa
单侧最大过载：5 KPa
开关调节精度：25Pa
无源转换触点：24～250V
（6）风阀执行器
结构紧凑，坚固耐用。
风阀位置指示。
自对中转轴适配技术。
具有手动备用调节功能。
控制信号：0~10V
工作电压：24AC
具体规格根据新风风量、风阀尺寸，确定风阀规格。
（7）变频器 
工作电压： 3相，380至480V，+10%/-15%
内置RFI滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境CE认证
电压波动范围宽，自动识别输入电压
连接负载能力 额定输出电流I2N（最大环境温度400C时）。
开关频率：标准 缺省4kHz
用户自定义U/F曲线
变频器内置缺相、错相、过流、故障等功能。
（8）起动控制单元
具有电机过载等保护功能。 
具有电源、运行及过载报警指示功能。
具有远程/就地控制转换功能。
具有消防连锁功能。
设有急停开关。
（9）现场控制柜
现场控制柜采用强弱电一体化结构，即低压电气单元及弱电控制单元全部集成于一个落地式箱体内，将外部接线减至最少。
2. 空调自动控制系统技术方案
2.1 恒温恒湿自动控制系统功能规划
（1）监测功能
回风温湿度参数实时采集显示，并作为温湿度调节用参考指标；
新风/送风温湿度参数实时采集显示；
送风机运行状态、故障状态实时监测，排风机运状态实时监测； 
送风机前后空气压差监测；
机组运行时间累积及维修提示功能；
初中、高效过滤器压差监测，提醒运行管理人员及时清洗或更换；
消防信号监测：对消防中心的火警信号时时监测，当出现异常情况时停止风机运行； 
以上运行参数、工作状态、故障报警信号通过现场控制器采集处理，参与程序控制。
（2） 安全保护功能
通过现场控制柜配套相关外围设备及软件策略可实现如下保护功能：
消防连锁：当控制器接到消防站传来的消防信号，立即关闭机组，并发出报警；
缺风保护：在送风机前后设置缺风保护压差开关，当缺风保护压差开关不接通，则冷源、热源、加湿不得投入工作；且如果开机3分钟后缺风保护压差开关仍未接通，则发出缺风故障报警。
停机延时：需关闭和空调系统时，先关掉冷源、热源、加湿器，送风机延时3分钟后关闭，以清除机组内残留的余热余湿。
过滤器压差报警：在过滤器前后设置压差开关，当过滤器前后压差超过设定值时报警指示。
应急旁通控制功能：当控制柜配套的变频器发生故障时，为不影响使用，控制柜具有应急旁通功能，只要将选择开关调整到“定频”运行，则在不通过变频器的情况下，依然能够使机组正常运转，保证设备的使用要求。
电气安全保护：为保证机组安全可靠运行，机组控制柜提供以下安全保护功能：变频器具有缺相、错相、电机过载等保护，电源、运行及过载报警指示，具有远程/就地控制转换等能。
（3）控制功能
机组起停方式控制
可通过现场控制柜触摸屏直接起停
可通过远程中央监监控系统起停
可室内情报面板起停
机组恒温恒湿/机组恒温控制
根据回风温湿度，调节冷源、热源投入量以及调节加湿器的投入量，实现恒温恒湿控制；
根据送风温度，调节冷源、热源投入量的投入量，实现恒温控制；
系统除湿模式自动识别控制功能，有效避免系统冷热源不匹配时温湿度均不能保证的情况发生；
采用自编程改进型双极性PID算法，彻底解决传统单极性PID算法在呆滞区内易出现的加热、降温相互抵消不节能的问题；
积分分离、积分饱和抑制、分程控制等多种先进算法的运用保证高精度恒温恒湿的实现。
新/回风阀控制
全新风机组：随机组起停控制新风阀开关
循环机组：根据过渡季节、冬夏季工况，调整新/回风阀开度，实现最大节能控制。
各种安全保护功能控制(参见上页“安全保护功能”)
系统硬件故障自检及显示
空调系统控制参数设定与修改
机组起停控制模式手/自转换
2.2 新风机组空调自动控制系统功能规划
（1） 监测功能
送风机运行状态、故障状态实时监测；
送风温度参数实时采集显示，作为送风温度控制的参考指标；
新风温湿度参数实时采集显示；
送风静压参数实时采集显示，并作为风量调节用参考指标；
初、中、亚高效过滤器压差监测，提醒运行管理人员及时清洗或更换；
送风机前后空气压差监测；
消防信号监测：对消防中心的火警信号时时监测，当出现异常情况时停止风机运行； 
以上运行参数、工作状态、故障报警信号通过现场控制器采集处理，参与程序控制。 
（2） 安全保护功能
通过现场控制柜配套相关外围设备及软件策略可实现如下保护功能：
消防连锁：当控制器接到消防站传来的消防信号，立即关闭机组，并发出报警；
过滤器压差报警：在过滤器前后设置压差开关，当过滤器前后压差超过设定值时报警指示。
应急旁通控制功能：当控制柜配套的变频器发生故障时，为不影响使用，控制柜具有应急旁通功能，只要将选择开关调整到“定频”运行，则在不通过变频器的情况下，依然能够使机组正常运转，保证设备的使用要求。
电气安全保护：为保证机组安全可靠运行，机组控制柜提供以下安全保护功能：变频器具有缺相、错相、电机过载等保护，电源、运行及过载报警指示，具有远程/就地控制转换等能。
（3） 控制功能
机组起停方式控制
可通过现场控制柜触摸屏直接起停；
可通过中央监控控制系统起停；
可和相对应循环机组连锁起停；
送风恒风量控制
根据送风静压控制变频器投入频率，实现送风恒风压控制。
新风阀控制
新风阀与送风机联锁开关（接受风阀全开信号，开启风机）
（4）预留接口
预留以太网通讯接口，接入中央监控站。
3.中央操作站技术方案
3.1中央操作站及网络通讯设备基本配置
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	操作站计算机
	7000MT(I7-12700 CPU频率2.1GHz 12核心/20线程 /8G*2 DDR5 /1T  7200转/集成/500W/P2423H 23.8英寸 IPS 屏)(做好硬盘分区:C盘25%,D盘50%,E盘25%)
	1

	2
	操作站监控软件
	监控软件+驱动
	1

	3
	交换机
	TL-SF1016D
	1

	4
	UPS电源
	YDE2060
	1


3.2 中央工作站监控系统主要功能规划：
(1) 中央网络控制：在中心操作站可以对所有设备进行远程遥控操作，通过鼠标对现场设备启停，冷热源开闭进行操作，设有密码保护；
(2) 动态图形界面：灵活设计控制系统及各子系统彩色动态图形界面，动态显示各检测、控制参数与设备状态及流程。
(3) 参数检测：多系统参数采集、处理、存储及图形、表格与彩色曲线动态显示；
(4) 远程设定：各子系统现场设备控制参数的远程设定与修改；
(5) 故障诊断与报警：对控制系统本身及所监控的空调设备进行故障自诊断，发出维修提示并予以报警；
(6) 用户级别管理：系统可最多提供999级密码，可根据用户要求灵活配置；
(7) 报警功能： 各参数超限报警及设备故障报警，应发出声光提示，报出机组编号、位置、设备发生故障日期、时间等，并设报警记录数据库（不可修改），可实时指令打印，保存周期2年。
(8) 设置设备启停记录：记录内容包括班号、用户名称、操作内容，保存周期2年。
3.3 软件界面示例
（1）开机界面，进入空调制冷监控管理系统，首页界面设置简洁、清晰、美观的菜单结构，设置有各班次值班操作人员密码登录等功能。
（2）空调机组总貌：实时动态显示所有空调机组的运行状态及其温湿度值。
（）3空调系统启停、设定操作：可进行温湿度设定、机组启停、排风机开停等操作。机组实时动态流程图显示及操作，以实时动画的方式显示空调机组的运行状态及过程参数（排风温湿度值、电动冷热水阀开度、加湿器及电加热器状态、风阀状态等）。同时可进行机组开停、温湿度设定等参数的操作和修改。
（4）机组运行参数的历史数据进行长达一年的历史数据采集存储，数据可以曲线的形式直观方便的显示，便于分析机组的长期运行情况。同时历史数据存储采用开放式结构，可方便地导出至EXCEL中。
（5）故障报警及专家诊断
当系统或设备发生故障时，应第一时间弹出声光窗口显示有故障发生，进一步按相应按钮显示故障发生时间、地点、内容及维护措施。
所有故障内容均对应专家诊断库，显示故障发生的可能原因及维护建议方案。
（6）报表及打印
对系统的主要运行参数、设备运行状态、能耗状况设置班报、日报、月报和年报，报表可定时自动打印和手动实时打印。
日历表及工作时区规划功能
在中央监控微机上，可对空调和制冷设备的未来运行状况（如整年度）按日历和每天工作时区进行运行预定规划，实现无人管理自动运行功能。日历表和时区规划完后，也可由操作人员临时变动、修改。
历史的数据记录功能。
（四）医用强电系统
1.供电电源及配电系统：
 1.1负荷等级： 本工程用电设备按性质分为：辅助生殖医学中心有净化要求用房的用电设备，为一级负荷；其中胚胎培养室、精液处理室、胚胎移植室、取卵室、人工授精室等和胚胎培养室相关的区域均为一级负荷中特别重要负荷；其余无净化要求用房的用电设备，为二级负荷，空调配电为二级负荷。
  1.2.供电电源：本工程电源引自医院低压配电房,采用双重电源供电。辅助生殖医学中心的供电电源应由变配电所专用回路提供。低压配电房至生殖心引入主电缆不在此次施工范围。
  1.3.负荷计算：本设计的负荷计算是根据各专业提供的用电设备及医疗设备进行。
2.低压配电系统
  本工程低压配出线采用放射式与干线式相结合的方式，对于大容量设备及一级负荷，二级负荷将由变电所内的低压配电柜直接放射配电至其配电箱，其余负荷则采用干线式的配电方式。
2.1照明配电
辅助生殖医学中心各类实验用房在 0.75 水平面上，照度值标准值不小于 200（lx），统一眩光值(UGR)不大于 19，照度均匀度(U0)不低于 0.7，显色指数(Ra)不低于 80。
本工程照度标准按现行标准设计，照度功率密度值见下表：
[image: image6.png]z
gen | MRy RAAESERE (W /m’)
dx) EREE Hitth
RwE. ¥E 300| 0.75m#¥® <8.0 <7.0
g 500 | 0.75mx¥# <135 | <125
#95 £%7) 200| 0.75m4fa <5.5 <45
HE 200 | #®& <5.5 <4.5
f£2d 300| 0.75ma¥# <8.0 <7.0
L1 500 | 0.75m#¥a@ <135 | <125
2] 100 | %% <4.0 <3.0





2.2照明光源及灯具的选择：灯具选择：采用LED光源，非洁净区域采用吸顶式LED平板灯/LED筒灯/圆盘吸顶灯，洁净场所采用封闭吸顶式洁净灯；潮湿环境场所采用密闭式防水灯，灯具安装要求详见图例表。
  光源选择：本工程照明均采用LED光源，统一眩光值(UGR)不大于 19，照度均匀度(U0)不低于 0.7，显色指数(Ra)不低于 80，灯具UGR<19,色温应在6500K，特别注明除外。
注：本工程照明设计的实际照度值与设计标准值的照度值偏差在±10%以内，UGR值不大于标准值，Ra值不小于标准值，功率密度值不大于标准值。
3.动力配电
  3.1大功率设备采用断路器箱、工业插座。
 3.2插座均为暗装、380V/220V、16A/10A、0.3m嵌墙安装，特别注明除外；插座为单相两极加三极安全型插座。
  3.3气瓶室内所有照明开关、灯具、插座均为防爆产品。
4.二类医疗场所系统配置
  4.1系统供电配置：
生殖医学中心为保证配置不间断自动投切时间的要求，配置不间断电源UPS(供电时间不小于180分钟)。 
4.2不间断自动投切的时间要求：在0.5s内自动投切的用电负荷：生殖医学中心用电设备的电源；对在医疗用电设备供电回路中的ATS双电源转换开关，  采用自投不自复方式，避免产生震荡现象，减少由于多次电源转换给医疗用电带来的供电。
5.接地系统
  5.1为了预防雷电电磁脉冲引起的过电流和过电压，在楼层配电箱电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器（SPD）；SPD的电压保护水平应小于或等于2.5kV，SPD的每一保护模式的标称放电电流≥10KA。
  5.2本工程所有金属线槽或电缆桥架及其支架的全长不大于30m时，应不少于2处与接地（PE）干线相连接；全长大于30米时，每隔20~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地；金属电缆支架必须与保护导体可靠连接；线槽或桥架连接部位均应可靠连接（不少于2个防松螺栓或采用不小于4mm²的铜心软线接地线跨接）。
  5.3等电位联结端子箱做法及等电位联结线与各种金属管道、构件、设备的金属外壳等的连接详见国标15D502《等电位联结安装》。总等电位联结线采用-40x4mm镀锌扁钢埋墙、埋地敷设。
  5.4凡正常不带电的电气设备的金属外壳，包括各种箱，柜的外壳，电缆桥架或金属线槽均可靠接地。
  5.5在实验室，卫生间等均安装有局部等电位端子箱，该端子箱均通过-40*4扁钢与强电间内的接地预留点联结。
  5.6医气管道配2个接线端子用6平方毫米双色铜线与等电位端子箱内端子联接。
  5.7手术室内所有用电设备和有金属外壳的非用电设备均用6平方毫米双色铜线与等电位端子箱内端子联接，吊塔采用16平方毫米双色铜线与等电位端子箱连接，等电位端子箱采用-40*4的扁钢互相联接，并接至当层接地预留点，该层等电位预留点由原设计负责提供。
6.电线电缆选型及敷设
  6.1本工程配电电缆选用WDZB1-YJY-0.6KV/1.0KV低烟无卤阻燃B1级交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜芯电缆；照明及插座支线选用DWZB1-BYJ-450V/750V低烟无卤阻燃B1级交联聚乙烯绝缘铜芯电线。
  6.2本工程所选用的电缆桥架为热镀锌槽式电缆桥架带盖板（规格应符合如下要求：当槽体宽度≤100毫米时，槽体厚度不应<1.2毫米；当槽体宽度＞100≤300毫米时，槽体厚度不应<1.5毫米；当槽体宽度＞300毫米时，槽体厚度不应<2.0毫米。
  6.3本工程所选用的配管为JDG管。
  6.4照明回路电线与电力电缆在走廊天花上共用线槽，照明回路电线在走廊吊顶内沿电缆桥设至各点位，出线槽穿线管在天花内水平敷设。插座回路电线沿吊顶内沿电缆桥设至各点位插座。照明平面图上，导线根数用斜线或斜线加数字表示，不标注者均为3根。
 6.5各回路导线中相线、中性线及保护地线应加以区分，用黄、绿、红导线分别作L1、L2、L3相线，黄绿双色线作接地线，蓝色线作N线。
  6.6所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设。各回路N、PE线均从电箱内引出。
 6.7钢制电缆桥架直线度超过30m，需要设置伸缩节；电缆桥架及线管跨越变形缝需要设置补偿装置。
  6.8施工中如遇管线过长或转弯过多，需按规范加中间过路盒或加大管径。
7.电气设施抗震设计
7.1本工程抗震设防烈度为7度，电气工程应进行抗震设防。
7.2内径不小于60mm的电气配管应进行抗震设防，其抗震吊架做法可参照国标图集《建筑电气设施抗震安装》16D707-1第24~48页做法。
7.3重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防，其抗震吊架做法可参照国标图集《建筑电气设施抗震安装》16D707-1第24~48页做法。
7.4配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列要求
1）配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。
2）靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。
3）当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体。
4）壁式安装的配电柜与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。
5）配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，连线处应做防震处理。
6）配电箱（柜）面上的仪表应以柜体组装牢固。
7）具体做法可参照国标图集《建筑电气设施抗震安装》16D707-1第12~18页做法。
8.节能及环保措施；
8.1所有电气设备均选用环保、节能、低噪声产品。
8.2电气照明采用高效电光源，所有灯具的流明系数均在0.9以上，LED恒流电源功率因素0.9以上效率80%以上。
8.3在走廊等大空间采用分区、隔灯、分回路控制。
8.4大功率风机均采用变频器控制。
9.设备控制及设备安装；
  9.1各种风机的控制原理参见"10D303-2"常用风机控制电路图，控制要求详见工艺专业有关说明。
  9.2新风机组的控制箱由设备厂家提供。
10.其他；
 10.1施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。
  10.2本次设计范围内所有配电箱内剩余电流保护器采用B型剩余电流保护器。
 10.3本项目所采用的照明产品、电动机的能效水平应满足建筑节能与可再生能源利用通用规范 GB55015-2021。
  10.4未尽事宜，严格按照国家相关规范施工。
（五）医用弱电系统
系统设计总体要求：
所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防安装等相关技术规范要求。所涉及到的与智能化系统相同功能、相同应用的产品，为保持建筑物的一致性，统一性和可扩展性，必须使用与智能化专业相同的产品完全一致。如果自成系统的，其系统结构必须与智能化专业完全保持一致。
1.综合布线系统
(1) 本工程综合布线系统按综合配置设计，根据使用需求及相关规范要求设置一定数量的信息点；信息、语音插座采用六类RJ45屏蔽插口模块，以方便数据点和语音点可以互换使用，信息点面板采用86型单/双孔面板。
(2) 本系统设计采用六类布线系统，通信电缆燃烧性能等级为B1级，水平部分采用23AWG的铜芯非屏蔽4对双绞线，线缆长度不超过90m。
(3) 弱电间内外网数据主干、语音主干均利用大楼智能化已有主干。
(4) 水平线缆端接设备采用24口模块化配线架；水平线缆在管理间机柜内盘留3.0m，终端出线盒内盘留0.3m。
(5) 本工程UTP线缆采用沿金属桥架或穿JDG管敷设，1根Cat6-4PrUTP线缆穿JDG20管，2~3根Cat6-4PrUTP线缆穿JDG25管,更多的分管敷设，特殊说明除外。
(6) 本工程综合布线系统水平及主干线缆均采用低烟无卤型；通信电缆燃烧性能等级为B1级，水平部分线缆采用23AWG带"十"字芯六类四对非屏蔽双绞线；综合布线系统中使用的设备或材料必须符合国家法规和现行相关标准的要求，并经检验或认证合格，进口产品须提供相关报关资料。综合布线系统线缆两端面板及配线架均需做好标签，便于后期维护管理。
(7) 所有综合布线配线引入弱电井机柜内，预留长度4m。
(8) 本工程弱电间机柜、光纤配线架、110配线架、交换机、光缆跳线、RJ45/RJ45数据跳线、RJ45/RJ11语音跳线等均不作考虑，利用原有。  

2.视频监控系统
(1) 本工程生殖医学中心区域独立设置视频闭路监控系统；视频闭路监控系统单独设图像存储设备，存储设备设在导诊台弱电机柜内，导诊台须根据权限通过本地电脑来调看各区域的视频闭路监控图像。
(2) 视频闭路监控系统采用彩色半球固定摄像机，摄像机采用≥200万像素数字IP网络型；摄像机线缆接入弱电机柜，弱电机柜单独设交换机。
(3) 视频闭路监控系统单独采用NVR存储，存储设备设在弱电机柜内，存储器存储时间按120天设计,图像压缩标准：H.265，视频监控图像像素按1920x1080格式录像。
(4) 每台数字IP摄像机信号线分别采用1根Cat6-4PrUTP非屏蔽双绞线和1根WDZ-RVV-2*1.0电源线，外套1根JDG25管。
3.出入口控制系统
(1) 本工程出入口控制系统(即：门禁管理系统)采用mifare-1非接触式IC卡管理系统，系统采用TCP/IP通讯方式。系统由以下设备构成:控制主机、出入控制器、读卡器、电子门锁、感应卡、开门按钮。
(2) 本工程生殖中心区域出入口设置门禁管理系统,采用门禁与可视对讲相结合的方式；各区域在主要入口处设可视对讲门口机，导诊台设可视对讲室内机，详见图纸。可视对讲门口机具有与室内机双向可视对讲功能及刷卡开门功能，可视对讲室内机具有与门口机实现双向可视对讲及出门按钮功能。
(3) 出入口控制系统传输线缆采用沿金属桥架或穿JDG管敷设，每只室内机与室外机分别采用1根1WDZ-RVVSP-2x1.0和1xWDZ-RVV-2x1.0线缆，外套1根JDG25管，一根六类非屏蔽线缆，外套1根JDG20管；每只出门按钮分别采用1根WDZ-RVV-2x1.0线缆，外套1根JDG20管；每把电子锁分别采用1根WDZ-RVV-4x1.0线缆，外套1根JDG20管。各线缆在进入门禁控制器之后盘留长度1.0m。
(4) 本系统须与火灾自动报警系统联动，在发生火灾，并收到火灾自动报警系统联动信号时，须同时开启所有防火通道上的受控门。
4.语音对讲系统
（1）生殖中心设置医用呼叫对讲系统，呼叫主机设于导诊台。
（2）各取精室、取卵室、精液处理、胚胎培养室、人工授精室、移植室、准备间、质控室、冷冻室等分别设置一套病床呼叫分机。
（3）呼叫系统采用总线制，敷设的线型号为WDZ-RVV-3x1.0,外套1根JDG20管。
5.公共广播系统
 （1）本工程生殖中心设背景音乐广播系统，控制主机位于导诊台弱电机柜内；能实现区域播放背景音乐、话筒呼叫等功能。控制主机主要由1台前置放大器、1台1200w定压功放、1台16路分区器、1台媒体播放机组成，导诊台设1只远程寻呼话筒。系统与大楼消防火灾报警系统实现联动，由消控中心火灾自动报警主机至自动疏散接口单元。
 （2）本工程背景广播系统扬声器采用3w吸顶喇叭。
  （3）广播主干线缆采用单独穿管敷设，分支线路采用单独穿JDG管楼板内暗敷，1根WDZ-RVS-2x1.5线缆穿JDG20管，2根WDZ-RVS-2x1.5线缆穿JDG25管，更多的分管敷设。
6.电气设施抗震设计
（1）本工程抗震设防烈度为7度，电气工程应进行抗震设防。
（）2内径不小于60mm的电气配管应进行抗震设防，其抗震吊架做法可参照国标图集《建筑电气设施抗震安装》16D707-1第24~48页做法。
（3）重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防，其抗震吊架做法可参照国标图集《建筑电气设施抗震安装》16D707-1第24~48页做法。
（4）配电箱（柜）、通信设备的安装设计应符合下列要求：
1）配电箱（柜）、通信设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求。
2）靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接。
3）当配电柜、通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺栓或焊接的固定方式。当8度或9度时，可将几个柜在重心位置以上连成整体。
4）壁式安装的配电柜与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。
5）配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，连线处应做防震处理。
6）配电箱（柜）面上的仪表应以柜体组装牢固。
7）具体做法可参照国标图集《建筑电气设施抗震安装》16D707-1第12~18页做法。
7.其他；
(1) 施工时应严格按国家有关施工质量验收规范、施工技术操作规程执行。
(2) 本次设计范围内所有配电箱内剩余电流保护器采用B型剩余电流保护器。
(3) 本项目所采用的照明产品、电动机的能效水平应满足建筑节能与可再生能源利用通用规范 GB55015-2021。
(4) 未尽事宜，严格按照国家相关规范施工。

（6） 医用气体系统项目
1.医用气体系统设计
（1） 系统设计总体要求：

氧气、真空吸引、压缩空气由中标方负责从各楼层医气管井内/主管引入，氮气、二氧化碳、混合气（氮气、二氧化碳）采用汇流排方式供气（一用一备全自动切换供气，在工作过程中主供气钢瓶压力低于设定值时能自动切换到备用侧，保证不间断供气），包括其后的管道及输出口均包含在投标报价中。由中标中标人负责本次招标范围内整个系统的设计、设备采购及安装。供气管均须单独敷设，以上内容均包含在投标报价中。
1) 所有气体终端采用国产(合资或进口)，符合BSI标准，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作，插拔次数需超过十万次以上。

2) 氧气、真空吸引、压缩空气管道要求为符合BSI标准的脱脂紫铜管，铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净；氮气、二氧化碳、混合气（氮气、二氧化碳）管道采用内外抛光不低于（BA级316L）卫生级不锈钢管，粗糙度＜1.0μm,内壁应经过酸洗、钝化处理，避免在空气中氧化变黑。。

3) 进入各医疗单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

4) 每种医用气体应设置维修开关，便于维修和避免漏气引起火灾。
5) 应按分区设置阀门箱和压力报警箱。
（2） 医用气体技术参数：符合相关规范要求。

	序号
	气体名称
	气源供气压力（MPa）
	输出口
压力
（MPa）
	超压报警
压力
（MPa）
	欠压报警
压力
（MPa）
	医气输出口
流量
（L/min）

	1
	氧气
	0.40～0.45
	0.40
	0.45
	0.35
	100

	2
	压缩空气
	0.40～0.45
	0.40
	0.45
	0.35
	40

	3
	真空吸引
	－0.03～－0.07
	－0.04
	-0.035
	-0.045
	80

	4
	氮气
	0.15
	0.15
	-0.10
	0.20
	30

	5
	二氧化碳
	0.15
	0.15
	-0.10
	0.20
	30

	6
	混合气（氮气、二氧化碳）
	0.15
	0.15
	-0.10
	0.20
	30


（3）管材及管道要求： 
    1）氧气、负压吸引、压缩空气系统管材采用脱脂紫铜管，氮气、二氧化碳、混合气（氮气、二氧化碳）管道采用内外抛光不低于（BA级316L）卫生级不锈钢管。 
    2）实验室气体由高质量管路输送，一般每1.5-2.5米内必须有支架固定。另外根据气体管路的弯曲半径，在弯曲半径两端合适位置安装支架进行支撑。
   3）所有医用气体管道在穿越墙、楼板时应敷设套管，套管内不得有焊缝，套管与气体管道之间应采用不燃密封材料封堵。 
   4）对于可燃及助燃气体（乙炔），在一级减压和使用终端都要设计和安装高质量量阻火器。 
   5）所有减压阀都需要连接一条通出气体存储区的排气管路。易燃，助燃排气管路不能并在一起，所有设计和施工必须符合相关规范和要求。 
6）气体管道不得和电缆、导电线路同架敷设。
7）管道的连接方式采用自动焊接，培养用高纯气体管道应采用专用的全自动轨道焊机无缝焊接连接，保证在焊接过程中管道内外做到纯度达到 99.999％氩气保护；焊口应做到不氧化，内外成型，严禁出现内外焊接渗漏；所有管道
应在较洁净的空间施工安装，不允许杂质、灰尘等颗粒进入管内。 
8）易燃易爆气体（如乙炔等）需要和其它气体分开放置引入，气瓶一定装入防爆气瓶柜内。  
9）每个实验室的实验点位都需要有单独的减压器压力表。 
（七）医疗用水、医疗排水系统：
1.设计范围

给排水系统设计范围包括：暨南大学附属第一医院（广州华侨医院）生殖医学中心设计施工一体化改造工程给水系统，排水系统。
消防系统说明：本次装修不改变原有建筑使用功能，无扩建。本次装修不改变原有平面布局，原消防系统图纸（消防栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防应急照明和疏散照明系统、消防应急广播系统）已通过相关部门审查并合格。本次装修工程沿用原有消防系统。
2.给水系统

本工程给水由院区给水管网供给，接入现有给水预留接口。
3.排水系统
3.1.区域内的污水就近排入原有污水主管，废水管就近接入原有废水主管。
3.2
室内排水立管上的检查口，底层和有卫生器具的最高层应设置，一般每隔一层设置。检查口应高出地面1.0米，且应高出卫生器具上边缘150毫米。若立管转弯时，在其上部增设一检查口。
4.管材选用
  4.1给水管道：采用PP-R管道，管材采用热熔连接。
  4.2排水管道:采用PVC-U管道，管材采用胶水连接。通气管管材同排水管
5.阀门及附件
5.1
阀门：
给水管DN≤50时采用铜质截止阀，DN＞50时采用铜闸阀,阀体为球铁或铸钢，阀芯为不锈钢或者铜芯；不得采用镀铜阀杆或阀芯；
5.2
止回阀：

1）给水、消防水泵出水管上采用活塞式缓闭止回阀；

2）排水水泵出水管上装排水管专用球形止回阀；
5.3 排水附件
普通实验室区域采用网管式地漏，屏蔽环境设施净化区不设置地漏，空调机房采用网管式地漏；公共卫生间及其他未注明处均采用DN50无水封地漏加存水弯；洗消间、洗衣间等排水量大的设备机房采用dn110无水封地漏加存水弯；淋浴室采用网管式地漏；
 5.4下列设施与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时，必须在排水口以下设存水弯：
    1）构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏；寸宜较管外径大50~100mm;
    2）其他设备的排水口或排水沟的排水口。
5.5水封装置的水封深度不得小于50mm，严禁采用活动机械活瓣替代水封，严禁采用钟式结构地漏。
 5.6供给辅助生殖医学中心的给水水质应符合国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749 的要求；热水水质应符合行业现行标准《生活热水水质标准》CJ /T 521 的要求。
5.7生殖医学中心洁净区内的刷手池应能同时供应冷、热水，末端出水水温可调节，水温度宜为 30℃～35℃；其余洗手池宜提供冷、热水；并应采用自动感应水龙头、消毒、干洗设备。
5.8冷、热水供水压力应平衡，当不平衡时宜设置水力平衡阀等措施；热水系统任何用水点在打开用水 开关后，宜在 5～10s 内出热水。
5.9洁净区内不应设置地漏；其他区域如设置地漏，应釆用有防污染措施的专用密封地漏，且不得釆 用钟罩式地漏。
6.管道布置和敷设
6.1
给水支管穿顶板沿墙敷设。沿墙柱敷设的立管除图中注明外均以最小安装距离敷设。
6.2
管道穿钢筋混凝土墙壁、楼板及嵌墙暗敷时，应按所注标高、位置配合土建预留孔洞或预埋套管。预埋孔洞尺安装在楼板内的套管顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间内的套管顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板面平，安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料填实。管道穿地下室外墙和水池池壁时，应根据图中标注预埋刚性防水套管，钢管做法参见《防水套管》02S404/16，排水管做法参见《防水套管》02S404/18。穿过防火墙的管道应用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。
6.3.排水管穿楼板时应预留孔洞，孔洞比管道大两号，管道安装后应填塞密实。立管周围应做高出楼板面20mm，宽度≥30mm的水圈。
6.4
管道坡度：污水道除图中注明外，均按附表1中的通用坡度安装；给水管均以0.002的坡度坡向立管。
6.5管道支架：

1）管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。

2）设备间内采用减震吊架及支架。

3）钢管水平安装支架间距按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002之规定实施。

4）立管每层装一管卡（层高大于5m时，每层设两个），安装高度距地面1.5m。
6.
排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上，固定间距横管不得大于2m，立管不得大于3m，层高小于等于4m，可安装一个固定件。
6.7排水立管检查口距地面1.00m。上人屋面排水通气帽高出屋面2m，非上人屋面排水通气帽高出屋面0.7m。
6.8阀门安装时应将手柄安装在易于操作处，暗装在管井、吊顶内的管道凡设阀门及检查口处均设检修门，检修门做法详见建筑专业图纸。
6.9室内排水管道的连接应符合下列规定：
 
1）卫生器具排水管与排水横支管垂直连接，宜采用90°斜三通；

2）横支管与立管连接，宜采用顺水三通或顺水四通和45°斜三通或45°斜四通；在特殊单立管系统中横支管与立管连接可采用特殊配件；

3）排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头、弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头或90°变径弯头；

4）排水立管应避免在轴线偏置；当受条件限制时，宜用乙字管或两个45°弯头连接；

5）当排水支管、排水立管接入横干管时，应在横干管管顶或其两侧45°范围内采用45°斜三通接入；

6）横支管、横干管的管道变径处应管顶平接。
6.10金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定：

1）当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置；

2）高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时，应在楼板下侧管道上设置；

3）当排水管道穿管道井壁时，应在井壁外侧管道上设置。
7.管道防腐
埋地钢管应做加强防腐处理，做法按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》9.2.6执行。
8.防水套管：
所有穿过地下室外墙的管道应设防水套管，详见国标02S404《防水套管》。
9.管道试压
9.1.
生活给水管道试验压力为工作压力1.5倍，但最小不小于0.6兆帕，试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB500242-2002的规定实施。
9.2.
排水管应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB500242-2002的规定实施灌水及通球试验。
9.3.
隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。检验方法：满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不降，管道及接口无渗漏为合格。
9.4.
水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。
10.管道冲洗
给水管道在运行前须用水冲洗和消毒，要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗，并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB500242-2002中4.2.3条的规定。
11.抗震措施
给排水及消防系统管径在DN65及以上的管道须采用机电管线抗震抗震支撑具体做法由专业公司进行。相关设计应按《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014执行。
12.其它
12.1.
给水管道标高是指管道中心线标高例如H +1.200表示该管段安装在楼面以上1.200米处；排水管道标高是指管道内底面标高。如-1.300表示该处管内底面标高比±0.000低1.300米。实际施工过程中，如需变更安装高度，可根据施工的具体情况变更管道的安装高度。
12.2.
水泵及其它设备基础的螺栓位置以到货的实际尺寸为准。
12.3.
管道交叉打架时，按照压力管避让重力管，冷水管避让热水管，小管避让大管的原则敷设管道。且施工承包商应与其他专业承包商密切配合，合理安排施工进度和设备、器材，管道的设置位置，尽量避免碰撞和返工。
12.4.
施工中应与土建部分密切合作，及时预留孔洞及预埋套管。
12.5.
除本说明外，施工中还应遵守《给排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008、《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2017、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008及国家和地方的相关法律法规。
（八）动环监测系统系统：
1.中心平台
监控中心的服务器是负责通过TCP/IP与现场监控主机进行通信。服务器将接收到的各类IP数据包(包括告警数据，运行事件数据)，转换为监控中心内部信息模型的标准格式，送往业务监控台。还将业务监控台送来的设备控制命令、设置命令及查询指令通过网络发送给监控主机，以实现相关的功能。
监控中心的业务操作台是日常操作维护的中心。它具有实时的地图化的图形界面，以及各种图象、声音、文字的表达方法，告警转声光、转手机、电话语音等方式，可以通过各种形式表示被监控对象的告警、操作及当前的设备参数、状态、历史数据的统计分析结果等等。还能够通过接受管理人员的鼠标或键盘命令，将设备遥控、参数设定、系统维护、软件升级等命令通过通信服务器发给各个现场监控单元。
监控中心的设备有服务器1台；后台报警设备1套；业务操作台1台；激光打印机1台用于打印报表(可选)。
监控中心中包括如下设备及系统：
服务器1台(高档PC服务器， Windows 2000 Adv Server网络操作系统，PostgreSQL网络数据库系统，主软件，自动报警设备硬件)

业务操作台1台(中档PC，Windows 2000 Pro操作系统，isP-CMS客户端软件)；
激光打印机1台；
100M以太网交换机1台；
2.环境监测
功能要求：温度、湿度、水浸、消防和普通空调检测。
2.1温湿度监测系统
对机房内重要的区域内的温度、湿度进行实时监测。
以模拟图方式实时显示并记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值。可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的报警上限与下限值，当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主机系统发出报警。
2.2漏水监测系统
能够对机房内的漏水进行检测，且实时报警。以模拟图方式实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水发生的位置，实时显示漏水控制器的状态。当空调或其它漏水到感应线所在区域漏水时，监控系统发出报警。
使用线式漏水传感器直接接入IO模块，通过监控主机将报警信息传送至监控中心，集中统一管理。
采用分布式传感检测系统。
系统本身包括：漏水控制器、漏水感应线及其他辅助设备，系统可检测感应线上任何点的漏水位置。感应线缆为高分子感应材料制成，抗腐蚀，抗酸碱。系统功能完善，并具有对感应线断线报警功能。
用绳式漏水传感器在精密空调及其进出水管侧面、机房潜在泄漏区域围起来，一旦漏水，并在相应漏水检测绳的漏水位置显示报警颜色，确保在第一时间报警，管理员可从监控主机上知道漏水，方便找到漏水处，及时排除隐患。
2.3普通空调监测系统
功能要求：可以远程控制空调和断电重启空调。
解决方案：通过红外遥控控制各种普通空调，无须布线，具有学习功能，可以学会各种品牌空调的遥控器指令，从而实现对与之相连的空调的智能控制。
系统还可以测量环境温度和湿度，并根据环境温度自动控制空调开关和断电重启空调，开空调和关空调的门限值可分别设置。
2.4精密空调
功能要求：机房的专业精密空调，厂家提供相应的通讯接口(RS232口)和通信协议，应能通过协议转换实现遥控、遥信以及空调参数的监控。 

解决方案：系统能够通过空调厂家提供的通讯接口(RS232或RS485)，并使用软件模块对精密空调进行远程遥控、遥信、参数监测、故障诊断，监控空调各部件(压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等) 的运行状态与参数。
使用软件模块根据机房内温度情况远程联动(手动)开、关空调，做到保护空调、节约用电。
用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时将报警。每个空调的风机故障、过滤网阻塞等的监测。检测空调的开关状态(具体参数由所提供的通讯协议确定)。
报警时电子地图颜色相应改变，发出声光报警信号并自动拨号和手机短信通知相关人员前来处理；通过历史记录直观看出空调机的运行品质，防止小的故障扩大。
3.动力系统
3.1UPS监控系统
功能要求：各机房内UPS进行监测。
解决方案
系统能够通过UPS系统提供的通讯接口(RS232或RS485)

取得UPS和蓄电池的实时参数如：输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、输出功率、机箱温度、电池电压、电池充电程度(后备时间)等；
取得UPS和蓄电池的工作状态：旁路工作状态、在线状态、电池供电状态、电池充电状态等；

取得报警信息：输入越限报警、输出过载报警、电池异常报警、整流器故障报警、逆变器故障报警等(需要根据UPS所提供的协议)。
提供该UPS的串口通信数据协议后，可使用1套isP-CMS-UPS软件模块实现一台UPS设备的监测。
3.2市电质量
功能要求
实时监测市电总输入：三相电压、三相电流、缺相、过压、低压告警。
解决方案
isP-CMS-MCB软件模块(需要硬件支持)设有交流电压、交流电流、直流电压、直流电流监测接口电路，可分别检测电压、电流、功率、频率。
组成对主供电交流电源的入口电源电压检测，三套三相电压检测手段，可诊断出主供电系统三相电源的断相、跳闸、接触不良、保险熔断、欠压、过压及三相电压不平衡等故障。
分别测出交流三相电源的输出电流和零序电流(供电电流采用互感器的工作方式)一旦发生供电电流严重过流时，则呼叫管理中心进行设备告警。
机房内的电压、电流变送器和通用输入模块，通过485总线的方式接入监控主机，以实现集中统一的监测。
4.消防系统
安装在室内，用以扑灭发生在建筑物内初起的火灾的设施。根据火灾统计资料证明，安装室内消防系统是有效的和必要的安全措施。室内消防系统主要有室内消火栓系统、自动喷水消防系统、水雾灭火系统、泡沫灭火系统、二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系统、干粉灭火系统等。
4.1FM200检测
功能要求
监测FM200控制盘的报警等信号。
解决方案
通过IO模块对FM200控制盘进行信号采集(干接点)，集成入主软件，实时监测机房内的火灾情况，即便无人值守，可以确定消防工作状态。消防一旦报警，系统可根据需要联动门禁系统打开所有的门锁，让工作人员能尽快地脱离现场，并可以联动摄像机进行拍照。
4.2烟雾检测
烟雾报警器，别称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。一般将独立的，电池供电、或交流电供电电池为备电，现成报警时能发出声光指示的，称为独立式烟雾报警器。由总线供电，总线上可以连接有多个，与火灾报警控制器联网、通讯组成一个报警系统，报警时现场无声音，主机有声光提示，这类感烟报警装置一般称之为感烟探测器。感烟探测器分带地址编码的、不带地址编码的。
烟雾报警器从使用的传感器来分为离子烟雾报警器、光电烟雾报警器等。
功能要求
监测烟雾传感器的报警等信号。
解决方案
通过IO模块对烟雾传感器进行信号采集(干接点)，集成入主软件。
第三章 医用洁净系统各专业设备材料技术、质量要求
一、医用净化装饰系统设备材料技术、质量要求：
（一）硫氧玻镁夹芯板技术要求：
板材名称：金属面硫氧玻镁夹芯板
参数说明：
1、 玻镁芯材密度≥1000kg/m³。
2、 玻镁芯材干缩率0.08%，检测依据：GB/T33544-2017。
3、 玻镁芯材湿涨率0.19%，检测依据：GB/T33544-2017。
4、 玻镁芯材抗反卤性：无水珠，无返潮，检测依据：GB/T33544-2017
5、 玻镁芯材氯离子含量0.02%，检测依据：GB/T33544-2017。
6、 金属面硫氧玻镁夹芯板甲醛释放量：0.021（mg/m³）检测依据：GB/T17657-2013
7、 玻镁芯材经GB8624-2012检测依据判定，燃烧性能达到不燃A1级。
8、 玻镁成品按GB/T9978.1-2008（建筑构件耐火试验检测要求）
耐火性能为60分钟
（二）医用悬吊气密封自动门技术要求： 
1.产品符合国建住建部行业标准（JG/T 257-2009），参与行业标准编制。 
2. 气密性能符合国家标准（GB/T 7106-2019），10Pa下，单位缝长每小时空气渗透量低于0.22m³/（m·h）；单位面积每小时空气渗透量为低于0.3m³/（㎡ ·h）。
3.符合欧盟气密标准（EN-12207），最高级别第4级。出具国际认证机构（TUV）检测报告合格证明。
4.气密门使用寿命不低于200万次。提供权威机构检测报告
5.控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。
6.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。
7.紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W。
8.开闭门速度：250-550MM/S（可调）。
9.门体开放时间：2-20S(可调)。
10. 导轨具有气密动作，具有气密动作，关闭时具有向下向内气密动作，提供第三方证明资料。
11.电机采用自主品牌与门体厂家同品牌，并提供动力梁检测报告等相关资料
12.控制器采用PID闭环控制技术和FOC空间矢量闭环控制技术，提供软件著作权证明。
13.自动门具备防夹装置 ，气密门运行噪音低于60分贝。
14.门体和门套方面：a.门体表面采用1MM厚度镀锌钢板静电喷塑，门体内部采用铝合金龙骨铝蜂窝填充，观察窗为圆角平面窗，门体四周采用铝合金包边，四周配套相应的密封条b.门套采用铝合金前后包套形式。
15. 玻璃门电动门：门体和门套方面要求
a.门体表面采用10mm钢化玻璃，门体四周铝合金型材包框，四周配套相应的密封条。
b.门套采用铝合金前后包套形式。
c. 生产企业具有官方相关部门认证，具有ISO13485医疗器械-质量管理体系认证、ISO9001质量、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全管理体系认证、具有CE认证（原件备查）。
16.提供手术室气密封自动门的制造商针对本项目出具的售后服务承诺书。
（1）手动气密封净化推拉门、手动气密封净化推拉门、手动气密封单开门、双开门技术参数要求： 
1) 门框：铝型材45度拼角喷塑。
2) 门扇基材钢板厚度：镀锌钢板 1.0㎜喷塑。
3) 气密性能：符合气密标准（EN-12207），级别不低于2级） （提供第三方检测报告复印件加盖生产厂家公章的证明文件）。
4) 空气声隔声性能不小于31分贝，门耐软重物撞击性能不小于6级
5) 内部填充：高强度蜂窝纸板。
6) 可选视窗：双层钢化玻璃，玻璃表面与门扇齐平。
7) 如为铅防护门：门体内衬设计要求防护当量的铅板，铅板的厚度应符合相关国家标准的规定。
提供钢制洁净单开双开门的制造商针对本项目出具的售后服务承诺书。
（三）药品柜技术要求：
药品柜：304不锈钢材料，上下两层。尺寸约L1000mm×W350mm×H2000mm,内置高强度钢化玻璃托架，可放置足量麻醉物品，柜门四门开启，上门带窗，玻璃为5MM钢化玻璃；柜门面板为304不锈钢板，壁厚1.2MM，为保证手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。
（四）器械柜技术要求：
器械柜：304不锈钢材料，上下两层。尺寸约L1000mm×W350mm×H2000mm,内置高强度钢化玻璃托架，可放置足量麻醉物品，柜门四门开启，上门带窗，玻璃为5MM钢化玻璃；柜门面板为304不锈钢板，壁厚1.2MM，为保证手术室气密性，外观、气密性能通过GB/T 7106-2019检测，其在压力±100Pa的情况下，整个柜体整体渗透量不超1㎥/h，提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件。
（五）导静电地板技术要求：
1、产品为欧美品牌，国内原厂原牌，不接受代工、贴牌（OEM）产品，同质透芯聚氯乙烯、无方向、碎花纹卷材产品，宽副：2M-4M之间任意订制，长度≥20M；
2、产品厚度：符合国标GB/T11982.2-2015标准，即≥2.0MM，可定做2.5MM、3.0MM、3.5MM、4.0MM；
3 、单位面积质量：符合国标GB/T11982.2-2015标准≤2800g/平方米；
4、产品耐磨等级：符合国标GB/T11982.2-2015 T级的标准， 检测达到1.8mm3；
5、残留凹陷度：符合国标GB/T11982.2-2015；检测达到0.02mm.
6、加热尺寸变化率及加热曲翘：符合国标GB/T11982.2-2015；
7、椅子脚轮实验；符合国标GB/T11982.2-2015，无损坏；
8、防滑性能：符合国标DIN51130-2014标准；检测达到≥R10.
9、色牢度/级：符合国标GB/T11982.2-2015标准≥6级；
10、燃烧性能：符合国标GB8624-2012标准，达到B1级；
11、重金属：通过EN71-3-2019标准检测19大重金属，未检出。
12、有害物质限量：可溶性铅和镉和氯乙烯符合国标GB18586-2001标准，挥发物符合国标，值为≤1.4g/平方米
13、耐污染性：符合ISO26987:2008,9种耐污测试；
14、焊接强度：符合 国标GB/T11982.2-2015标准，平均≥240N/50mm，最小≥180N/50mm；
15、抗化学性能：符合EN423:2002标准值为18mol/L浓硫酸，14mol/L浓硝酸，12mol/L浓盐酸，无影响。
16、粘合剂含量：符合ISO 10581:2019；检测达到Type1.
17、抗菌性能抗菌活性值：符合ISO 22196：2011标准大肠杆菌ATCC 8739；符合ISO 846标准金黄色葡萄球菌菌ATCC 6538P；
18、动摩擦系数：符合BS EN13893-2002标准≥0.5；
19、产品弯曲性：符合国标GB/T11982.2-2015标准，无开裂。
20、抗冲击性：符合国标GB/T4085-2015标准，无开裂。
21、耐洗刷性：符合国标GB/T9266-2009标准，无露底。
22、耐碳素墨水：符合国标GB/T11982-2-2005国标，检测合格。
23、甲醛检测：符合国标GB18580-2017标准，检测结果未含。
24、增塑剂：符合 EN14372：2004标准，检测不含邻苯增塑剂 。
25、洁净室等级：符合IPCTM-650 2.3.25D-2012标准，检测≤3级。
27、所投品牌的生产厂家需具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证，并提供复印件盖生产厂家公章的原件有效；
27、投标品牌需提供欧盟第1907/2006号REACH233项高关注物质检测报告复印件并加盖生产厂家公章。
28、所投品牌需环保无毒，采用食品级环保增塑剂（柠檬酸ATBC）成分并提供相关检测报告复印件并加盖生产厂家的公章；
29、所投品牌的TVOC 168小时 符合欧标ISO16000 未检出。
30、空气负离子诱生量，符合JC/T 2040-2010标准，检测合格。
二、医用洁净空调系统设备材料技术、质量要求：
（一）医用卫生型净化空调机组技术要求
1. 组合式净化空调性能稳定，质量可靠。
2. 制造厂家具有达到国际领先水平的超净环境集成系统实验室，并拥有中国机械工业科学技术奖等省部级科技奖项。提供加盖制造商章的证书复印件文件。
3. 机组可实现热泵型恒温恒湿功能，冬季运行可用热泵功能代替电加热；空调机组控制采用微电脑控制、温湿湿度传感器采用世界知名品牌，制冷运行时温度设定范围为：20-26℃，湿度范围为：45-65%。
4. 全新风直膨机组室外机组压缩机需采用全直流变频柔性涡旋压缩机，保证新风机组送风温度的稳定调节，要求压缩机能力10～100%连续可调，适应全新风工况运行时的低负载运行；室外机风扇采用直流变速电机，能有效降低运转噪音
5. 直膨机组室外机采用专利的冷凝风机调速控制技术（提供相关专利证书），无需中压开关，可保证机组在0℃以上稳定制冷；循环风及全新风恒温恒湿机组室外机节流装置采用电子膨胀阀，可精准控制蒸发压力。
6. 组合式净化风柜要求有欧洲的A级空调认证Eurovent认证证书及通过欧盟“TUV”南德认证，须提供加盖制造商章的复印件文件；
7. 组合式净化风柜箱体结构须采用铝合金无框架全模板迷宫式密封框架结构，空调箱体外形美观大方，采用铝质型材框架结构，铝型材与面板通过高压聚氨酯发泡形成一个整体，铝型材带凹凸槽，安装后形成榫头互扣连接，通过螺栓螺母的连接方式，形成了严密的迷宫式密封。并提交相关国家发明专利证书；
8. 机组具有良好的密封性能：在-400pa条件下漏风量≤0.15L/(s*m²)，达到L1级标准；在700pa条件下漏风量≤0.15L/(s*m²)，达到L1级标准；在±1000Pa压力下，箱体变形量≤0.8mm/m；传热系数≤0.65，达到T2级；热桥因子≤0.8达到TB1级别，需满足以上五个条件并提供第三方依据EN1886标准出具的检测报告，须加盖设备制造商章的检测报告的复印件文件。
9. 提供国家知识产权局出具的防冷桥专利相关专利证书。组合式净化风柜须具备通过CRAA产品认证证书，提供复印件盖章的复印件文件。
10. 本项目的产品制造商须拥有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。
11. 机组采用环保冷媒，即R410A冷媒。
12. 为保证风柜强度，需要采用非下沉式5°微角度设计冷凝水盘，使产生的冷凝水通过排水盘角度的导流迅速向排水口集结，达到迅速排水的效果即冷凝水盘独立制作安装，不与箱体一体成型，选用304#不锈钢材料制造，避免生锈；机组检修门采用航空式检修门，检修门门锁具有泄压保护功能，防止工作人员误开正在工作机组的检修门而被检修门直接打伤的风险。（13）机组水盘须采用抗菌型水盘，对大肠杆菌、金黄色球菌和白色葡萄球菌的抗菌活性值，需满足JISZ2801：2010规定的标准值≥5.2，水盘对所测菌株均具有抗菌效果，须加盖设备制造商章的检测报告的复印件文件。
13. 全新风变频直膨机组具有高效稳定运行功能，最大负荷制冷正常运行，最小负荷制冷正常运行，热泵最大负荷制热正常运行，热泵低温负荷制热正常运行并含自动除霜功能，需满足以上五个条件并提供第三方依据GB/T25128-2010标准出具的检测报告，须加盖设备制造商章的的复印件文件。
（二）多联机技术要求
1.基本要求
（1）投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。投标人提供的空调设备技术性能应符合或优于招标人需求中所列的有关技术性能指标。
（2）如果本招标文件中有明显未提到的细节，或在涉及到本招标文件中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应被认为是指国家(包括部颁行业)的标准和规范。
（3）投标人应确保提供的货物及所有配套件的完整性。对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的工具应属于空调系统配带的部件、配件、投标人有责任给予补充。
（4）为售后服务便利，投标人所投的主要产品【直流变频多联室外机、风冷直膨机组、直流变频多联室内机、新风室内机】须为同一品牌。
（5）直流变频多联室外机APF值≥4.5，如变频多联机室外机由多个模块组成，要求每个模块 APF值 ≥4.5，投标人需提供中国能效标识网备案截图证明。
（6）当空调系统由多个压缩机或多个模块组合时，该系统选用的直流变频多联室外机应具备五种后备运转功能，至少包括：室外机基础模块、变频器、室外机风机、压缩机、传感器等应急运行措施，确保空调系统的安全运行及延长机组使用寿命，以制造商产品画册说明资料为准。
（7）直流变频多联机外机均具备不少于十五重静音技术。
（8）针对本项目直流变频多联室外机都集中摆放，为避免热岛效应，室外机应具备比较高的机外静压，且静压可调设计，静压最高可调整到110Pa，保证设备的良好散热。
（9）直流变频多联机空调系统具备断电重启功能，断电记忆及快速启动设置功能，并可实现90秒内快速启动，满足招标人特殊需求。
（10）多联机产品室外机风扇防逆风、管路异常保护功能，黑匣子数据存储及便捷在线升级功能。当某个内机故障时，系统具备内机掉电应急维修功能，可单独对故障内机进行掉电应急维修，不影响整个系统其它室内机正常运行。
（11）所有直流变频多联室内机（全新风风管式多联室内机）标配一个线控器：控制器具备多种运行模式设定功能（自动、制冷、制热、除湿、多档送风）；具备定时等功能；背光显示，夜间操作也一目了然。
（12）多联机产品主机控制主板采用冷媒冷却技术，保证主机的核心控制组件维持安全运行温度范围以内。
（13）制冷工质：R410A或其它环保冷媒。
（14）多联式中央空调须为全直流变频系统, 必须为所投品牌中代表其最先进技术的产品系列，不接受定频+变频组合方式系统。 
（15）空调系统必须采用 R410A 环保制冷剂 。
（16）全直流变频多联机空调系统，多联机室内机不允许采用电辅助加热。
（17）为了确保机组的稳定性，所投全直流变频多联机应使机组适用于负荷变化范围大的情况下，压缩机可实现0-480Hz宽频运转。
（18）空调设备的运行温度范围宽广，温度运行范围：-30~56℃,制冷运转环境温度： -5~56℃；制热运转环境温度：-30~26℃。 
（19）室内机内置冷凝水提升泵时，冷凝水提升高度≥1200mm，可根据现场条件实现远程排水。 
室内机超薄系列最大机外静压≥30Pa，中静压系列最大机外静压≥50Pa，通过连接风管可满足远距离多点送风需求。 
2.售后服务
（1）质保期要求：
质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人免费提供。
如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如货物因自身故障致停用时间累计超过 20 天时，则质保期在状态恢复正常时归零重新计算或对故障设备予以重新更换。
3.排风机技术要求
关于排风机的选用：
(1) 由于排风机用于净化医疗系统，在比较密闭的环境中，因此必须选用、高效率、低噪声柜式离心风机，设备运行才能噪声低、对环境不造成影响。
(2) 设备的供应要有相应的检测报告及合格证书。
(3) 设备的售后服务体系要齐整，快速维修能力强。
4.镀锌钢板技术要求
关于净化空调的风系统采用镀锌钢板必须符合国家的规范要求，镀锌板的厚度要满足空调设计的要求。镀锌钢板要满足的要求：一是外观质量，外观质量包括包装、尺寸规格、重量、镀层均匀、附着力强、外表外美观等。二是品质检验。品质检验包括镀锌量、机械性能、化学成分等，钢板的弯曲试验：是衡量薄板工艺性能的主要项目。一般要求镀锌板弯曲180℃后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂。
5.风阀配件百叶技术要求
关于手动操作的风口阀门（对开风量调节阀）选用：
(1) 漏风率要符合相关规范的要求，机构的动作要正常，不能卡死，影响空调系统的运行；
(2) 要便于检查维修、可以方便拆卸、损坏后要容易更换。
(3) 产品要经过相关部门的检测，符合质量验收的要求。
关于电动定风量风阀及防火阀的选用：
(1) 阀门一经输入电信号，执行机构要能快速动作，阀门及时关闭，产品的性能要优良，
(2) 产品要经过相关部门的检测，具有国家消防部门颁发的生产许可证。
(3) 一旦环境温度达到70℃或280℃，阀体能自动关闭，不影响消防系统的正常运行。
(4) 产品要有相应的合格证书及检测报告。
6.保温材料技术要求
(1) 按照《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑防火设计规范》要求用于管道及设备的保温材料须采用不燃或难燃材料。由于导热系数是衡量保温材料隔热效果的重要指标，导热系数越低，隔热性能就越好。平均温度为0℃时，材料导热系数要地于≤0.034w/m.k，
(2) 保温材料的构成采用密闭式发泡结构，必须具有优良的绝热性能，密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，外观雅致清洁；适用温度范围广（-40℃至120℃），保温材料要具有良好的抗震性能以及柔韧性能 、耐酸抗碱，性能优越。具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻μ≥5,000 。

(3) 选用的保温材料要按GB8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》，保温材料的产品指标要达到或高于国标中用于建筑产品领域制品燃烧性能不低于C级的标准，确保安全可靠。保温材料要选用防火性能好 氧指数32以上 不能含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维，具有优良的防火性能，为B1级难燃材料，材料中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不熔化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄能力。使用温度范围为-50℃到110℃。
三、医用给排水系统设备材料技术、质量要求：
（一）不锈钢刷手池技术要求
不锈钢刷手池要求采用1.2厚304不锈钢制作，外观大方实用、标准宽度600mm， 全圆弧水斗 ，防溅水斜面设计。带自动感应水龙头，出水口方向360度可调 .不锈钢下水器，配恒温热水器，自动皂液器。镜板及镜前灯，含热缩管+全铜管接头+管路全部接通调试完善+两个插头，台下部前方配两个检修用的不锈钢门。通过JIS Z 2801-2012抗菌加工制品—抗菌性能试验方法和抗菌效果检测，大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和白色念珠菌抗菌率均达99.99% 提供国家认监委认可的检测（检验）机构出具的有效检测（检验）报告扫描件
（二）洗手盆技术要求
1. 半柱式：设计不产生卫生死角，更容易清洁；
2. 挂墙式设计和安装，便于清洁；
3. 后溢水孔；
4. 风格现代，线条流畅，演绎平衡和谐之美；
5. 宽大尺寸，豪华大气，使用舒适。
（三）坐厕技术要求
1. 采用节水型挂厕的方式；
2. 圆形设计更节约空间；
3. 排污全内壁施釉，排污更顺畅；
4. 冲水方式：落冲式；
5. 冲水量：3升或6升两种方式；
6. 横排水离地尺寸：220毫米，水压大于1.4bar；
7. 配合使用隐藏式水箱CP-4002。
（四）柜式洗手盆技术要求
1. 采用壁挂式整体吸收盆柜；
2. 柜底离地220毫米，便于清洁；
3. 柜板采用PVC封膜方式，可防止表面吸潮变质，或产生霉菌；
4. 面盆采用整体式陶瓷釉面盆；
5. 排水口在下部后溢方式。
（五）感应水龙头技术要求
1. 进水管尺寸：G1/2″
2. 适应水压：0.05~0.8MPa
3. 电源电压：AC220V / DC6V
4. 消耗电力：交流，待机≤3W     动作≤5W（15ms）
5. 直流，待机≤0.5mW  动作≤1.2W（15ms）
6. 水 温：≤45℃
7. 使用环境温度：1~55℃
8. 感应时间：感应3秒以上启动装置
9. 冲水量：节水型产品，电磁阀进水端带有恒流阀4L/min
10. 感应距离：30CM内可调，以297mm×297mm白板测式为准
四、医用电气系统设备材料技术、质量要求：
（一）UPS技术要求
投标人须提供该产品厂家的有效授权书（提供授权证明原件）
	序号
	名称
	主要参数

	1
	额定容量
	15KVA  

	2
	工作方式
	双变换纯在线式，带隔离变压器输出工频机

	3
	输入电压范围
	220VAC± 25%

	4
	输入频率范围
	50（60）HZ±10%

	5
	相数
	L+N+GND

	6
	波形
	纯净正弦波

	7
	输出电压
	220VAC

	8
	输出频率
	50Hz， 60Hz ＜± 0. 5% （不同步时）

	9
	输出电压稳定度
	± 1% （稳态负载），± 3% （负载波动）

	10
	多种工作模式
	可根据用户用电要求对UPS进行工作状态设置，用户可选UPS工作模式、ECO节能工作模式、EPS工作模式

	11
	波形失真度
	正弦波，线性负载＜ 3% ；非线性负载＜ 5%

	12
	电池类型
	满负荷后备延时1小时，铅酸免维护蓄电池, 与主机同一品牌并提供泰尔认证及检测报告

	13
	UPS
	具有维修保护功能的UPS电源，提供第三方国家级权威机构技术证明文件复印件，加盖厂家公章

	14
	直流电压
	192VDC

	15
	控制方式
	PWM脉宽调制

	16
	过载能力
	125%1m ； 150%1S ； 200 ％ 200 ms

	17
	功率因数
	额定容量× 0.8

	18
	转换时间
	0ms

	19
	整机效率
	＞93 ％（满载）

	20
	LCD显示
	输入输出电压、频率、电池电压、负载功率、机内温度、工作状态

	21
	LED指示
	市电、逆变、旁路、电池、过载、异常

	22
	软件功能
	1、电源状态分析  2、定时开关UPS系统  3、监看UPS工作状态  4、信息报警及发送手机信息 5、自动存档历史记录

	23
	输入保护 
	电压、频率超限；错相、缺相 

	24
	输出保护 
	过流、短路、功因过低 

	25
	电池保护 
	过充保护、过放保护 

	26
	温度保护 
	环境过温保护、逆变器过温保护 

	27
	工作环境 
	环境温度： 0 ～ 40 ℃，相对深度 30% ～ 90% 海拔高度＜ 1000 米 （每增加 100 米 功率下降 1% ，最高 4000 米 ） 

	28
	冷却方式 
	强制通风 

	29
	通讯接口 
	RS232 、 RS485 。可选干接点接口、 SNMP 卡（网络远程监控） 

	30
	冗余功能 
	串联热备份或并联

	31
	抗浪涌能力 
	10/700 μ S ， 5KV ； 8/20 μ S ， 20KA 

	32
	防护等级 
	IP21 

	33
	功能要求
	具有负载和温度双控的电源散热装置功能，并提供相关第三方权威机构证明文件说明。

	34
	安全要求
	为保证设备人身安全可靠，UPS设备具备外壳接地阻抗自检电路，并提供第三方权威机构证明文件说明

	35
	其它要求
	提供制造厂商ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体现认证、ISO45001职业健康安全体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS）等证书复印件并且加盖原厂公章



1. 隔离变压器技术要求
1.1医用隔离变压器
（1）主要功能：
主要实现配电系统由TN-S系统向IT系统转接，隔离变压器的输入端为TN-S系统，隔离变压器的输出端为IT系统。
（2）技术参数标准：
	指标
	产品参数

	额定容量
	3.15/4.0/5.0/6.3/8/10(kVA)

	频率
	50...60Hz

	额定输入电压
	230V

	输出电压
	230V/115V

	泄漏电流
	＜270 uA

	空载输出电压（UO）
	232/232/232/232/232/232/V

	空载输入电流（IO）
	＜2.8%/2.8%/2.8%/2.8%/2.8%/2.8%/ In

	短路电压（Uk）
	2.6%/2.8%/2.5%/2.4%/2.3%/2.3%

	效率
	96/96/96/96/96/96%

	最高环境温度
	40°C

	空载温升
	15/15/15/20/20/20°C

	满负荷温升
	55/60/68/75/75/77°C

	绝缘等级
	B

	噪音
	30dB


医用隔离变压器内部绕组集成温度传感器PTC (120°C), 可供绝缘监测装置实现实时隔离变压器温度监测的温度传感器。
（3）隔离变压器符合标准:
GB19212.1-2008/IEC61558-1：2005《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第1部分：通用要求和试验》；
GB19212.16-2005/IEC61558-2-15：1999《电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》；
GB16895.24-2005/IEC60364-7-710：2002《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求——医疗场所》
2.绝缘监测仪
（1）具有对被监测IT系统对地绝缘电阻、变压器负荷电流、变压器绕组温度实时监测与故障报警功能。
（2）能实时监测与被测系统连线断线故障、温度传感器断线故障以及功能接地线断线故障，并在故障发生时给出报警指示。
（3）继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能，绝缘监测仪（及外接报警与显示仪）采用简明易懂的通用符号。
（4）绝缘监测仪应具备Can-bus 2.0和RS485/Modbus®-RTU 两种通讯协议，与外接报警设备、上位机管理软件通讯，可以实时监控IT系统的运行状况。绝缘监测仪的测量参数可在其他RS485接口的外接情报面板或触摸屏上进行显示和操作。
（5）具有事件记录功能，能够记录报警发生的时间和故障类型，方便操作人员分析系统运行状况，及时消除故障。
（6）绝缘监测仪支持绝缘故障定位功能，能直接与绝缘故障定位互感器模块搭配共同实现故障定位，并显示定位结果。
（7）绝缘监测仪应满足同时对230V与24V的IT电源进行在线监测。
（8）绝缘监测仪符合标准：
GB16895.24-2005/IEC60364-7-710：2002《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求——医疗场所》；
IEC61557-8-2007《交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设备 第8部分：IT系统用绝缘监测装置》；
3.其他指标
(1) 生产厂家具有完善的质量保证体系，通过ISO9001；建立并应用了职业安全、健康和环境管理体系，通过SCC认证；产品通过欧盟CE认证。
(2) 产品通过SLG第三方医疗场所电源供电系统监测设备认证、EMC电磁兼容检测认证，以及VDE CB测试认证。（提供相应证书或报告）
(3) 隔离电源柜内所采用的隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器以及外接报警与显示仪为同一品牌产品，产品全部原装进口，随货提供海运提单，原产地证明，装箱单，进口货物海关报关单，出厂检测报告等等证明文件。
4.动环监测系统设备材料技术、质量要求
（1）环境监控主控软件x13：
  系统具有良好的扩展性能和远程联网功能，可实现跨区域集中监控管理。 实现环境(温度、湿度、漏水、精密空调、新风机)、 动力(配电、UPS、PDU、发电机)、安保(门禁、视频)、消防(烟感、FM200)、IT(服务器、路由器)、U位资产管理等的集中监控。支持电话、短信、邮件、声光等多报警方式。
系统支持B/S、C/S两种结构，结构清晰合理，便于系统维护管理。管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看机房内所有动力环境监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数。
    系统对各种报警信息、系统事件、设备参数等进行详细的记录，并提供智能查询功能，能够以报表形式进行数据导出、备份。
    系统具有多级用户管理，可设定用户管理权限，普通用户只能对系统进行浏览，管理人员进行配置、管理整个系统。
    系统应根据需要对各设备、系统运行状态提供实时曲线和历史曲线,对机房运行状态数据进行分析统计，方便管理者和使用者直观了解系统运行状况，以供审计和决策。
    监控软件支持3D电子地图功能，支持手机APP。
监控软件厂商拥有ISO9001认证。
监控软件厂商拥有ISO14001认证。
监控软件为正式注册商标，拥有相关专利，拥有使用版权，不允许使用盗版、自由、共享软件。
监控软件厂商拥有软件产品登记证书。
监控软件拥有不少于8个计算机软件著作权登记证书。
具有中国软件协会团体会员证书
监控软件厂商为高新技术企业。
（2）isP-CMS-B：
B/S,支持256用户同时登录
（3）STU-6895
I5 /4G 内存 /SATA 128G 固态硬盘 /200W。特性：支持2条DDR2内存、1片SATA3.5寸或2片SATA2.5寸硬盘/

RJ45网口，低功耗。

2U 弧门工业机箱。

（4）STU-SH000(860)
1U标准机柜安装

2个自适应网卡；

8路POE供电；

8个RS-485，RS45接入；

6路光隔离干结点输入

4路光隔离干结点输出

工作环境温度：-10℃～+60℃；

运行温度：-40℃～+85℃。

（5）STU-GX08A：
模块化设计，内线、外线和高阻录音模块任意配置

卡上内置铃流模块，无需外接铃流电源

每个通道录音、放音，收码、拨号、信令检测可同时进行

独特的 DSP 算法， DTMF 码接收灵敏，任意频率信号音精确识别

支持 A 率 PCM 、 ADPCM 等编码格式的录放音

（6）STU-M1206B：
短信报警，设备故障报警，恢复正常时同样短信提示；定期健康报告，可定时通报系统状态，设备有无故障；可查询设备的运行状态，了解有无故障。

（7）STU-TH485：
LCD大屏显示，RS485通讯

温度检测范围：-20°C ～ +80°C

温度精度为0.2°C，

温度分辩度为0.1°C，

湿度检测范围：0～100%

湿度精度为25°C情况下为±3%

湿度分辩度为0.5%

由主机供电，无需外电

（8）STU-THS：
与监控系统同一品牌，实时检测当前数值，自动生成报表。

（9）LS-6301：
1）国际知名品牌，质量保证。
2）实时响应快，最小响应时间<10S，监测范围广，最大检测距离可达200m。
3）支持0-6000多级别灵敏度切换。 
4）面板具有LCD显示，能操作，显示灵敏度档位、漏水长充及告警指示灯。
5）支持现场告警确认。
6）、支持RS-485通信和开关量告警输出（每通道单独输出）。
7）、外接端口具有LS型EMC设计，抗干扰能力极强，长期稳定性高
8）、支持二路输入，内置分界器，支持不少于7路分界器
9）、内置接线盒，不允许接线处裸露。
（10）LS-6601-15：
4芯双回路，感应线直径为6.5mm，蓝色。支持故障报警。

有感应绳断线报警功能。感应绳过脏报警。

必须带有配套的公母接插头，便于线缆间快捷稳定的连接，方便后续维护。特制的安装夹子用于固定感应线缆。预制的连接辅件系列将线缆连续起来。

（11）LS-6630：
配套，带有连接头。

（12）LS-6640：
配套，带有连接头。

（13）STU-LS：
与监控系统同一品牌，实时检测当前漏水状态，结合电子地图可实时显示漏水位置，自动生成报表。

（14）STU-AC:
1）根据空调通讯协议，实时监测空调的回风温度、回风湿度、冷冻水进出温度、流量、冷却水进出温度及冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵工作电流等参数。

2）监测工作状态包括压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态等各种工作状态。

3）显示和记录各种参数变化曲线，并对各种报警状态进行实时的记录和报警处理。控制空调的启停、调节温度和湿度。

（14）STU-7520：
自动识别波特率300~115200 bps 

3000 VDC 隔离保护在RS-232端 

ESD保护RS232/422/RS-485 

传输速率高达 115.2 Kbps  

输入电压 +10 ~ +30V DC 

运行温度–25 ~ +75 ℃ 

DIN导轨安装

（15）STU-UPS：
根据UPS通讯协议，

1）监视参数包括:电压：输入电压，旁路电压，输出电压，整流器电压，逆变器电压；电流：输入电流，旁路电流，输出电流，逆变器电流；频率：输入频率，旁路频率，输出频率，逆变器频率；功率：各相有功功率，标称功率，功率因素；电池：电池备份时间，负载率。

2）报警主要包括：输入电压、频率越限报警；输出电压越限报警；整流器电压越限报警；过载报警；电池电压低报警；电池后备时间超低报警；电池温度超高报警；逆变器关闭报警；自动旁路开报警；整流器、逆变器、充电器、电池、自动旁路故障报警。

（16）STU-2010：
高精度实时测量电压、电流、电度等34个电参数

电流、电压参数的越限报警

可单相、三相三线、三相四线等多种接线方式

（17）STU-POWER：
高精度实时测量电压、电流、电度等34个电参数
电流、电压参数的越限报警
（18）STU-AQS：
集 CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、温度、湿度于一体；

RS485 接口工作电压 5V-32V 宽电压，UART 接口 5V 电压

带有电源防反接保护，RS485 信号线短路保护，过载，过压，过流保护，防雷击保

护

采用 RS485 总线传输，采用标准的 MODBUS-RTU 协议，方便客户使用

采用问答方式传输监测数据，根据需要读取数据

传感器地址可以重新设置，可以实现一条 RS485 总线挂多个传感器

同时采用 RS485 总线和 UART TTL 电平两种输出模式，方便客户自主选择以及使

用

 温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%

每秒自动通过 RS485 接口输出这七组监测数据

（19）STU-O2：
 测量范围 0～30%

 分辨率 0.01%

 测量误差  ±0.25%FS（25℃）

响应时间 < 15 S

输出信号 Mod bus RS485

供电电源 DC7-36V

工作温度 -20℃～50℃

工作湿度 0-99%RH

显示方式 LCD液晶（可选）

输出负载 RS485输出120Ω

安装方式 壁挂式

（20）STU-QT：
与监控系统同一品牌，实时检测当前数值，自动生成报表。
（21）STU-FM：
接入消防提供的干接点信号，报警联动。

第四章 其他要求

一、项目质量验收标准及移交：
1.项目质量验收标准
项目质量要求为：合格。生殖医学中心技术验收规范执行国家质量监督检验检疫总局发布的《医院洁净手术部技术规范》（GB50333-2013）、《人类辅助生殖技术规范》（国家卫生部176-2003）及《团体标准-辅助生殖医学中心建设标准》（T/ACSC 01—2022）等国标内全部条款进行系统验收，其他项目内容依据国家现行有关标准、合同及附件要求进行。
项目竣工后，因本项目生殖医学中心涉及国家强制性标准检验项目的，中标人依法委托有资质的第三方权威机构参照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）完成各项指标检测，包括但不限于洁净度级别、静压差、换气次数、温湿度、噪声、最低照度、沉降细菌浓度等项目检测、空气质量检测、消防检测、网点连通性测试，检测合格后方可申请验收，费用由中标人承担。中标人不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。
招标人如对检测结果有疑义，有权委托第三方权威机构再次进行检测。检测结果合格，费用由招标人承担；检测结果不合格，费用由中标人承担，并立即整改至合格。

因中标人原因，导致本项目无法通过国家校验评审的，招标人拒不验收，直至整改通过评审方可验收，所产生的一切费用由中标人承担，并赔偿招标人因此造成的损失。如最终无法通过国家校验评审，中标人需将招标人所支付的所有款项退回，且赔偿招标人损失，招标人有权将中标人纳入市场黑名单。

2.项目移交
项目竣工验收时，中标单位应向招标人提供符合GB/T50328-2014《建设项目文件归档整理规范》要求规格编制成册的项目竣工图及有关技术档案资料一式四份。
项目移交时间在项目完成并通过验收及评审后5天内进行。
二、 施工保修期限：按照《建设工程质量管理条例》规定。
三、 建筑（安装）工程一切险（为合同工程办理）、附加第三者责任险及其他保险事项，由本项目的中标人办理，工程保险费包含在合同价款中，招标人不再另行支付。保险期自保单生效之日起至合同约定项目工程竣工验收且竣工验收备案完成之日止，且保单生效之日必须不迟于工程开工之日。
四、投标人可以在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包给具备资质能力的单位实施，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，并填写分包意向协议。分包承担主体应当具备承担分包工作相应的资质条件，且不得再次分包。
五、付款条件

1.设计费支付条件

	付费次序
	付款比例
	付费时间/节点

	第一次付费
	设计合同价总额的20%
	合同签订并提交银行履约保函或履约保证金后60个日历天内

	第二次付费
	合同设计费总额的60%
	施工图设计完成并通过施工图预算审核后60个日历天内

	第三次付费
	支付至设计费结算金额的97%
	工程完工验收合格，并进行实物移交后60个日历天内

	第四次付费
	设计费结算金额的3%
	工程竣工验收合格，按规定提交技术档案并已完成本合同全部设计项目的实施工作，双方完成施工合同结算后60个日历天内


2. 工程款支付条件

（1）中标人在提供履约保函或履约保证金及等额的预付款保函后，可申请工程费（施工费）预付款，预付款为本合同施工合同价（不含暂列金）的30%。
扣回工程预付款的时间、比例，按中标人完成的工作量与合同承包价（扣除了招标人暂列金）的比例扣回，当累计完成工作量达到合同承包价（扣除了招标人暂列金）的50％时一次性扣回全部预付款。
（2）进度款按月进度进行支付。在施工图预算确定之前，中标人提出申请，并提供相关申请资料，经监理人审核和招标人审批的价格作为中间计量支付的依据。经监理人对施工进度及资料核查后，由中标人申请提交相关申请资料，应付工程进度款在已支付的预付工程款额度内，不予新增支付；超过已支付的预付工程款额度的，发包人在60个日历天内按本期进度款的80%支付，但支付总额不能超过中标施工金额的60%（包含预付款）。
（3）施工图预算确定之后，经监理人和招标人对施工进度及资料核查后，由中标人申请，招标人在60个日历天内按本期进度款的80%支付，但支付总额不能超过中标施工金额的85%（包含预付款）。
（4）工程竣工验收、招标人收到完整符合要求的竣工资料且工程结算经招标人审核后，招标人在60个日历天内支付至结算价97%，结算价的3%留作为工程质量保修金，保修期满并取得工程保修责任期终止证书后，中标人提出申请，经招标人审核后支付工程结算余款（无息）。

















