封开县蟠龙口涝区整治工程施工

电气及自动化设备采购与安装

技术要求

目  录

1 概  述	5

1.1 总则	5

1.2 项目简介	6

1.3 设备范围	7

1.4 投标须知	7

1.5 设备包装、运输和储存	8

1.6 安装、试验	9

1.7 质量保证和售后服务	10

2 电气一次设备及材料	11

2.1 招标范围	11

2.2 规范、标准	16

2.3 10kV高压开关柜的技术要求	18

2.4 10kV站用干式变压器的技术要求	22

2.5 10kV异步电动机软启动装置技术要求	23

2.6 电动机配套的高压无功补偿装置技术要求	27

2.7 400V低压配电柜技术要求	33

2.8 低压无功集中补偿柜的技术要求	39

2.9 闸门PLC控制柜、潜水泵控制柜技术要求	45

2.10 辅机设备控制箱、低压配电箱技术要求	46

3 电气二次设备及材料	47

3.1 招标范围	47

3.2 规范、标准	51

3.3 防雷与接地	53

3.4 计算机监控系统	54

3.5 微机保护系统	84

3.6 控制电源系统	89

4 工程管理信息系统设备	99

4.1 招标范围	99

4.2 设计要点	103

4.3 视频监视子系统	105

4.4 水雨情信息采集子系统	110

4.5 工程综合数据管理子系统	112

4.6 计算机网络通信及办公自动化子系统	114

4.7 系统防雷设计	116

5 工程安全监测自动化系统设备	119

5.1 招标范围	119

5.2 一般要求	119

5.3 表面变形监测布置	121

5.4 渗流监测	121

5.5 自动化系统组成及功能	122

5.6 防雷设计	130

6 工程管理信息系统设备、工程安全监测自动化系统设备安装	134

6.1 承包范围	134

6.2 标准与规范	134

6.3 电气设备安装	135

7 附图	142

概  述

  - 总则

（1）本技术要求适用于封开县蟠龙囗涝区整治工程（蟠龙囗泵站工程）高低压电气及自动化监控系统设备的采购及安装项目。具体项目包括电气一次设备及材料、电气二次设备及材料、工程管理信息系统等电气及自动化设备的采购、安装调试、售后服务；出厂前的试验、包装、发运、交货和现场开箱交接；参加安装阶段质量检查；参与现场试验、配合试运行和验收等服务。以上设备为交钥匙工程，中标人负责设备的供货、安装、调试、试验、试运行，并配合其他承包单位提供技术支持，以及参与验收等。其具体内容在以下内容中将有具体描述。

（2）本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书及相关工业标准的优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

（3）规范书所使用的标准，如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（4）从合同签订之日至卖方制造之日的这段时期内，如果发生标准、规范或规程变化等情况，卖方应执行新的标准。

（5）卖方应充分考虑工程特点和现场实际情况，对系统设计、配备设备和布置等进行优化，选取最适合的方案。

（6）卖方如对本技术要求有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本投标文件的“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术要求的要求。

（7）本规范书为订货合同的附件，与订货合同具有同等效力。

（8）对于本次招标的电气自动化设备，投标人所投产品应选择名优产品，招标人保留择优选型的权利。投标人选择的设备型号及技术方案作为推荐意见，需经业主书面认可同意方可实施，不管以上设备是由投标人自己生产还是由招标人选定，投标人都应全面负责。

  - 项目简介

1.2.1泵站自然条件

气温

多年平均气温								20.8℃

最高气温									39.4℃

最低气温									-3.4℃

相对湿度

多年平均相对湿度							80％

1.2.2泵站的现场条件

- 泵组联接方式

水泵与异步电动机采用直联传动。

- 起重设备

泵站的主厂房内设置一台桥式起重机，可满足设备安装的吊装需要。

- 国内交通条件或运输方式

空运：离泵站最近的大型机场为广州白云国际机场。

铁路运输：京广铁路、广茂（三）铁路、武广铁路。

水运：珠江三角洲地区河网发达，主要可供水运运输的有西江、北江等河道。

公路运输：高速公路、国道及省道可达泵站。

1.2.3泵站概况

蟠龙囗泵站座落在封开县平凤镇，工程任务是新建蟠龙口泵站、加高堤防、滞洪区排涝泵站建设及配套水文水情测报系统及信息自动化管理等措施的兴建，保证区域正常生产生活，为区域内的经济发展和社会安定提供有力的支撑和保障。

排涝泵站设计排水流量27.3m3/s，总装机容量为3750kW，共3台机组；

蟠龙囗泵站扬程特性，见表1-1排涝泵站扬程特性表。

表1-1  排涝泵站扬程特性表

| 泵站名称 | 设计扬程 | 最高扬程 | 最低扬程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排涝泵站 | 9.8 | 15.54 | 装置最低扬程 |

水泵配套的高压异步电机电压等级为10kV，单机额定功率1250kW，共3台。水泵与电动机采用直联传动方式。

  - 设备范围

本设备范围包括电气一次设备及材料、电气二次设备及材料、工程管理信息系统等电气及自动化设备的采购及安装，具体包括设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、现场安装和调试；提供备品备件及安装、试验用的专用工具；提交图纸、说明书和其它资料；配合其他中标单位提供技术支持；参与现场试验、试运行和验收；提供对运行人员和维修人员的培训；完成合同规定的设计协调、设计联络等工作；接受买方代表参加工厂监造和工厂验收；派代表参加相关设计联络会；协调本合同内相关设备厂家之间的接口。

  - 投标须知

（1）本项目为一个整体（另有说明政府集中采购的除外），投标人必须对本项目整体进行投标，不能只对其中部分货物进行投标。

（2）本项目包括工程实施、设备供货、调试及培训等工作，直至验收合格交付用户使用。泵站位于封开县平凤镇，对外交通方便，具体交通运输条件，投标人在投标前自行现场考察确认。

（3）概况内容与清单不一致时以清单为准。

（4）投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明及图纸，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）

（5）招标文件中未有具体要求的，由投标人按定型产品的要求进行合理配置。如发现招标文件有缺漏、不一致或有不同的理解时，应及时提请招标人补充和澄清，否则，按项目的实际要求和招标人的理解执行。

（6）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术要求中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确指出，且总报价已包含此部分内容。

（7）任何与招标人需求的偏差都必须列入《技术规格偏离表》中加以详细说明。在签订合同之后，招标人可根据项目的实际情况对技术条件提出补充和修改的要求，投标人应予以配合。

（8）投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

（9）投标人需在投标文件中详细列明货物的质量保证措施，包括故障处理、出现质量问题责任归属、质量事故赔偿方案等。

（10）投标人需在投标文件中详细列明货物的售后服务措施，包括疑问解答，故障反应时间、售后服务机构分布情况、售后培训计划等。

（11）投标人必须保证招标人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（12）投标人应具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力，具有完善的质量保证体系，具有经营和制造供货范围内设备的营业执照。已经生产的同类型设备已有五年以上的安全稳定运行经历。厂家具有良好的银行资信和商业信誉。

  - 设备包装、运输和储存

（1）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

（2）所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

（3）各种包装应能确保各零件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

（4）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

（5）随产品提供的图纸、技术资料应完整无缺；备品备件应与原设备互换，并与原设备的材料和质量相同。图纸、技术资料和备品备件提供份额应符合相关标准和合同规定的要求。

  - 安装、试验

设备的现场安装和试验应按对应设备的相关标准执行，中标方对安装和试验的质量负责。在安装、试验期间，设备制造厂家须派技术人员到现场指导安装、试验，对设备的运行维护人员进行指导培训，及时处理设备安装、试验过程中可能出现的问题。现场服务人员的服务时间及何时派驻由招标人决定，其费用由中标方承担，并已包括在合同价格内。在设备安装完成并按规定完成试验，提交招标人验收合格后，由招标人签署验收合格证书。

所有电气设备的安装应根据已经审定的由制造厂提供的图纸、有关技术文件和设计院提供的设计施工图，按国家相关标准、规范要求进行。

电气设备的安装工程，除应执行本身设备的施工标准外，还应遵守国家及有关部门颁发的现行安全防护、环境保护、消防等规程的有关要求。

本站电气设备的施工和工程验收应严格按照以下（不限于此）规范和标准执行。

GB50147-2010   《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

GB50148-2010   《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

SDJ249          《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》

(升压变电电气设备安装工程)(主变压器安装工程)

GB50149-2010	  《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》

GB50150-2006   《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》

GB50168-2006   《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》

GB50169-2006   《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》

GB50170-2006	  《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》

GB50171-2012   《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GB50172-2012	  《电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范》

GB50254～259   《电气装置安装工程施工及验收规范》

  - 质量保证和售后服务

设备供应方应承诺以下售后服务：

（1）保质期内，对货物实行三包，在产品发现出现质量问题的2天内负责免费维修或替换零部件，免费进行设备的维护和完善。

（2）质保期过后，需继续开展售后服务，帮助合同设备的完善和技术更新；以优惠的价格提供买方所需的元件、材料；参加由买方组织的合同设备重要技术问题的处理。

（3）若有产品售后服务方面的需求，应在4小时内提出解决方案，需要到泵站服务的，需在24小时内派出技术熟练的工程技术人员到达工地，以保证问题在48小时内得以及时、顺利的解决。

（4）除了随设备提供的备品备件外，卖方还应推荐在10 年运行期内认为必需的备品备件，并分项列出单价，买方有权在合同执行完成后5 年内，以原合同价购买备品备件。

（5）承包人应提供满足本技术文件全部要求及有关标准的协调和完善的系统设计，任何元件或装置如果本技术要求文件中未提到，但它对于一个完整的和性能良好的系统又是必不可少的，那么，这些元件或装置，也应由承包人提供，其费用包括在总价中。

（6）本技术要求文件中未说明，但又与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求，均按相关标准执行。

（7）承包人应负责与其他中标单位设备的接口、设备连接协调责任范围，并应主动与其他承包人进行接触与合作。当各设备接口划分不很明确时，承包人有责任向发包人提出，并在设备制造生产之前解决和落实各设备的接口问题。各设备在现场安装时若出现设备相互无法衔接，其责任将由承包人负责。

（8）承包人要服从广东省水利信息网有关信息采集、通信规约等要求。

电气一次设备及材料

  - 招标范围

电气一次招标范围包括10kV无功补偿装置、10kV电力电缆、400V设备、低压动力电缆、电气试验设备、电缆防火、其他安装材料等的采购和安装，具体内容为设备/材料的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、安装、参加现场试验、试运行和交接验收等。提供设备运行和安装所需的备品备件，提供安装、试验用的专用工具，提交图纸、说明书、试验清单、设备合格证明和其它技术资料。同时完成设计联络，协调配合本合同设备和合同外设备的接口，接受买方代表参加工厂监造和工厂验收，对运行和维修人员进行培训等，完成合同规定的工作等。

电气一次设备及材料的招标范围详见下表：电气一次设备及材料清单，设计图纸见章节7附图。

| 序号 | 设备/材料名称 | 单位 | 数量 | 主 要 技 术 规 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10V设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电动机配套的高压无功补偿装置 | 台 | 3 | 电机就地无功补偿装置，补偿容量800kvar，具体参数详见电气一次接线图及招标文件 |  |
| 2 | 高压电缆 | km | 0.2 | ZR-YJV22-3×185 8.7kV/15kV |  |
| 3 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 4 | ZR-YJV22-3×185 8.7kV/15kV |  |
| 4 | 高压电缆 | km | 0.45 | ZR-YJV22-3×120 8.7kV/15kV |  |
| 5 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 12 | ZR-YJV22-3×120 8.7kV/15kV |  |
| 6 | 高压电缆 | km | 0.015 | ZR-YJV22-1×95 8.7kV/15kV |  |
| 7 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 6 | ZR-YJV22-1×95 8.7kV/15kV |  |
| 8 | 高压电缆 | km | 0.2 | ZR-YJV22-3×50 8.7kV/15kV |  |
| 9 | 电缆接头及其他附件 | 套 | 2 | ZR-YJV22-3×50 8.7kV/15kV |  |
|  | 400V设备及安装工程 |  |  |  |  |
| 1 | 400V低压开关柜 | 面 | 6 | GCK抽屉式低压开关柜 主要参数如下分列，具体参数详见低压一次接线图及招标文件 | 包括基础槽钢、连接母排 |
|  |  | 面 | 1 | GCK柜，1#站变进线柜 断路器1台：CW1框架断路器，1000/630A，极限开断能力50kA ，内附脱扣器、电动分合闸、欠压、通信等附件； 电流互感器3只：LMZJ1-0.5 ，500/5A 零序电流互感器1只； 电压互感器； 多功能电力仪表1台：PD866EY-560 备用电源自动投入装置1套：ATMT系列 过电压保护装置1套； 电流表3只； 电压表1只； 加热器1套； 湿控器1套； 电压转换开关1只； 自动化元件1套； 其它配件1套； 柜体1面；低压母排TMY-5*[100*10]; |  |
|  |  | 面 | 1 | GCK柜，母线分段联络柜 断路器1台：CW1框架断路器，1000/630A 极限开断能力50kA ，内附脱扣器、电动分合闸、欠压、通信等附件； 电流互感器3只：LMZJ1-0.5 ，400/5A 多功能电力仪表1台：PD866EY-560 过电压保护装置1套； 电流表3只； 电压表1只； 加热器1套； 湿控器1套； 自动化元件1套； 其它配件1套； 柜体1面；低压母排TMY-5*[100*10]; |  |
|  |  | 面 | 4 | GCK柜，配电柜 塑壳断路器9只：CM1系列 电流互感器9套：二次电流5A； 数字显示电测表9套：PA866X-80AI 信号灯9套； 电流表9只； 加热器1套； 湿控器1套； 自动化元件1套； 其它配件1套； 柜体1面；低压母排TMY-5*[100*10]; |  |
| 2 | 400V低压无功集中补偿装置 | 面 | 1 | 补偿容量为120KVar，配投切开关，无功功率自动补偿控制器，其通讯接口为RS485，通讯协议为modbus-RTU |  |
| 3 | 低压配电箱 | 台 | 10 | 不锈钢箱体；进线电源刀开关：HD11-200，CM1系列塑壳断路器，附属设备：凤凰端子、指示灯、电流表、电压表、铜排等。具体配置及要求详见电气接线图及招标技术要求文件。 |  |
| 4 | 闸门PLC控制柜 | 台 | 1 | 所配设备必须满足操作控制的要求，柜内的PLC同时控制多台闸门启闭机的启停与发信。 可编程控制器要求：DI 64点，DO16点，AI8点； RS485和RS232接口；品牌欧姆龙/施耐德/西门子；柜体具体配置及要求详见接线图及技术要求文件。 |  |
| 5 | 辅机设备控制箱 | 台 | 2 | 所配设备必须满足操作控制的要求，可同时控制多台辅机设备的启停与发信。 附属设备：凤凰端子，欧姆龙中间继电器，热继电器、按钮、指示灯、切换开关、电流表、电压表、铜排等。柜体具体配置及要求详见电气接线图及招标技术要求文件。 |  |
| 6 | 潜水泵控制柜 | 台 | 2 | 所配设备必须满足操作控制的要求，柜内的PLC同时控制泵机机组的启停与发信。 可编程控制器要求：DI 64点，DO16点，AI8点； RS485和RS232接口；品牌欧姆龙/施耐德/西门子； 泵机启动方式：软启动； 柜体具体配置及要求详见接线图及技术要求文件。详见电气接线图及招标技术要求文件。 |  |
| 10 | 柴油发电机 | 台 | 1 | 额定输出功率150kW，可以额定功率连续运行12h，超负荷110%连续运行1h； 配快速自启动装置、无刷型自动励磁装置； 启动电瓶容量150 AH； 发电机电压调整率±0.5%； 发电机绝缘等级H级； |  |
| 7 | 低压动力电缆 |  |  |  |  |
|  |  | 米 | 150. | 低压动力电缆ZR-VV22-3x185+1x95 |  |
|  |  | 米 | 30. | 低压动力电缆ZR-VV22-3x70+2x35 |  |
|  |  | 米 | 300. | 低压动力电缆ZR-VV22-3x35+2x16 |  |
|  |  | 米 | 250 | 低压动力电缆ZR-VV22-3x25+2x16 |  |
|  |  | 米 | 500. | 低压动力电缆ZR-VV22-5x16 |  |
|  |  | 米 | 500. | 低压动力电缆ZR-VV22-5x10 |  |
|  |  | 米 | 200. | 低压动力电缆ZR-VV-5x4 |  |
|  |  | 米 | 50. | 低压动力电缆ZR-VV-3x6 |  |
|  |  | 米 | 300. | 低压动力电缆ZR-VV-3x4 |  |
|  | 电缆防火 | 项 | 1 |  |  |
|  | 安装材料部分 |  |  |  |  |
|  | 热浸锌槽式电缆桥架 | m | 80 | T1-01-10-5（配护罩/立柱/托臂/弯通/三通/等） |  |
|  | 电缆支架热镀锌角钢 | kg | 2000 | L50x5 |  |
|  | 镀锌金属线槽 | m | 150 | 100x50 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 10. | DN150 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 250 | DN100 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 100 | DN80 |  |
|  | 镀锌钢管 | m | 50 | DN50 |  |
|  | PVC难燃线管 | m | 400. | Ф110 |  |
|  | PVC难燃线管 | m | 250. | Ф63 |  |
|  | PVC难燃线管 | m | 70. | Ф25 |  |
|  | 橡胶绝缘板 | m2 | 30 | 厚度4mm |  |
|  | 电缆手井 | 座 | 6 | 800x800x1200mm |  |
|  | 防静电地板（配套支架等附件） | m2 | 130 |  |  |
|  | 花纹钢盖板 | m2 | 10 | 厚度8mm |  |
|  | 预埋钢板 | 块 | 32 | 100x100x5mm |  |
|  | 基础槽钢 | m | 142 | 10# |  |
| 三 | 照明材料部分 |  |  |  |  |
|  | 照明箱 | 台 | 6 |  |  |
|  | 深照型工厂灯 | 盏 | 5 | 金卤灯250W 220V 带电子镇流器，电容补偿 |  |
|  | 户外投光灯 | 盏 | 8. | LED灯 250W 220V IP67 |  |
|  | 全自动应急照明射灯 | 盏 | 13. | MYS102-2x8W |  |
|  | 双管荧光灯 | 盏 | 75. | 配T5灯管36W×2 220V 电子镇流器 带电容补偿 |  |
|  | 吸顶灯 | 盏 | 4. | 配T5环行荧光灯 32W 玻璃罩 |  |
|  | 三管格栅荧光灯 | 盏 | 25. | 配T8荧光灯36W×3 220V 电子镇流器 带电容补偿 |  |
|  | 隔爆型广照灯 | 盏 | 7. | LED灯 80W 220V |  |
|  | 单极开关 | 只 | 30. | 一位/二位/三位 250V/10A |  |
|  | 二三极明装密闭单相插座 | 个 | 34 | 250V/10A |  |
|  | 空调插座 | 个 | 6. | 单相三极带开关、带灯插座 250V/15A |  |
|  | 单相排风扇 | 台 | 2. | 10寸，配套插座250V/10A |  |
|  | PVC管 | 米 | 30. | 50mm |  |
|  | 难燃PVC电线槽 | 米 | 600. | 24x 14 |  |
|  | 照明线 | 米 | 4500. | BV-2.5 |  |
|  | 照明线 | 米 | 1500. | BV-4 |  |
|  | 10.5米高路灯 | 套 | 10. | LED灯 150W |  |
|  | 路灯基础 | 基 | 10. |  |  |
|  | PVC管 | 米 | 250. | 75mm |  |
|  | 低压电缆 | 米 | 280. | VV-1-(5x10) |  |
|  | 镀锌扁钢 | 米 | 30. | 4x40 |  |
|  | 镀锌角钢 | 根 | 10. | 50x5，2.5m |  |
| 四 | 防雷接地材料部分 |  |  |  |  |
|  | 镀锌扁钢 | 米 | 610. | -4x40 |  |
|  | 等边角钢 | 根 | 29. | 50x5，2.5m |  |
|  | 镀锌圆钢 | 米 | 1580. | 16mm |  |
|  | 热镀锌钢板 | 块 | 24. | -100x200x8 |  |
| 五 | 电气试验设备 |  |  |  |  |
|  | 数字兆欧表 | 台 | 1. | DY30-3 |  |
|  | 氧化锌避雷器测试仪 | 台 | 1. | YHX-H |  |
|  | 数字万用表 | 台 | 1. | VC980 |  |
|  | 声光验电器 | 台 | 1. | GD-10KV |  |
|  | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1. | DW6261 |  |
|  | 绝缘杆 | 根 | 1. | 4米 |  |

任何元件或装置，如果招标文件和图纸中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的柜体又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备的运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置也应由承包单位提供，其费用包括在总价中。任何元件或装置，如果在合同文件中未专门提到，在安装过程和5年运行期内易损坏的零部件，中标人应增加项目和数量并应予提供，其费用包括在合同总价中。

  - 规范、标准

供货范围内的设备及其附属设备的设计、制造、试验、包装、运输、安装、验收、运行等应满足中国国家、部颁、行业和国际相应最新的技术规范、规程与标准与本合同规定的要求。如这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行；同一元件不论国内或国外制造，要采用同一标准。本合同应遵照的主要规程、规范与标准如下(不限于此)：

    - GB1094　　　　　  《电力变压器》

    - GB/T10228-2008    《干式电力变压器技术参数和要求》

    - IEC60076-11       《电力变压器 第11部分：干式变压器》

    - JB/T 2426-2004    《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》

    - GB/T 22072-2008   《干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求》

    - JB/T 10088-2004   《6kV～500kV级电力变压器声级》

    - GB/T 5582         《高压电力设备外绝缘污秽等级》

    - GB/T13499-2002    《电力变压器应用导则》

    - GB/T17468-2008    《电力变压器选用导则》

    - DL/T572-2008      《电力变压器运行规程》

    - JB/T 3837-2010    《变压器类产品型号编制方法》

    - GB3906-2006       《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

    - IEC298(IEC62271-200(2003))《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

    - DL/T404-2007      《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

    - GB/T11022-2011    《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

    - GB1984-2003       《高压交流断路器》

    - IEC56             《交流高压断路器》

    - GB11032-2010      《交流无间隙金属氧化物避雷器》

    - IEC99—4          《交流无间隙金属氧化物避雷器》

    - GB1985-989        《交流高压隔离开关和接地开关》

    - IEC129            《交流隔离开关和接地开关》

    - GB1208-2006       《电流互感器》

    - IEC185            《电流互感器》

    - GB1207-1997       《电压互感器》

    - IEC186            《电压互感器》

    - GB/T15166.7-2008  《交流高压熔断器 第7部分：电压互感器保护用熔断器的选用导则》

    - GB/T15166.2-2008  《交流高压熔断器 限流式熔断器》

    - IEC60282.1        《交流高压熔断器 限流式熔断器》

    - GB 4208-2008      《外壳防护等级(IP代码》

    - IEC529            《由外壳提供的防护等级(IP规则) 》

    - IEC694            《高压开关设备和控制设备的通用条款》

    - IEC694            《交流开关设备与控制设备标准共用特性参数》

    - GB7354            《局部放电测量》

    - IEC270            《局部放电测量》

    - GB311.1-2012      《高压输变电设备的绝缘配合》

    - GB/T14285-2006    《继电保护和安全自动装置技术规程》

    - DL/T587-2007      《微机继电保护装置运行管理规程》

    - DL/T667-1999      《继电保护设备信息接口配套标准》

    - GB/T50063-2008    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

    - GB7947-2006       《导体的颜色或数字标识》

    - GB/T156-2007         《标准电压》

    - DL/T403-2000      《10～35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

    - DL/T402-2007      《交流高压断路器订货技术条件》

    - GB763             《交流高压电器在长期工作时的发热》

    - SD318             《高压开关柜闭销装置技术条件》

    - GB2421～2424      《电工电子产品基本环境试验规程》

    - GB2706            《交流高压电器动、热稳定试验方法》

    - GB50150-2006      《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

    - GB50147-2010      《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》

    - GB50254～259      《电气装置安装工程施工及验收规范》

    - GB8287.1          《高压支柱绝缘子技术条件》

    - GB8287.2          《高压支柱绝缘子尺寸与特性》

    - GB                 中国国家标准

    - IEC                国际电工委员会标准

    - DL                 中国电力行业标准

    - JB                 中国国家机械部标准

    - SD                 中国水电标准

  - 电动机配套的高压无功补偿装置技术要求

- 范围

本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，除特殊要求外，投标方应保证提供符合国家标准及本技术协议要求的优质产品。

- 标准及规范

电机就地无功补偿装置及其内部元器件应遵循相应的中国国家标准（GB）和IEC标准。只有当无相应的中国国家标准时，才可使用行业标准。主要的标准及规范如下（但不限于此）：

GB4208-2008			外壳防护等级

GB/T14549-1993		电能质量 公用电网谐波

GB3906-2006			3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB1984-2003			交流高压断路器

GB/T11022	-2011		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB1207-2006			电压互感器

GB1208-2006			电流互感器

GB/T11024 			标称电压1000V以上交流电力系统并联电容器

GB50227-2008			并联电容器装置设计规范

JB/T 10557-2006		高压无功就地补偿装置

DL/T840-2003			高压并联电容器使用技术条件

DL/T604-2009			高压并联电容器装置使用技术条件

DL462-1992			高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件

JB/T5346-1998     	串联电抗器

GB11032-2010      	交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T442-1991			高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件

JB/T 8166-1995 		互感器局部放电测量

JB/T 8170-1995			并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器

GB/T507-2002			绝缘油击穿电压测定法

GB/T 15576-2008		低压成套无功功率补偿装置

以上并未列举所有标准，以上标准按最新版本执行。国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、企业标准、国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准是对设备的最低要求，如果投标者有自己的标准或规范，须经招标方同意后方可采用，但原则上均不能低于国家标准（GB）的有关规定，特别是这些规定或规程中与国家标准（GB）有互相矛盾的地方，先征得招标方同意后，才能制造。

- 设备技术要求

- 设备名称：电机就地无功补偿装置

设备套数：

10kV/700kvar，3套；适用电机：10kV/1250kW

- 补偿装置的主要设备

电机就地无功补偿装置

并联电容器

喷逐式熔断器

高压熔断器

隔离刀

干式串联铁芯电抗器（6%）

氧化锌避雷器

高压带电显示

- 柜体规格及其安装位置

电机就地无功补偿装置

规格尺寸：1100*1300*2300mm（WxDxH)

颜    色：浅灰色，RAL7032

安装位置：安放在电容器室内

维    护：双面维护（柜后大于800mm的散热通道）

- 技术参数及要求

电机就地无功补偿装置

最高工作电压              12kV

极间耐压                   2.15Un，10s

绝缘水平                   35 kV / 75kV

正切损耗角                 tanδ ≤ 0.05%

接线方式                   星型

柜体外壳防护等级           IP2X

允许过负荷                 1.1Un，长期运行

1.3In，连续运行

1.35Qn，最大允许容量

电容量偏差                 0~10%

- 电容器

- 釆用并联电容器

高压并联电容器电压：12kV

- 过负荷能力

电容器在1.1倍的额定电压下长期运行。

电容器在1.3倍的额定电流下长期运行。

- 电容偏差

电容器允许的电容偏差为装置额定电容的-5~+10%。

三相电容器的任何两线路之间，其电容和最大值与最小值之比不超过1.02。

电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

- 耐受爆破能量

电容器外壳能承受大于15kJ的爆破能量。

- 电抗器

- 釆用干式铁芯串联电抗器（6%）配套电容器适用

- 过负荷能力

过电压：电抗器能在工频加谐波电压峰值为3√2Um下运行。

过电流：电抗器能在工频电流为1.35倍额定电流的最大工作电流下连续运行。电抗器能在五次谐波电流含量不大于35%，总电流有效值不大于1.2倍额定电流的情况下连续运行。

铁芯电抗器能承受25倍额定电流的最大短时电流的作用。

- 电抗器允许偏差

在工频额定电流下电抗值数允许偏差0~+15%

三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±4%

- 电感偏差

在额定电流下，其电抗值的允许偏差为0~+5%。

- 声级

在额定电流下，三相或单相电抗器的声级水平不超过下表：

| 电抗器额定容量(kVar) | 声级水平(dB) |
| --- | --- |
| <80 | 48 |
| 80 ~ <125 | 50 |
| 125 ~ <200 | 52 |
| 200 ~ <315 | 54 |
| 315 ~ <500 | 56 |
| 500 ~ <800 | 58 |
| 800 ~ <1000 | 60 |
| 1000 ~ <1600 | 62 |

- 功能特点：

采用干式铁芯结构，无电磁污染，无油污污染，阻燃性能好。

电抗器整体结构简单，体积小，免维护，便于柜内安装。

铁芯对地间加装标准绝缘支柱，可靠保证了对地绝缘。

电感值准确，温升留有合理的余量。

- 电容器单台保护用熔断器（电机就地无功补偿）

- 熔断特性

熔丝具有下表规定的基本熔断特性

| 熔丝额定电流倍数 | 1.1 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔断时间 | 4h不熔断 | ≤75s | ≤7.5s |

- 抗涌流性能

熔断器能耐受第一个半波幅值不低于熔丝额定电流100倍的电流冲击。

熔断器能开断熔丝的额定电流的20倍及50倍容性电流。

- 导体

单台电容器至母线或熔断器的连接线采用软导线，其长期允许电流不小于单台电容器额定电流的1.5倍。

电容器套管相互之间和电容器套管至母线或熔断器的连接线，有一定的松弛度。

并联电容器装置的所有连接导体，满足动稳定和热稳定的要求。

- 整机

- 耐受短路电流能力

主回路中的电器设备、连接线及机械结构，在耐受短路电流和电容器内部极间短路放电电流的作用下，而不产生热的和机械的损伤及明显变形。

- 过负荷能力

稳态过电流：装置能在方均根据值不超过1.1x1.30In的电流连续运行。

稳态过电压：装置的连续运行电压为1.05Un下表现规定的稳态电压下运行相应的时间。

稳态过电压

| 工频过电压 | 最大持续时间 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.10UN | 长期 | 指长期工作电压的最高值不超过1.1倍 |
| 1.15UN | 24h30min | 系统电压的调整和波动 |
| 1.20UN | 5min | 轻载荷时电压升高 |
| 1.30UN | 1min | 轻载荷时电压升高 |

- 绝缘水平

和外壳绝缘的全部端子与外壳间的绝缘能承受如表3所列的耐受电压。

短时工频耐受电压施加的时间为1min，户外用的产品在型式试验时，在淋雨状态下进行。

- 耐受短路放电能力

电容器单元能承受在允许的运行电压下由于外部故障引起的短路放电。

- 局部放电性能

电容器单元的局部放电性能能达到试验要求。

注：对用于寒冷地区的电容器单元，提供该电容器单元或元件在下限温度下的局部放电性能。

- 高压无功补偿装置柜设备的内部连接线严格按相关技术规范装配、连接。

- 装置中各配套设备除符合各自的质量标准外，尚满足成套的性能要求。

- 装置的金属外露表面有可靠的防腐蚀层。

- 柜内母排采用铜母排，外面加热缩套管加以封装，加强电气绝缘性能。

柜体内有高压电缆接线端子，电缆进线方式为下进线；二次接线端子排全部采用阻燃材料。

- 制造柜体采用优质角钢/型材，厚度不小于2.5mm，喷塑。

- 柜体防护等级：IP2X。

- 品牌选型

柜内主要元器件品牌选型为国内知名品牌；

- 技术服务

卖方技术人员在本合同设备安装期间，到现场进行技术服务工作，其费用包括在报价中，其内容包括：

会同买方对设备进行开箱检验；

指导设备安装、负责调试；

会同买方对设备安装进行确认；

参加并指导通电试验；

参加设备72小时工艺满负荷考核，然后与买方签署设备验收报告；

卖方技术人员在现场工作期间，负责对买方人员进行业务培训。

- 试验

- 总的要求

- 设备及其各组成部分均按IEC和GB有关标准和技术要求进行试验；并且在例行试验（工厂试验）和现场试验时尚须遵守和执行本技术标书的规定和要求。

- 制造厂在其采购、制造、试验、装箱等全过程的各个阶段，遵守和监督质量保证（ISO9001）程序，该程序记录保留以备买方代表目睹。

- 出厂试验

无功补偿装置均在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据及合格证书随产品一起交付买方，产品在拆装前对关键的连接部件和部位作好标记。

- 现场试验

装置到现场后,由安装单位按规定进行现场验收试验，试验结果与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符，否则由卖方负责。

- 铭牌

- 电容器柜的铭牌应包括以下内容：

制造厂名称和商标

产品名称和型号

制造日期和生产批号

额定电压

额定频率

- 电容器柜中安装的所有隔离开关、电抗器避雷器、电容器以及测量表计均具有耐久而清晰的铭牌。

- 每个柜的盘前上部标注柜的编号，该编号与订货图中编号一致。

- 铭牌用不锈钢或其它耐腐蚀金属制成。

- 备品备件

卖方无偿提供在电容器柜柜上安装调试和试运行期间所需的易损件，正式投产后所需的备品备件买方向卖方采购时，卖方应尽全力满足买方的要求。

  - 400V低压配电柜技术要求

- 规范、标准

供货范围内的设备及其附属设备的设计、制造、试验、包装、运输、安装、验收、运行等应满足IEC标准和中国国家、部颁、行业相应最新的技术规范、规程与标准，以及本合同的规定。如这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行；同一元件不论国内或国外制造，要采用同一标准。本合同应遵照的主要规程、规范与标准如下(不限于此)：

GB7251.1-2013     《低压成套开关设备和控制设备》

IEC439-1          《低压成套开关设备和控制设备》

VDE660            《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-1999     《低压抽出式成套开关设备》

GB/T14048          低压开关设备和控制设备系列标准

GB1208-2006       《电流互感器》

IEC185            《电流互感器》

GB1207-1997       《电压互感器》

IEC186            《电压互感器》

GB3539.1-2002     《低压熔断器》

IEC129            《交流断路器和接地保护》

GB11032-2010      《交流无间隙金属氧化物避雷器》

IEC99—4          《交流无间隙金属氧化物避雷器》

IEC255            《电气继电器》

GB/T14285-2006    《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T587-2007      《微机继电保护装置运行管理规程》

DL/T667-1999      《继电保护设备信息接口配套标准》

GB/T50063-2008    《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB 4208-2008      《外壳防护等级(IP代码》

IEC529            《由外壳提供的防护等级(IP规则) 》

IEC144            《低压开关电器和控制电器外壳防护等级》

GB10233-2005      《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB50150-2006      《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50168-2006      《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50171-2012      《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

GBJ232            《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB2421～2424      《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T7261-2008     《继电保护和安全自动装置基本试验方法》

GB7354            《局部放电测量》

IEC270            《局部放电测量》

GB7947-2006       《导体的颜色或数字标识》

IEC73             《指示灯和按钮的色标》

IEC446            《绝缘和非绝缘导体的色标》

GB/T156-2007      《标准电压》

GB                 中国国家标准

IEC                国际电工委员会标准

DL                 中国电力行业标准

JB                 中国国家机械部标准

- 400V低压开关柜的技术要求

（1）型式：GCK型低压抽屉式开关柜，柜内断路器采用CW1框架断路器和CM1型塑壳断路器，开关相关配件采用原厂产品。

（2）数量：7面。

（3）基本技术参数要求

- 开关柜基本技术参数表

| 项 目 |  |  |  | 单位 |  | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定工作电压 |  |  |  | V |  | AC 400 |
| 额定频率 |  |  |  | Hz |  | 50 |
| 主母线额定电流 |  |  |  | A |  | 2000 |
| 主母线短时耐受电流（有效值） |  |  |  | kA |  | 50 |
| 主母线峰值耐受电流 |  |  |  | kA |  | 110 |
| 配电母线额定电流 |  |  |  | A |  | 800 |
| 配电母线短时耐受电流（有效值） |  |  |  | kA |  | 50 |
| 配电母线峰值耐受电流 |  |  |  | kA |  | 110 |
| 额定绝缘水平 |  | 额定绝缘电压 |  | V | AC 690 |  |
|  |  | 1min工频耐受电压 | 主回路 | V | 2500 |  |
|  |  |  | 辅助回路 | V | 1760 |  |
|  |  | 额定冲击耐受电压 |  | kV | 8 |  |
| 防护等级 | 外壳防护不低于IP40 |  |  |  |  |  |
| 温升 | IEC439-1的有关规定 |  |  |  |  |  |
| 操动机构和辅助回路电源 | 额定电压：DC220V，AC380/220V 交流电源频：50HZ 除非另有说明，所有设备均能在交流电源85～115%额定电压范围内；220V直流电源在80～135%额定电压范围内可靠地工作。 |  |  |  |  |  |

- 用变进线回路和母联用框架式空气断路器基本技术参数表

| 项 目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | CW1型框架断路器 |
| 额定工作电压 | V | AC 400 |
| 额定绝缘电压 | V | AC 1000 |
| 额定冲击耐受电压 | kV | AC 12 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 极数 |  | 3极 |
| 壳架等级额定电流 | A | 见相关招标图纸 |
| 短时耐受电流（1S） | kA | 70 |
| 极限分断能力 | kA | 70 |
| 闭合容量（峰值） | kA | 105 |
| 对断路器的一般要求： 技术性能参数应符合IEC或GB相应标准最新版本的要求。设备性能参数（如温升与绝缘水平）应满足高海拔条件下安全运行要求。进线回路断路器应带有欠电压脱扣器。进线回路和母联断路器应带有不少于8对常开和8对常闭的辅助开关，且其操作机构应带有与计算机监控系统连接的通信接口，并具有遥控功能。 |  |  |

- 馈线回路用塑壳式断路器基本技术参数表

| 项 目 | 单位 | 数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | CM1型塑壳断路器 |  |  |
| 额定工作电压 | V | AC 400 |  |  |
| 额定绝缘电压 | V | AC 800 |  |  |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |  |
| 极数 |  | 3极 |  |  |
| 壳架等级额定电流 | A | 见相关招标图纸 |  |  |
| 极限分断能力 | Ka | 70 | 70 | 70 |
| 机械寿命 | 次 | 50000 | 40000 | 20000 |
| 电气寿命 | 次 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 脱扣电流 | A | 见图配置 | 见图配置 | 见图配置 |
| 对断路器的一般要求： 技术性能参数应符合IEC或GB相应标准最新版本的要求。设备性能参数（如温升与绝缘水平）应满足高海拔条件下安全运行要求。 |  |  |  |  |

（4）开关柜的结构要求

- 0.4kV低压配电柜应设计紧凑、结构通用性强、组装灵活、技术性能好，应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。柜内框架开关选用小车式，塑壳开关选用抽屉式；开关拉出和推入应灵活，开关旋钮应结实，操作灵活。柜体材料和柜内电器元件应采用防潮、无自爆、耐火或阻燃产品，应适应湿热带气候地区。一、二次接插件的质量应优良，一次接插件触头表面应镀银（或垂直母排表面镀银）。柜体进出线采用电缆下进下出型式。

- 装于低压配电柜上的各组件，应符合它们各自的技术标准。对同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

- 柜内各相导体的相间与对地净距应满足安装地点海拔高度厂房约1000m的条件下安全可靠运行要求。

- 低压配电柜的外壳必须是金属的，不得用网状编织物、不耐火或类似的材料制成，配电柜的柜架为垂直地面安装的自撑式结构，由不小于2mm厚的型材或进口覆铝锌钢板弯制，采用自攻螺钉组装连接构成。柜架和外壳应有足够的强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，同时，不因柜的吊装、运输等情况而影响柜的性能。柜后采用双扇门，所有门应有门把手，能锁死，并带限位装置。柜由螺栓与预埋的基础槽钢固定(槽钢不属本供货范围)。柜顶应有吊环，柜体用防锈涂层保护，柜面应平整，不眩眼。柜体颜色为计算机灰，或业主自定。

- 低压配电柜的各功能室相互隔离，其隔室分为功能单元室，母线小室和电缆小室。各室的作用相对独立。

- 测量仪表、继电器应能承受由于开关的分、合闸产生的振动，而不会误动作。测量仪表应采用数字式。

- 为保证可靠的运行和操作者的安全，低压配电柜的抽屉单元应有机械联锁装置。

- 柜内应设置一套温湿度控制器及加热器。

- 人机界面

抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志，并表明其操作的方向；

低压配电柜的面板上应设有红灯和绿灯，并分别表示断路器的合、分闸位置；

低压配电柜的面板上应设有必要的测量表计，如电流表或电压表；

- 设备的铭牌及标示牌应使用中文。配电柜、二次回路及端子的编号应与所提供的文件、图纸相一致。接地端子应特别标示明确；CT、PT等的接线盒应有标牌，简明地标示其接线方式和主要数据，CT的适当处应有明显的“二次回路在运行中不许开路”的警告标记。 所有具有极性配合关系的元件（例如C T、P T等L 在其标示牌和结线图上，相应的端子处皆应有极性标记。所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义；所有仪表应有文字表明其用途。

- 低压配电柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路  事故发生后，其互换性也不应破坏。

- 接地和中性母排，应提供满足系统要求的中性和接地母排，上述母排要预先钻孔便于现场连接。

- 备用电源自动投入装置的说明：

本站的厂用备用电源自动投入装置安装在3#低压开关柜（1#站用变进线柜）内。备用电源自动投入装置的安装应由低压开关柜厂家与监控厂家协助完成。装置的本体性能应完全配合泵站计算机监控的需要。

对备用电源自动投入装置的要求如下：

1#站用变所带低压母线失去电源后，备用电源自动投入装置应动作，由另一台站变供全站低压用电。

工作电源未断开前备用电源不应投入。

备用电源投入的最大动作时限应保证自起动电动机不致中断运行，时限不大于1S。

备用电源自动投入动作时发出信号。

备用电源自动投入装置的的低电压起动元件不应因电压互感器故障而误动作。

应能手动解除备用电源自动投入装置。

备用电源断路器控制回路应设断线监视信号。

备用电源自动投入装置与开关之间的连线由生产厂家完成，对外连线集中在装置处引出。

备用电源自动投入装置应采用PLC作逻辑控制。装置动作应有信号输出至监控系统。输出信号为；备用电源自动投入装置动作、各开关位置、控制回路断线、电压互感器回路断线等。采用RS485通信接口。

各开关联锁应采用硬布线连接。

各开关应能就地及远方（监控系统）控制。手动合闸应有相应闭锁。

- 柜内电缆要求：

厂家应提供设备之间的内部连接电缆。

厂家提供设备中的动力电缆、控制电缆和测量电缆均为A类阻燃电缆。

交流380V、220V和直流 220V动力电缆应为铜导线、PVC绝缘和 PVC护层。

多芯控制电缆应为圆形铜导线、PVC绝缘、PVC护层，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，这些回路的电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35％，截面不能小于1.5mm2；电流互感器二次回路的电缆截面不能小于4mm2；电压互感器二次回路的电缆截面不能小于2.5mm2；低电平信号和固态电路的多芯控制电缆应是双绞PVC绝缘、PVC护层的屏蔽电缆。4芯以上的控制电缆应留有10％～20％的备用芯线，芯数多的电缆取低值。但最少备用芯数不小于2。提供的所有控制电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

- 柜内所有相同零部件应能互换和便于维修，备品备件应能与原设备互换，并与原设备的材料和质量相同。

- 备品备件：中标人应提交一份完整的备品备件清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量。

- 柜内元件参数和性能：详见图纸。

  - 低压无功集中补偿柜的技术要求

- 标准及规范

低压无功功率补偿装置及其内部元器件应遵循相应的中国国家标准（GB）和IEC标准。只有当无相应的中国国家标准时，才可使用行业标准。主要的标准及规范如下（但不限于此）：

GB4208-2008			外壳防护等级

GB/T14549-1993		电能质量 公用电网谐波

GB3906-2006			3.6~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB1984-2003			交流高压断路器

GB/T11022	-2011		高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB1207-2006			电压互感器

GB1208-2006			电流互感器

GB/T11024 			标称电压1000V以上交流电力系统并联电容器

GB50227-2008			并联电容器装置设计规范

JB/T 10557-2006		高压无功就地补偿装置

DL/T840-2003			高压并联电容器使用技术条件

DL/T604-2009			高压并联电容器装置使用技术条件

DL462-1992			高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件

JB/T5346-1998     	串联电抗器

GB11032-2010      	交流无间隙金属氧化物避雷器

DL/T442-1991			高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件

JB/T 8166-1995 		互感器局部放电测量

JB/T 8170-1995			并联电容器用内部熔丝和内部过压力隔离器

GB/T507-2002			绝缘油击穿电压测定法

GB/T 15576-2008		低压成套无功功率补偿装置

以上并未列举所有标准，以上标准按最新版本执行。国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、企业标准、国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准是对设备的最低要求，如果投标者有自己的标准或规范，须经招标方同意后方可采用，但原则上均不能低于国家标准（GB）的有关规定，特别是这些规定或规程中与国家标准（GB）有互相矛盾的地方，先征得招标方同意后，才能制造。

- 设备技术要求

- 设备名称：低压无功补偿装置

设备套数：380V/120kvar，1套

- 补偿装置的主要设备

低压无功补偿装置

并联电容器

快速熔断器

干式串联铁芯电抗器（6%）

可控硅

塑壳断路器

氧化锌避雷器

控制器

- 柜体规格及其安装位置

低压无功补偿装置

规格尺寸：800*1000*2200mm（GCK，WxDxH)

颜    色：浅灰色，RAL7032

安装位置：安放在电容器室内

维    护：双面维护（柜后大于800mm的散热通道）

- 技术参数及要求

低压无功补偿装置

系统额定工作电压           AC380V

接线方式                   角型

柜体外壳防护等级           IP2X

投切方式（手动/自动）      可控硅，30kvar*6组

- 电容器

- 釆用并联电容器

低压并联电容器电压：480V

- 过负荷能力

电容器在1.1倍的额定电压下长期运行。

电容器在1.3倍的额定电流下长期运行。

- 电容偏差

电容器允许的电容偏差为装置额定电容的-5~+10%。

三相电容器的任何两线路之间，其电容和最大值与最小值之比不超过1.02。

电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

- 耐受爆破能量

电容器外壳能承受大于15kJ的爆破能量。

- 电抗器

釆用干式铁芯串联电抗器（6%）配套电容器适用

过负荷能力

过电压：电抗器能在工频加谐波电压峰值为3√2Um下运行。

过电流：电抗器能在工频电流为1.35倍额定电流的最大工作电流下连续运行。电抗器能在五次谐波电流含量不大于35%，总电流有效值不大于1.2倍额定电流的情况下连续运行。

铁芯电抗器能承受25倍额定电流的最大短时电流的作用。

- 电抗器允许偏差

在工频额定电流下电抗值数允许偏差0~+15%

三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±4%

- 电感偏差

在额定电流下，其电抗值的允许偏差为0~+5%。

- 声级

在额定电流下，三相或单相电抗器的声级水平不超过下表：

| 电抗器额定容量(kVar) | 声级水平(dB) |
| --- | --- |
| <80 | 48 |
| 80 ~ <125 | 50 |
| 125 ~ <200 | 52 |
| 200 ~ <315 | 54 |
| 315 ~ <500 | 56 |
| 500 ~ <800 | 58 |
| 800 ~ <1000 | 60 |
| 1000 ~ <1600 | 62 |

- 功能特点：

采用干式铁芯结构，无电磁污染，无油污污染，阻燃性能好。

电抗器整体结构简单，体积小，免维护，便于柜内安装。

铁芯对地间加装标准绝缘支柱，可靠保证了对地绝缘。

电感值准确，温升留有合理的余量。

- 电容器单台保护用熔断器（电机就地无功补偿）

- 熔断特性

熔丝具有下表规定的基本熔断特性

| 熔丝额定电流倍数 | 1.1 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔断时间 | 4h不熔断 | ≤75s | ≤7.5s |

- 抗涌流性能

熔断器能耐受第一个半波幅值不低于熔丝额定电流100倍的电流冲击。

熔断器能开断熔丝的额定电流的20倍及50倍容性电流。

- 导体

- 单台电容器至母线或熔断器的连接线采用软导线，其长期允许电流不小于单台电容器额定电流的1.5倍。

- 电容器套管相互之间和电容器套管至母线或熔断器的连接线，有一定的松弛度。

- 并联电容器装置的所有连接导体，满足动稳定和热稳定的要求。

- 整机

- 耐受短路电流能力

主回路中的电器设备、连接线及机械结构，在耐受短路电流和电容器内部极间短路放电电流的作用下，而不产生热的和机械的损伤及明显变形。

- 过负荷能力

稳态过电流：装置能在方均根据值不超过1.1x1.30In的电流连续运行。

稳态过电压：装置的连续运行电压为1.05Un下表现规定的稳态电压下运行相应的时间。

稳态过电压

| 工频过电压 | 最大持续时间 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1.10UN | 长期 | 指长期工作电压的最高值不超过1.1倍 |
| 1.15UN | 24h30min | 系统电压的调整和波动 |
| 1.20UN | 5min | 轻载荷时电压升高 |
| 1.30UN | 1min | 轻载荷时电压升高 |

- 绝缘水平

和外壳绝缘的全部端子与外壳间的绝缘能承受如表3所列的耐受电压。

短时工频耐受电压施加的时间为1min，户外用的产品在型式试验时，在淋雨状态下进行。

- 耐受短路放电能力

电容器单元能承受在允许的运行电压下由于外部故障引起的短路放电。

- 局部放电性能

电容器单元的局部放电性能能达到试验要求。

注：对用于寒冷地区的电容器单元，提供该电容器单元或元件在下限温度下的局部放电性能。

- 无功补偿装置柜设备的内部连接线严格按相关技术规范装配、连接。

- 装置中各配套设备除符合各自的质量标准外，尚满足成套的性能要求。

- 装置的金属外露表面有可靠的防腐蚀层。

- 柜内母排采用铜母排，外面加热缩套管加以封装，加强电气绝缘性能。

柜体内有高压电缆接线端子，电缆进线方式为下进线；二次接线端子排全部采用阻燃材料。

- 制造柜体采用优质角钢/型材，厚度不小于2.5mm，喷塑。

- 柜体防护等级：IP2X。

- 品牌选型

柜内主要元器件品牌选型为国内知名品牌；

- 技术服务

厂家技术人员在本合同设备安装期间，到现场进行技术服务工作，其费用包括在报价中，其内容包括：

会同买方对设备进行开箱检验；

指导设备安装、负责调试；

会同买方对设备安装进行确认；

参加并指导通电试验；

参加设备72小时工艺满负荷考核，然后与买方签署设备验收报告；

厂家技术人员在现场工作期间，负责对买方人员进行业务培训。

- 试验

- 总的要求

- 设备及其各组成部分均按IEC和GB有关标准和技术要求进行试验；并且在例行试验（工厂试验）和现场试验时尚须遵守和执行本技术标书的规定和要求。

- 制造厂在其采购、制造、试验、装箱等全过程的各个阶段，遵守和监督质量保证（ISO9001）程序，该程序记录保留以备买方代表目睹。

- 出厂试验

无功补偿装置均在工厂内进行整台组装并进行出厂试验，出厂试验的技术数据及合格证书随产品一起交付买方，产品在拆装前对关键的连接部件和部位作好标记。

- 现场试验

装置到现场后,由安装单位按规定进行现场验收试验，试验结果与产品型式试验和出厂试验结果或其规定值相符，否则由卖方负责。

- 铭牌

- 电容器柜的铭牌应包括以下内容：

制造厂名称和商标

产品名称和型号

制造日期和生产批号

额定电压

额定频率

- 柜中安装的所有隔离开关、电抗器避雷器、电容器以及测量表计均具有耐久而清晰的铭牌。

- 每个柜的盘前上部标注柜的编号，该编号与订货图中编号一致。

- 铭牌用不锈钢或其它耐腐蚀金属制成。

- 备品备件

卖方无偿提供在电容器柜柜上安装调试和试运行期间所需的易损件，正式投产后所需的备品备件买方向卖方采购时，卖方应尽全力满足买方的要求。

  - 闸门PLC控制柜、潜水泵控制柜技术要求

- 闸门PLC控制柜柜体尺寸：600x470x1800mm(参考)。

潜水泵控制柜柜体尺寸：采用GGD型(改)，外形尺寸800x800x2200mm（参考）。

（2）数量：闸门PLC控制柜1面；潜水泵控制柜2面。

（3）柜体基本要求

①闸门控制柜主要采用可编程控制器（PLC）完成数据的输入输出和逻辑控制功能。控制设备采用总线方式与对应LCU屏连接，实现数据的上传、命令的下达。每柜内均设有RS485通讯接口。

②潜水泵控制柜采用低压可控硅固态软起动控制装置；柜内断路器采用电动机保护型，电动操作机构带复式脱扣器；电动机智能综合保护装置可实现电动机的过载、缺项、堵转、三相不平衡和欠压等保护功能；多功能电力仪表可显示电机三相电流、电压、频率、功率、功率因数等；柜内就地无功补偿容量40kvar；机组控制柜预留遥控、遥信、遥测信号和接口。

③ 柜体应设计紧凑、结构通用性强、组装灵活、技术性能好，应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。柜体材料和柜内电器元件应采用防潮、无自爆、耐火或阻燃产品，应适应湿热带气候地区。柜体进出线采用电缆下进下出型式。

④ 柜体为垂直地面安装的自撑式结构，柜的外壳由不小于2mm厚的型材或进口覆铝锌钢板弯制，采用自攻螺钉组装连接构成。柜后采用双扇门，柜由螺栓与预埋的基础槽钢固定(槽钢不属本供货范围)。箱体由不锈钢焊成。柜（箱）体应有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，同时，不因柜的吊装、运输等情况而影响柜的性能。柜（箱）顶应有吊环，柜（箱）体用防锈涂层保护，面板应平整，不眩眼，柜体颜色由业主自定。

⑤ 测量仪表、继电器应能承受由于开关的分、合闸产生的振动，而不会误动作。

⑥ 柜（箱）体的面板上应设有必要的测量表计，如电流表或电压表。

⑦ 柜（箱）体应有接地专用的螺栓。

⑧柜内电缆要求：厂家应提供设备之间的内部连接电缆，柜（箱）内动力、控制、测量用电缆均为A类阻燃铜电缆，通信电缆另定；提供的所有控制电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

⑨ 柜内所有相同零部件应能互换和便于维修，备品备件应能与原设备互换，并与原设备的材料和质量相同。

⑩ 备品备件：中标人应提交一份完整的备品备件清单，清单应包括部件识别号、主要设备类别、部件说明、参考图、图号和数量。

  - 辅机设备控制箱、低压配电箱技术要求

（1）XL箱体尺寸600×600×1200mm；XM箱体尺寸800×600×200 mm

（2）数量：辅机设备控制箱3台，低压配电箱7台

（3）箱体基本要求

①箱体应设计紧凑、结构通用性强、组装灵活、技术性能好，应保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。柜体材料和柜内电器元件应采用防潮、无自爆、耐火或阻燃产品，应适应湿热带气候地区。

②箱体为垂直地面安装的自撑式结构，柜的外壳由不小于2mm厚的型材或进口覆铝锌钢板弯制，采用自攻螺钉组装连接构成。箱体由不锈钢焊成，挂墙式安装。柜（箱）体应有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，同时，不因柜的吊装、运输等情况而影响柜的性能。

③ 测量仪表应能承受由于开关的分、合闸产生的振动，而不会误动作。

④ 柜内电缆要求：厂家应提供设备之间的内部连接电缆，柜（箱）内动力、控制、测量用电缆均为A类阻燃PVC绝缘PVC护套铜电缆，通信电缆另定；提供的所有控制电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

⑤ 柜内所有相同零部件应能互换和便于维修。

电气二次设备及材料

  - 招标范围

电气二次设备及材料招标范围包括微机监控系统、微机保护系统、直流电源系统等的采购和安装（含防雷接地配套）。具体内容为系统/设备/材料的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、安装、参加现场试验、试运行和交接验收等。提供设备运行和安装所需的备品备件，提供安装、试验用的专用工具，提交图纸、说明书、试验清单、设备合格证明和其它技术资料。同时完成设计联络，协调本合同设备和合同外设备的接口，做好配合工作，接受买方代表参加工厂监造和工厂验收，对运行和维修人员进行培训等，完成合同规定的工作等。

电气二次设备及材料见下表：电气二次设备及材料清单，设计图纸见章节7附图。

|  | 名称 | 单位 | 数量 | 主 要 技 术 规 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 微机监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 操作员工作站 | 套 | 2 | 国际名优品牌工作站，配置不低于 至强W-2245 8核/32G/512G固态+2T/P2200 5G； 配24英寸显示器; 通信接口应满足系统结构要求，配置一块工业标准的以太网卡，支持TCP/IP，具有串行和并行接口； 具有与外部实时时钟同步的接口； 具有电源故障保护和电源恢复后自动重新启动的自动恢复功能； |  |
| 2 | 以太网交换机 | 台 | 1 | 三层工业以太网交换机；机架型； - 支持48个千兆电口，4个千兆光口；支持POE供电 - 交换容量：≥336Gbps；/4.32Tbps - 网络管理：支持网管系统； - 路由：支持网络路由功能； - VLAN：支持VLAN，支持IEEE802.1Q标准； - 工作温度：-40℃～+85℃： - 工作电源：220VAC。 |  |
| 3 | GPS时钟 | 套 | 1 | 1）接口除应满足计算机监控系统的对时要求外，每种接口均应留有不少于两个作备用。可靠性高 2）时间精度高，授时精度优于1uS，。 3）信号接收灵敏度高，不受地域条件限制，能同时接收不少于8颗GPS卫星信号，捕获时间为20秒至15分钟； 4）可设定秒、分钟、小时同步脉冲输出,方便各种自动化装置选用 5）信号输出经光电隔离, 抗干扰能力强 6）多种输出接口，满足用户不同信号使用需求 7）内置恒温晶振，具有守时功能 8）随设备提供满足本工程需求数量的对时电缆； |  |
| 4 | 网络激光黑白打印机 | 台 | 1 | 国际名优品牌；分辨率不小于720dpi，A3幅面，速度大于16ppm | 政府集中采购，不在招标范围 |
| 5 | 通讯防雷器 | 套 | 2 | ASP AM3-20/2； 快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20 |  |
| 6 | 网络及服务器柜 | 面 | 1 | 800x600x2200(mm，宽x深x高) 标准柜体配防雷模块和端子等附件； |  |
| 7 | 微机工作台（4工位，带椅子） | 套 | 1 | 四工位监控台，4000*1000*750mm(长x宽x高，钢木结构，配四套椅子)，材料为高聚酯，防火防静电。 |  |
| 8 | 系统软件 | 套 | 2 | 具有良好实时性、开放性、可扩充性和高可靠性等技术性能指标的符合开放系统互联标准的汉化多任务多用户操作系统。中文Windows操作系统 | 政府集中采购，不在招标范围 |
| 9 | 监控组态平台软件 | 套 | 1 | 国际名优的工业组态软件 |  |
| 10 | 应用软件 | 套 | 1 | 专为本工程计算机监控系统开发的监控软件；包括但不限于如下几个部分： - 数据采集软件 - 数据处理软件 - 人机接口软件 - 报警、记录显示和打印软件 - 泵站控制与调节软件 - 运行信息查询软件和监测终端接口软件 - 时钟同步软件 - 其他应用软件，如编程开发软件、数据库软件、通信软件等。 |  |
| 11 | 机组LCU屏 | 面 | 3 | 高端进口PLC：档次不低于施耐德昆腾系列、西门子S7-400系列、GE公司GE PACsystems RX3i等； DI 96点，DO 64点，AI 24点；； |  |
|  |  |  |  | 人机接口：12.1寸彩色液晶触摸屏； |  |
|  |  |  |  | 交流采样装置1块； |  |
|  |  |  |  | 通讯管理单元1套；通讯管理模块（8com） |  |
|  |  |  |  | 温度巡检仪（24路；需满足机组测温配置）； |  |
|  |  |  |  | 转速信号装置1套； |  |
|  |  |  |  | 开关电源：施耐德； |  |
|  |  |  |  | 附件：断路器、欧姆龙继电器、按钮、切换开关、指示灯、表计、信号灯、端子、端子排、铜排等。 |  |
|  |  |  |  | 人机接口软件；PLC编程软件； |  |
|  |  |  |  | 随设备提供满足本工程需求数量的网线； |  |
| 12 | 公用LCU屏 | 面 | 1 | 高端进口PLC：档次不低于施耐德昆腾系列、西门子S7-400系列、GE公司GE PACsystems RX3i等； DI 128点，DO 64点，AI 24点； |  |
|  |  |  |  | 人机接口：12.1寸彩色液晶触摸屏； |  |
|  |  |  |  | 交流采样装置2块； |  |
|  |  |  |  | 通讯管理单元1套；通讯管理模块（8com）； |  |
|  |  |  |  | 开关电源：施耐德； |  |
|  |  |  |  | 附件：断路器、欧姆龙继电器、按钮、切换开关、指示灯、表计、信号灯、端子、端子排、铜排等。 |  |
|  |  |  |  | 柜体：800×600×2260mm。 |  |
|  |  |  |  | 人机接口软件；PLC编程软件 |  |
|  |  |  |  | 随设备提供满足本工程需求数量的网线； |  |
| 13 | 控制电缆 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 420. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-19x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 185. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-14x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 50. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-10x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 70. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-7x1.0 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 395. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-5x1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 560. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-12×1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 120. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-10×1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 80. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-7×1.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 30. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-5×2.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 560. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-4×2.5 |  |
|  | 控制电缆 | 米 | 560. | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-4×1.5 |  |
| 二 | 控制电源系统 |  |  |  |  |
| 1 | UPS交流电源柜 | 套 | 1 | UPS 2x3kVA，主机采用国内名牌产品；机架式；在线式、双变换设计；柜体800x600x2260(mm，宽x深x高) 柜体配防雷模块和端子，参见《UPS电源系统图》 |  |
| 2 | 充馈电柜 | 面 | 1 | GZDW-100AH/DC220V。智能高频开关直流电源装置，包括如下设备： |  |
|  |  | 面 | 1 | 柜体：800×600×2260mm |  |
|  |  | 套 | 1 | 双路电源切换装置：GSC1-3-201 |  |
|  |  | 台 | 4+1 | 整流模块：HD22010-3 |  |
|  |  | 套 | 1 | 监控模块：具有摇测、摇信、摇控、摇调“四摇”功能，实现与泵站监控系统通讯 |  |
|  |  | 套 | 1 | 交流采样板 |  |
|  |  | 套 | 1 | 防雷器：D级 |  |
|  |  | 套 | 1 | 自动切换盒 |  |
|  |  | 套 | 1 | 降压单元 |  |
|  |  | 套 | 1 | 配电监控盒 |  |
|  |  | 套 | 1 | 直流采样盒 |  |
|  |  | 台 | 1 | 绝缘监测仪：能在线监测直流母线和各分路的绝缘及电容分布状况 |  |
|  |  | 台 | 1 | 电池监测仪：能在线监测整组或单个电池的容量、电压 |  |
|  |  | 只 | 18 | 电流互感器 |  |
|  |  | 套 | 18 | 蓄电池充电装置 |  |
|  |  | 套 | 1 | 闪光装置 |  |
|  |  | 只 |  | 交流空气开关 |  |
|  |  | 组 |  | 直流刀闸 |  |
|  |  |  |  | 直流馈出单元： 控制回路要经过降压单元； 6路合闸回路； 10路控制回路； 1路闪光回路。 |  |
|  |  | 只 | 16 | 馈电输出直流开关 |  |
| 3 | 免维护铅酸蓄电池屏 | 面 | 1 | 柜体：800×600×2260mm； 阀控式密封铅酸蓄电池：每只12V共19只，电池容量100Ah |  |

任何元件或装置，如果招标文件和图纸中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的柜体又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备的运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置也应由承包单位提供，其费用包括在总价中。任何元件或装置，如果在合同文件中未专门提到，在安装过程和5年运行期内易损坏的零部件，中标人应增加项目和数量并应予提供，其费用包括在合同总价中。

  - 规范、标准

供货范围内的设备及其附属设备的设计、制造、试验、包装、运输、安装、验收、运行等应满足中国国家、部颁、行业和国际相应最新的技术规范、规程与标准与本合同规定的要求。如这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行；同一元件不论国内或国外制造，要采用同一标准。本合同应遵照的主要规程、规范与标准如下(不限于此)：

《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》DL478

《电子设备雷击保护导则》GB7450

《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

《低压开关设备和控制设备总则》GB/T140148.1

《电工成套装置中的导线颜色》GB2681

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285

《低压成套开关设备》GB7251

《低压电气基本标准》GB1497

《外壳防护等级分类》GB4208

《电能计量柜》DL447

《计算站场地技术条件》GB2887

《电力系统调自动化设计技术规程》DL5003

《地区电网调度自动化设计技术规程》DL5002

《静态继电器及保护装置的电干扰试验》GB6162

《数据通信基本型控制规程》GB3453

《不间断电源设备》GB7260

《电力系统实时数据通信应用层协议》DL 476

《工业控制微机系统验收大纲》JB/T5234

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

《电控设备、第二部分、装有电子器件的电控设备》GB3797

《基于Modbus协议的自动化网络规范》GB/Z19582.2

《水力发电厂计算机监控系统设计规定》DL/T 5065

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》DL/T 578

《水力发电厂自动化设计技术规范》DL/T 5081

《泵站设计规范》GB/T 50265

《工业企业通信设计规范》 GBJ42

《数据元的交换格式、信息交换、试运行、日期的时间表示法》 GB/T 7408

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137

《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254

《网络技术标准》 IEEE802.3

《软件工程术语汇编》 IEEE 729-1983

《软件质量保证设计标准》 IEEE730.1-1989

《固态继电器》ANSI/EIA 443-1979

《与电气设备有关的继电器和继电器系统》 ANSI/IEEE C37.90-1978

《电力系统直流电源柜订货技术条件》 DL/T 459-2000

《发电厂、变电站直流系统设计技术规定》 DL/T 5044-95

《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 DL/T 637-1997

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137－2001

《微机继电保护装置运行管理规程》 DL/T587-1996

《继电保护微机型试验装置技术条件》 DL/T624-1997

《电力系统调度自动化设计技术规程》 DL5003-91

《中国国家汉字库标准》 GB 2312-80

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB50062-92

《电子计算机机房设计规范》 GB50174-93

《继电器及继电保护装置基本试验方法》 GB7261

《微型数字电子计算机通用技术条件》 GB9813-88

《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-82

《泵站技术改造规程》 SL254-2000

《电力系统用直流屏通用技术条件》 ZBK45017-90

除此以外，系统还应满足下列国际标准：

IEC----国际电工委员会

IEEE----电气和电子工程两协会

ASCII----美国信息交换标准码

CCITT----国际电报和电话咨询委员会

EIA----电气工业余协会

ISO----国际标准化组织

ANSI----美国国际标准学会

  - 防雷与接地

雷电是一种多发的自然现象，随着水利工程大量使用高科技仪器和自动监控技术，雷害越发明显。雷区物征：“位于河边、湖边、山坡下、或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、山顶部、山谷风口等”，由此可见水利工程设施所处地理位置往往符合雷区特征描述。水利工程经常在最需要其正常运行的雷雨天气情况下，遭受雷害而不能工作。事实证明加强本监控系统防雷是监控系统正常运行的关键。防雷技术是个系统工程技术，它需要多方面同时顾及，互相配合恰到好处，系统防雷绝对必须在系统设计时就要加以细致考虑，如系统结构、器件选型、管线敷设、避雷器选择、地网构筑连接、控制回路隔离、输入信号隔离等因素。

欲使设备得到很好的保护，首先对其所处的环境、受雷电影响的程度作出客观的估计，因它与出现过电压的幅值、概率、网络结构、设备抗电压能力、保护水平和接地等有关；防雷工作作为一项系统工程来考虑，强调全面防护（包括建筑物、传输线路、设备和接地等），综合治理，且要做到科学、可靠、实用和经济。针对感应雷瞬时能量较大的特点，根据IEC国际标准对能量逐级吸收的理论，及防护区间量级分类的原则，需要做多级防护。

本工程防雷系统的设计原则如下：

1、技术先进、安全可靠，符合故障导向安全的原则；

2、系统结构简单、现场设备少、施工简单方便；

3、少维修、低能耗，运营维护成本低；

4、符合国际国内相关防雷技术标准与规范；

5、根据目的闸站的特殊地理地质环境，进行针对性的设计。

6、按分区、分级、分设备设置相应的防护区。

① 监控系统防雷

监控系统布置在室内，主要防感应雷，感应雷主要从电源线、信号线、通信线侵入。因此，在系统交流电源加装电源避雷器，将信号线和通信线进行蔽避，并加装信号避雷器。

②计算机网络防雷

直击雷的防护

----泵站中控室所在建筑需设避雷网保护，防雷措施应不低于三类。

----为了使计算机网络系统有一个良好的接地系统，防雷接地网的工频接地电阻应不大于1欧姆。

感应雷的防护

----计算机机房采用防静电板，并作等电位处理。

----将主机房的等电位环用两条70mm2的铜芯线与接地网连接。

----将各种信号线的屏蔽管在进入大楼时等电位处理；在进入主机房后，再次将屏蔽管与汇流排作接地处理。

----户外光纤进入室内，接入服务器时，光纤内的金属芯要作与等电位带连接，作接地处理。

③根据本工程的特点，防雷方案如下：

在监控系统的的每个LCU柜均配置配置知名品牌的三级电源防雷插座；水位采集、闸门开度、现场总线、远程I/O等室外设备的信号引入线均加装名牌信号防雷器。光缆可不设防雷器，但屏蔽层将良好接地。

在泵站中控室的UPS电源的进线前加装知名品牌的电源防雷器，UPS电源的出线加装二级电源防雷器，LCU柜配置三级电源防雷插座PSS-D6P-10；现场总线、模拟量采集等设备的信号引入线均加装信号防雷器；光缆可不设防雷器，但屏蔽层将良好接地。

图像系统的每个摄像机配置综合防雷器，可控的摄像机采用视频、控制、电源防雷器，定焦的摄像机采用视频、电源防雷器。

  - 计算机监控系统

- 采用计算机监控系统为基础的全站集中监控模式，网络采用星型结构，100/1000M工业以太网，通讯规约符合TCP/IP标准，按IEEE802.3设计，泵站的网络交换机与现地单元直接通讯。泵站的计算机监控系统不会因任何一个器件发生故障而引起系统误操作。

- 各LCU设PLC与以太网交换机直接联网，并配置液晶触摸屏。具有自诊断功能和显示功能，即使主计算机发生故障，仍可通过LCU上的触摸屏对机组、公用设备、厂变、10KV断路器等进行操作和监视。

- 所有保护测控装置、直流系统等通过RS485总线与通信管理机通信。

- 系统响应速度快，可靠性、可利用率高；可适应性强；可维修性好；先进、经济、灵活和便于扩充。

3.4.1一般技术要求

3.4.1.1 设计原则

- 泵站采用“无人值班”（少人值守）的运行值班方式，计算机监控系统控制的模式对泵站进行运行管理。出于系统安全可靠性考虑，泵站设置简单的紧急停机、安全闭锁和事故动作的硬布线回路，满足对泵站重要设备进行紧急处理的可靠性要求。

- 计算机监控系统采用开放性的分层分布式系统结构，当系统中任何一部分设备发生故障时，系统整体以及系统内的其他部分仍能继续正常工作且功能不会减少。

- 系统高度可靠，实时性好，抗干扰能力强，适应现场环境。

- 选用开放式、全分布的系统结构，系统配置和设备选型适应计算机发展迅速的特点，具有先进性和向后兼容性，充分保护用户的投资。

- 软件采用模块化、结构化设计，保证系统的可扩性，满足功能增加及规模扩充的需要。系统具有冗余容错设计，不会因局部的故障而引起系统误操作或降低系统性能。各LCU能脱离主控级独立运行。

- 采用成熟的、可靠的、标准化的硬件、软件、网络结构，且有长期的备品和技术服务支持。

- 监控系统响应速度快，可靠性和可用率高，可维护性好。

- 现地控制单元（LCU）与励磁、微机保护、公用设备控制系统等设备采用成熟的通讯方式通信。

- 监控系统人机接口功能强，适应泵站运行习惯操作，其设计原则满足：

- 具有汉字显示和打印功能，汉字符合国家二级字库标准。

- 人机联系操作方法简便、灵活、可靠，对话提示说明清楚准确，在整个系统对话运用中保持一致。

- 泵站使用分布式计算机监控技术，各种微机监控装置之间的连接采用串口或以太网结构，其通讯规约满足TCP/TP标准，通讯速度可达到100Mbps。全站的设计标准满足IEEEu802.3的工业设计标准。各设备的微机监控装置独立完成其监控功能，完全不依赖于通讯网络；当某监控装置有故障时，也不会影响其它微机监控设备的功能。

- 系统预留有多种通讯接口，可以和消防系统、电视监控系统、远方调度系统等进行通讯。

3.4.1.2屏柜的电气性能

（1）绝缘强度和绝缘阻抗

系统的所有设备的电源接口，数据和控制接口、通信接口、人机接口及电缆等都应能承受规定的试验电压。未接地的接口与地之间满足规定的绝缘阻抗值。

①介电强度

60～500伏交流外部端子与外壳间能承受交流2000V电压持续1分钟。

60伏以下端子与外壳间应能承受交流500V电压1分钟。

②绝缘阻抗

设备安装、连接完毕后，交流外部端子对地阻抗≥10MQ，不接地直流回路对地阻抗≥1MΩ。

（2）屏柜

系统设备所用盘、柜应适合泵站使用环境。盘、柜的电磁屏蔽特性应能保证本系统正常工作和不影响泵站其它设备的正常工作。放于现场的盘、柜应具有屏蔽、防尘、通风设施，以便适应现场环境。

①屏、柜应由钢架(或铝型材架)和光滑钢板构成。结构牢固，有适当刚度，保证屏内元器件组装后不变形，其结构便于内部元器件更换和维修。

②屏上操作开关、仪表、指示器距地面以上O.6～1.8m，所有屏柜的门锁是同一型号。

③屏柜为前后开门，并有通风孔及防尘措施，底部留有电缆入口，电缆安装完毕可封底。后开门为双扇门，前开门为单扇玻璃门，所有门均有把手，能锁死，并带限位装置。

④所有盘、柜具有扩展设备的余地。除另有说明外，屏柜外形尺寸高2260mm(含屏眉60mm)，宽800mm，深600mm。

⑤盘、柜的基座设计，应使盘、柜能够固定在地板上，且易于安装。应提供所有必需的安装件、基座、基础螺栓以及有关金属构件等(顶部加装吊环或吊钩)。

⑥除非另有说明，盘、柜面上的所有仪表、器具和装置应采用嵌入式安装，其布置清晰合理。

⑦盘、柜内提供照明装置和电源插座，插座为AC220V，10A单相三极插座。至少一个照明灯和一个带有温湿度控制的内热式防潮加热器。

⑧柜内所有电源引入回路及串口信号回路配置防雷保护器，采取有效的屏蔽及防雷措施，防止电磁干扰、防止雷电干扰，以确保微机系统设备在规定的环境条件下能安全稳定运行。

⑨防护等级：应不低于IP42。

⑩涂敷：

a)表面涂层应采用喷塑。所有的涂层应能承受规定的机械振动以及热和油的作用而不会出现划痕或变软；

b)柜上的涂层应有半光泽的表面层；

c)颜色：由业主确定；

（3）元件和装置

①所有材料和部件都应经过严格的筛选，应是全新的、高质量的、满足高强度、长使用寿命和机电特性的要求。不得使用已经淘汰或即将淘汰的产品。

②装置应有金属机箱保护，机箱前面应有透明面罩：

③装置机箱应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施。机箱的不带电金属部分应在电气上连成一体，并可靠接地；机箱模件应插拔灵活，接触可靠，可互换性好。各模件、模板均应采用表面贴装技术。

（4）柜内的布线及端子

导线连接方式可以采用压接、焊接或插接，并符合其本身标准的规定；

所有导线中间不得有接头，导线在屏柜内的连接均须经端子排或设备接线点。所有端子的连接线必须牢固，一个端子或一个接线点一般只应连接一根电缆芯，不得超过2根；

经常移动的连接线应采用多股铜绝缘软线，并有足够长度裕度和适当的固定，以免急剧弯曲和产生过度张力；

交流电源线及高电平回路应与低电平回路分束走线，并有合理的间隔，必要时应采取隔离或屏蔽措施；

凡电气原理图或接线图上有回路标号的导线端部应标出回路编号，标号应清楚、牢固、完整、不褪色；

设备内部接线应采用标准型号导线，所有接线须用防火型槽管保护，外露接线需束在一起，用适当的夹具固定或支持，水平或垂直走向。导线在槽管中所占的空间不得超过70％。导线截面一般不应小于1．5mm2；

设备的内部接线应在工厂完成，出厂前要进行全面检查。

所有端子板应是带有隔板的压模型元件。500V交流电压下额定电流不小于10A。

在每个端子板上应设有白色或其它浅色的标牌，用螺栓固定在压模条上以表示回路的编号和端子编号，

在每个连接端子上应装有回路标志，或永久性的标志溶液在标片上标上导线编号。

在每个端子上应装有可拆换的或备用的标牌。

所有设备上的备用触点均应接至端子，并至少提供10％的备用端子。

在与电流互感器连接的电流端子排上应设有短接电流互感器次级绕组的短接件。

CT和PT的二次回路及断路器操作回路应采用试验端子，且PT回路每相并联端子不少于三个；

直流回路的正、负极电源用端子每极并联端子不少于三个，且正、负极端子间隔在两个端子以上，以防止直流电源短路；

一般设备的接线端子应牢固可靠，连接片均用铜质材料；

断路器跳、合闸回路端子排正、负电源间也应隔离两个端子以上。

（5）接地

各系统设备都与泵站共用接地网，不考虑采用单独的接地网。泵站接地系统的接地电阻不大于1Ω。

设备外壳接地，交流电源中性点、电缆屏蔽层接地设一根接地铜排。直流工作接地单独采用一根接地铜排。接地铜排截面不小于100mm2；屏内至少应设置3个接地端子。

（6）抗干扰能力

承包人应确保所有设备具有足够的抗电磁辐射干扰能力和足够的抗雷电干扰措施，以保证所有设备能在现场环境下安全可靠运行。

①浪涌抑制能力(SWC)

1～1.5MHz衰减振荡    2.5kV

1．2/50μS冲击波    5kV

②无线电干扰(RI)：

0～500MHz    10V/m

③静电干扰(ESD)：

150pF-150Ω 8kV

④电器干扰

a)脉冲群干扰

装置应能承受GB＼T14598．13-1998中3．1．1规定的严酷等级为3级的1MHz和100kHz脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准3．4规定的要求。

b)静电放电

装置应能承受GB＼T14598．14-1998中4．2规定的严酷等级为3级的静电放电试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4．6规定的要求。

c)辐射电磁场干扰

装置应能承受GB＼T14598．9-1 995中4．1．1规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4．5规定的要求。

d)快速瞬变干扰

装置应能承受GB＼T14598．10-1996中4．1规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合该标准4．6规定的要求。

承包人应考虑现地环境中可能存在电磁的、静电的和感应的暂态电压，以及泵站可能遭雷击。放置保护屏的中控室和机旁小室除混凝土钢结构建筑外，将无特殊的电磁屏蔽措施。因而，承包人应确保所有设备具有足够的抗电磁辐射干扰能力及足够的抗雷电干扰措施，以确保所有设备能在高静电、高噪声环境中安全运行。

抗干扰性能还应符合如下标准

ANSI/IEEE C390.1-1989 《继电保护系统冲击耐压试验标准》

ANSI/IEEE C390．2-1987《继电保护系统耐受无线电干扰标准》

IEC801-1至801-4《工业过程测量及控制设备的电磁兼容性》

3.4.1.3铭牌与标志

铭牌与标志应符合IEC60694与IEC60517的要求

各屏（柜）应设置一块铭牌，各主要元件和操动机构应有各自的铭牌。各铭牌应根据各设备的参数进行编制。

铭牌应包括以下内容：

（1）制造商的名称或商标

（2）产品型号、名称、产品代号或系列号

（3）生产日期

（4）主要额定值

3.4.2 微机监控内容及要求

泵站主要监控对象如下表所示：

| 监控对象 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机(泵组) | 3台 |
| 站用变压器 | 1台 |
| 10kV 电源进线 | 1回 |
| 10kV 断路器 | 5台 |
| 400V断路器 | 2台 |
| 闸门启闭机 | 1项 |
| 潜水泵 | 2台 |
| 公用设备 | 1项 |
| 直流电源系统 | 1套 |

微机监控内容及要求：

- 每台电机的通断控制、电流、电压、功率、电量统计、运行时数统计、通断状态、机内温升情况、故障位置与种类显示、声光报警等。

- 进线的联锁与通断控制、电流、电压、电度、有功功率、无功功率。通断状态、故障位置与种类显示和声光报警等。

- 10kV母线的电流、电压互感器工作状态、故障位置与种类显示和声光报警等。

- 站用变的通断状态、电流、电压、电量统计、温度监测、故障位置与种类显示和声光报警等。

- 辅机及公用设备的开关控制及运行状态监视；辅机控制系统水位、压力、示流信号监视；

- 拦污栅前后水位、外江水位等参数接入，并（通过测得的内外水位、水泵性能曲线等参数）进行扬程、流量计算，并能对水位、扬程、流量进行显示、保存、打印和查询，并具有根据内外水位情况进行开、停机语音提示。防洪闸门的开关控制及状态显示。

3.4.3系统结构

- 系统层次划分

计算机监控系统按功能和地理分布划分为站控层及现地层两层。

- 结构形式

计算机监控系统采用开放式分层、分布的系统结构，数据库实行分布管理方式。计算机监控系统按网络结构划分为二层：泵站控制层和现地控制层；按设备布置分为两级：泵站控制级设备、现地控制级设备，详见泵站监控系统框图。

- 网络结构及特性

泵站控制层：泵站控制层网络选用以太网结构，物理结构为星型，网络传输速率为100Mbps且为自适应式，采用TCP／IP协议。该层网络传输介质为网络双绞线。挂在该网络层上的设备为泵站控制级设备，以及属于现地控制级设备的各个现地控制单元（LCU）。

现地控制层：现地控制层网络指计算机监控系统各LCU以下采用现场总线用以连接各现地智能监测设备，每个LCU都具有能实现标准MODBUS或自定义协议的串行总线的功能。各LCU的相应现地生产过程里的各种自动装置、自动化设备和装置、监测仪表和装置、泵组辅助设备和全厂公用设备均挂在相适应的总线上。

3.4.4 监控系统功能

本系统的主要目标：接受调度指令，实现整个工程的自动监控。提高工程安全运行和管理水平，改善管理人员的工作条件。本工程计算机监控系统采用分层分布式结构，控制权限分三级（不包括常规的控制层—即在高低压开关柜或现场控制箱通过按钮开关进行的控制），从高到低依次为：现地监控单元，中控室集中监控,远程控制(预留与上级管理信息中心联接的端口，以后接入)。通过网络信道对泵站各种信息、视频图像等具有查询、访问、远程浏览功能，根据授权许可实现主机的远方开停机操作。

1）远方调度级控制方式：

中心调度控制人员可以通过调度计算机系统，操作人员可以在远程对泵站的计算机系统通信，实现遥测、遥信、遥控。本期不作设计，仅预留远方调度硬软件接口。

- 泵站中控室控制方式

在泵站层能进行“泵站控制调节／上级调度控制调节”软切换操作，泵站控制调节优先。当泵站监控系统处于“泵站控制调节”方式且各现地控制单元处于“远方”方式时，泵站层可对泵站主辅设备发控制和调节命令，上级调度只能进行监视；当监控系统处于“上级调度控制调节”方式且现地控制单元处于“远方控制”方式时，泵站层可根据上级调度的控制调节指令将泵站作为一个整体对泵站进行控制和调节命令。

在中控室，运行人员通过操作员工作站可以进行下列操作，但不限于此：

a. 泵组启动，停止控制。

b. 同步电动机的无功功率调整。

c. 断路器和隔离开关的分合操作。.

d. 各种限值的设定：主机各轴承温度等限值设定。

e. 报警复归：当发生事故或故障时，主控级可显示报警画面；同时可通过主控级进行自动或手动消除报警音响。

通过泵站控制监控系统对泵站设备实现监视控制，有以下两种方式：

- 监控系统根据预定的原则及运行人员实时输入的命令进行泵组的正常开机、停机、断路器跳合、隔离开关分合及联锁操作，同时监控系统可由运行人员或远方调度的给定值或命令进行泵组的手动或自动调节。

- 在控制台上，操作人员通过显示器、键盘、鼠标等设备进行操作。可实现分步按顺序组执行的方式，即每一步或每一顺序组完成后需经操作人员确认，才能进行下一步或下一顺序组的操作。

3） 现地控制方式：

泵站各现地控制单元均设有“现地／远方”切换开关，现地方式优先。在现地控制方式下，现地控制单元只接受通过现地层人机界面、现地操作开关、按钮等发布的控制及调节命令，泵站层设备及远方调度中心只能采集、监视来自泵站的运行信息和数据，而不能直接对现地控制单元的受控对象进行远方控制与调节。

以上三种值班运行控制方式选择中，现地控制方式级别最高，其次为中控室和远方调度。

3.4.3.1 数据采集及处理

1) 系统通过计算机网络，自动(定时或随机)采集各现地控制单元的各类实时数据，自动接收调度系统的命令，信息，自动接收泵站监控系统以外的数据信息，进行必要的比较处理和更新实时数据库和历史数据库。采集的数据包括：

电气量：I、V、P、Q、COSφ、KWh、KVarh

非电量：温度、压力、液位

数字量：各种变位状态量

2) 数据处理：

a. 对于采集的数据进行可用性检查，形成报警记录并发出报警音响；

b. 对采集的数据进行数据库刷新；

c. 生成各种报表，曲线及各种数据状态图；

3.4.3.2 安全运行监视

安全监视包括状态监视、越限监视、过程监视、趋势分析和计算机监控系统设备故障监视。

◆　运行状态监视：包括运行设备运行状态的改变，保护装置的动作以及来自操作运行人员的控制命令等，监控系统立即响应并显示记录等。

◆　越限检查：对于由LCU传送来的数据进行可靠性检查，并进行限值检查，对于轻度越限，只发报警信号，对于严重越限，除发报警信号外，还作用于事故停机，报警时，在主机间发出事故或故障音响，在控制室发出语音提示，并自动显示打印。

◆　过程监视：对电动机的开停、工况转换，各电压等级设备运行方式改变的倒闸操作等过程所经历的主要动作步骤予以监视，并在LCD（显示器）上显示。

◆　趋势分析：运行图表方式，分析泵组运行参数的变化，及时发现故障征兆，提高泵组运行的安全性，包括泵组轴承温度升高发展趋势监视，轴承温度变化率监视，推力轴承各轴瓦间温度离散度监视，压力脉动趋势监视。

◆　监控系统异常监视：当监控系统发生故障时给出提示、报警信息。

3.4.3.3 计算功能

·线路及元件有功功率、无功功率计算

·有功、无功功率总加

·线路的功率因数实时计算

·各台机组、线路、站变电量计算与累加

·每台机组的运行台时数及累加，总运行台时统计

·模拟量及计算量的最大值和最小值计算

·模拟量极限判断(越上限、越下限)

·计算的数据存人相应实时数据库和历史数据库中

3.4.3.4 显示功能

(1)显示类型

·电气主接线图，包括断路器和隔离状态，线路、电动机及站变实时数据

·二次保护配置图

·负荷曲线图

·电压棒图

·机组开、停机程序流程图

·实时数据表格图(各线路及元件的实时电压、电流、有功、无功、功率因数、频率、电度等)

·文字说明，包括使用帮助。操作说明

·表格数据，包括泵站设备配置参数、定值参数等

·事故信号、故障信号、操作信号一览表

·报警画面，显示实时的故障类型，动作时刻和动作值

(2)显示方式

·全图形显示

·多窗口显示

3.4.3.5 异常事件记录事故处理

·根据保护动作情况，在数据库中保存事故和故障发生的时间、性质和名称，在微机显示屏上显示并发出故障和事故语音报警信号，可通过调度远传调度主站。

·模拟量越限；

·开关量变位。

3.4.3.6 参数修改功能

·遥测参数设置；

·遥信参数设置；

·电量参数设置；

·刷新参数设置；

·曲线参数设置；

·棒图参数设置；

·定值参数设置与修改。

3.4.3.7 控制调节功能

通过友好的人机界面直接对开关等设备进行操作控制，同时对各种操作进行记录。

(1)操作方式

·监控主站上操作

·现地控制单元上操作

·遥控操作

·就地/远方操作闭锁

·操作权限闭锁

(2)操作对象

·机组的控制操作

·10kV断路器分/合操作

·辅机设备

·信号复归

(3)功能

·自动(手动)完成开、停机组

·根据内、外河的水位和排涝时间等要求推荐机组运行方式，达到最佳、最经济运行。

·电气设备开关合／分操作

·各种辅助设备的操作

·各种整定值和限值的设定

·各种信息处理

·操作对象的正确选择和安全闭锁

(4)特权操作

·在上位机可通过口令进入特权操作状态，能完成电能计量初始值设定、修改开关编号、报警禁止／允许，设置或修改操作口令。设置或修改值班人员姓名(或代码)等。

3.4.3.8 人机联系

·在操作台上的运行人员只允许完成对泵站设备进行监视、控制调节和参数设置等操作，特权操作权供调试人员调用。

·人机联系采用汉字WINDOWS平台监控，画面要求美观，调用和操作简便、灵活、可靠，响应速度快，对话提示说明清楚准确，在整个系统对话运用中保持一致。

·人机联系为汉字显示和打印，汉字符合国家一级字库标志

·有关操作的人机联系，充分利用具有被控对象显示画面、键盘(或鼠标)及画面对话区提示三结合方式，操作过程中有必要的可靠性校核及闭锁功能。

·给不同职责的运行管理人员提供不同的安全等级操作权限。

3.4.3.9 报表与打印功能

计算机监控系统能对监控范围内的设备运行情况进行统计记录，还可以自动生成及打印各类报表、日志。

·报表生成软件包，自动形成在线报表

·定期报表的定时打印

·运行记录报表的定时或随机打印

·事件记录随机打印

·操作记录随机打印

·数据维护功能

·监控系统可对实时数据和历史数据进行数据库维护。

·统计的主要内容如下：

a、主机组的相关状态参数：电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、定子的三相绕组温度、电机轴承温度、推力轴承温度、电机控制断路器状态、电机保护系统状态、防洪闸状态等；

b、10kV进线的状态参数：电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、10kV母线控制断路器状态、10kV母线保护系统状态等；

c、站用变的状态参数：10kV侧和0.4kV侧的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、变压器温度、高低压侧控制断路器状态、0.4kV母联断路器状态等；

d、水位：内河、进水池、外江等处的即时水位及水位状态；

e、辅助设备：包括防洪闸等的参数或状态；

f、故障及报警：对监控范围内的设备以及监控系统本身出现的故障和事故，系统都能够及时相应地给出故障或事故报警信号并进行统计记录。

根据工程提供的基本资料，按照实际需求，系统可以生成实用而齐全的报表系统，同时还能够提供与《泵站八项经济技术指标》考核内容有关的基础数据。总的报表内容主要如下：

a、根据系统提供的基础数据，可生成的对机组的考核内容包括排水能源单耗、排水量、排水成本、单位功率效率、排水效率、安全运行率等数据；

b、根据枢纽对机组运行的管理需要，系统相应地设置各机组运行记录表。报表统计包括电动机电量和温度量、水泵流量和扬程、机组的开停机时间等相关内容。管理人员只要输入相应的开始日期、结束日期，就可以查询到该时段的机组运行情况记录。

c、各机组的历史运行记录，可以按年、台、第次分别查询相应的项目。

d、对于各公用设备如站用变、灌溉变等的运行情况，系统也相应地设置报表，统计相关的必要内容，查询办法类似。

e、对监控范围内的设备以及监控系统本身可能出现的故障和事故，系统同样相应地设置了故障和事故报警统计记录表。管理人员可以在必要时对历史故障和事故报警统计记录进行查询、打印。

3.4.3.10 报警处理

·当监控对象达到事故和故障状态，立即发出语音报警音响并显示信息。语音报警音响可可手动或自动解除；

·报警显示信息，在当前画面上显示报警语句(包括报警对象名称、性质、对象)，使该对象标志(或参数)闪光并改变颜色，闪光信号在运行人员确认后方可解除。

3.4.3.11命令无效处理与删除

·任何人机联系请求无效时显示出错信息

·任何操作指令进行到某一步时，如不能进行下一步操作则在执行之前能自动删除或人工删除。

3.4.3.12 被控设备运行工况统计

·自动统计机组开停机次数，以及年利用小时数、运行小时数、备用小时数及检修小时数;

·机组辅助设备、公用设备启停次数及启停周期及运行时间，故障动作次数;

·10kV进线断路器操作次数，事故动作次数累计;

·其他被控设备操作次数累计。

3.4.3.13 泵站数据的存贮

各数据、统计值及累计值存于相应介质中，系统能保证掉电时信息不丢。根据需要设实时数据库与历史数据库。对所采集的实时数据、计算数据、以及各种运行曲线、生产报表、操作记录及事故故障记录等实时处理数据按照一定的原则进行整理的结果等数据存人历史数据库，作为运行档案资料备查。

3.4.3.14 系统自诊断及自恢复功能

要求系统在线运行时，能对本系统内的软硬件定时进行自诊断，当诊断出故障时能自动闭锁故障单元设备并发出语音报警信号，具体包括：

·主机自诊断(CPU、内存、I／0通道、打印机)；

·外部设备自诊断(电源、键盘、显示器、打印机)；

·I/0过程通道故障自诊断；

·网络通信故障自诊断；

·远程通信故障自诊断。

·掉电、干扰(包括死机)时能保护，并能自动恢复正常工作。

3.4.3.15通讯功能

·与各现地监控层LCU的通讯；

·与上级管理信息中心通讯，确保通讯数据和图像能实现远程监视和控制；

·与三防指挥中心通讯。

3.4.4.1集中控制微机

泵站控制层由计算机及中控室有关设备组成，是泵站的实时监控中心，负责全站的自动化功能、历史数据处理（各种运行报表、重要设备的运行档案、各种运行参数特征值等）及全站的人机对话等（全站设备的运行监视、事故和故障报警。对运行设备的人工干预及各种参数的修改和设置等）。

主要设备如下：

- 操作员工作站  　  2套

- 激光打印机      　1台

- 中控室操作台      1套

- 交换机等网络设备  1套

集中控制层还设置有逆变电源系统实现监控工作站、网络设备等的电源供应。集中设一套语音报警系统，系统可以在中控室或主厂房对泵站故障和事故发语音告警信号。系统具有完整的调音和测试功能。运行人员还可对系统数据库进行设置，定义发生哪些事故时，监控系统需要进行自动报警。

主要功能有：

·数据处理

·数据库管理，包括实时数据库管理、历史数据库管理和计算数据库管理

·安全监视

·自动电压控制

·综合参数统计、计算与分析

·生产管理

·报表生成、显示与打印

·运行指导

·语音报警

·人机联系

·远程通讯

·功能再开发、增修画面

·仿真培训

3.4.4.2 现地控制单元

现地控制单元是一套完整的单元控制装置，可脱离主控级微机独立运行。现地监控层包括3套LCU控制柜，每台机组设一块LCU屏，另设1套公用LCU控制柜，控制全站的公用设备。

现地控制单元主要由彩色液晶触摸屏、可编程控制器、微机保护、I/O电源、机柜等组成，对所管辖的生产过程进行完善的监控。它们经过输入、输出接口与生产过程相连；通过通信接口与其它设备交换信息，在上位机画面上实时反映所测的电气参数及保护动作信息；同时通过以太网与泵站控制层交换信息。现地控制单元对泵站控制层有相对独立性，它们能脱离泵站控制层独立核算并完成生产过程的实时数据采集处理、单元设备状态监视、调整和控制等功能。

通过工业以太网络实现各现地控制单元与集中控制层连接交换信息，实现现地设备的监视、控制及数据共享。部分没有通讯接口的设备则通过现地控制单元的I／O模块实现设备的控制和状态检测。

·各类数据采集和预处理

·机组开、停机顺序控制及过程监控

·紧急停机顺序控制

·断路器操作控制

·现地控制操作

·与泵站控制层微机通讯

·串行通讯，实现分散智能仪表的数据采集

·LCU现地操作

机组LCU可设置成脱机操作或联机操作。脱机状态下，闭锁主机命令，一切控制由LCU独立完成。联机状态下，LCU接受站级微机各种控制命令，根据预先设定的程序完成其控制功能。

机组LCU脱机状态时，可进行如下操作。

·机组开、停机操作由顺序控制功能实现。

·机组事故紧急停机操作

·机组断路器合/分闸操作

·机组断路器合/分闸操作可独立进行。

3.4.5 监控系统软件

监控系统软件包括微机系统软件、支持软件、工具软件和应用软件四大部分。系统软件一般指操作系统，它管理整个微机系统的所有资源，包括CPU、存储器、外设等，提供其它软件与系统资源的接口，是其它软件的运行环境。支持软件是应用软件的开发手段和工具，如用户程序的编辑、编译、连接软件等。应用软件是为实现监控系统所有功能而开发的软件总和。应用软件的开发工具软件采用监控组态软件，这种软件的系统开发效率高，软件开发维护方便，系统灵活性强，用户开发软件无须编写语句指令程序，系统真正向用户开放。

3.4.5.1 系统软件

采用WINDOWS操作系统。

数据库采用微软的SQL Server 最新版。

组态软件采用采用商业化的名牌公司的工业组态软件软件，系统基于MicroSoft Windows平台，有良好的兼容性、准确性和可靠性。

工业控制系统软件应是完全开放的系统，支持各种软件工业标准如：DDE，OLE，ACTIVE X，ODBC，TCP/IP，OPC等，作为共享的基础。并提供一组进行二次开发的工具和手段，以便生成完全满足要求的监控系统。充分采用客户/服务器体系结构，使监控系统能够提供数据在网络上的全面集成和共享，提高性能。系统监控软件除了提供一组包括实时/历史趋势、报警、画面编辑、报表、关系数据库直接组态登录的基本功能以外，还有SPC，服务器冗余，RECIPE，TRACK，WEB GATEWAY，PAGER，历史数据分析，多种PLC/DCS通讯驱动程序等多种可选项。系统是全新的分布开放计算机控制系统，具有良好的可靠性、可变性、可扩充性和可移植性，标准化程度高，组态能力强，满足泵站“无人值班（少人值守）”的要求。

上位机监控软件采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性，而且系统的体系结构完全灵活的和开放的，它运行在Windows NT/XP工作平台,通过策略和画面组态在上位机上实现对工业控制系统的监测与控制,具有动态画面、事件触发、报警、趋势、 报表输出、历史数据存储等功能，能体现良好的通用性，灵活性，开放性，可靠性和性能价格比，软件已经提供中文操作模式，能够组态中文显示画面。

系统采用了图形用户界面(GUI)为操作人员和系统开发人员提供监控环境，在这个环境中可以实现数据采集、数据处理、状态监视、远程控制、报警、趋势、数据登录和生成报表等基本功能；除此之外，上位机监控软件还应有如下的功能特点：

a)完全基于Client/Server HMI软件，具有C/S架构软件的所有功能，可以监视远程节点的所有数据点，可以在线增加、修改、删除远程节点中的数据库点，真正实现远程组态。基于分布式数据处理和按需数据传输的真正的分布式架构，数据储存在一个地方，可以通过所有的客户机对它进行访问。可以通过以太网或拨号网与远端节点相连。网络上单台计算机不会引起整个系统故障。任意节点可以离线工作，而不会引起整个网络崩溃。

b)I/O驱动，只需要一个驱动程序（除OPC Server以外的）就可以广泛连接各种市面常见PLC、DCS和仪表等等硬件设备；同时支持各种常用协议：如GE SRTP, MOBUS TCP/IP，无需第三方接口软件的配合等。

c)提供集成化的开发环境，要有强大的图形功能，可对全部设备状态等通过颜色变化，移动，旋转，百分比，闪烁以及更复杂的动态组合来反映现场的变化，支持图形的渐变色，使画面更真实。可通过标准的工业图形符号库进行用户的自由定义和修改，并使用基于对象属性的组态方式，可用户自定义图形符号库，支持多层对象显示，可输入各种标准图形格式，如 BMP、JPG等以及 AutoCAD的工程设计图。具有画面分层功能，运行时可以根据程序很方便地更换对象的连接数据源，可以使控制更灵活。支持多监视器显示画面，一台主机连接多个不同的监视器可以显示不同的画面。增强操作员的控制功能，在画面上点击鼠标右键可以详细察看到每个标签的状态细节，点击右键还可以快速显示每一个变量的快速趋势，为操作员提供了即时效率。

d)为降低软件开发及维护的难度，提高应用系统的开放程度，功能扩展更为有利，要求组态软件必须真正内嵌开放式工业标准语言VBA（Visual Basic for Application），而非其他语言或任何简单的脚本语言，允许用户开发自己的程序代码，实现与关系数据库的连接，及其他功能。

e)支持Active X控件 – 可以方便、简单地集成任何第三方Active X控件，让用户根据需要把最优秀的第三方组件集成于整个系统中。例如在监控画面中直接插入Ms Word和Excel文档，其相应的菜单、工具条在监控画面中能自动显示，如同在MS Word和Excel中工作一样。并应具有相应的安全机制，保证嵌入系统中的任何一个Active X控件出错时不会对系统造成不可预料的错误。具备安全容器功能，以避免数据丢失、中断控制过程、以及由此所造成的损失。

f)OPC(OLE for Process Control) – 全面支持OPC标准。既可以作为OPC DA 和OPC AE服务器，也可以作为OPC和OPC AE客户端。开发人员可以从任何一个OPC 服务器直接获取动态数据，可以连接到该服务器，获取并分析任何SCADA服务器的报警数据，并集成到监控软件内。

g)ODBC/SQL  – 支持ODBC API接口，可直接把实时数据写入一个或多个关系数据库。可读、删除关系数据库的数据，并可从关系数据库回写到实时数据库中。

h)提供了多种数据管理功能，包括：数据采集和管理，历史数据存储，导出数据库及生成各种数据报表，保证系统处于最佳运行状态。为增强软件开发及维护的方便性，标签数据库中的数据块必须具备相当数量的种类，要求具备30种以上的数据块类型。

i)提供系统安全级管理，增强Windows 系统的安全性。由于对于那些即包括字母和数字过复杂的密码是很难记住的，而且每次作电子签名时都要敲入过长密码也是相当麻烦的，组态软件可以支持大拇指指纹和视网膜扫描等生物测量设备接口的自动化密码输入，提供密码输入简单、高效可靠的解决方案。应用程序的调用，操作画面显示，事件调度，配方管理，都可以赋予权限管理。除此之外还能限制某些关键程序的访问，如：过程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理员提供windows 的用户名和口令，作为组态软件的登录名和口令。帐户同步，使得登录组态软件就可以利用已有的windows  帐户，同时还保留了Windows  的一些安全功能，如：口令大小写敏感，口令过期及在线更改口令。

j)报表方面,提供 ODBC 驱动程序，可将实时和历史数据直接输出至报表软件，全面支持ADO，RDO，所以对于常用的办公软件如Office以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle等都能很好的访问和操作，自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。

k)网络安全，网络加密，可通过加密通讯方式来处理点对点联网，监控软件客户端和服务器间的通讯可以设置网络密码，以保证系统数据在网络上传输的安全性。另外，授权的连接使开发人员可以准确地指定客户机服务器环境中允许连接的站点。支持电子签名功能。

l)远程管理，支持Microsoft SMS(System Management Server)，可以通过网络远程管理组态软件，例如启动、停止、安装功能增强包等。

m)工程文件版本管理和灾难恢复。组态软件应能够自动侦测任何发生变化的文件并触发备份功能，可以定期扫描您的应用文件，并将这些文件进行比较，获得一个记录在案的基础配置。如果有所变化，将记录产生变化的文件并根据您的指示采取行动－在产品中设置一个标签，运行一个程序等。支持工程文件的灾难恢复，提高对用户工程文件的保护。采用此功能后，一旦系统发生故障造成工程文件的丢失，或误操作引起系统问题，都可以方便及时地恢复。整个操作过程非常简单，只需要点击鼠标右键即可管理所有iFIX中的文件。包括：文件检入/检出，差异报告等。例如：可以比较出画面中的不同之处。

n)支持Windoes2000/XP/2003/Vista /Win7/Win10（同时支持32/64位）操作系统 :基于广泛使用的Windows平台。

3.4.5.2 支持软件

PLC编程软件Proficy Machine Edition

编程软件符合IEC1131-3标准，功能块丰富，方便编程，编程语言: 梯形图、C 语言、用户定义功能块、结构化文本、指令表、符号变量编程等。

3.4.5.3 工具软件

投标方认为开发本监控系统的应用软件所必要的软件，如VC，C＋＋，VB等。

3.4.5.4 应用软件

基本软件、数据库管理软件、人机联系软件、网络管理及通信软件、时钟同步软件、报表生成及打印软件、系统自诊断软件、基本应用软件、生产管理软件、双机热备软件、杀毒软件及其它软件。

3.4.6 监控系统主要指标

- 实时性指标

系统设备的实时性反映在系统的时间响应上，包括了主机处理、存贮器存贮，I/O接口响应，数据采集处理，通道传送和软件等的速度或效率，并考虑重载的影响，主要实时性指标如下表：

| 1 | 数据采集时间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 电气模拟量采集周期 | ≤1s |
|  | 非电气模拟量采集周期 | ≤1s |
|  | 温度量采集周期 | ≤5s |
|  | 状态量采集周期 | ≤1s |
|  | 报警量采集周期 | ≤1s |
|  | 中断量响应时间 | ≤2ms |
|  | 事件顺序记录分辨率 | ≤2ms |
|  | 脉冲量采集周期 | ≤60ms |
| 2 | 控制响应能力 |  |
|  | 现地单元接受控制命令到开始执行的时间 | ≤1s |
|  | 主机数据库响应所有LCU变化数据时间 | ≤1s |
| 3 | 人机接口响应时间 |  |
|  | 调用新画面的响应时间：（全图形显示） | ≤1s |
|  | 显示画面上动态数据刷新时间 | ≤1s |
|  | 指令发出到控制单元回答显示时间 | ≤1s |
|  | 报警产生到画面显示和发出音响的时间 | ≤1s |
| 4 | 双机切换时间 | 热备用实时任务不中断 |

- 可靠性和可维护性

| 1 | 平均故障间隔时间MTBF |  |
| --- | --- | --- |
|  | 计算机监控系统 | ＞30000h |
|  | 主控级计算机 | ＞30000h |
|  | 现地控制单元 | ＞40000h |
| 2 | 平均维修时间MTTR | ≤0.5h |
|  | 采取以下措施增强可维修性： 1、系统具有自诊断和寻找故障程序； 2、设有便于试验和隔离故障的断开点； 3、硬件代换能力强 4、配备合适的专用安装拆卸工具 5、预防性维护不引起磨损性故障 6、可通过系统编程修改和增加软件 |  |
| 3 | 计算机监控系统可用性 | ≥99.96％ |

- 一般电气特性

| 1 | 绝缘电阻 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 交流对地 | ≥10MΩ |
|  | 直流对地 | ≥1MΩ |
| 2 | 绝缘强度 |  |
|  | 500V以下60V以上端子与外壳 | AC2500V 1min |
|  | 60V以下端子与外壳 | AC500V 1min |
|  | 机柜内框架与外壳 | AC1500V 1min |
| 3 | 浪涌抑制能力 |  |
|  | 1～1.5MHz衰减振荡 | 2.5KV |
|  | 1.2/50μs冲击波 | 5KV |
| 4 | 接地 |  |
|  | 系统不设独立接地网，而直接与主接地网连接，屏柜内公共接地板为截面积大于100mm的铜条。 |  |

- 适应环境能力和抗干扰能力

| 1 | 环境温度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主控制级 | -5～40℃ 温度变化率5℃/h |
|  | 现地控制级 | -5～45℃ 温度变化率5℃/h |
| 2 | 相对湿度 |  |
|  | 主控制级 | 30％～80％ |
|  | 现地控制级 | 10％～95％（无凝结） |
| 3 | 防尘能力 |  |
|  | 主控制级 | 尘埃粒度＞0.5μ，个数＜10000粒/升 |
|  | 现地控制级 | 尘埃粒度＞0.5μ，个数＜18000粒/升 |
| 4 | 海拔高度 | ＜4000米 |
| 5 | 振动和冲击 |  |
|  | 主控制级 | 振动频率在5～200Hz范围内，加速度5±0.5m/s |
|  | 现地控制级 | 振动频率在10～200Hz范围内，加速度10±0.5m/s |
| 6 | 抗干扰能力 |  |
|  | 无线电干扰： | 30～500MHz，10V/m |
|  | 抗静电干扰 | ESC 150PF-150Ω：8KV |
|  | 电磁兼容性 | 800A/m |
| 7 | 噪声 | 设备正常工作时，距离设备1米处所产生的噪声小于60dB |

- 计算机监控系统运行安全性

为了监控系统的可靠运行，保证泵站设备运行安全，防止误动作，采取以下措施：

硬软件及固件安全性

具有电源故障保护和自动重新起动能力，电源掉电时不产生误动作，且具有防浪涌、雷击能力

能预置初态和重新预置

设备本身具有自检能力并能故障报警

设备故障能自动切除或切换并能故障报警

系统中任何单个元件或设备故障，都不会影响整个系统的可靠运行，不会造成生产设备误动

在失电状态下，被控设备能保持在原来状态

操作的安全性

对系统每一功能和操作提供检查校核；

当操作有误时能自动闭锁并报警；

任何自动及手动都可以记录存储并作提示；

根据需要在人机联系中设操作员控制权口令；

按控制层次实现操作闭锁，其优先权顺序为：现地单元级最高，主控级第二，远方调度级第三。

通讯的安全性

系统设计保证报文信息中的任一个信息错误不会导致系统关键性故障（使外部设备误动作，或造成系统主要功能的故障或系统作业的故障等）;

主控级和现地装置的通讯包括控制信息时，对响应有效信息或没有响应有效信息有明确肯定的指示。当通讯失败时，考虑2～5次重复通讯并发出报警。

- 计算机监控系统可扩性和可变性

可扩性

◆　各计算机的CPU重载下平均负荷率：≤40%

◆　内存裕度：　　　　　　　　　　　 ≥40%

◆　硬盘的存储容量裕度：             ≥40%

◆　通道的利用率（在任何情况下）：    <40%

◆　备用I/O点数：                   ≥10%

◆　系统具有一定的开发能力，在功能、配置、通信接口等方面均有一定的扩展能力。

可修改性

◆　系统可以补充、修改被测点的定义、定值、单位、标度及其它数据特征；

◆　可以在主机数据库为已有的LCU重新安排检测点的分类以及提供新的检测点，可以对LCU或终端重新编址和重新布置；

◆　系统采用开放式通用型计算机硬件与软件，为用户提供系统开发工具，可以方便地进行系统功能的修改与开发，如画面、报表、数据库等。

◆　在系统的正常运行时。对系统进行重组再配置，如：软件升级、更换部件等，原则上不影响系统运行。

- 接口设备特性

模拟量输入、输出特性

◆　模拟量输入信号接口连接方式：　差分连接

◆　模拟量输出信号接口连接方式：　差分连接

◆　模拟量输入接口参数

1）信号范围

电流：4～20mA

电压：0～±5V

2）输入阻抗

电流：＜500Ω

电压：＞5KΩ

3）模数转换分辨率：（含符号位）≥12位

4）最大误差：（从变送器取信号）±0.25％

5）共模电压：200V

6）共模抑制比：≥90dB

7）常模抑制比：≥60dB

8）抗干扰措施：光电隔离和滤波等

◆　模拟量输出接口参数

1）信号范围

电流：4～20mA

电压：0～10V

2）负载阻抗

电流：＜500Ω

电压：＞500Ω

3）模数转换分辨率：（含符号位）≥12位

4）信号精度：±0.25％

5）共模电压：200V

6）响应时间：≤0.15s

开关量输入接口参数

◆　信号范围

电流：≤10 mA

电压：24V

◆　最小变态监测时间：2 ms

◆　最大变态监测时间：30 ms

◆　接地电阻：＜100Ω

◆　在工作电压下接点对地电阻：＜50KΩ

◆　开关量信号输入接口抗干扰措施：空接点、光电隔离、浪涌吸收

◆　每一路开关量输入口均有LED状态显示

开关量输出接口参数

◆　开关量输出采用继电器输出

◆　每一路开关量输出均有LED状态显示

◆　开关量输出接口参数：

输出形式：空接点

信号范围：0～700mA　　24V

接点容量：阻性：5A 220VAC　　3A 220VDC

感性负载：50W

◆　信号持续时间：可控和锁存

◆　继电器固有动作时间：2～30ms

脉冲量输入特性

◆　信号电压：24V

◆　信号电流：≥10 mA

◆　最小变态监测时间： 30ms

◆　最大计数率： 16个/S

◆　最大计数范围：99999999

◆　计数冻结控制方式：内部

3.4.7 监控系统配置

本工程计算机监控系统采用分层分布式的开放式结构。监控系统分三层，即集中监控层、现地监控层和远程控制（预留与上级管理信息中心联接的端口）。通过网络信道对泵站各种信息、视频图像等具有查询、访问、远程浏览功能，根据授权许可实现主机的远方开停机操作。网络结构形式采用工业以太网，网络通信介质为双绞线电缆。

本工程计算机监控系统各主要设备配置及描述如下：

3.4.7.1配置要求

1) 全部功能通过综合一体化系统来完成，各现地层单元和中控层微机设备间相互独立，各现地层单元完成的功能不依赖通讯手段，系统中任何单元的局部故障不会影响其它现地层单元或中控层设备的正常工作。

2) 采用多CPU处理方式，严格遵循监控、保护相互独立配置的原则，保护的输入／输出、启动、逻辑处理独立完成，不依赖通讯网交换信息，当监控功能出现异常时，确保保护功能独立发挥作用。

3) 机组LCU可独立于上位机运行，即当上位机检修或故障时，LCU仍可对机组进行顺序控制。

4) 系统通过网络通讯接口进行信息远传，但全部信息保存在单元设备中。

5) 系统采用强电信号隔离，软、硬件均考虑抗干扰措施(屏蔽接地、防雷电等)。

6) 系统的软件应具有开放性，可通过规约转换等设施，将通讯协议不同的的设备(如多功能电能表等)信息接入本系统。系统软件包括操作系统、数据库以及组态软件，中标人为监控系统配置在上述系统软件的基础上开发的应用软件，应用软件必须是中标人在以往工程中成功应用的成熟软件。

7) 系统应具有功能较强的人机接口、全汉化的友好界面，系统画面、打印格式组态方便，用户可自行生成新的输入／输出方式。

8) 机组的电气参数采用多功能电表采集，能显示各种电气参数的屏幕液晶显示和可供操作的键盘，装置精度1级。多功能电表、微机保护和LCU之间采用串行通信，通信协议为标准的Modbus-RTU。

9) 系统所有的开关量和模拟量均有防抖动滤波抗干扰措施。

3.4.7.2集中监控层

集中监控层主要设备包括二台主操作站（计算机主机），一台网络交换机，一台网络激光打印机，一套在线UPS电源和语音报警系统，具体要求如下：

1）工作站主机

操作员工作站（计算机主机）采用国际知名品牌（如DELL、联想、HP等）的工作站级微机，两台主机既是系统服务器，又是操作员工作站。工作方式互为热备用，即两台主机的系统同时工作。当主用机发生故障时，备用机的数据库具有对故障系统相同的内容且继续对过程作数据登录，并且对以前登录的数据具有完全的访问权限，一旦主用机恢复正常，就可以自动地进行数据同步，切换过程无扰动。

主机功能包括对整个工程计算机监控系统、在线或离线计算功能，各种图表、曲线的生成，事故、故障信号分析处理。运行值守人员通过LED的图形化画面，进行整个工程运行监视、控制和数据库报表管理。

2）网络设备

中控监控层网络交换机采用国内外知名品牌（如H3C、GE、RUGGEDCOM等）的工业快速工业以太网交换机，根据PLC的数量，选择24口的交换机。网络交换速度达到100/1000Mbps自适应，保证数据、图形和语音信息的高速传输。交换机与操作员站等上位机设备的通信采用屏蔽双绞线为介质，与现地控制单元等设备采用光缆或屏蔽双绞线。交换机各类电口应具有不少于30%实用数量的备用口。

3）网络打印机

产品类型：激光打印机

最大打印幅面：A3

4）电源设备

本工程计算机监控系统、LCU和集中监控层设备采用集中供电，在中央控制室配置一套进口在线式UPS电源装置，电源容量按2x3KVA配置。

5) GPS装置

设置1套GPS装置，采用国内知名品牌产品，用于保护装置、本系统及中控室其他系统的时钟同步与对时，串口/脉冲口总数不少于16路。

6) 运行人员操作台和椅子

每个站应配置1套与上述硬件设备相应的运行人员操作台和4张可升降椅子，操作台尺寸应满足使用要求，台形应美观大方，经久耐用，颜色和环境相适应。

3.4.7.3 现地控制层

现地监控层包括3套LCU控制柜，每台机组设一块LCU屏，另设1套公用LCU控制柜，控制全站的公用设备。屏体尺寸为800×600×2260，柜体颜色由业主统一确定。在机组的LCU屏上各设置集中（远程）/现地监控层的控制权切换开关，只有切到“远程”时，集中监控和远程监控主机才能实施控制和调节命令。当切换开关切到“现地”时，只能通过现地LCU屏上的控制开关实施控制和调节命令。当机组LCU操作面板发生故障时，不影响集中监控和远程控制对机组LCU的控制。LCU控制柜与集中监控层（控制台）的网络连接采用双绞线以太网连接。

- 机组LCU控制柜

机组LCU由PLC可编程控制器、彩色液晶触摸屏、测量仪表、操作控制开关、就地操作指示设备、电源装置、出口继电器、屏体及辅件等组成，用于实现机组正常启、停、及机械保护功能。LCU通过以太网通信模块与泵站控制层进行数据通信，采用标准的Modbus-RTU通讯协议。机组LCU与保护系统、辅机设备控制装置等监控对象的接口将采用数字式通信为主，结合采用远程I/O设备和辅助硬布线连接，数字通信采用开放性好的现场总线技术，总线通信介质采用屏蔽双绞线或光纤。

机组LCU可实现以下功能：

- 接受上位机的自动开机操作控制指令。在自动控制状态下，可根据人工预置或水力监测参数顺序启动各所控机组；

- 在机组启动过程中，能实现机组的顺序操作和信号判断，并能发出相应信号至上位机显示；

- 机组运行状态下各种电气参数的采集和显示，以及故障、事故信号的报警处理；

- 机组运状态下各种非电量参数采集和显示，以及故障、事故信号的报警处理；

- 在机组停机过程中，能实现对机组的顺序操作和信号判断，并能发出相应信号至上位机显示；

- 能接受微机保护装置的停机信号，并按停机顺序停机；

- 能接受上位机的操作控制指令。在自动控制状态下，可根据人工预置或水力监测参数自动开、停机组；

- 机组LCU可设置成脱机操作，脱机状态下，闭锁主机命令，一切控制由LCU独立完成。机组LCU脱机状态时，可进行的操作包括：按顺序控制功能实现机组开停机操作、机组事故紧急停机操作、机组断路器合/分闸操作。

- LCU的PLC能保证在电源突然中断或恢复、电压波动时，不会出现误动作。电源故障时能向主控级发送报警信号，LCU具有电源故障保护、外部电源隔离和电源恢复自启动等功能；

- LCU带有丰富的、成熟的系统软件、支持软件及应用软件，以便实现机组LCU的各种功能，并达到其技术性能要求；

- 每套LCU上均提供一个现地/远方切换开关。当现地/远方切换开关切换到“现地”方式时，LCU不接收远方（包括主控级计算机）的控制和调节命令，只接收来自机旁LCU屏上的控制和调节命令，但可向主控级传送数据；切换到“远方”方式时，LCU不接收来自机旁LCU上的控制和调节命令，只接收远方（包括主控级计算机）的控制和调节命令。当手动/自动切换开关切至手动时，控制、操作将只能手动进行。

现地监控层机组LCU的数据采集和控制采用进口名牌高档型的PLC， PLC可在施耐德公司，西门子（SIEMENS）公司,通用电气（GE）公司进行优选。要求抗干扰性强、安全性好、模块化。PLC配置不得低于：施耐德昆腾系列、西门子S7-400系列、GE90-70；通讯接口集成标准工业以太网接口，符合国际标准规定的MODBUS RTU串口通讯接口，具有丰富的网络接口，支持PROFIBUS / DEVICENET / GENIUS总线和以太网通讯。系统必须采用独立框架和背板安装模块方式以减少背板总线的节点，背板总线应支持PCI总线和串行总线。LCU的I/O点数至少留有20%的备用，并引至端子排。系统可选择直流和交流电源供电，系统支持多电源供电和冗余电源供电，多个电源应同时直接安装在背板上。支持模块热插拔。

（4）开关量输入（DI）

开关量输入电路应具有光电隔离 ,输入接点电源由LCU提供，每一输入通道应能单独选择常开或常闭触点。

所有接点的状态改变应有时间标定。

多路转换应采用固态型，不允许采用继电式多路转换。

应具有接点防抖动过滤措施，以防止因触点抖动造成误操作。

每一路均应具有LED状态指示。

（5）直流模拟量输入（AI）

电流信号的模拟量输入为DC 4～20mA。

电压信号的模拟量输入为DC 0～5V或0～±10V。

输入阻抗：电流型≤250Ω，电压型≥20MΩ。

模拟量输入应具有隔离和软件滤波措施。

最大精度误差（25℃）：满量程的±0.1％。

（6）开关量输出（DO）

开关量输出接口应采用光电隔离。

每一路信号输出均应有LED状态指示。

开关量输出继电器的固有动作时间应少于30ms，其绝缘耐压有效值为2000V。

远程扩展:可接VersaMax PLC

（7）PLC的I/O模块要采用与CPU同系列的模块，I/O模块必须采用端子直接接线方式；

（8）机组PLC的I/O测点配置如下：

开关量输入模块:96点

开关量输出模块:64点

模拟量输入模块:24点

（9）触摸屏人机界面

为了便于通讯维护，现地LCU所用12寸彩色液晶触摸屏需与PLC使用同一品牌。采用以图形为主的LCD 显示，辅以文字和数字，实时反映现场工作站的生产工况,触摸屏通过串口、现场总线或以太网与PLC建立通讯，采集生产现场的数据，并通过图形和文字的方式动态显示生产信息。触摸屏12寸TFT基于Windows操作系统，24VDC供电无风扇，支持多语言切换（可显示中文）支持PROFIBUS / DEVICENET / GENIUS和以太网通讯,支持Web访问，具有RS232/RS485 /以太网口。

（10）PLC的软件必须采用便于二次开发的正版进口软件。

- 公用LCU控制柜

公用设备LCU主要由PLC可编程控制器、操作控制开关、就地操作指示设备、电源装置、出口继电器、屏体及辅件等组成。LCU与微保装置及智能电表采用Modbus-RTU通讯。公用LCU通过以太网通信模块与上位机连接，实现与上位机的数据信息交换。

公用LCU与厂用电和公用设备控制装置、保护系统、直流系统、闸门现地控制系统等监控对象的接口将采用数字式通信为主，结合采用远程I/O设备和辅助硬布线连接，数字通信采用开放性好的现场总线技术，总线通信介质采用屏蔽双绞线或光纤。

·监控的主要对象：10kV进线、站用变、防洪闸门、辅助设备、水力监测等。

·监控的主要内容：

1）10kV进线电压，有、无功功率；

2）站用变高低压侧三相电流，电压，有功功率，无功功率，频率、温度等；

3）辅机及公用设备的开关控制及运行状态监视；辅机控制系统水位、压力、示流信号监视；

4）水位监视：包括内江水位、前池水位和外江水位；

5）防洪闸门的开关控制及运行状态监视。

公用LCU现地监控层PLC的I/O测点配置如下：

开关量输入模块:128点

开关量输出模块:64点

模拟量输入模块:24点

公用LCU现地监控层PLC及触摸屏其他参数选择与机组LCU标准相同。

  - 微机保护系统

本工程微机保护系统的保护装置就地安装到高压开关柜，没有单独组屏安装，泵组保护装置应采用至少已在中型以上泵站成功运行五年以上的、全数字型的微机保护装置产品，选用成熟的国内名优品牌保护装置产品。

3.5.1 设计原则

系统本着安全、可靠、经济、先进、实用的原则进行总体设计、配置。

采用成熟的保护装置单元式组合，高可靠性设计，保证微机保护系统高度可靠工作。同时保护配置和功能易于扩充，软件易于升级。

系统运行高度可靠，不但其本身的某一局部故障或元件损坏不会影响其它部分的正常运行或引起误动作，而且系统的各项可用性指标均达到国家及部颁微机保护系统设备技术要求的规定。

采用最新电力电子技术和计算机技术，实现与监控系统通信的功能。

模块化、结构化的设计，符合开放要求，使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。

系统模件通用性和互换性好，抗干扰能力强。

采用防雷和高绝缘防护措施，确保系统和人身安全。

采用菜单界面、具有功能强（通信纠错）、操作简单、方便。

3.5.2 保护对象

泵站监控对象如下表所示：

| 1 | 主机(泵组) | 3台 |
| --- | --- | --- |
|  | 站用变压器 | 1台 |
| 3 | 10kV 线路 | 1回 |

3.5.3 微机保护内容和要求

3.5.3.1微机保护对象及保护配置见下表，并将保护装置状态反映到监控系统。

| 保护对象 | 保护功能配置 |
| --- | --- |
| 10KV电动机 | 电流速断保护； |
|  | 过电流保护 |
|  | 过负荷保护； |
|  | 低电压保护； |
|  | 单相接地保护； |
|  | 温度保护； |
| 10KV进线 | 电流速断保护； |
|  | 过电流保护； |
| 10KV母线 | 低电压保护； |
|  | 单相接地故障； |
| 站用变压器 | 电流速断保护； |
|  | 过电流保护； |
|  | 过负荷保护； |
|  | 单相接地保护； |
|  | 温度保护； |
| 10KV 电力电容器 | 电流速断保护； |
|  | 过电流保护 |
|  | 过负荷保护； |
|  | 过电压保护； |
|  | 低电压保护； |
|  | 单相接地保护； |

3.5.3.2 微机保护装置要求要求

1、所有保护装置和计算机监控系统中的相应PLC采用硬接线的方式连接。

2、保护系统具有较好的可维护性，具有统一规范，事故查询和分析方便。减少运行人员和维护人员的工作。

3、监控和微机保护系统功能相对独立，微机保护系统负责保护定值和程序管理，数据存储于内存中；监控系统通过相应设备的PLC对微机保护数据（报警、事件、波形、点值）进行数据采集、数据分析、数据整理。当监控系统或网络出现故障时，不影响微机保护装置的正常保护功能。信号回路发生故障时也不会误动。

4、微机保护系统要求通讯功能强，组网方便，数据传输快，误差率小。微机保护系统支持多种通讯协议，兼容性好。

5、保护功能：大电流闭锁保护、相电流充电保护、相电流加速保护、开入量加速相电流保护、速断保护、限时速断保护、过流保护(三段)、过负荷保护、反时限过流保护电压速断保护、电压限时速断保护、过电压保护(两段)、低电压保护(两段)、低压解列保护、功率保护(两段)、检同期功能、重合闸功能、绝缘监视、起动间隔保护等功能。

6、通信配置：装置提供1路以太网口和2路RS-485通信接口，可选IEC 61850、Modbus RTU、Modbus TCP或IEC 60870-5-103多种通信规约、方便接入各种电力监控网络中。

7、对时功能：装置支持软硬件对时。软件对时支持SNTP网络对时和通信对时。硬件对时支持IRIG-B对时与GPS硬件脉冲对时。

8、录波功能：启动或保护动作触发故障录波，可通过装置界面或上位机查看显示，故障录波总长度为100个周波，在装置上保留最近发生的8次故障的录波波形。

9、GOOSE功能：实现间隔层设备之间的数据通信与共享，结合逻辑可编程功能，可以在不增加电缆接线的情况下，实现多个设备协同工作，构建基于全站信息的保护、控制功能，典型应用如防越级跳闸、分布式备自投等。

3.5.4 保护装置技术性能

3.5.4.1 保护装置技术要求：

- 保护装置在下列情况下不应误动作：

保护继电器任一元件故障；

大气过电压、系统谐波及电磁干扰；

直流电源开合过程及直流回路一点接地。

- 保护装置适用于下列环境条件下工作

环境温度：

0℃~40℃保证产品精度

-5℃~55℃仍能正确工作

环境湿度：

月最大平均湿度   90%

- 交流电源：

额定电压：  AC 220V；

允许偏差：  85%～110%；

波形：      正弦波形畸变不大于5%；

频率：      50Hz ± 1% 。

- 直流电源：

额定电压：  DC 220V

允许偏差：  85%～110%；

纹波系数：  不大于5%。

- 保护继电器额定值

交流电流(In)：  5A；

交流电压(Un)：  100V；

频    率(fn)：  50Hz。

- 机械特性

震动					II级

冲击					I级

地震					I级

防护等级				IP51

3.5.4.2 主要技术指标：

- 功率消耗

交流电流回路：  In=5A时，不大于1VA/相，

交流电压回路：  当额定电压时，不大于0.5VA/相；

直流电源回路：  正常工作时不大于15W，最大不超过20W；

- 过载能力

电流回路：      2倍额定电流连续工作；

10倍额定电流允许工作10s，

40倍额定电流允许工作1s；

电压回路：      1.2倍额定电压连续工作；

1.4倍额定电压允许工作10s。

- 保护测量遥信精度

监测模拟量精度：   不大于±0.2%；

电流整定误差：     不超过±5%整定值；

电压整定误差：     不超过±5%整定值；

时间整定误差：     不超过±1%整定时间+40ms；

遥信分辨率：       1ms

电压电流频率：     0.2级

- 绝缘性能

绝缘电阻：

装置的带电部分和非带电部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压500V的兆欧表，测量其绝缘电阻值，正常试验条件下各电压等级的各回路绝缘电阻不小于100MΩ。

介质强度

在正常试验大气条件下，装置能承受频率为50Hz，电压为 2000V，历时一分钟的工频耐压试验，而无击穿闪络及元件损坏现象。

冲击电压

在正常试验大气条件下，装置的电源输入回路，交流回路，输出触点回路对地，以及回路之间能承受1.2/50us的标准雷电波的适时冲击电压试 验，开路试验电压5kV，装置无绝缘损坏。

- 抗电气干扰性能

保护装置的抗辐射电磁场干扰、快速瞬变干扰、脉冲群干扰、静电放电干扰的性能全部不小于严酷等级Ⅲ级。

保护装置的抗浪涌干扰、电源工频磁场干扰、谐波传导干扰的性能不低于IEC60255-22的要求。

  - 控制电源系统

3.6.1系统设计原则

◆　按“无人值班（少人值守）”的要求进行总体设计，本着安全、可靠、先进、经济、实用的原则进行配置。

◆　采用高频开关充电单元模块化设计，N+1冗余组合，模块并联运行时自动均流。模块化、结构化的设计，符合开放性要求，使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。

◆　直流电源系统运行高度可靠，其本身的某一局部模块故障不影响其它部分的正常工作，而且系统的各项可用性指标均达到国家及部颁直流电源系统设备技术要求的规定。

◆　蓄电池采用智能管理，实时自动监测蓄电池的端电压和充放电电流，并设电池过压、欠压、充电过流等声光报警；均充和浮充过程可自动转换，按充电曲线自动控制和运行。

◆　直流馈电母线设合闸母线和控制母线。

◆　采用通信接口与泵站监控系统连接，可实现遥控、遥测、遥调、遥信的功能。

◆　系统实时性好，抗干扰能力强。

◆　采用三级防雷和高绝缘防护措施，确保系统和人身安全。

◆　采用全中文图文监控界面，操作、维护方便，具有通信纠错功能。

3.6.2 技术规范、标准

直流系统的设计和制造遵循以下标准和规范

ISO				国际标准化组织

IEC				国际电工委员会

IEEE				电气和电子工程师协会

GB					中华人民共和国国家标准

GB3797			电控设备 第二部分：装有电子器件的电控设备

GB50054			低压配电设计规范

GB50055			通用用电设备配电设计规范

GB50065			交流电气装置的接地设计规范

GB50171		电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50172			电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

GB7450			电子设备雷击保护导则

DL/T459			电力系统直流电源屏订货技术条件

DL/T5044			火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定

DL/T5120			小型电力工程直流系统设计规程

DL/T637			阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

DL/T724			电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

DL/T8456			低压直流成套开关设备

DL/T856			电力用直流电源监控装置

DL/T857			发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件

IEC896-2			固定铅酸蓄电池订货技术条件

JB/T5777.4			电力系统用直流电源设备的通用技术条件及安全要求

JB/T17478			低压直流设备的特性及安全要求

JB/T8456			低压直流开关设备

ZBK45017			电力系统用直流屏通用技术条件

（标准不一致时，以较高标准执行）

3.6.3系统特点

◆　采用开关电源特有的模块化设计，Ｎ＋1热备份，可靠性高；

◆　采用智能高频开关整流技术，对电池实现智能充电管理；

◆　充电模块系统采用自然冷却方式，提高了MTBF（平均无故障时间），能够适应环境相对恶劣的场所；

◆　充电模块可以带电热插拔，平均维护时间大幅度减少；

◆　高精度动态均流，可自主、主控或受控运行；

◆　采用国际最新软开关技术，关键器件全部采用高质量的进口名牌产品；

◆　监控模块采用大屏幕液晶汉字显示，界面友好丰富，声光告警；

◆　可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置；

◆　可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施；

◆　具备输出电压和电流平滑调节功能，蓄电池温度自动补偿功能等；

◆　备有多个扩展口可以接入多种外部设备；

◆　可实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”，实现无人值守。

3.6.4 直流系统配置原则

（1）蓄电池配置

设置一组220V蓄电池，采用阀控式密封免维护铅酸蓄电池，容量为100Ah，共19只，单体电池额定电压12V。

（2）充电装置配置

充电装置设置成浮充电、均衡充电和手动充电三种运行方式。高频开关电源除在正常情况下向直流网络的经常负荷供电外，同时对蓄电池进行浮充电，并可满足对蓄电池组的均衡充电及事故放电后的充电要求。

直流系统采用5块10A的爱默生高频开关整流模块装置，模块采用当今最流行的边缘谐振软开关技术，具有一体化的接口，可带电插拔。装置采用N+1冗余备用方式，任一并联支路故障不影响装置正常工作，可实现自动恒流充电，自动恒压充电，并可根据蓄电池的实际情况进行浮充或均衡充电的自动转换。装置采用微机控制，具有自动和手动两套独立单元，当自动控制故障或检修时，转入手动控制。

（3）微机型监控装置

监控装置在电力操作高频开关电源系统中，对充电模块、充电柜、馈电柜、电池监测仪、绝缘监测仪、蓄电池巡检装置等下级智能设备实施数据采集并加以显示，亦可根据系统的各种设置数据进行报警处理、历史数据管理等动作；同时，能对这些处理的结果加以判断，根据不同的情况实施电池管理、输出控制和故障回叫等操作；还能对电池的端电压、充放电电流、蓄电池室环境温度及其它参数作实时的在线监测。可准确地根据电池的充电情况估算电池容量的变化，还能在放电后按事先设置的条件自动转入限流均充状态，通过控制母线的电压来完成电池的正常均充过程，并可自动完成电池的定时均充维护，均充/浮充电压温度补偿工作，实现全智能化，不需任何人工干预。监控装置具有“摇测、摇信、摇控、摇调”四摇功能，能与泵站监控系统通讯。

（4） 绝缘监视装置配置

直流系统的绝缘监视采用微机型直流绝缘检测装置。随时检测直流母线的正负极和各馈线的对地绝缘状况，在正常运行情况下，绝缘监测仪对母线电压进行监测，通过监测母线电压计算母线对地的绝缘电阻，当母线对地绝缘电阻低于设定的告警限时，绝缘监测仪进入支路巡检装态，测量出有绝缘下降的支路和绝缘电阻，并显示接地电阻值、接地馈线名称，通过面板的LED指示灯发出告警，同时将此信息上送到监控模块显显，并以无源接点方式发出故障信号。

（5）调压设备（降压硅链）

电源设有调压装置，以保证母线电压波动在规定的范围之内，由二极管分若干档进行调压，每档电压为2～3V。接线方式中，由于控制母线直接带有整流模块，因此降压硅链有双重作用，一方面，合闸母线通过降压硅链为控制母线供电，具备维持其电压基本稳定的作用，另外一方面，降压硅链和连接到控制母线的整流模块一起构成了控制母线电源的双备份，提高控制母线供电的可靠性。

（6）测量监视表计

在每段母线上都有相应的测量、监视表计，如电流表、电压表。对分段母线电压信号，有双头直流电压变送器，以4～20mA电流信号送出，以便实现远方电压监视。

（7）蓄电池巡检装置

其主要功能是实现电池单体电压的监控，同时，通过监控模块的比较，对单体电压异常的情况进行报警，并以通信方式将巡检结果送至充电装置的微机监控装置。

3.6.5系统功能

◆　全自动、手动智能充电和管理（包括均浮充转换控制及开关机控制）；

◆　在线显示所有电源模块运行状态、充电电流及故障告警；

◆　三相交流输入电压、电流检测及过压、欠压、缺相、失电告警；

◆　合母电压、放电电流检测及合母过压、欠压告警；

◆　控母电压检测及过压、欠压告警；

◆　电池电压检测过压、欠压报警；

◆　母线对地绝缘检测及正负、极接地告警；

◆　历史告警事件查询；

◆　通过RS232或RS485接口，可实现“遥测、遥信、遥控、遥调”功能。

3.6.6 直流系统技术要求和参数

直流系统额定电压为220V，容量为100Ah，采用一组阀控式密封免维护铅酸蓄电池。蓄电池组正常以全浮充电方式运行。直流系统充电/浮充电装置采用智能高频开关电源模块并联组成，主要由充电模块、监控模块、交直流采样单元、交流配电、降压单元、绝缘监测、防雷装置及免维护铅酸蓄电池等组成。

（1）系统主要技术参数

◆　免维护铅酸蓄电池容量       100Ah

◆　输入电压范围               380V±20%

◆　频率范围                   50Hz±10%

◆　环境温度　　　　　　　　　-5～45℃

◆　环境相对湿度               10％～90%

◆　额定输出电压               DC：220V（180V~320V可调）

◆　自动稳流范围    		    　80%～125%

◆　稳压精度                 　±0.5%

◆　稳流精度                 　±0.5%

◆　纹波系数                 　＜0.1%

◆　均流误差　　　　　　　　 　≤±3％

◆　噪音                       ＜45dB

◆　综合效率                   ≥92%

◆　可靠性指标                 MTBF≥100000小时

◆　绝缘电阻                   ≥10MΩ

◆　防雷能力                   ≥40kA

◆　防护等级　　　　　　　  　 IP42

（2）交流电源输入：双路输入，能自动互投；

交流电源电压：三相 380 V 20%；

交流电源频率：50HZ10%。

（3）高频开关模块主要技术参数

◆　额定输出电压	DC：220V

◆　频率:			50Hz

◆　交流输入：	三相 380V（-15%~+10%），50Hz4%

◆　模块数量:		5块

◆　直流输出：	额定电压：220V

额定容量：10A

◆　输出电压调节范围：180--280V连续可调

◆　电流调节范围：0--100%Ie

◆　均衡充电电压：DC245V

◆　稳压精度：≤0.5%

◆　稳流精度：≤0.5%

◆　输出电压纹波系数：≤ 0.1%

◆　均流不平衡度： <±3%

◆　功率因数：≥0.92

◆　效率： >94%

◆　噪声：≤55dB

◆　充电模块保护参数

输入过压报警　　　　　　　　　　　　　437±5V

输入过压保护　　　　　　　　　　　　　465±5V

输入过压恢复　　　　　　　　　　　　　430～450V

输入欠压报警　　　　　　　　　　　　　323±5V

输入欠压保护　　　　　　　　　　　　　300±5V

输入欠压恢复　　　　　　　　　　　　　310～330V

输出过压保护　　　　　　　　　　　　　290±3V

输出欠压报警　　　　　　　　　　　　　195±3V

输出限流　　　　　　　　　　　　　　　1.05Ie

母线或出线支路短路保护　　　　　　　　1.15Ie

绝缘降低　　　　　　　　　　　　　　　25KΩ

（4）负荷：经常性负荷，事故负荷 。

（5）直流系统接线方式：合闸母线单母不分段，控制母线单母分段。

（6）蓄电池：

◆　型式：阀控式密封免维护铅酸蓄电池

◆　单只电池容量：100Ah

◆　气密性：内外压差50Kpa时不漏气，外壳不变形

◆　安全阀动作：开阀压40Kpa以下，闭阀压1.0Kpa以上

◆　自放电率：每天的自放电率小于其额定容量的0.1%

◆　设计寿命：＞10年

（7）降压回路：配置，要求控制母线经过硅链降压。

（8）闪光回路：配置

（9）绝缘监测仪：配置，能在线监测直流母线和各分路的绝缘及电容分布状况。

（10）电池监测仪：配置，能在线监测整组或单个电池的容量、电压。

（11）计算机接口：RS232/485。装置串口与综合自动化系统通信，并或按计算机监控系统的通信要求传送数据。

（13）柜体结构：采用全封闭式柜体结构，柜门为玻璃门，外型尺寸为800×600×2260 mm（宽×深×高）；屏体颜色由业主提供色标，设计联络会确定。直流柜体应有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定；同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

3.6.7 UPS电源系统

在泵站设置两组可并联UPS电源系统，容量为2×3kVA，给主控级设备供电。两组UPS电源互为热备用，正常时由主用UPS供电，主用故障时自动切换至备用UPS供电。UPS电源切换不能引起电源中断和监控系统实时数据的丢失，更不能造成用电设备（如计算机、显示器、保护测控装置等）损坏。

UPS电源采用2回220V交流电源和2回220V直流电源。配置电源事故切换单元：当交流停电时由直流系统提供电源经UPS给照明和监控系统恢复用。

3.6.8装置其它要求：

1）环境条件

◆　环境温度

正常环境温度            -5～45℃

◆　湿度

正常环境相对湿度         10%~ 90%

在上述湿度下装置内部既无凝露，也不结冰。

◆　海拔    ＜4000米

◆　地震烈度：7度

◆　抗震能力：水平加速度0.2g（g为地心引力加速度）

垂直加速度0.1g

2）抗干扰能力

◆　浪涌抑制能力

1～1.5MHz衰减振荡　　2.5KV

1.2/50us冲击波　　　　5.0KV

◆　无线电干扰

30～500MHz　　　　10V/m

◆　静电放电

装置能承受IEC－255－22－2标准规定的IV级（空间放电15KV，接触放电8KV）静电放电试验。

3）绝缘强度和绝缘阻抗

◆　绝缘阻抗

设备安装、接线完毕，交流外部端子对地绝缘电阻大于10MΩ，不接地直流回路对地绝缘电阻大于1 MΩ。

◆　介质强度

300V以上端子与外壳之间能承受AC2.5KV电压1分钟

60V～300V端子与外壳之间能承受AC2KV电压1分钟

60V及以下端子与外壳之间能承受DC500V电压1分钟

3.6.9试验

1.工厂试验

◆　一般检查

◆　绝缘试验

◆　蓄电池组容量试验

◆　事故放电能力试验

◆　负荷试验

◆　稳流精度试验

◆　稳压精度试验

◆　纹波电压测量

◆　充电、浮充电装置限流保护试验

◆　电压调整装置试验

◆　整流器模块并机均流试验

◆　整流器模块n+1热备份试验

◆　微机充电程序试验

◆　微机交流电源中断程序试验

◆　遥测功能试验

◆　遥信及报警功能试验

◆　遥控功能试验

◆　蓄电池组检测装置功能试验

◆　噪音试验

◆　抗高频干扰性能试验

◆　电网侧谐波测量

2 现场试验

◆　外观检查、绝缘测定及电气强度试验

◆　柜内仪表、元件校验及电气接线回路检查

◆　稳流、稳压精度试验

◆　声光报警保护功能检测

◆　电压调整试验

◆　均流检测

◆　自动/手动切换试验

◆　充电模块试验

◆　波纹系数检测

◆　直流系统开环运行指导试验

◆　自动/手动的自动切换试验

◆　监控模块功能检测

工程管理信息系统设备

  - 招标范围

招标范围包括水雨情信息采集子系统、视频监视子系统、工程综合数据管理子系统、计算机网络通信及办公自动化子系统等的采购和安装（含防雷接地配套），具体内容为系统/设备的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、安装、参加现场试验、试运行和交接验收等。提供设备运行和安装所需的备品备件，提供安装、试验用的专用工具，提交图纸、说明书、试验清单、设备合格证明和其它技术资料。同时完成设计联络，协调本合同设备和合同外设备的接口，做好配合工作，接受买方代表参加工厂监造和工厂验收，对运行和维修人员进行培训等，完成合同规定的工作等。

|  | 名称 | 单位 | 数量 | 主 要 技 术 规 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
|  | 视频监控工作站 | 套 | 1 | 国际名优品牌工作站，配置不低于： 至强W-2223 6核 /16G/512G固态+2T/P620 2G 配24英寸显示器 |  |
|  | 高清监控硬盘录像机 | 台 | 1 | 32路8盘位高清监控硬盘录像机； 2U标准机架式； 支持HDMI、VGA同时输出； 配3块4TB 7200转 SATAⅢ 64M 硬盘，8个SATA硬盘接口； 2个千兆网口；1个RS485接口； 报警IO：16进4出 2xUSB2.0,1xUSB3.0； 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码，支持H.265、H.264解码，支持16路同步回放； 具有报警录像功能； |  |
|  | 视频监控机柜 | 面 | 1 | 尺寸800x600x2200(mm)，柜体配防雷模块和端子，柜内配1台48口千兆交换机 |  |
|  | 红外网络高清高速智能球机 | 台 | 25 | 800万红外网络高清高速智能球机,防水防尘 - 1/1.8"800万像素,高性能CMOS传感器； - 3D数字降噪,自动ICR彩转黑日夜转换； - 设备的最低照度至少为0.005Lux(彩色)，0.001Lux（黑白）； - 23倍光学倍变，16倍数字倍变；焦距6-138mm，光圈F16。 - 支持视频编码协议:H.264/H.265/MJPEG； - 设备音频编码格式应支持PCMA、PCMU、G722.1.C、ADPCM、G.722、AAC_LC、G.726音频编码标准。 - 支持三码流并发输出，可达到主码流3840×2160，帧率30帧/秒，子码流704×480，帧率30帧/秒，第三码流1920×1080，帧率30帧/秒。 - 设备应满足图像信噪比大于52dB，图像分辨力均不小于1050TVL，亮度等级不小于11级，图像延时小于200ms； - 红外照射距离150米； - 支持水平范围：0°~360°，垂直范围：-15°~90°自动翻转，水平预置点速度不小于240°/s，定位准确度±0.1° - 设备应支持移动侦测、遮挡告警、报警输入、报警输出、音频异常检测等智能分析功能； - 配套接线箱。防雷:6kV, 配220/24V AC电源适配器,IP67防护罩； |  |
|  | 控制电缆、视频线 | 米 | 1500 | 超六类屏蔽双绞线 |  |
|  | 电源线 | 米 | 1500 | RVV3×2.5 |  |
|  | 光纤 | 米 | 3000 | GYTA |  |
|  | 光端机 | 对 | 2 |  |  |
|  | 摄像机安装杆 | 杆 | 10 | ∅120变∅80锥型杆 Q235钢管,壁厚4mm,H=4.5m，配套专用支架 |  |
|  | 摄像机安装支架 | 套 | 15 | 专用支架 |  |
|  | 摄像机安装杆基础 | 基 | 10 | C20混凝土 |  |
|  | 视频监控系统软件 | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 水雨情测报系统 |  |  |  |  |
|  | 水雨情工作站 | 套 | 1 | 国际名优品牌工作站，配置不低于： I7-9700/32G/512G固态+2T/P1000 4G 配24英寸显示器 |  |
|  | 通信防雷器 | 台 | 1 | ASP AM3-20/2。快速的大电流泄放，内部具有两级防雷配合，具有快速的响应时间 <１ns，整体化设计。保护级别：IP20 |  |
|  | 超声波水位计 | 套 | 3 | - 超声波式， - 测量范围：0~20m， - 准确度：±0.5%，误差：≤±3cm； - 接口：4-20mA或RS485通信MODBUS-RTU协议 - 重复精度：≤1.5cm，回差≤1.5cm - 配防雨罩，配避雷器。 |  |
|  | 翻斗式雨量计 | 套 | 1 | 1）承水口径：Ф200+0.6mm 外刃口角度45°； 2）测量降水强度：0~4mm/min，在8mm/min可以工作； 4）分辨率：0.1、0.2、0.5、1mm（3.14、6.28、15.7、31.4ml）； 4）误差：±3%（室内静态测试，雨强为2mm/min）； 5）输出信号：单干式舌簧管通断；双干式舌簧管通断，常态时一通一断； 6）开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA； 7）工作温度：-10~50℃，湿度<95%(40℃)；贮存温度：－20℃~60℃； 8）平均无故障工作时间：≥30000小时； 配避雷器； |  |
|  | 智能信息数据采集装置 | 台 | 1 | - 提供 2 路雨量计接口、2 路 RS232 接口、2 路 RS485 接口、8路模拟量输入接口（支持 4-20mA 电流或 0-5V 电压信号）、1 路 14 位格雷码输入接口或开入采集、4 路磁保持继电器无源开出，4 路可控继电器无源开关量开出； - 远传方式：4G、3G、GPRS、全球通等； 近端传输方式：RS232、RS485、以太网、WIFI； - 能提供不同传感器的输入接口，对不同类型传感器供电，对多路传感器自动切换，有数据暂存及断电数据保护功能，有对传感器工作状态的诊断和自诊断能力，有人工读数适配器接口，有雷电保护装置，防潮密封。 - 包括电源配电器、防雷、防潮及保护箱； |  |
|  | 连接电缆、线材 | 米 | 300 | 与设备配套 |  |
|  | 水雨情测报系统监控软件 | 项 | 1 | 具有：系统管理、数据管理、自动化监测数据自动换算和转入、监测数据通用处理和查询、监测图标制作、监测资料成果换算和报表制作、远程控制等功能 |  |
|  | 水雨情自动测报系统调试/电测/运输/管理 | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 工程数据管理子系统 |  |  |  |  |
|  | 数据服务器 | 台 | 1. | 国际名优品牌机架式服务器；配置不低于12核 12线程丨16G丨2*2T | 政府集中采购，不在招标范围 |
|  | 数据库软件系统 | 项 | 1. | 满足本工程运行需要的实时历史数据库软件，详见技术要求文字部分。 |  |
| 四 | 计算机网络通信及办公自动化子系统 |  |  |  |  |
|  | 以太网交换机 | 台 | 1 | 企业级三层千兆以太网交换机；机架型； - 支持48个千兆电口，4个千兆光口；支持POE供电 - 交换容量：≥432Gbps；/4.32Tbps - 网络管理：支持网管系统； - 路由：支持网络路由功能； - VLAN：支持VLAN，支持IEEE802.1Q标准； - 冗余电源：冗余220VAC/DC 电源。 - 工作温度：-5℃～+50℃： - 工作电源：220VAC。 |  |
|  | 路由器及附件 | 台 | 1 | 包转发率≥9Mpps；4个千兆电口（2组combo口），2个千兆光口 路由协议：支持静态路由、PPPOE、RIP、OSPF等； 网络管理：支持QoS、SNMP，防ARP欺骗； VPN路由：支持L2TP协议； 工作温度：0℃～45℃： |  |
|  | 办公计算机 | 台 | 5 | 国内名优品牌电脑(I7/8G/4T/DVD)/双网卡/4USB/键鼠/24寸液晶显示器 | 政府集中采购，不在招标范围 |
|  | 广域网连接 | 项 | 1 |  |  |
|  | 办公自动化系统防火墙 | 套 | 1 |  |  |
|  | 网络激光黑白打印机 | 套 | 1 | 国际名优品牌；分辨率不小于720dpi，A3幅面，速度大于16ppm |  |
| 五 | 通信设备 |  |  |  |  |
|  | 三防无线对讲机 | 台 | 5. |  |  |
|  | 电话机 | 台 | 6. |  |  |
|  | 传真机 | 台 | 1. |  |  |

任何元件或装置，如果招标文件和图纸中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的柜体又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备的运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置也应由承包单位提供，其费用包括在总价中。任何元件或装置，如果在合同文件中未专门提到，在安装过程和5年运行期内易损坏的零部件，中标人应增加项目和数量并应予提供，其费用包括在合同总价中。

  - 设计要点

泵站工程管理信息系统的设计目标：建成以信息采集为基础、以公用信息网络平台为支撑、以工程的安全运行为主体、以水利工程的信息管理与决策支持为核心、以标准规范和政策法规为保障的水利工程管理信息系统，实现信息采集处理自动化，信息传输全面快速、预警预报及时可靠，调度指挥科学智能，实现工程管理的各项业务和水利政务办公网络化、无纸化，向全面科学决策和全面提升效率能方向快速发展。

建立一套快速及时、准确可靠、先进实用、高度自动化的工程信息采集、监测、监控自动化系统，以便对泵站的水情信息、机组安全运行状态、闸门运行等信息进行实时监测监控，为防洪排涝、水资源优化配置等提供决策支持。充分利用现在的工程设施，提高工程的运行管理水平。

4.2.1  设计内容

根据以上的设计目标，本工程管理信息系统设计内容分为如下几个部分 ：

（ l ）水情信息采集子系统。该系统通过应用遥测、通信、计算机技术，实现水情信息的自动采集、储存、处理、预报，及时提供相关报表和图表，进而与本工程配合，实时进行防洪排涝以及灌溉的联合运用。

( 2 ）泵站图像监视子系统。承担泵站区域内的图像监控，在监控中心可调看所有图像，并对全方位球形摄像机和云台进行控制。

( 3）泵站综合管理数据库子系统。该系统主要是用来存储泵站运行管理数据，便于实现本站与其他泵站之间联合调度运行。

( 4 ）计算机网络通信及办公自动化子系统。该系统实现相互之间的情报交换，以便各计算机用户联合完成某项任务，或共享其他计算机系统的硬软件资源，能够及时准确地传输工况信息，以及管理部门的各项工程管理信息，以实现泵站的安全高效运行。

4.2.2 建设依据

本项目所有设备的检验（率定）、埋设安装和观测及其它施工，都应遵照国家有关部门颁布的技术标准和规范，以及本合同技术条款执行。若国家或部颁标准和规范作出修改时，则以修订后新颁布的标准和规范为准。承包人应自费取得这些技术标准和规范。本合同必须遵照执行的现行技术规范，主要有（但不限于）：

《中华人民共和国防洪法》；

《水利工程管理信息系统标准指南（一）》；

《全国水利工程管理信息系统规划》；

《水利部信息化建设管理办法》；

《金水工程“十五”计划及到2010年规划纲要》；

《水利工程基础信息代码编制规定》（SL213—98)；

《水文自动测报系统技术规范》（SL61-2003）

《水情自动测报系统设计大纲范本》（FCD11040）

《水位情报预报规范》（SL250-2000）

《水文自动测报系统通信电路设计规定》（SL199—97)；

《水文巡测规范》（SL195—97)；

《气象资料共享管理办法》；

《广东省计算机信息系统安全保护管理规定》；

《广东省水利工程管理条例》；

《广东省台风、暴雨、寒冷预警信号发布规定》

《降水量观测规范》（SL 21-90）；

《水位观测标准》（GBJ138-90）；

《水文测报装置 遥测水位计》（GB/T 11830-1989）；

《水文测报装置 遥测雨量计》（GB/T 11831-1989）；

《翻斗式雨量计》（GB/T 11832-1989）；

《广东省水利信息系统工程建设设计指导书》；

《水利工程基础信息代码编制规定》SL213-1998；

《水利系统政务信息编码规则与代码(一)》SL/T200-1997；

《水利水电工程通信设计技术规程》（DL/T 5080-1997）；

《电子设备雷击保护导则》（GB 7450-87）；

《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）；

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T16571-1996）；

《水电厂计算机监控系统基本技术条件》（DL/T 578-95）；

《水电厂计算机监控系统试验验收规》（DL/T 822-2002）；

《水闸工程管理设计规范》（SL170-98）；

《不间断电源设备》（GB 7260-87）；

《网络技术标准》（IEEE 802.3）；

《可编程仪表的数字接口》（ANSI/IEEE 488）

《计算机场地技术要求》（GB 2887-89）。

上述依据中规定要采用的国家标准和行业标准及其它有关信息系统的国家标准和行业标准、规范及规程。

4.2.3 建设原则

遵循“技术先进、科学合理、安全可靠、经济实用”的原则。

●实用性：满足各个工作环节的需要；

●实时性：信息采集要满足工作的需要和水利综合任务信息的要求；

●可靠性：选择可靠性高的先进设备，特别要求保证恶劣环境下和突发事故情况下系统的可靠运行；

●先进性：尽量采用当前先进的硬件和软件；

●共享性：各类信息源和信息传输都遵循现行标准规范和系统建设中制定的标准或规定，尽量使资源共享；

●标准性：设备结构要标准化、模块化；

●开放性：按开放式系统的要求选择设备和设计网络；

坚持“结构化、模块化、标准化”原则，做到结构合理、界面清晰、接口标坚持“结构化、模块化、标准化”原则，做到结构合理、界面清晰、接口标准、集成先进。

  - 视频监视子系统

4.3.1系统结构

图像监视系统包括摄像机前端设备（摄像机、安装支架等），传输设备（通讯网络）和监控中心设备等。

- 系统原理

现场摄像机通过摄像机镜头利用小孔成像原理，将现场景像成像在摄像机CCD感光靶面上，通过一系列的光电转换，形成标准的视频电信号，从摄像机的VIDEO端口输出。摄像机图像信号通过同轴电缆传输到视频服务器的视频输入口，视频服务器把处理过的图像送往监视器显示。

图像系统通过上述的控制和显示过程，实现了监控室控制中心对现场摄像机的控制和图像监视。

系统现场供电采用现场就近供电方式，设备安装支架上安装避雷针，对直击雷进行吸收，设备供电电源采用避雷设备，防止电缆上的浪涌雷击。

- 系统供电

在本系统中，摄像机与监控中心距离超过400米的地方采用现地就近供电，如果供电线路太长，线路上电压压降较大，不利于现场摄像机的正常工作。

监控中心采用集中供电方式。

- 系统防雷

在本系统中，具有室外摄像机，摄像机在室外则需要防雷措施，不然在受到雷击时，将破坏摄像机设备，有时还会殃及监控中心设备。所以我们必须采取防雷保护。

在防雷保护过程中其一是防止直击雷，直击雷对设备的破坏性很大，雷击瞬间产生很强的大电压、强电流。其主要防范措施是加避雷针保护。

其二是感应雷，感应雷是通过导线传播。其主要防范措施是在需保护设备的前端加浪涌抑制器进行保护。

其系统结构图如下：

4.3.2系统功能

- 监视功能

（1）图像采集

能够全天候实时采集图像信息，并能实现将任意采集通道的图像信号切换给任意监视终端，并可对切换顺序和周期进行编程控制。

（2）图像处理

图像的分割与拼接，图像的编辑，图像的嵌入与文字的叠加，图像地址、时间等符号在画面上的叠加，并可将视频图像进行数字化处理输入到多媒体主控微机，获取数字图像。

（3）图像显示

可实时显示多个图像窗口，每个图像窗口的大小、层次和位置可任意调整设定，画面的自动循环显示、事件触发显示，画面的手动点播显示，画面局部放大与缩小，画面静止定格与画面捕捉。

（4）图像记录与存储

对系统中任一路图像能进行录像存储，保存记录，随时能调出，点播回放，便于及时取证。将数字图像建立成图库，能方便迅捷的检索，完善的管理，满足系统对图像资源的各种需求。

- 控制功能

（1）自动控制

摄像机镜头能根据被摄物体的照度自动控制光圈大小，能够对图像自动聚焦和自动背光补偿；视频通道切换控制，视频自动循环切换和事件触发切换由系统程序控制完成，切换周期通过控制软件进行设置；录像机可通过事件触发启动录像；云台自动运行到预置位置。

（2）远方手动控制

通过控制键盘可以实现下列远方手动控制：

摄像机电源开启/关闭；云台水平、垂直运行和位置调整；聚焦和变焦距调整；防护罩雨刮运行和停止、风扇开启和关闭（仅室外球机具备）；附近照明灯具的开启和关闭；手动视频通道切换，可调看任一监控点图像；录像机电源开启、关闭、录像、放像、停止等操作。

（3）预置功能

可以根据需要事先设置好所需监视位置和角度，并可自动扫描巡视。

可预置所需监视位置和角度，报警时，摄像机能自动转动到相应预置的目标点，并自动调节好相应的光圈、焦距、变焦等参数。

- 报警功能

（1）自诊断

系统设备具有自诊断功能，设备故障时自动报警。

（2）设备自身防盗功能（仅限室外球机）

通过视频信号的通断检测和摄像机图像处理判断，使摄像机自身发生被盗时，进行报警提示，并显示被盗设备位置。

（3）报警及联动控制功能

当监控点发生报警时，如非法人员闯入等，能准确指出报警点的位置，并自动切换显示其报警点及相关位置图像，同时自动启动录像机进行录像。捕捉可疑画面，并叠加显示中文报警提示。

（4）自动跟踪功能

具有自动跟踪监视物体的功能。当异常情况发生时，能自动跟踪监视物体，同时能自动报警、录像等。

- 信号传输功能

能将现地监控点的视频、数据等信号传输到连接各摄像机的视频服务器，视频服务器之间通过光纤及其辅助设备组成计算机网络，以便多媒体信息的远程传输。传输回路具有较强抗干扰能力，传输的图像清晰，实时性强。

- 信息交换功能

与火灾报警系统信息交换功能。

当火警发生时，视频监视系统能接受火灾报警系统信息，并对准灾害部位，显示灾情图像和启动录像设备记录灾情。

当视频监视系统监测到有火灾灾情时，可以控制火灾报警系统发出警报。

4.3.3系统软件

泵站视频监视系统软件主要包括：系统软件、设备支撑软件、和用户开发专用软件。

- 系统软件

（1）操作系统

采用运行平台为中文Windows，支持大多数多媒体的通用软件和开发工具，以及视频监视设备（录像机等）的支撑软件用户界面。

（2）通用开发工具和服务软件

数据库开发工具、多媒体制作开发工具、图像处理编辑工具；Web服务软件、多媒体点播服务软件等。

（3）系统安全软件

系统配置必要的防火墙软件，并设置访问权限，用于与其他系统的隔离，以防止病毒侵入。

- 设备支撑软件

配置具有通用、开放的数据交换标准应用接口，具有目标连接与嵌入技术，为用户提供Windows下的图形用户界面，提供通道切换编程控制、报警控制、中文报警及控制信息显示、图文叠显菜单等功能，也提供设备控制编程及功能菜单，参数设置与调节等用户界面。

- 用户专用软件

（1）视频监视软件

为用户提供统一、透明的中文用户界面，用户界面友好。系统维护工作量少或免维护。与其他系统的数据交换快速方便。

（2）图像信息管理软件

包括图像信息的处理与编辑及数据库管理，要求如下：

经图像处理软件处理后的图像，清晰度显著提高，失真度明显减小；

图像数据库具有良好的兼容性和可伸缩性；

开放性数据库连接（ODBC）；

能方便迅捷的查找和调用图像数据库的图像信息；

数据库维护简便易使用。

（3）设备管理

设备管理软件包括监控点配置管理、布防管理、报警管理、录像管理等。

- 升级能力

软件能不断升级，当用户的有关硬件、操作系统更新、升级后，系统软件及应用软件均能升级、修改，保证系统仍能正常运行。 还具有再次开发、增加所需功能的能力。

4.3.4视频监视点布置

| 序 号 | 位 置 | 红外网络高清高速 智能球机 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蟠龙口泵站 |  |  |  |
| 1 | 管理区 | 2 | 考虑立杆安装 |
| 2 | 内河 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 3 | 前池 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 4 | 清污桥 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 5 | 外江 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 6 | 自排涵启闭机室 | 1 |  |
| 7 | 压力涵启闭机室 | 1 |  |
| 8 | 主厂房电机层 | 2 |  |
| 9 | 主厂房联轴层 | 2 |  |
| 10 | 主厂房水泵层 | 2 |  |
| 11 | 主厂房水泵层 | 1 |  |
| 12 | 副厂房高压室 | 2 |  |
| 13 | 副厂房电容室 | 1 |  |
| 14 | 副厂房中控室 | 2 |  |
| 15 | 副厂房低压室 | 1 |  |
| 上蟠龙村泵站 |  |  |  |
| 16 | 潜水泵 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 17 | 变电站 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 下蟠龙村泵站 |  |  |  |
| 18 | 潜水泵 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 19 | 变电站 | 1 | 考虑立杆安装 |
| 小 计 |  | 25 |  |

  - 水雨情信息采集子系统

4.4.1 设计目标和任务

泵站工程水情信息采集子系统是为泵站运行提供相应的水情信息，该系统通过应用遥测、通信、计算机技术，实现水情信息的自动采集、储存、处理、预报，及时提供相关报表和图表，进而与水利工程配合，实时进行防洪排涝以及灌溉的联合运用。

4.4.2站点设计

泵站工程水情信息采集在泵站内河、前池、外江各设 1个自测水位计，在泵站建筑屋顶设1个雨量计，同时设人工观测的水尺，水尺布置在外江和内河岸坡，采用分级埋设，供施工及蓄水初期观测使用。日常运行管理以使用自测水位计为主，人工观测水尺作非常时期用。自测水位计利用水工建筑物结构进行埋设，采用超声波型液位传感器测量水位，便于维护与更换，一旦显示终端出现故障，仍可通过传感器的机械表读数，对环境的适应性强，性能稳定可靠，是江河水位测量的首选仪器。

水位雨量信号使用电缆传输至RTU数据采集装置,再转至中控室监控主机。中控室进行数据接收、处理和水文预报，并与有关部门交换水文信息。

4.4.3中心站主要功能：

中心站由信号接收设备、中心前置机和监控主机组成。中心前置机作为中心通信控制机起值班作用，中心后台主机是中心数据处理机；它的主要功能是：

( 1 ）实时收集终端发来的自报数据，经预处理后（数据解码、检错、纠错、数据格式检查及转换、加注时标等），分类暂存，并可显示、查询、打印自报数据。

( 2 ）具有中继功能，能转发终端传输来的自报数据。

( 3 ）具有上、掉电保护及程序运行监测功能，即使因偶然故障造成死机能自动复位，恢复正常工作，以防止通信线路阻塞并保护设备。

( 4 ）随时获取数据，经过处理后生成数据库，资料库和档案库。

4.4.4 信息采集和传输信道

基层站采集的各类水情信息（雨量、水位等）如何能够准确、及时地传递到各地中心站及水情分中心及省、中央防汛部门，是水雨情信息采集系统设计的关键环节之一。通信系统是水情信息采集子系统信息传输基础，它的优劣直接影响水情信息及时、准确向省、市汇集。本工程拟采用电缆通信与GSM通信相结合的通信方式。

4.4.5 水雨情信息采集系统软件功能

水雨情信息采集系统软件是洪水预报及调度系统工程的重要组成部分。为满足各洪水预报及调度系统工程对水情数据的需求，根据水情信息采集系统所承担的任务，其软件应具有以下部分功能：

①数据接收功能

数据接收主要完成对遥测数据的实时接收，包括遥测点的水位雨量和人工置数等内容。遥测数据通过电缆或GSM通信传送到遥测中心，计算机要能实时接收、处理、显示、存储接收到的数据。

中心数据接收软件应兼具有监视遥测站工作状态的功能。

②数据处理功能

能对遥测数据提供简单的处理功能，主要功能有日雨量计算、过程雨量计算、时段雨量计算、月逐日雨量、年逐日雨量；日平均水位及8时水位、时段水位、月逐日、年逐日水位计算。数据应用功能能提供人工修改或置数的功能。

③动态实时监测功能

根据用户设定的时间定义，随时接收和处理各站点的水文数据及各站降水量及实际水位值，同时将实时数据不断显示在监测数据界面。

④系统监测管理功能

设置遥测站工作参数及遥测站基本信息。

⑤系统帮助及配置图流域图显示功能

提供了遥测系统的配置图及系统流域图，并可以配置图或流域图为背景进行实时监测，直观、方便。

  - 工程综合数据管理子系统

4.5.1 数据系统设计目标及原则

本工程数据库建设目标是：建立层次结构分明的、逻辑上严谨而相对独立的、适合于决策层、管理层、数据处理和事务管理者的分布式数据库体系。其建设原则为：

( 1 ）数据库必须层次分明、布局合理。

( 2 ）数据库的可扩展性。

( 3 ）数据库的事务处理性能与可互操作性。

( 4 ）数据库的查询性能。

( 5 ）数据库的高可靠性。

( 6 ）数据库的数据完整性。

( 7 ）数据库的应变能力。

( 8 ）数据库的场地自治性。

( 9 ）数据库的安全性。

( 10 ）数据库中的数据必须具有共享性。

( 11 ）数据库必须具有可连接性。

4.5.2 数据库功能要求

数据库管理系统将提供以下操作功能：

翻阅数据库中的设计编目字典；

产生和删除数据库中的目标；

更新数据库中的数值；

把生产、删除和更新操作包括在询问语言的定义中（询问功能）;

以视图操作为主，允许存取特殊数据结构（观察功能）; 利用授权，采用口令的方式检查是否同意一个特殊用户存取数据库（防护功能）;

确定有多少用户可同时同地访问数据库（共享范围）; 提供软件或硬件故障之后将数据库恢复到前后一致的状态的能力（恢复功能）;

提高操作性能的优化功能；

能支持记忆，即留有中间结果的工作空间、设保存工作空间的库、数据间可链接、能提示决策者将要执行的操作；能归并数据，检查数据细节和变更数据量；

能满足同时来自内部和外部的多种来源要求；

能改变数据精度，可进行集合操作和随机存取；

能支持关系和视图，提高决策过程的洞察力等。

4.5.3 数据库库表结构设计

本工程数据库按照《 国家防汛抗旱指挥系统工程― 防洪工程数据库设计报告》 和《 广东省三防指挥系统一期工程勘探设计报告》 要求设计，数据库中含有18 类工程，130个表。具体设计以广东省水利厅编制的《 水利基础信息代码规则与代码》 和水利部灌区基础信息代码规则与代码等相关编码规定为准。

4.5.4 实时历史数据库软件

本工程需要记录大量的具有时序特征的现场数据，针对数据的存储、压缩、查询和数据分析展示性能要求，本项目采用不依赖于任何关系数据库的工业历史数据库软件。要求如下：

- 历史数据库软件应实现对泵站各种现场数据、故障报警记录、操作事件、设备管理信息等资料的存取，为泵站等运营管理提供基础数据。

- 要求历史数据库软件应至少具有2000个数据点授权，要求提供软件厂家正版授权标识，要求所提供软件为该软件最新版本并提供免费升级服务。

- 性能要求：丰富的数据类型，如：离散量（开关量）、整型量（有符号/无符号，8位/16位/32位/64位）、模拟量（32位单精度、64位双精度）、字符串（ANSI/UNICODE，定长、不定长）、日期型数据（日期、时间、时间戳）；支持单个测点15万条数据记录/秒的存储，支持5万测点/秒的并发存储，任意变量任意一天的历史数据（数据量为50,000-100,000条记录）不超过5秒；单客户端单点检索每秒查询峰值超过40万条记录 ,多点检索平均每秒查询多达10万条记录；200客户端并发检索平均每秒查询多达2万条记录；

- 数据压缩通常可达到原始数据的20%-30%，最高可达到原始数据的3%-5%；支持SQL语句查询；提供开放的数据接口（API for C/C++/VB/VC、OLE DB、ODBC），供系统二次开发使用；

- 支持XML标准，查询数据结果可以保存为XML文件；也支持从XML文件导入数据；

- 支持冗余、镜像结构，保证数据库的稳定性和高可靠性；可以从其他的应用程序或其他数据库中导入数据到历史数据库当中，例如SQL Server、Oracle、Excel、Access等；应可以通过标准的数据访问接口可与MES、ERP、Office和其他关系型数据库系统集成，实现数据的双向交换和共享；

  - 计算机网络通信及办公自动化子系统

4.6.1设计目标

（1）搭建泵站办公楼的网络环境，实现与上级部门及水位气象部门之间的数据通信，同时要保证网络系统的高可靠性；

（2）建立泵站信息的统一INTERNET出口，并提供对外信息服务；

（3）预留与三防数据传输接口；

（4）预留与水文气象部门数据传输接口；

（5）建设系统的网络安全体系，通过完善的安全机制确保系统的网络安全和系统正常运行。

4.6.2体系结构和组网技术

4.6.2.1  局域网建设

计算机网络是支持办公自动化、管理信息系统以及各业务应用系统运行的基础设施，为了确保系统的正常运行、安全和发展，在计算机网络系统的建设中应充分考虑设备的高可靠性、高安全性、管理维护方便、标准化、易扩展等性能与指标。

局域网设备包括：服务器、路由器、防火墙、交换机、计算机、电源等。

局域网络采用交换式快速以太网络实现接入。采用TCP/IP 协议。

4.6.2.2 广域网建设

本项目广域网包括接入Internet及其他相关部门的接入，通过租用电信光纤通道作为数据交换通道。

4.6.3网络安全及系统防火墙

为了保障系统计算机网络的安全健康的运行，针对目前传统网络结构及运行的网络协议存在的安全漏洞，以及目前网络存在的安全隐患，通过使用网络安全产品构架一个安全的网络环境，全面的保证数据传输的安全性和不可窃取性。

在Internet和内部网接口设置防火墙网关，保证内部网和服务子网的安全；同时也监控系统和管理系统接口之间设置防火墙网关，保证监控系统不受入侵。

主要技术参数：

⑴吞吐量：防火墙吞吐量 2Gbps； IPSec吞吐量 400Mbps：非X86架构，7个千兆电口，2组光电复用端口

⑵并发连接数：FW最大并发 2,000,000；SSL VPN并发用户数 500

⑶ VPN支持：

⑷入侵防护（IPS）, 超过5000种漏洞特征的攻击检测和防御。支持Web攻击识别和防护

⑸防病毒（AV）：高性能病毒引擎，可防护500万种以上的病毒和木马，病毒特征库每日更新

⑹数据防泄漏：对传输的文件和内容进行识别过滤。

⑺上网行为管理：采用基于云的URL分类过滤，

⑻广域网接口：光纤、帧中继、T1/E1、以太网、PPPOE、PPP：局域网接口：10/100Mbps 以太网 * 2 (LAN & DMZ)

⑼工作温度：0~45℃；工作湿度：10%～90%

  - 系统防雷设计

雷电是水利工程监测自动化系统中PLC、传感器、电缆等遭受损坏的一个重要因素。雷电常常导致PLC失控、传感器失效、通讯中断、数据异常或丢失，因而被人们误认为系统性能低劣、安装工艺落后或系统施工不当。每台PLC内部及电源进线必须加装过压保护器，并应配备良好的接地系统。一些仪器设备常常遭雷击，严重影响了工程的正常运行。因此，必须加强防雷设计和防雷措施，才能确保水利信息化建设的水利进行。

4.7.1 防雷要求

实践证明水利工程信息系统中各部雷害来源主要是以下三个途径：一是电源线引入；二是信号线引入；三是地线和零线引入。

将导线穿入铁管(铜、铝没有电磁封锁作用)并埋入地下0.5～0.8m，每隔20m设置一垂直接地体，并与水平管牢固电气连接，这对防护电磁干扰和因直击雷、地线高电压反击引起的高电压窜入都非常有效，并且管径越大，其转移阻抗(屏蔽系数)越小，屏蔽效果越好。施工中还应将屏蔽电缆的多余芯线与屏蔽层连接，这样可降低转移阻抗约一半。

施工中应采取以下措施：

·电源线高低压接地分开；

·采用电磁屏蔽与电磁封锁技术；

·采用等电位接地网；

·统一接地网接地电阻≤1Ω。

一切防雷措施、器件的效能都是引接雷电，使之避开受保护物最终经过接地装置引入大地，泄散雷电流，达到保护建筑物、设备和人员的安全。。

除防雷接地外，还有工作接地、安全接地、信号接地和防爆的静电泄放接地。

为了达到与大地良好接触、疏散电流。通常用金属导体埋于地下、焊接成网格作接地装置，防雷接地也可以利用建筑物基础钢筋作为接地网。衡量接地装置效能的指标是接地电阻。

中控室建筑物防雷接地要求

①有电子设备和计算机网的总控室，油料及危险品库，变、配电站应采用独立的避雷针和独立的接地网作防雷接地。

②水利工程建筑物防雷，电力，信息接地宜公用地网，地网可利用建筑物的基础，也可以另行装设人工接地网，接地体应环绕建筑物成闭环形。

③装有敏感电子仪器的建筑，又难以设置独立避雷针，则可采用外引接地技术，此时引下线应采用高绝缘电缆。

④穿钢管作电磁封锁，克服大冲击电流的电磁干扰。

降低接地电阻对消散直击雷的作用很重要，防避感应雷应强调等电位连接和屏蔽。本工程由于采用计算机监控系统，故接地电阻要求不大于1Ω。

电蚀对地网的危害

防雷工程需要良好的接地装置。接地网被严重腐蚀，会造成防雷工程失败，供电、信息工程出现故障。因此接地装置的防腐必须从设计和施工起严格执行相应规范。

接地系统存在两种标准电位不同的金属，当外界环境达到一定临界湿度时，两种金属与它们共同依托的地层便形成一个微电池。较活泼金属(标准电位低)成为阳极，而另一种金属成为阴极，在微电池作用下阳极被牺牲(腐蚀)，阴极得到保护。故地网系统切忌用不同的两种金属做主体，以免其中一种金属加速腐蚀而使整个地网失效或破坏建筑物结构。

但是，利用微电波效应可以在地网适当地方埋设若干较地网主体金属活泼的金属块作为牺牲阳极，从而延长地网的有效使用期。

4.7.2 避雷针设计

为防止雷电电流进入遥测系统，损坏设备，必须严格抑制雷电感应和雷击的发生。合理地安装避雷装置，建设良好的接地网，采取隔离措施，可减少雷电的损害。

安装避雷针是最常用的经济有效的防雷措施之一。避雷针的设计要求如下：

●安装天线的铁塔应装置避雷针，避雷针、铁塔、地网之间应焊接可靠。

●避雷针上端应加工成针尖形，以利尖端放电，并作镀锌处理。

●避雷针的最高点应比天线顶端高出3～5m以上。

●避雷针的保护范围为35～450角锥体内，站房和站房顶上的设备应在避雷针的保护范围内，如达不到这一要求，应单独设立避雷针。

要使避雷针获得较好的效果，必须使引导放电的路径短，电阻小。因此要求避雷针做得越直越好，接地电阻越小越好。

工程安全监测自动化系统设备

  - 招标范围

本章节规定适用于由本合同承包人负责的工程安全监测自动化系统设备的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、安装、参加现场试验、试运行和交接验收等。提供设备运行和安装所需的备品备件，提供安装、试验用的专用工具，提交图纸、说明书、试验清单、设备合格证明和其它技术资料。同时完成设计联络，协调本合同设备和合同外设备的接口，做好配合工作，接受买方代表参加工厂监造和工厂验收，对运行和维修人员进行培训等，完成合同规定的工作等。

任何元件或装置，如果招标文件和图纸中未专门提到，但它对于一个完整的和性能良好的柜体又是必不可少的，或者对于稳定运行，或者对于改善设备的运行品质都是必要的话，那么这些元件或装置也应由承包单位提供，其费用包括在总价中。任何元件或装置，如果在合同文件中未专门提到，在安装过程和5年运行期内易损坏的零部件，中标人应增加项目和数量并应予提供，其费用包括在合同总价中。

  - 一般要求

5.2.1 设计原则

遵循“技术先进、科学合理、安全可靠、经济实用”的原则。

●实用性：满足大坝安全监测各个工作环节的需要；

●实时性：信息采集要满足工作的需要和水利综合任务信息的要求；

●可靠性：选择可靠性高的先进设备，特别要求保证恶劣环境下和突发事故情况下系统的可靠运行；

●先进性：尽量采用当前先进的硬件和软件；

●共享性：各类信息源和信息传输都遵循现行标准规范和系统建设中制定的标准或规定，尽量使资源共享；

●标准性：设备结构要标准化、模块化；

●开放性：按开放式系统的要求选择设备和设计网络；

坚持“结构化、模块化、标准化”原则，做到结构合理、界面清晰、接口标坚持“结构化、模块化、标准化”原则，做到结构合理、界面清晰、接口标准、集成先进。

系统的建设应满足规范要求，并综合考虑工程的实际情况。监测监控点的布置，既要保证监测控的位置具有代表性，又要使测控在空间分布上具有连续性。根据工程等级、规模、结构型式、地形地质条件及地理环境确定具体的监控项目及其相应的监控设施。

5.2.2 设计内容

根据规范要求，工程运行阶段应进行经常性的及特殊情况下的巡视检查和监测工作，并负责监测系统和全部监测设施的检查、维护、矫正、更新、补充、完善，监测资料的整编，监测报告的编写以及监测技术档案的建立。另外，管理单位还应根据巡视检查和监测资料，定期对建筑物的工作状态进行分析和评估，为安全鉴定提供依据。

综合考虑到本工程的实际情况，设置如下监测项目：

(1)巡视检查；

(2)降水量监测；

(3)水位监测；

(4)表面变形监测；

(5)渗流监测

雨量水位监测已纳入工程管理信息系统。

安全监测各项目的测量频率按规范要求确定，安全监测项目及其测量频率见下表。

| 观测项目 | 阶段和测次 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 第一阶段(施工期) | 第三阶段(运行期) |
| 1. 日常巡视检查 | 10～4次/月 | 4～2次/月 |
| 2. 表面变形 | 6～3次/月 | 6～2次/年 |
| 3. 渗流压力 | 10～4次/月 | 6～3次/月 |
| 4. 水位 | 2次/日 | 2～1次/日 |
| 5.降雨量 | 2次/日 | 2次/日 |

（1）在正常情况下，各类监测项目测次按表中所列的测次要求进行监测。若遇到特殊情况，如大暴雨、大洪水、汛期、水位骤变、强地震、大药量爆破等情况，以及监测数据发生显著变化或多次测读呈持续递增的情况，应要求增加测次。

（2）气温骤降和寒潮期间应增加温度观测次数。

5.2.3 对安全监测系统的要求

对安全监测系统的基本要求是：全面、准确地反映建筑物工作性态，及时发现异常迹象，有效地监视建筑物安全，为运行管理提供可靠的依据。

监测仪器、设施的布置应密切结合工程具体条件，能全面反映工程的运行状况，目的明确、重点突出，且少而精。监测重点放在结构复杂、承荷大或地质条件复杂的部位。

监测仪器、设施的选择应精确可靠、稳定耐用、便于监测且经济合理，力求先进和便于实现自动化监测。自动化监测设备应具有自检、自校功能，可长期稳定地工作并且具备人工监测和比测条件。

监测仪器、设施的安装和埋设必须严格按设计要求精心施工，确保埋设、安装质量，做到竣工图、考证表及施工记录齐全。

保证在恶劣气候条件下仍能进行必要项目的监测。

  - 表面变形监测布置

表面变形监测是在表面布设固定的观测点，主要是对水平位移和竖向位移进行监测。进行变形观测时，水平位移和竖向位移应配合进行。

各测点均为综合标点，即同一测点兼作垂直和水平位移测点。位移监测采用几何水准法，利用精密水准仪进行施测。起测基点每年校测一次。施测前，应先校核水准基点有无变动，然后将水准基点与起测基点所组成的水准环线(或水准网)进行联测。

监测标点结构采用LD-2型不锈钢水准标点。

  - 渗流监测

渗流监测主要指建筑物在内外江水位差作用下产生的渗流场的监测。渗流监测是通过人工或仪器手段观测整体或局部的渗流场变化情况，用以掌握建筑物在水压力、扬压力及温度等环境量的作用下的渗流规律，了解施工和运行期间是否稳定安全，以便采取正确的运行方式或进行必要的处理和加固，保证工程安全。

本次渗流监测的主要项目为渗流压力。观测采用测压管内布设钢弦式渗压计方式。

  - 自动化系统组成及功能

5.5.1系统组成及功能

为适应水利建设和管理的现代化需要，安全监测系统将建成自动化系统。系统的基本功能应包括：数据自动采集、储存和传输，数据处理、分析及报警。

考虑到实际情况及节约工程投资，纳入自动化监测系统的项目为：水平和竖向位移监测，渗流监测，水位监测，降水量监测。

系统由水位计、雨量计、水准点、数据工作站、MCU、通信线路(采用光纤以太网连接)、电源及软件等组成。

- 数据测控装置(MCU)

MCU是分布式数据采集网络的节点装置，由微处理器、RS-485/422通信模块、A/D转换模块、电源模块、电源隔离变压器、电源防雷器、蓄电池、信号防雷器、传感器防雷器等组成。其主要功能是完成对数据的采集、转换与通信。

①能够联接、集测各类传感器；

②具有掉电自保护功能，能对处理器、存储器、电源、测量电路、时钟、接口、传感器线路进行自诊断功能；

③采用智能化模块结构；

④可以采用电池、太阳能等供电；

⑤支持多任务运行；

⑥具有简单数据处理、存储、输出等功能。

MCU原理结构示意图

(1)控制功能：可接受CPU或笔记本电脑的命令实现如下控制功能。

●按中央控制方式进行巡测或选测；

●按自动方式进行巡测，起始测量时间和测量时间间隔可由运行人员设置；

●按特殊自控方式进行巡测，在中央控制装置故障、线路故障或断电情况下，自动利用自备电源继续实现定时巡测，测量数据自动存储。

(2)测量功能：根据控制程序自动对所连接的传感器进行测量。

●巡测，逐点自动测量，采集监测数据；

●选测,对选定的某一个测点进行测量。

(3)计时和定时功能：具有内部时钟电路，用户可查询或修改时间，可按用户设定的起始测量时间和测量时间间隔，进行定时自动巡测。

(4)储存功能：每次测量的数据自动储存，存储容量用完后自动覆盖，对存储的数据具有掉电保护功能。

(5)通讯功能：

●可与CPU或上位机进行双向通讯，RS-422/485通讯距离1200m，更长距离可加装总线驱动器。

●RS-232接口可与笔记本电脑连接，方便检修。

(6)自检自校功能：可对供电状况、电池电压、测量模块的类型、所接仪器的数量进行检查；可输出自校基准测值，用以检验差阻式、步进式、电容式仪器测值的可靠性。

(7)供电功能：在外部电源中断的情况下，备用电源自动投入工作，平时处于浮充状态，设有过压和欠压保护电路，以防止电池过充电或过放电，可提高电池寿命。

(8)防雷保护：在电源、通讯和传感器接口的入口处设置防雷器件，防止感应雷对内部电路造成损坏。

(9)具有人工比测接口：利用便携式仪表可十分方便地进行人工测量，相互校核，互为备用。

- 数据采集、分析及管理软件

采用开放性设计使系统能方便地与不同的数据库、不同的网络进行连接，标准化开发工具便于系统的扩展、移植和升级，系统具有在线监控、离线分析、数据库管理、远程监测及远程辅助服务等功能。在线监控包括人工和自动采集以及快速安全评估、报警等；离线分析对各类监测数据进行误差处理、整编计算、应用模型进行定量解析，以便揭示所测结构的实际运行性态；数据库管理包括在线监控数据库、原始测值数据库、应用数据库和文件库的生成、增补和维护等；远程监测及远程辅助服务主要提供，对现场的监测系统进行直接的测量和监视，对现场出现的问题进行远距离诊断并提供修理维护的帮助。

(1)数据采集软件

数据采集软件是Windows环境下一套图视化的窗口软件，所有测测点均可显示在布置图上，每个测点都与数据库相连接，同时布置图上的每一个测点又与测控装置的对应仪器相通，因此操作和选择屏幕布置图上的测点或采集模块就可以完成对该测点或模块的数据采集、换算、处理、入库等工作。对自动采集的数据自动入库；对人工测量的数据，提供了一个人机界面窗口，可键盘输入进库。数据采集软件可用于单机采集和网络采集，如果监控主机被设计为Windows NT 局域网的一个节点，则局域网(甚至广域网)上的任意一台计算机均可以控制监控主机进行数据采集，并把采集的数据传送到本地计算机上。其功能框图如图所示：

数据采集软件功能框图

数据采集软件功能主要包括：

- 系统自检功能

各测点测值超过设定的限值，则给出不同级别的报警，软件具有24h不间断运行的在线监控和分级报警、系统自检、自诊断功能，能对系统各部位运行状态自检、自诊断，并实时打印自检、自诊断结果及运行中的异常情况，作为硬拷贝文档。

- 数据通讯功能

实现监控主机与各台MCU、监控主机与管理主机之间的双向数据通讯。通过网络连接，可实现远程数据传输和系统远程控制。

- 数据采集功能

启动数据采集软件实现数据采集，具备两种运行方式，即：

①中央控制方式(应答式)，由数据采集软件下达命令，网络节点上的所有测控装置进行巡测或选测，测量完毕后将数据根据命令存储在监控主机中；

②自动控制方式(自报式)，MCU按设定的时间间隔进行自动测量、存储，并将数据传送到监控主机中。

- 数据管理功能

将原始监测数据储存在监控主机的数据库中，可按要求对存储数据进行初步处理，供运行人员浏览和检查。具有完善的临时和历史测值的数据库管理功能。测值数据可显示、查寻、检索、绘制过程线、拷盘、打印。

- 报警功能

对现场各种异常情况、报警事件进行分析、归类，指出其发生的时间、报警内容，判断发生故障的原因、故障地点，能以相应的屏幕文字、字体颜色或声音方式发出报警信号，并生成报警事件总汇表。

(2)信息管理、分析软件

大坝安全信息管理系统具有对大坝安全监测自动化系统采集的监测数据及其它有关大坝安全的信息进行自动获取、存储、加工处理和输入输出，并且为数据分析软件提供完备的数据接口的功能和设置，以便利用大坝安全监测数据和各种大坝安全信息对大坝性态作出分析判断，能按部颁的技术规范对大坝监测资料进行整编分析，生成有关报表和图形，作好大坝安全运行和管理工作。

- 测点管理

大坝安全监测系统中各种监测项目中埋设或接入自动化系统的监测仪器测点均为管理对象。

测点属性是指某测点的所有特征数据，包括测点号、设计代号、仪器类型、仪器名称、测值类型、监测项目、安装位置、仪器厂家、物理量转换算法及计算参数、数据入库控制、数据极限控制及测点数据图形输出控制等。

可修改扩充的测点属性有：仪器类型，仪器名称，监测量初始值，监测项目，安装位置，仪器生产厂家。

测点的属性是通过数据库中相互有关系的表来实现的，使得测量数据、算法(将监测数据转换成监测物理量)、入库控制及报表将自动地跟踪修改，使系统具有高度的灵活性和稳定性。

例如，数据库已经运行了一段时间，要修改某测点的点号或设计代号，通过测点管理修改点号或设计代号，所有该测点原来设置的属性、监测数据、报表数据将自动跟踪到修改后的点号或设计代号上去，不会造成混乱。

- 远程控制

系统可利用电话线、光缆、微波等通信媒体或网线进行远程控制，实现数据采集软件上的所有功能，并可对数据采集软件中的历史数据进行提取。

- 数据输入

①自动输入

通过数据采集软件可直接获得或通过数据采集软件的数据库定时提取监测数据并入库，数据入库受测点入库时段和数据极限控制。

②人工输入

未纳入自动化监测系统的人工监测数据，可人工输入。

③全自动物理量转换和数据过滤

无论是自动输入还是人工输入数据，在入库的过程中自动完成监测数据的物理量转换并存储。

- 数据输出

通过向导可以输出测点数据图表，数据模板(特殊的数据输出集合)和报表。

①测点列表

测点列表中的测点集是可选的，通过测点列表过滤器设置的过滤条件，可在测点列表中设置所需的测点，大部分测点属性都可以作为过滤条件，可以将需要的一部分测点过滤到测点列表中，这样可以加快测点信息的获取速度，测点列表的过滤条件自动地被记忆在系统中，在下次重新进入系统时，系统自动在测点列表中加入选择的测点

②多窗口输出测点数据图表

通过下拉测点列表，选择所需输出的测点，按照向导的提示可输出该点任意时段的数据图表，输出图表的数据窗口有以下特点和功能：

通过输出窗口中附带的快捷键，可以方便地在图形和表格之间切换。

可以按需要控制图形的数据输出项、上下限。

在图形输出时，鼠标在图形中移动时，在状态条中动态显示鼠标所在点的数据值和时间，为观察数据提供了方便。

在表格输出时，可以在线修改、删除数据(登录的用户必须有修改数据的权限才可以使用该功能)。

可以通过输出窗口所带的快捷键，可方便地将窗口设置为实时数据窗口，用来监测大坝关键数据。

所有的表格和图形均可打印输出。

可以输出多个需要的数据窗口，便于进行数据间的比较与分析。

可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，方便因仪器更换导致系统参数改变，分时段进行物理量转换。

③输出某时段中的所有测点数据

该功能用于全面检查测点数据，也可以在输出的时间段上，重新进行物理量的转换，这样可以方便批量更换仪器。

④输出测点列表中的测点综合信息

以表格形式显示测点属性，为快速浏览系统测点的综合信息提供了方便。

通过输出模板输出数据

①通过数据管理的输出向导输出报表

日报(原始监测数据、日最大、日最小和日平均)

月报(监测数据日平均、月最大、月最小和月平均)

年报(监测数据月平均、年最大、年最小和年平均)

系统信息的报表：提供测点布置信息、测点计算信息等系统信息。

同时报表数据可转换为Word或Excel数据。为二次处理数据提供了方便。

②自动创建多点数据输出模板并输出

系统创建多点数据过程线输出模板，将不同测点的不同数据(原始测值或物理量转换的数据)综合到一个输出模板中，可以设置模板的名称、标题，坐标上下限，可设置测点数据的颜色、线宽、数据图形标志，设置好的模板可以存储起来供以后使用。窗口输出的图形可以立即打印，打印尺寸自动适应纸张的大小。

- 巡查信息管理

人工巡视检查信息用以弥补仪器监测的不足，每次巡视检查获得的信息可用人工输入,以便资料分析和大坝安全评定时查询和输出历史巡查记录。

- 备份管理

备份管理提供数据和系统信息的备份与还原功能。

①数据备份和还原

将任意时间段的数据备份出来，在系统需要时还原进系统(例如恢复系统、数据软盘传递等情况)。

②系统信息的备份与还原

该功能可以将有关系统的信息全部备份下来。

系统信息包括测点属性、系统中使用的仪器、测点监测项目、安装位置、仪器生产厂家、测点物理量转换算法及参数、输出模板设置等信息。

在完成一批测点的算法和参数设置后，立即做一个系统信息备份，该备份有助于以后自动恢复系统。

- 系统安全管理

具有系统设置权限的用户可以增加和删除系统用户，给不同的用户设置不同的权限，各用户以自己的口令和密码登录系统后有不同安全级别的操作权限。

- 数据分析

为数据分析提供了非常简明的测量数据表，所有的测量数据都在一个表中，通过这样的测量数据表，数据分析软件可以很方便地获取数据。

数据分析系统得到的分析结果还可以反馈到数据库中，利用该接口，就可以实现通过数学模型来监控大坝安全性态。具体包括单点或多点数据浏览及过程线、图的绘制、测压管位势和坡降的分析及计算、各监测物理量之间的相关分析和统计模型建模，主要特点和功能叙述如下：

(1)软件设计时采用容错技术，发生错误操作时，不致使运行程序遭到破坏。

(2)软件内有口令设置，可使无关人员不能进行系统操作，提高软件的安全性能。

(3)变形、渗流、渗压、应力应变和温度等各类大坝安全监测仪器和监测项目实测数据的处理和计算分析；

(4)自动对各监测点的不同监测值或物理量转换成果进行粗差检验和剔除；

(5)对渗压进行位势分析和坡降计算；

(6)对任一效应量与环境量或其它原因量进行相关分析；

(7)使用逐步回归方法建立统计模型；

(8)提供各种可选的分析因子(如水压、温度 [气温、水温] 和时间因子等)供用户任意组合选用；

(9)提供简便、快捷的在线模型监控方法。

5.5.2主要技术参数

(1)差动电阻式模块

①测量范围：电阻值：0～120Ω；

电阻比：0.8000～1.2000；

②准 确 度：电阻值：±0.02Ω；

电阻比：±0.0002；

③分 辨 力：电阻值：0.01Ω；

电阻比：0.0001；

④测量速度：5s/支。

(2)钢弦式模块

①测量范围：频率：400～6000Hz；

温度：-50～150℃；

②准 确 度：频率：±0.05%F.S；

温度：±0.5℃；

③分 辨 力：频率：0.01Hz；

温度：0.1℃；

④测量速度：4s/支(频率＋温度)。

(3)步进电机式模块

①测量范围：X：50，100mm；

Y：30，50mm；

②准 确 度：±0.1mm；

③分 辨 力：0.01mm；

④测量速度：1min/支。

(4)工业信号(电压、电流)模块

①测量范围：±10V，±5V，±2V；

4～20mA，±10mA等；

②准 确 度：±0.1%F.S；

③分 辨 力：0.01%F.S；

④测量速度：3s/通道。

(5)开关电平量模块

①测量范围：水位计：0～10m，10～15m，＞15m；

②精 确 度：水位计：2cm；

雨量计：基本误差≤±1mm；计量误差：＜±4%；

③分 辨 力：水位计：1cm；

雨量计：0.1mm，0.2mm，0.5mm，1.0mm；

④测量速度：1s/支。

(6)防雷器

①工作电压：18VDC；

②漏电流：≤200A

③放电电流(8/20S)：1.5kA/5kA。

(7)通讯接口

RS-485(两线或四线制可选)；

RS-232-C；

无线、光纤、电话线等备用方式可选；

通讯波特率：1200bps；

存储容量：32/128kB带掉电保护；

工作电源：220VAC±20%,50Hz或太阳能电源可选；

蓄电池：6V4Ah/12V4Ah。

(8)工作环境

温度：-10～50℃(-30～60℃可选)；

湿度：≤98%Rh。

(9)平均无故障工作时间（MTBF）：20000h。

  - 防雷设计

雷电是水利工程监测自动化系统中MCU、传感器、电缆等遭受损坏的一个重要因素。雷电常常导致MCU失控、传感器失效、通讯中断、数据异常或丢失，因而被人们误认为系统性能低劣、安装工艺落后或系统施工不当。每台MCU内部及电源进线必须加装过压保护器，并应配备良好的接地系统。

肇庆封开县处于强雷区，一些仪器设备常常遭雷击，严重影响了工程的正常运行。因此，必须加强防雷设计和防雷措施，才能确保水利信息化建设的水利进行。

实践证明水利工程信息系统中各部雷害来源主要是以下三个途径：一是电源线引入；二是信号线引入；三是地线和零线引入。

将导线穿入铁管(铜、铝没有电磁封锁作用)并埋入地下0.5～0.8m，每隔20m设置一垂直接地体，并与水平管牢固电气连接，这对防护电磁干扰和因直击雷、地线高电压反击引起的高电压窜入都非常有效，并且管径越大，其转移阻抗(屏蔽系数)越小，屏蔽效果越好。施工中还应将屏蔽电缆的多余芯线与屏蔽层连接，这样可降低转移阻抗约一半。

施工中应采取以下措施：

·电源线高低压接地分开；

·采用电磁屏蔽与电磁封锁技术；

·采用等电位接地网；

·统一接地网接地电阻≤5Ω。

(1)避雷器分类

避雷器(SPD：Transient overvoltage Suppression Devices,直译为瞬态过电压抑制器)，又称电压限制器或电压浪涌抑制器。其作用是将已窜入电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之内，保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器种类繁多但归纳起来可分为3大类：①放电间隙型；②阀型；③传输线分流型。

(2)避雷器的安装

避雷器属于箝位器，箝制它两端的电压不至于升得太高，一般应与被保护的设备并联使用。

我国和大多数国家所接受的国际电工委员会推荐的低电压配电系统接地形式有：

TN系统

电力系统有一点直接接地，用电设备的外露可导电部分通过保护线与接地点相连。

IT系统

电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或有一点经足够大的阻抗接地)，用电设备的外露可导电部分通过保护线至接地极。

(3)防雷接地

为了使系统具有较好的防雷性能，要求接地电阻：环形地网≤10Ω，其它形式地网≤5Ω。按下述步骤进行：

1)用四极接地法测试各点土壤电阻率。

2)根据要求的接地电阻，计算出接地网面积和接地体总长度。

3)复合接地网中，为了减少相邻接地体的屏蔽作用，水平接地体间距和垂直接地体间距均应大于5m。

环形均衡地网外缘应做成圆弧形，圆弧半径不小于水平接地体的一半，即2.5m。地网埋设深度以离地表0.6～0.8m为宜。开挖地沟，打入垂直接地体，铺设水平接地体，用电焊连接各接地体后，用电阻表测量接地电阻值，如大于设计值，则应扩大接地网，增加或延长接地体长度。如电阻仍然降不下来，在地沟中可加入木炭粉、石墨粉、金属屑、铁矿粉、稀土或长效降阻剂，然后填土夯实。

4)如测点土层较薄，可采取凿石开沟、挖土、使用长效降阻剂等方法降阻。若附近有电阻率较低的土壤，可铺设外引接地体。若地下深处的土壤电阻率较低，可采用井式或深钻式接地体，再使用长效降组剂。或附在坝体上的钢管式水位井可铺设水下接地网。

5)设备接地网和建筑物接地网原则上应分开铺设，两地网以远离为好，最小距离不得小于5m。

6)避雷接地体应采用正交法铺设，减少雷电耦合。采用2×16mm2扁铜作为引入站房的地母线，该扁铜与地网焊牢，站房内的地母线靠近设备摆放的一边。

一切防雷措施、器件的效能都是引接雷电，使之避开受保护物最终经过接地装置引入大地，泄散雷电流，达到保护建筑物、设备和人员的安全。。

除防雷接地外，还有工作接地、安全接地、信号接地和防爆的静电泄放接地。

为了达到与大地良好接触、疏散电流。通常用金属导体埋于地下、焊接成网格作接地装置，防雷接地也可以利用建筑物基础钢筋作为接地网。衡量接地装置效能的指标是接地电阻(接地电阻有工频接地电阻、冲击接地电阻)。

中控室建筑物防雷接地要求

①有电子设备和计算机网的总控室，油料及危险品库，变、配电站应采用独立的避雷针和独立的接地网作防雷接地。

②水利工程建筑物防雷，电力，信息接地宜公用地网，地网可利用建筑物的基础，也可以另行装设人工接地网，接地体应环绕建筑物成闭环形。

③装有敏感电子仪器的建筑，又难以设置独立避雷针，则可采用外引接地技术，此时引下线应采用高绝缘电缆。

④穿钢管作电磁封锁，克服大冲击电流的电磁干扰。

接地电阻

GB50057-94 中对接地装置的接地电阻规定：“独立避雷针、架空避雷线和架空避雷网应有独立的接地装置。每一引下线的冲击接地电阻≤10Ω。在土壤电阻率高的地区可适当增大冲击接地电阻。” “防雷电感应的接地装置应和设备的接地装置共用，其工频接地电阻≤10Ω。”这一接地电阻对水利工程防雷接地也是满足的。规范规定，对架空金属管道、金具、架子，在第一类防雷建筑中，规定冲击接地≤30Ω。当土壤电阻率ρ≤3000Ω·m时，在防雷接地装置同其他接地装置和进出建筑物的管道相连的情况下，防雷接地装置可不计及接地电阻值。

降低接地电阻对消散直击雷的作用很重要，防避感应雷应强调等电位连接和屏蔽。

电蚀对地网的危害

防雷工程需要良好的接地装置。接地网被严重腐蚀，会造成防雷工程失败，供电、信息工程出现故障。因此接地装置的防腐必须从设计和施工起严格执行相应规范。

接地系统存在两种标准电位不同的金属，当外界环境达到一定临界湿度时，两种金属与它们共同依托的地层便形成一个微电池。较活泼金属(标准电位低)成为阳极，而另一种金属成为阴极，在微电池作用下阳极被牺牲(腐蚀)，阴极得到保护。故地网系统切忌用不同的两种金属做主体，以免其中一种金属加速腐蚀而使整个地网失效或破坏建筑物结构。

但是，利用微电波效应可以在地网适当地方埋设若干较地网主体金属活泼的金属块作为牺牲阳极，从而延长地网的有效使用期。

工程管理信息系统设备、工程安全监测自动化系统设备安装

  - 承包范围

本章节规定适用于由本合同承包人负责的工程管理信息系统设备、工程安全监测自动化系统设备的安装。承包人应负责工程设备的仓储、装卸、转运和工程验收移交前的保管、保养、运行（亦含临时动用）、维护、缺陷处理，参加发包人组织的设备出厂验收、现场检查检验及验收、设计联络，负责完成永久工程设备（或系统）的基础及管道埋设、与土建配合的孔洞预留、组装、吊运、安装、防腐、涂装、标注、试验、调试、试运行、配合泵站接入系统调试及考核试运行，直至交给业主前的全部工作。

工程管理信息系统设备、工程安全监测自动化系统设备所有设备均由本合同承包人负责采购和安装，费用包括在总价中。

工程安全监测自动化系统设备及材料见下表：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主 要 技 术 规 格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢弦式渗压计 | 支 | 8 |  |  |
|  | 传感器电缆 | 米 | 400 |  |  |
|  | 测压管 | 米 | 80 |  |  |
|  | 通信防雷器 | 套 | 1 |  |  |
|  | 数据采集软件 | 套 | 1 | （DS2000-BB） |  |
|  | 分析及后处理软件 | 套 | 1 | （DS2000） |  |
|  | 不锈钢水准标点 | 个 | 2 | LD-2型 |  |
|  | MCU | 台 | 1 |  |  |
|  | MCU不锈钢保护箱 | 台 | 1 |  |  |
|  | 通信电缆 | km | 0.1 |  |  |
|  | 电源电缆 | km | 0.1 |  |  |
|  | 照相机 | 台 | 1 |  |  |
|  | 水准仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 全站仪 | 台 | 1 |  |  |
|  | 水位标尺 | 套 | 1 |  |  |

  - 标准与规范

应符合以下标准，但不限于下列标准：

1）《泵站安装及验收规范》SL317-2004

2）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

3）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJl47

4）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148

5）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJl49

6）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

7）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

8）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171

9）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172

10）《低压变电电气设备安装工程》SDJ249.6

11）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256

12)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

13)《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258

14)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259

15）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

16)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312

17)《金属穿线管和固定件》IEC423

18)《铜母排》IEC431

19)《根据颜色和数字鉴别导线和裸导线》IEC446

20)《低压开关设备和控制设备装置》IEC439

21)《高压开关设备和控制设备标准的共用条款》IEC694

22)《高压试验技术》IEC52-60

23)《电气设备噪声传播的测定》ISO1690

以上所列标准（不限于），在合同执行过程中如有新的版本时，则按新颁发的版本执行。

  - 电气设备安装

- 一般规定

1) 电气设备的安装应按设计图和产品说明书进行。

2) 电气设备在安装前应进行检查：包装和密封良好；型号、规格符合设计要求，附件、备件齐全完好；产品技术文件齐全；外表无锈蚀，漆皮无脱落，电瓷器件无裂缝、无伤痕，螺栓紧固无松动，元件与各构件连接牢固可靠。

3) 施工中的安全技术措施应符合现行有关安全技术标准和产品技术文件规定。对重要工序，应预先制定安全技术措施。

4) 与电气安装有关的构筑物、建筑物的建筑工程质量应符合现和建筑工程验收规范的有关规定。

5) 电气设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，均应采用镀锌制品。户外用的紧固件应采用热镀锌制品。

- 材料设备

电气安装所采用的材料设备应符合国家标准、规范的要求，应有合格证件，设备应有铭牌。

- 施工要求

1) 承包商必须具备电气安装资质，有符合电力主管部门授权的资质证书和作业人员上岗证书。承包商可以与当地电力部门合格的专业施工队伍联合进行电气设备的安装。

2) 承包商应自行作好本工程的竣工运行手续及送电前的一切准备工作。

3) 承包商应与现场工程师协调电气专业和其他专业施工的有效配合问题，以防各专业之间施工相互冲突、干扰、延误工期。

4) 电气设备安装应根据合同条件要求防止设备损伤或损坏，对材料和设备提供保护措施，按生产厂商的要求进行贮存。在施工中，应对材料和设备提供防物理损伤及防污染保护。电气设备安装应做到文明施工，安装完毕后，应及时清理现场，并对设备表面的划痕进行修补，保持设备原状。

5) 安装施工中，电气设备安装尺寸与土建尺寸及预埋预留发生冲突时，承包商应书面通知现场工程师，服从现场工程师的调整修改。未经现场工程师同意，不得在构筑物、建筑物表面剔凿或钻孔。

6) 承包商在电气安装施工中使用的计量器具和检测器具、仪器仪表等应符合计量法规的规定，其精度不能低于补测对象的精度等级。

- 安装要求

因所有设备型号还没有最终确定，下述安装要求在施工过程中有可能更改或增加。此部分内容的更改或增加不再作价格调整，且承包商不得以此为理由拖延工期。

- 电缆、导线及其安装

承包商有责任保证电缆符合设计图纸要求。

1) 电缆及导线

电缆及导线应符合有关GB、IEC标准，且取两个标准之高要求，特殊要求的导线尺寸及材料及电线结构见工程图纸。

所有电缆应附有制造商的商标原封包装运到现场。

所有电缆及导线的芯线均采用高导电性铜芯。

配线工程施工结束后，所有电缆孔洞（包含盘柜下的孔洞、室内穿越孔洞、出户孔洞等）应进行防火和防水渗漏封堵。

防火处理时，对穿越电缆孔洞的电缆，在孔洞两侧各2米的区段上，涂刷防火涂料，以防止窜燃。防火涂料应按厂家说明书规定，每隔8小时再涂一次，要涂刷5次，防火涂料的厚度不小于1.2毫米。

封堵处理时，先要用有机堵料裹主电缆，以利电缆的更换和散热，然后在其周围塞满无机堵料，堵料的厚度不小于10厘米。对于较大的电缆孔洞，再满足以上施工条件下，孔洞的中间部位可用岩棉配合使用。

电缆线路经过建、构筑物的沉降缝或伸缩缝处，应在两端装设固定的补偿装置，且线缆应留有余量。

2) 电缆走向

电缆走向应按工程设计图纸、现场实际情况敷设。

配电干线与其他电缆不能同穿一根穿线管、线槽或支架。

留有适当的空间以保证电缆的间距、曲率半径、固定件及终端盒的安装。发生故障时所有电缆应能移动或调换。

3) 电缆安装

电缆一般采用电缆桥架、穿管、电缆沟敷设，有其他规定的按设计图纸要求。

所有电缆应按平行、垂直方向整齐排列、沿墙、横梁或其它敷设。

动力电缆敷设时，电缆间应有间隙，间隙宽至少等于电缆的外径或不小于35毫米。

建筑物内的所有电缆应与其他无关的管、沟隔开。

注意电缆的敷设间距，以确保电缆的额定电流值，此外，应防止动力、信号电线的相互干扰，避免不必要的交叉。电缆沟中动力、信号电缆应分层布置，支架上电缆敷设应按高压、低压、弱压制顺序由上而下分层敷设。电缆桥架中应分层或采用隔板分开。

线夹、管箍、夹具的档距应防止电缆下垂，在墙上用防腐螺钉固定。

有一定数量的电缆接入设备时，应保证电线由一个方向引入接线端子，并应排列整齐、对称。

户外电缆采用穿管直埋地敷设时，其深不应小于0.7米，敷设前应将沟底铲平夯实铺沙。敷设后，承包商应供应敷设砂或经批准的筛过的回填细土、电缆上放置混凝土电缆盖板、警告带等，修平后设置走向记号墩。禁止电缆在其他管道上、下平行敷设。电缆沟的挖掘和回填要由承包商承担。

混凝土记号墩间距不超过50米，上置雕刻的铸铁或搪瓷金属板，显示电缆电压。电缆在出入建筑物处或转弯处也要示意，电缆中间接头位置处要用记号墩显示。

电缆穿墙需穿钢管保护，同时采取措施，用沥青麻丝和嵌缝油膏等物质堵住穿墙管缝隙，防止室外水渗漏进室内。

所有电缆中间接头应按规范要求处理。

在电缆安装前应先将穿线管、线槽或支架安装竣工，清洗并留有牵引线。

在穿管、线槽或电缆托架前应事先估计电缆长度。电缆在线槽或沟内不允许硬拖。

线槽或支架出口处电缆应有回路持久标号。

电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤。在无支撑鼓盘上任意抽取的电缆或在楼板上任意乱放的电缆将废弃予以调换。

电缆从鼓筒上抽取后可直接穿管或搁置在支架上，电缆敷设安装应采用支撑、滚筒、导板、绞车、托盘或其他设备和材料，不允许损伤电缆。

敷设电缆不可损坏外皮，电缆扭结、绝缘损伤或经工程师判断认为敷设质量太差时，应废弃并予以调换。

4) 开关柜及控制柜的电缆进线

当电缆进入开关柜、设备机壳、电线盒时，每根电缆应采用合适的铜质夹件来固定。

采用铠装电缆时应提供夹具将铠装接地，电缆铠装在端接过程中不允许松开。

引入开关柜和控制柜的控制电缆应排列整齐，避免交叉，接头牢固，编号清晰，不得使接线端子承受应力，电缆敷设长度要留有余量。电流回路的导线应采用电压不低于500V、截面不小于2.5平方毫米的铜线；电压回路的导线应采用电压不低于500V，截面不小于1.5平方毫米的铜线。

强电和弱电回路应分别成束分开排列，用于静态保护、控制回路的挖掘电缆应采用屏蔽型。

接入仪表、继电器及端子排的导线接头应绞合涮锡或采用终端连接附件。

5) 电缆的封头

所有动力电缆应采用专业厂制造的压接型接头并应与导体尺寸匹配，应按接头制造商所推荐的要求采用专用工具将接头压接。

在接头处应保持电缆绝缘，不损伤并以相色收缩套圈加以密封。

交联绝缘电缆的封头应严格按照供货商所推荐的要求采用专用厂生产的电缆收缩密封剂或环氧树脂。

电缆密封剂应密封每根导体的绝缘体，禁止任何水或潮气侵入。电缆终端处除采用有效的终端盒外，应采用热收缩或金属型密封帽。

电缆应封头装盘运输，从鼓形外盘上切割电缆后，切割的两头要立即密封。以防潮气侵入。

6) 电缆接头

所有电缆敷设时应无接头，承包商在各种情况下有责任精确地测定电缆所需长度，若电缆太长不可避免中间接头时，应征得工程师书面同意并决定接头的位置和型式。接头应配合电线尺寸和结构采用专业厂生产的热收缩或环氧树脂塑壳的接头箱。

7) 电缆鉴别

每根电缆按电缆一览表在始、终端处编号，电缆标志采用塑料雕刻或模压金属标志，并利用白银塑料弯曲线夹或其他相同的固定件固定在电缆上。

埋设管道进出口处和电缆转弯处亦需安装电线标示桩，这样易于鉴别及寻找电缆走向。

主开关及其他设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色，三相五线或三相四线电缆利用相色鉴别。对于旋转电机，为了得到所要求的旋转方向，采用特殊的线芯套圈来鉴别连接的瑞子。

8) 穿线管

穿线管可采用热浸镀锌钢管或阻燃型PVC、ABS，管端口和内壁光滑，端口需作成倒喇叭口，避免抽线时损伤电缆。穿线管按规范或设计要求埋设，在保证不损害构筑物的条件下可以自由换线。

穿线管弯曲半径为管子外径的10倍，且不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

为了穿线方便，穿线管内径不应小于电缆外切圆直径的1.5~1.7倍。

接线盒间的穿线管不允许有接头。

穿线管较长时采用过渡接线盒便于抽线。

穿线管两端在浇灌混凝土前插入模块并采用管接头临时密封。

穿线管不能进水，不允许采用不能检修的接线盒。

穿线管尺寸根据导线根数决定，穿线管直径不得小于15毫米。

穿线管在楼板内埋设时应牢固地固定，其构造及形式应经工程师代表认可。

锐角处采用接线盒。

接线盒采用带密封盖板的镀锌钢材，并利用铜或电镀螺钉固定。户外应用耐气候的接线盒及附件。

9) 电缆桥架

电缆由电缆桥架引入其他场合时，应注意电缆不受应力。电缆敷设完成后，桥架需用配套盖板覆盖。

电缆在桥架内敷设时应排列整齐，与仪表电缆在同一桥架内敷设时，应用不小于2毫米厚的隔板分开，隔板需可靠接地。

桥架应与PE线可靠连接，桥架之间的跨接线不应小于6平方毫米。

- 接地

所有设备非带电的金属部分都应可靠接地。

接地电阻由承包商进行测量，其阻值应符合规范要求和设计图纸。

- 检验

1) 电缆安装前应作以下检验：

直流耐压试验，直流电压试验持续时间为15分钟。

电缆线芯剥出时承包商要明确相别。

线芯间、线芯和地间要采用摇表，做绝缘试验。

2)设备安装完成后需作以下检验：

柜、箱的固定和接地可靠，漆层完好、清洁整齐；

柜和箱内电气元件完好，安装位置正确，固定牢固：

所有二次结线正确，连接可靠，标志齐全、清晰；

操作和联动试验动作正确，符合设计要求。

凡具有继电保护功能的电气设备，其继保定值应整定准确，且出具权威部门确认的书面资料。

- 验收与试验

- 现场试验计划

承包商应提供详细的试验计划，对构筑物内的电气设备按有关要求进行试验。

承包商应对所有项目作出现场试验计划，并保证所有有关人员出席，以对现场试验负责。

- 安装的试验与验收

现场安装时，作为中间验收，由业主和项目监理工程师验收，以保证安装质量符合合同要求，任何部分一旦存在故障不满足要求时，承包商应对不足之处补救，直到业主和项目监理工程师代满意。

- 竣工试验

- 动力电线安装

电缆试验前承包商应通知业主和项目监理工程师参加，承包商有责任与安装其他电缆和设备的其他承包商协调，保证所有有关人员参加即将进行的试验，保证人身安全的同时，还要保证与所有已完成的特殊设备隔离。

所有特殊设备隔离或者准备工作应在电缆试验前进行，所有试验由承包商负责进行及管理，并应邀请业主和项目监理工程师出席。

在业主和项目监理工程师出席的情况下，承包商提供试验设备。试验项目应按照GB50168，包括：

电缆敷设应符合规定：排列整齐，无机械损伤：标志牌应装设齐全、正确、清晰；电缆的固定、弯曲半径、有关距离、相序排列等应符合运行要求；接地良好；电线终端头、电缆接头、电缆支架等的金属部件，防腐层完好，相色正确；电缆沟内无杂物，盖板齐全：直埋电缆路径标志应与实际路径符合，路径标志清晰、牢固，间距适当；防火措施应符合要求。

- 开关柜和控制箱

工程交接验收标准按国标GB50171-92要求；柜、箱的固定和接地可靠，漆层完好、清洁整齐；柜和箱内电气元件完好，安装位置正确，固定牢固；所有二次结线正确，连接可靠，标志齐全，清晰；手车式或抽屉式开关柜移动件推入或拉出应灵活，机械闭锁正确。

# 7 附图

本招标技术要求提供的全部附图仅供投标人在编制投标文件时使用，不得在施工实施时作为施工详图使用，否则，由此而造成的一切后果均由中标人自负。本招标文件附有下列图纸。

| 图号 |  | 图名 |
| --- | --- | --- |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 1 | 电气主接线 |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 2 | 10kV系统接线配置图 |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 3 | 高压电机无功补偿装置接线配置图 |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 4 | 高压电机一体化软启柜原理图(1/4) |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 5 | 高压电机一体化软启柜原理图(2/4) |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 6 | 高压电机一体化软启柜原理图(3/4) |
| FKPLK-ZB-D1-1- | 7 | 高压电机一体化软启柜原理图(4/4) |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 1 | 低压站用电系统图 |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 2 | 低压配电箱接线图（1/3） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 3 | 低压配电箱接线图（2/3） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 4 | 低压配电箱接线图（3/3） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 5 | 闸门PLC控制箱接线原理图（1/2） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 6 | 闸门PLC控制箱接线原理图（2/2） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 7 | 辅助水泵控制箱接线原理图（1/2） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 8 | 辅助水泵控制箱接线原理图（2/2） |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 9 | 上潘龙村泵站配电接线图 |
| FKPLK-ZB-D1-2- | 10 | 下潘龙村泵站配电接线图 |
| FKPLK-ZB-D1-3- | 1 | 电机层电气设备布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-3- | 2 | 电机层电气设备安装图 |
| FKPLK-ZB-D1-3- | 3 | 水泵层电气设备安装布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-3- | 4 | 联轴层电气设备布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-3- | 5 | 副厂房设备布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-3- | 6 | 副厂房设备安装图 |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 1 | 泵站底板层接地布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 2 | 主厂房防雷接地平面布置图(1/3) |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 3 | 主厂房防雷接地平面布置图(2/3) |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 4 | 主厂房防雷接地平面布置图(3/3) |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 5 | 副厂房防雷接地布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 6 | 副厂房接地布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 7 | 管理楼防雷接地布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 8 | 压力涵启闭机室防雷接地布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-4- | 9 | 发电机室室防雷接地布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 1 | 照明箱接线图(1/2) |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 2 | 照明箱接线图(2/2) |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 3 | 主厂房照明布置图(1/2) |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 4 | 主厂房照明布置图(2/2) |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 5 | 副厂房照明插座布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 6 | 启闭机室、管理楼、发电机室照明插座布置图 |
| FKPLK-ZB-D1-5- | 7 | 户外照明布置图 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 1 | 计算机监控系统结构图 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 2 | 测量保护配置图 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 3 | 机组LCU屏系统配置图1 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 4 | 机组LCU屏系统配置图2 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 5 | 机组LCU屏PLC布置图及通讯原理图 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 6 | 公用LCU屏系统配置图1 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 7 | 公用LCU屏系统配置图2 |
| FKPLK-ZB-D2-1- | 8 | 公用LCU屏PLC布置图及通讯原理图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 1 | 工程管理信息系统结构图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 2 | 网络服务器柜加工图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 3 | 220V直流电源系统图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 4 | 直流屏加工图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 5 | UPS交流电源系统图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 6 | UPS交流电源屏加工图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 7 | 高压开关柜顶小母线图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 8 | 视频监控系统图 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 9 | 水情信息采集系统 |
| FKPLK-ZB-D2-2- | 10 | 计算机网络通信及办公自动化系统 |